Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения

# Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

1. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	7

2. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	8

3. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	42

4. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	46

5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	66

6. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	143

7. Отсутствие  зафиксированных фактов нарушения  антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства  Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	155

8. Дополнительные индикаторы	157

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в j-той системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №… (таблица П48.1 МУ)	10

Таблица 2.2 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П48.1 МУ)	35

Таблица 2.3 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах муниципального образования (таблица П48.1 МУ)	40

Таблица 3.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03	44

Таблица 4.1 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных	47

Таблица 4.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в зоне деятельности ЕТО	62

Таблица 4.9 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО	65

Таблица 5.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.4 МУ)	68

Таблица 5.2 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО	128

Таблица 6.1 – Таблица П48.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	144

Таблица 8.1 – Дополнительные индикаторы развития систем теплоснабжения ГО г. Новокузнецк	158

Таблица 8.2 – Существующие и перспективные значения УРУТ в зоне ТЭЦ	159

# Перечень рисунков

Рисунок 7.1 – Справка по результатам анализа территориальным органом ФАС России организации антимонопольного комплаенса	156

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения актуализированы с учетом факта за 2025 г.

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Резкое падение тепловой нагрузки в 2021 году (на ~16%) связано с тем, что начиная с 2021 был изменен способ оценки расчетных нагрузок (в соответствии с Приложением 14 МУ). До выхода МУ расчетная нагрузка определялась как величина достигнутого максимума за 5 суток, пересчитанная на расчетную температуру наружного воздуха. Кроме того, прослеживается тенденция отключения промышленных предприятий от систем централизованного теплоснабжения.

Таблица 2.1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в j-той системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №… (таблица П48.1 МУ)

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 6728,4 | 6668,0 | 6607,6 | 6547,2 | 6498,3 | 6488,8 | 6685,0 | 7207,2 | 7265,4 | 7357,7 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1711,4 | 1719,7 | 1726,8 | 1789,4 | 1776,1 | 1791,2 | 1872,1 | 1885,5 | 1885,5 | 1885,5 | 1891,4 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 536,400 | 529,000 | 503,648 | 552,385 | 509,912 | 510,862 | 529,579 | 553,639 | 556,551 | 562,685 | 566,109 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 427,631 | 420,541 | 399,297 | 433,818 | 400,462 | 400,225 | 412,972 | 435,778 | 438,690 | 444,824 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 368,540 | 371,923 | 353,162 | 381,809 | 353,820 | 353,639 | 364,127 | 381,409 | 383,433 | 387,646 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 59,091 | 48,618 | 46,135 | 52,009 | 46,641 | 46,585 | 48,845 | 54,369 | 55,256 | 57,177 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 108,769 | 108,459 | 104,350 | 118,567 | 109,450 | 110,637 | 116,608 | 117,861 | 117,861 | 117,861 | 118,514 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 93,739 | 95,920 | 92,293 | 104,352 | 96,703 | 97,776 | 102,574 | 103,651 | 103,651 | 103,651 | 104,135 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 15,030 | 12,539 | 12,057 | 14,214 | 12,748 | 12,861 | 14,034 | 14,210 | 14,210 | 14,210 | 14,379 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1727,3 | 1692,6 | 1647,9 | 1670,3 | 1632,5 | 1639,2 | 1664,2 | 1709,3 | 1715,1 | 1727,5 | 1734,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1377,1 | 1345,6 | 1306,5 | 1311,8 | 1282,1 | 1284,6 | 1300,1 | 1354,8 | 1361,7 | 1375,1 | 1382,5 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1186,8 | 1190,0 | 1155,5 | 1154,5 | 1132,8 | 1135,1 | 1146,4 | 1185,8 | 1190,2 | 1198,3 | 1203,2 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 190,3 | 155,6 | 150,9 | 157,3 | 149,3 | 149,5 | 153,8 | 169,0 | 171,5 | 176,8 | 179,3 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 350,3 | 347,0 | 341,4 | 358,5 | 350,4 | 354,6 | 364,1 | 354,4 | 353,4 | 352,4 | 351,4 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 301,9 | 306,9 | 302,0 | 315,5 | 309,6 | 313,4 | 320,3 | 311,7 | 310,8 | 309,9 | 308,8 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 48,4 | 40,1 | 39,4 | 43,0 | 40,8 | 41,2 | 43,8 | 42,7 | 42,6 | 42,5 | 42,6 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000063 | 0,000060 | 0,000066 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,176 | 0,178 | 0,175 | 0,176 | 0,174 | 0,175 | 0,171 | 0,165 | 0,164 | 0,163 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000031 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000063 | 0,000060 | 0,000066 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000036 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000037 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,275 | 0,270 | 0,257 | 0,282 | 0,260 | 0,261 | 0,269 | 0,281 | 0,282 | 0,285 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 607,4 | 608,4 | 590,1 | 589,3 | 578,2 | 579,3 | 583,0 | 601,2 | 603,3 | 607,1 | 609,3 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002191 | 0,002231 | 0,002138 | 0,002333 | 0,002178 | 0,002181 | 0,002159 | 0,002050 | 0,002039 | 0,002028 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 7,055 | 7,139 | 6,995 | 7,053 | 6,973 | 7,000 | 6,796 | 6,372 | 6,330 | 6,271 | 6,206 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 5827,5 | 5729,8 | 5632,1 | 5534,4 | 5475,4 | 5514,9 | 5679,9 | 5744,2 | 5792,0 | 5847,3 | 5851,9 | 6209,8 | 6209,8 | 6209,8 | 6209,8 | 6209,8 | 6209,8 | 6229,1 | 6229,1 | 6229,1 | 6229,1 | 6229,1 | 6229,1 | 6229,1 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 10566,0 | 10617,1 | 10643,6 | 10653,5 | 10540,0 | 10540,0 | 10692,7 | 10715,9 | 10722,5 | 10738,3 | 10788,4 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 | 10830,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 877,670 | 929,813 | 914,799 | 913,210 | 838,262 | 842,012 | 862,605 | 869,098 | 873,036 | 877,834 | 883,173 | 911,399 | 911,399 | 911,399 | 911,399 | 911,399 | 911,399 | 912,617 | 912,617 | 912,617 | 912,617 | 912,617 | 912,617 | 912,617 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 311,992 | 325,912 | 316,560 | 312,212 | 286,588 | 290,338 | 303,445 | 307,842 | 311,177 | 314,444 | 315,022 | 338,872 | 338,872 | 338,872 | 338,872 | 338,872 | 338,872 | 340,090 | 340,090 | 340,090 | 340,090 | 340,090 | 340,090 | 340,090 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 239,613 | 251,084 | 249,056 | 251,827 | 229,838 | 232,452 | 240,425 | 243,544 | 246,097 | 248,407 | 248,851 | 265,192 | 265,192 | 265,192 | 265,192 | 265,192 | 265,192 | 266,073 | 266,073 | 266,073 | 266,073 | 266,073 | 266,073 | 266,073 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 72,379 | 74,828 | 67,503 | 60,385 | 56,751 | 57,886 | 63,019 | 64,298 | 65,080 | 66,037 | 66,171 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 73,680 | 74,017 | 74,017 | 74,017 | 74,017 | 74,017 | 74,017 | 74,017 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 565,678 | 603,901 | 598,239 | 600,998 | 551,674 | 551,674 | 559,160 | 561,256 | 561,859 | 563,390 | 568,150 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 | 572,526 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 434,447 | 465,248 | 470,670 | 484,759 | 442,430 | 442,430 | 448,154 | 450,089 | 450,645 | 451,813 | 456,513 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 | 459,926 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 131,231 | 138,653 | 127,569 | 116,239 | 109,243 | 109,243 | 111,006 | 111,167 | 111,214 | 111,577 | 111,637 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 | 112,601 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2851,6 | 2806,9 | 2847,1 | 3167,5 | 3046,5 | 2868,6 | 2904,5 | 3099,7 | 3106,5 | 3114,7 | 3122,0 | 3174,0 | 3174,0 | 3174,0 | 3174,0 | 3174,0 | 3174,0 | 3176,3 | 3176,3 | 3176,3 | 3176,3 | 3176,3 | 3176,3 | 3176,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1013,7 | 983,9 | 985,2 | 1082,9 | 1041,5 | 985,4 | 1007,6 | 1081,7 | 1089,5 | 1098,1 | 1097,9 | 1156,7 | 1156,7 | 1156,7 | 1156,7 | 1156,7 | 1156,7 | 1159,8 | 1159,8 | 1159,8 | 1159,8 | 1159,8 | 1159,8 | 1159,8 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 778,5 | 758,0 | 775,1 | 873,5 | 835,3 | 788,9 | 798,4 | 855,8 | 861,6 | 867,5 | 867,3 | 905,2 | 905,2 | 905,2 | 905,2 | 905,2 | 905,2 | 907,4 | 907,4 | 907,4 | 907,4 | 907,4 | 907,4 | 907,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 235,2 | 225,9 | 210,1 | 209,4 | 206,2 | 196,5 | 209,3 | 225,9 | 227,9 | 230,6 | 230,6 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 | 252,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1837,9 | 1823,1 | 1861,9 | 2084,6 | 2004,9 | 1883,3 | 1896,9 | 2018,0 | 2017,0 | 2016,6 | 2024,1 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2017,3 | 2016,5 | 2016,5 | 2016,5 | 2016,5 | 2016,5 | 2016,5 | 2016,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1411,5 | 1404,5 | 1464,8 | 1681,4 | 1607,9 | 1510,3 | 1520,3 | 1618,3 | 1617,7 | 1617,2 | 1626,4 | 1620,6 | 1620,6 | 1620,6 | 1620,6 | 1620,6 | 1620,6 | 1619,9 | 1619,9 | 1619,9 | 1619,9 | 1619,9 | 1619,9 | 1619,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 426,4 | 418,6 | 397,0 | 403,2 | 397,0 | 372,9 | 376,6 | 399,7 | 399,2 | 399,4 | 397,7 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,8 | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 396,6 | 396,6 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000054 | 0,000057 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000052 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,134 | 0,132 | 0,138 | 0,158 | 0,153 | 0,143 | 0,141 | 0,149 | 0,149 | 0,148 | 0,148 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000023 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000029 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000054 | 0,000057 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000030 | 0,000033 | 0,000034 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,247 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,235 | 0,236 | 0,241 | 0,243 | 0,244 | 0,245 | 0,246 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 219,0 | 213,0 | 217,1 | 244,5 | 233,8 | 220,8 | 222,9 | 238,8 | 240,4 | 241,9 | 241,5 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 251,7 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 | 252,3 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001645 | 0,001753 | 0,001769 | 0,001820 | 0,001679 | 0,001682 | 0,001673 | 0,001670 | 0,001669 | 0,001664 | 0,001665 | 0,001644 | 0,001644 | 0,001644 | 0,001644 | 0,001644 | 0,001644 | 0,001642 | 0,001642 | 0,001642 | 0,001642 | 0,001642 | 0,001642 | 0,001642 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,344 | 5,291 | 5,505 | 6,313 | 6,102 | 5,709 | 5,556 | 5,869 | 5,845 | 5,812 | 5,805 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,601 | 5,601 | 5,601 | 5,601 | 5,601 | 5,601 | 5,601 |
| Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 35,8 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 5,889 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 2,486 | 2,474 | 2,469 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 1,893 | 1,883 | 1,886 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,594 | 0,591 | 0,583 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 3,402 | 3,415 | 3,420 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 2,590 | 2,600 | 2,612 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,812 | 0,815 | 0,807 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 44,3 | 42,0 | 43,2 | 43,7 | 50,1 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 18,7 | 17,7 | 18,1 | 18,3 | 21,0 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 14,2 | 13,4 | 13,8 | 13,9 | 16,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 25,6 | 24,4 | 25,1 | 25,4 | 29,1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 19,5 | 18,6 | 19,1 | 19,3 | 22,2 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,545 | 0,515 | 0,532 | 0,537 | 0,616 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000095 | 0,000100 | 0,000105 | 0,000098 | 0,000109 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 | 0,000098 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 | 0,000095 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000125 | 0,000131 | 0,000137 | 0,000129 | 0,000144 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 318,5 | 300,4 | 309,1 | 311,3 | 356,9 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 | 318,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002894 | 0,002888 | 0,002902 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 | 0,002895 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 21,784 | 20,610 | 21,273 | 21,490 | 24,637 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 | 21,967 |
| Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 39,5 | 53,2 | 66,9 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 4,719 | 4,719 | 4,430 | 4,719 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 3,851 | 4,036 | 3,904 | 4,245 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 2,023 | 2,120 | 2,053 | 2,230 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,828 | 1,916 | 1,851 | 2,015 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,868 | 0,683 | 0,525 | 0,474 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,456 | 0,359 | 0,276 | 0,249 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,412 | 0,324 | 0,249 | 0,225 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 14,0 | 10,3 | 11,9 | 11,4 | 11,7 | 14,7 | 14,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 11,4 | 8,8 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 13,2 | 13,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 6,0 | 4,6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 6,9 | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 5,4 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000098 | 0,000076 | 0,000058 | 0,000053 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,152 | 0,087 | 0,082 | 0,067 | 0,068 | 0,086 | 0,086 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000027 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000098 | 0,000076 | 0,000058 | 0,000053 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000050 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,165 | 0,165 | 0,155 | 0,165 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 210,0 | 161,1 | 192,4 | 187,7 | 192,6 | 242,5 | 242,5 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 | 192,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002050 | 0,001594 | 0,001228 | 0,001107 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 | 0,001039 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 6,082 | 3,464 | 3,290 | 2,663 | 2,732 | 3,440 | 3,440 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 | 2,732 |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 2873,4 | 2875,5 | 2877,7 | 2879,8 | 3140,0 | 3118,2 | 3289,5 | 3437,2 | 3441,8 | 3811,0 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 3728,0 | 3746,0 | 3778,0 | 3825,1 | 4170,8 | 4208,3 | 4226,3 | 4226,8 | 4260,2 | 4260,2 | 4262,4 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 303,300 | 303,550 | 248,451 | 270,682 | 275,721 | 279,733 | 290,665 | 300,508 | 303,324 | 317,302 | 322,503 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 132,017 | 131,822 | 107,421 | 116,259 | 118,423 | 117,986 | 127,213 | 137,017 | 137,364 | 151,342 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 107,317 | 110,810 | 89,930 | 98,381 | 99,756 | 99,423 | 107,331 | 114,244 | 114,495 | 124,408 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 24,701 | 21,013 | 17,491 | 17,878 | 18,667 | 18,563 | 19,882 | 22,773 | 22,868 | 26,933 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 171,283 | 171,728 | 141,030 | 154,423 | 157,298 | 161,747 | 163,452 | 163,491 | 165,961 | 165,961 | 166,132 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 139,236 | 144,354 | 118,067 | 130,677 | 132,504 | 135,652 | 137,004 | 137,033 | 138,957 | 138,957 | 139,072 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 32,047 | 27,374 | 22,963 | 23,747 | 24,795 | 26,095 | 26,449 | 26,459 | 27,003 | 27,003 | 27,059 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 883,5 | 1030,2 | 959,2 | 1008,1 | 1053,8 | 1129,3 | 1139,4 | 1086,7 | 1089,8 | 1110,2 | 1118,6 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 384,5 | 447,4 | 414,7 | 433,0 | 452,6 | 480,6 | 498,7 | 487,4 | 487,0 | 524,2 | 533,5 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 312,6 | 376,1 | 347,2 | 366,4 | 381,3 | 405,0 | 420,7 | 406,4 | 405,9 | 430,9 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 71,9 | 71,3 | 67,5 | 66,6 | 71,3 | 75,6 | 77,9 | 81,0 | 81,1 | 93,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 498,9 | 582,8 | 544,5 | 575,1 | 601,2 | 648,6 | 640,7 | 599,3 | 602,8 | 586,0 | 585,1 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 405,6 | 489,9 | 455,8 | 486,7 | 506,4 | 544,0 | 537,0 | 502,3 | 504,7 | 490,6 | 489,8 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 93,3 | 92,9 | 88,6 | 88,4 | 94,8 | 104,6 | 103,7 | 97,0 | 98,1 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000037 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,109 | 0,131 | 0,121 | 0,127 | 0,121 | 0,130 | 0,128 | 0,118 | 0,118 | 0,113 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000019 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000037 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000023 | 0,000030 | 0,000028 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,112 | 0,122 | 0,125 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 141,5 | 170,2 | 157,2 | 165,7 | 172,4 | 183,0 | 189,9 | 183,3 | 183,0 | 193,9 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001494 | 0,001541 | 0,001250 | 0,001366 | 0,001271 | 0,001278 | 0,001286 | 0,001292 | 0,001293 | 0,001233 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,352 | 5,231 | 4,826 | 5,089 | 4,857 | 5,208 | 5,040 | 4,597 | 4,584 | 4,272 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 |
| Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 305,0 | 309,1 | 313,2 | 317,2 | 317,9 | 310,4 | 304,4 | 307,9 | 304,4 | 303,5 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 80,6 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 20,160 | 18,740 | 17,056 | 17,598 | 17,304 | 17,032 | 16,814 | 17,180 | 17,071 | 17,042 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 15,946 | 14,849 | 13,551 | 14,018 | 13,784 | 13,512 | 13,295 | 13,660 | 13,552 | 13,522 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 | 13,842 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 13,739 | 12,796 | 11,644 | 12,026 | 11,845 | 11,634 | 11,466 | 11,725 | 11,645 | 11,623 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 | 11,842 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 2,207 | 2,052 | 1,907 | 1,992 | 1,939 | 1,878 | 1,829 | 1,935 | 1,906 | 1,899 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 4,214 | 3,891 | 3,505 | 3,579 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 3,520 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 3,631 | 3,354 | 3,012 | 3,071 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,583 | 0,538 | 0,493 | 0,509 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 69,4 | 67,7 | 65,7 | 58,2 | 57,3 | 57,6 | 63,5 | 57,1 | 56,8 | 56,7 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 54,9 | 53,7 | 52,2 | 46,4 | 45,7 | 45,7 | 50,1 | 45,2 | 44,8 | 44,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 47,3 | 46,2 | 44,9 | 39,8 | 39,2 | 39,3 | 43,2 | 38,8 | 38,5 | 38,5 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 14,5 | 14,1 | 13,5 | 11,8 | 11,7 | 11,9 | 13,4 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 12,5 | 12,1 | 11,6 | 10,2 | 10,0 | 10,3 | 11,5 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000052 | 0,000048 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,155 | 0,150 | 0,143 | 0,125 | 0,123 | 0,127 | 0,142 | 0,126 | 0,127 | 0,127 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000027 | 0,000029 | 0,000028 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000025 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000052 | 0,000048 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000031 | 0,000034 | 0,000033 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000029 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,203 | 0,189 | 0,172 | 0,177 | 0,174 | 0,172 | 0,170 | 0,174 | 0,173 | 0,173 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 476,6 | 465,7 | 451,8 | 400,5 | 395,3 | 397,6 | 437,7 | 393,2 | 391,4 | 390,9 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 | 397,4 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001802 | 0,001656 | 0,001487 | 0,001516 | 0,001491 | 0,001512 | 0,001529 | 0,001540 | 0,001553 | 0,001556 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 | 0,001521 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 6,207 | 5,985 | 5,731 | 5,014 | 4,940 | 5,112 | 5,764 | 5,092 | 5,140 | 5,152 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 | 5,027 |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 281,7 | 290,3 | 298,9 | 307,5 | 320,2 | 315,7 | 316,0 | 316,0 | 322,0 | 336,2 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 336,8 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 | 342,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 152,7 | 153,5 | 153,5 | 153,7 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 17,970 | 15,900 | 14,201 | 15,168 | 12,474 | 12,455 | 12,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 11,653 | 10,400 | 9,382 | 10,112 | 8,317 | 8,298 | 8,426 | 0,000 | 0,451 | 1,305 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 10,207 | 9,112 | 8,288 | 8,931 | 7,361 | 7,335 | 7,443 | 0,000 | 0,320 | 1,023 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,446 | 1,289 | 1,094 | 1,182 | 0,956 | 0,962 | 0,982 | 0,000 | 0,131 | 0,282 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 6,317 | 5,500 | 4,819 | 5,055 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 0,000 | -0,451 | -1,305 | -1,355 | -1,355 | -1,355 | -1,355 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 | -1,657 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 5,533 | 4,818 | 4,257 | 4,465 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 0,000 | -0,451 | -1,305 | -1,358 | -1,358 | -1,358 | -1,358 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 | -1,660 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,784 | 0,681 | 0,562 | 0,591 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 67,0 | 64,0 | 63,4 | 62,1 | 60,5 | 63,5 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 43,5 | 41,9 | 41,9 | 41,4 | 40,4 | 42,2 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 38,1 | 36,7 | 37,0 | 36,6 | 35,7 | 37,3 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 23,6 | 22,1 | 21,5 | 20,7 | 20,2 | 21,4 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 20,6 | 19,4 | 19,0 | 18,3 | 17,9 | 18,9 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000041 | 0,000036 | 0,000031 | 0,000033 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,135 | 0,126 | 0,124 | 0,119 | 0,112 | 0,118 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000022 | 0,000020 | 0,000021 | 0,000023 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000041 | 0,000036 | 0,000031 | 0,000033 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000000 | -0,000003 | -0,000008 | -0,000008 | -0,000008 | -0,000008 | -0,000008 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 | -0,000010 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000027 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000025 | 0,000022 | 0,000024 | 0,000026 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,152 | 0,134 | 0,120 | 0,128 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 321,8 | 310,0 | 312,6 | 309,3 | 301,9 | 315,6 | 348,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001449 | 0,001256 | 0,001109 | 0,001162 | 0,000919 | 0,000934 | 0,000947 | 0,000000 | 0,000040 | 0,000120 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000124 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 | 0,000150 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,406 | 5,054 | 4,949 | 4,760 | 4,462 | 4,745 | 5,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 606,4 | 608,3 | 610,3 | 612,2 | 613,6 | 622,9 | 681,3 | 868,2 | 866,9 | 865,6 | 929,6 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 167,2 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,4 | 168,4 | 168,4 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 27,740 | 32,080 | 29,512 | 32,153 | 25,392 | 25,921 | 30,083 | 49,635 | 50,053 | 50,876 | 53,071 | 61,269 | 61,269 | 61,269 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 | 61,572 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 21,744 | 25,138 | 23,141 | 25,229 | 19,924 | 20,454 | 24,615 | 30,917 | 30,884 | 30,853 | 32,985 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 | 41,184 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 18,515 | 21,408 | 19,667 | 21,400 | 16,899 | 17,206 | 20,100 | 24,450 | 24,426 | 24,403 | 25,863 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 | 31,481 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 3,230 | 3,730 | 3,474 | 3,829 | 3,025 | 3,248 | 4,515 | 6,466 | 6,458 | 6,450 | 7,121 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 | 9,703 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 5,996 | 6,942 | 6,371 | 6,924 | 5,468 | 5,468 | 5,468 | 18,718 | 19,169 | 20,023 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,086 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 | 20,388 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 5,105 | 5,912 | 5,414 | 5,873 | 4,638 | 4,638 | 4,638 | 17,784 | 18,235 | 19,089 | 19,152 | 19,152 | 19,152 | 19,152 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 | 19,454 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,890 | 1,030 | 0,956 | 1,051 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 125,7 | 122,1 | 119,9 | 118,9 | 118,8 | 117,9 | 131,9 | 141,8 | 141,7 | 141,7 | 146,0 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 98,6 | 95,7 | 94,0 | 93,3 | 93,2 | 92,8 | 105,8 | 118,0 | 117,9 | 117,8 | 122,9 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 83,9 | 81,5 | 79,9 | 79,1 | 79,1 | 78,1 | 86,4 | 93,3 | 93,3 | 93,2 | 96,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 | 108,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 14,6 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 19,4 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 26,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 27,2 | 26,4 | 25,9 | 25,6 | 25,6 | 25,1 | 26,1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,2 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 23,1 | 22,5 | 22,0 | 21,7 | 21,7 | 21,3 | 22,2 | 22,6 | 22,7 | 22,7 | 22,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000036 | 0,000041 | 0,000038 | 0,000041 | 0,000032 | 0,000033 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,138 | 0,134 | 0,131 | 0,129 | 0,129 | 0,125 | 0,127 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,104 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000024 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000036 | 0,000041 | 0,000038 | 0,000041 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000107 | 0,000109 | 0,000114 | 0,000115 | 0,000115 | 0,000115 | 0,000115 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 | 0,000116 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000028 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000028 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,133 | 0,154 | 0,142 | 0,155 | 0,122 | 0,125 | 0,144 | 0,151 | 0,152 | 0,155 | 0,161 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 403,8 | 392,0 | 384,5 | 380,9 | 380,4 | 375,8 | 413,7 | 284,0 | 283,8 | 283,4 | 292,4 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | 326,3 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001221 | 0,001408 | 0,001289 | 0,001398 | 0,001102 | 0,001099 | 0,001142 | 0,001026 | 0,001027 | 0,001028 | 0,001000 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 | 0,000924 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,536 | 5,357 | 5,237 | 5,171 | 5,154 | 4,991 | 4,909 | 3,917 | 3,922 | 3,926 | 3,724 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 187,0 | 187,9 | 190,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 27,740 | 25,290 | 22,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 27,740 | 25,290 | 22,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 24,450 | 22,290 | 20,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 3,290 | 3,000 | 2,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 98,3 | 96,4 | 93,9 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 98,3 | 96,4 | 93,9 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 86,6 | 85,0 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000148 | 0,000135 | 0,000120 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000092 | 0,000099 | 0,000097 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,140 | 0,127 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 127,3 | 125,9 | 124,5 | 123,2 | 123,2 | 121,5 | 120,4 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 62,8 | 63,1 | 63,4 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 5,900 | 6,390 | 5,799 | 6,060 | 4,454 | 4,419 | 4,396 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 4,387 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 3,950 | 4,256 | 3,842 | 3,996 | 2,937 | 2,902 | 2,879 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 3,435 | 3,704 | 3,346 | 3,479 | 2,553 | 2,526 | 2,508 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,516 | 0,553 | 0,497 | 0,517 | 0,384 | 0,376 | 0,371 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1,950 | 2,134 | 1,956 | 2,064 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1,695 | 1,856 | 1,703 | 1,797 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,254 | 0,277 | 0,253 | 0,267 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 29,4 | 29,4 | 28,6 | 27,9 | 27,2 | 26,8 | 28,0 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 19,7 | 19,6 | 18,9 | 18,4 | 18,0 | 17,6 | 18,3 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 17,1 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,6 | 15,3 | 15,9 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,134 | 0,135 | 0,132 | 0,130 | 0,127 | 0,126 | 0,132 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000023 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000027 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,051 | 0,055 | 0,050 | 0,052 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 146,8 | 146,3 | 141,6 | 137,4 | 134,0 | 131,6 | 137,0 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001080 | 0,001177 | 0,001075 | 0,001130 | 0,000829 | 0,000836 | 0,000840 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 | 0,000843 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,376 | 5,415 | 5,296 | 5,198 | 5,069 | 5,068 | 5,335 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 | 5,189 |
| Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,190 | 0,250 | 0,194 | 0,002 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,190 | 0,250 | 0,194 | 0,002 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,190 | 0,250 | 0,191 | 0,002 | 0,178 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000190 | 0,000250 | 0,000194 | 0,000002 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 | 0,000181 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000099 | 0,000124 | 0,000118 | 0,000114 | 0,000155 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 | 0,000209 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,133 | 0,175 | 0,136 | 0,001 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000041 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000019 | 0,000024 | 0,000025 | 0,000021 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,290 | 0,260 | 0,278 | 0,296 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,290 | 0,260 | 0,278 | 0,296 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,280 | 0,250 | 0,266 | 0,283 | 0,247 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000044 | 0,000039 | 0,000041 | 0,000044 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000023 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000024 | 0,000021 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,218 | 0,195 | 0,209 | 0,223 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,540 | 0,430 | 0,385 | 0,512 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,011 | 0,008 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,529 | 0,422 | 0,378 | 0,503 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,451 | 0,363 | 0,328 | 0,435 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,078 | 0,059 | 0,050 | 0,068 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000053 | 0,000042 | 0,000037 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,143 | 0,150 | 0,158 | 0,179 | 0,160 | 0,191 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000025 | 0,000029 | 0,000031 | 0,000033 | 0,000028 | 0,000034 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000053 | 0,000042 | 0,000037 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000029 | 0,000034 | 0,000036 | 0,000038 | 0,000033 | 0,000039 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,045 | 0,036 | 0,032 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001804 | 0,001389 | 0,001210 | 0,001935 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 | 0,001562 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,719 | 5,791 | 5,908 | 8,053 | 5,779 | 6,896 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 2,340 | 1,760 | 2,020 | 1,885 | 1,641 | 1,582 | 1,543 | 1,543 | 1,543 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,236 | 0,219 | 0,298 | 0,319 | 0,277 | 0,218 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,230 | 0,214 | 0,291 | 0,311 | 0,271 | 0,224 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,006 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | -0,006 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 2,104 | 1,541 | 1,723 | 1,567 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 | 1,541 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 2,050 | 1,506 | 1,682 | 1,530 | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,054 | 0,035 | 0,040 | 0,037 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000120 | 0,000088 | 0,000098 | 0,000089 | 0,000078 | 0,000104 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 | 0,000157 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,357 | 0,341 | 0,312 | 0,305 | 0,307 | 0,331 | 0,390 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000062 | 0,000066 | 0,000062 | 0,000056 | 0,000055 | 0,000059 | 0,000069 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000120 | 0,000088 | 0,000098 | 0,000089 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000078 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 | 0,000088 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000064 | 0,000067 | 0,000063 | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0,000064 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,065 | 0,049 | 0,057 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 19,6 | 23,8 | 26,5 | 30,5 | 30,5 | 19,5 | 12,5 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,004687 | 0,003450 | 0,003823 | 0,003496 | 0,003044 | 0,005471 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 | 0,021498 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 14,290 | 13,736 | 12,480 | 12,262 | 12,235 | 16,959 | 49,376 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 | 46,782 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 3,3 | 6,5 | 9,8 | 9,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,630 | 1,820 | 1,905 | 1,604 | 1,549 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,711 | 1,070 | 1,055 | 1,019 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,683 | 1,027 | 1,012 | 0,977 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,027 | 0,043 | 0,043 | 0,041 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1,630 | 1,109 | 0,835 | 0,549 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,673 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1,560 | 1,067 | 0,801 | 0,527 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,070 | 0,043 | 0,034 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,5 | 6,0 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 3,9 | 5,6 | 6,6 | 6,6 | 3,5 | 3,8 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 3,8 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 3,3 | 3,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 10,0 | 6,1 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 9,6 | 5,9 | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000218 | 0,000164 | 0,000108 | 0,000104 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 | 0,000113 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 1,149 | 0,824 | 0,645 | 0,644 | 0,383 | 0,423 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 | 0,694 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000222 | 0,000162 | 0,000118 | 0,000114 | 0,000068 | 0,000075 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000320 | 0,000218 | 0,000164 | 0,000108 | 0,000104 | 0,000104 | 0,000104 | 0,000104 | 0,000104 | 0,000104 | 0,000104 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 | 0,000132 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000343 | 0,000231 | 0,000169 | 0,000123 | 0,000119 | 0,000071 | 0,000078 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 | 0,000128 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,085 | 0,095 | 0,100 | 0,084 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 196,3 | 281,8 | 330,8 | 330,1 | 174,7 | 192,6 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 316,4 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 | 284,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,008334 | 0,006299 | 0,004131 | 0,003989 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 | 0,004576 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 45,774 | 33,051 | 25,815 | 25,763 | 16,015 | 17,655 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 | 29,002 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,140 | 0,150 | 0,131 | 0,148 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,110 | 0,120 | 0,107 | 0,123 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,110 | 0,120 | 0,106 | 0,122 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000152 | 0,000150 | 0,000121 | 0,000127 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,582 | 0,546 | 0,498 | 0,465 | 0,464 | 0,378 | 0,396 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000101 | 0,000106 | 0,000098 | 0,000085 | 0,000082 | 0,000067 | 0,000070 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000152 | 0,000150 | 0,000121 | 0,000127 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000123 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000101 | 0,000106 | 0,000099 | 0,000085 | 0,000083 | 0,000068 | 0,000071 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000083 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,065 | 0,069 | 0,061 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 193,8 | 202,7 | 203,4 | 207,7 | 207,4 | 168,7 | 177,1 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,006087 | 0,006002 | 0,004832 | 0,005085 | 0,004892 | 0,004892 | 0,004892 | 0,004892 | 0,004892 | 0,004892 | 0,004892 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 23,261 | 21,897 | 19,974 | 18,692 | 18,670 | 15,181 | 15,935 | 18,670 | 18,670 | 18,670 | 18,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 42,9 | 49,5 | 56,0 | 62,6 | 62,3 | 58,8 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 3,500 | 3,270 | 3,083 | 3,274 | 1,582 | 1,550 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 2,817 | 2,702 | 2,601 | 2,808 | 1,357 | 1,324 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 1,682 | 1,611 | 1,542 | 1,671 | 0,803 | 0,777 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,135 | 1,091 | 1,059 | 1,137 | 0,554 | 0,547 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,683 | 0,568 | 0,483 | 0,466 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,408 | 0,339 | 0,286 | 0,277 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,275 | 0,229 | 0,197 | 0,189 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 13,5 | 11,9 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 10,1 | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,9 | 8,6 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000066 | 0,000055 | 0,000046 | 0,000045 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,170 | 0,145 | 0,124 | 0,111 | 0,110 | 0,101 | 0,115 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000030 | 0,000028 | 0,000024 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000066 | 0,000055 | 0,000046 | 0,000045 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000050 | 0,000047 | 0,000041 | 0,000034 | 0,000033 | 0,000031 | 0,000027 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,016 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 71,9 | 71,0 | 68,7 | 68,6 | 67,8 | 58,7 | 84,9 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001568 | 0,001303 | 0,001100 | 0,001068 | 0,000515 | 0,000540 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 | 0,000934 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 6,781 | 5,809 | 4,960 | 4,435 | 4,403 | 4,121 | 4,342 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 | 4,685 |
| Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,450 | 0,280 | 0,289 | 0,308 | 0,195 | 0,195 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,450 | 0,280 | 0,289 | 0,308 | 0,195 | 0,195 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,430 | 0,270 | 0,278 | 0,298 | 0,189 | 0,195 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000031 | 0,000019 | 0,000020 | 0,000021 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000017 | 0,000013 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,072 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,031 | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,400 | 1,410 | 1,511 | 1,695 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,202 | 0,226 | 0,266 | 0,324 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,164 | 0,184 | 0,216 | 0,254 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,037 | 0,042 | 0,049 | 0,070 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1,198 | 1,184 | 1,246 | 1,372 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,976 | 0,966 | 1,014 | 1,076 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,223 | 0,218 | 0,232 | 0,295 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | 0,000069 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,166 | 0,158 | 0,154 | 0,144 | 0,131 | 0,151 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000029 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000026 | 0,000023 | 0,000027 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | 0,000069 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000036 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000033 | 0,000030 | 0,000034 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,136 | 0,137 | 0,147 | 0,165 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 53,6 | 58,1 | 63,3 | 65,5 | 59,6 | 68,7 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001981 | 0,001957 | 0,002039 | 0,002170 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 | 0,001912 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 6,632 | 6,346 | 6,125 | 5,743 | 5,229 | 6,028 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,650 | 0,660 | 0,543 | 0,605 | 0,588 | 0,588 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,650 | 0,660 | 0,543 | 0,605 | 0,588 | 0,588 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,590 | 0,600 | 0,496 | 0,551 | 0,537 | 0,537 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,048 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000119 | 0,000118 | 0,000095 | 0,000103 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 | 0,000100 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,444 | 0,436 | 0,425 | 0,412 | 0,415 | 0,280 | 0,295 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000077 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000075 | 0,000074 | 0,000050 | 0,000052 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000073 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,074 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 273,7 | 276,0 | 276,6 | 274,8 | 276,4 | 187,0 | 198,1 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 | 277,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,004338 | 0,004286 | 0,003465 | 0,003751 | 0,003650 | 0,003650 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 | 0,003621 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 17,753 | 17,386 | 17,057 | 16,486 | 16,581 | 11,218 | 11,732 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 | 16,440 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,750 | 1,070 | 0,703 | 0,776 | 0,776 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,750 | 1,070 | 0,703 | 0,776 | 0,776 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,700 | 1,000 | 0,651 | 0,718 | 0,718 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,050 | 0,070 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000074 | 0,000104 | 0,000067 | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,332 | 0,326 | 0,304 | 0,298 | 0,294 | 0,221 | 0,237 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000058 | 0,000063 | 0,000060 | 0,000054 | 0,000052 | 0,000039 | 0,000042 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,188 | 0,268 | 0,176 | 0,194 | 0,194 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 841,2 | 839,3 | 796,3 | 793,5 | 784,0 | 546,1 | 587,1 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 | 779,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002767 | 0,003876 | 0,002484 | 0,002691 | 0,002690 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 | 0,002921 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 13,299 | 13,012 | 12,157 | 11,888 | 11,746 | 9,077 | 9,758 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 | 12,958 |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,070 | 0,100 | 0,163 | 0,173 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,070 | 0,100 | 0,163 | 0,173 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,060 | 0,080 | 0,134 | 0,142 | 0,086 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,010 | 0,020 | 0,029 | 0,031 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000008 | 0,000012 | 0,000020 | 0,000021 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000031 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000030 | 0,000032 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,023 | 0,033 | 0,053 | 0,057 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,260 | 0,190 | 0,133 | 0,161 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,078 | 0,056 | 0,039 | 0,046 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,072 | 0,050 | 0,035 | 0,042 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,182 | 0,134 | 0,094 | 0,115 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,168 | 0,120 | 0,085 | 0,104 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,009 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000040 | 0,000030 | 0,000021 | 0,000026 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,129 | 0,124 | 0,120 | 0,120 | 0,117 | 0,080 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000022 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000040 | 0,000030 | 0,000021 | 0,000026 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000024 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000016 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,257 | 0,188 | 0,131 | 0,159 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 245,2 | 230,4 | 219,9 | 214,1 | 208,8 | 143,8 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001495 | 0,001067 | 0,000761 | 0,000930 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 | 0,000746 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,159 | 4,952 | 4,828 | 4,804 | 4,687 | 3,228 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,122 | 0,157 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,680 | 0,680 | 0,122 | 0,157 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,090 | 0,116 | 0,105 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,032 | 0,041 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000142 | 0,000142 | 0,000025 | 0,000033 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,515 | 0,515 | 0,093 | 0,119 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,190 | 0,230 | 0,198 | 0,209 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,190 | 0,230 | 0,198 | 0,209 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,170 | 0,210 | 0,182 | 0,192 | 0,150 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,016 | 0,017 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000026 | 0,000031 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000014 | 0,000017 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,176 | 0,213 | 0,184 | 0,193 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,120 | 0,140 | 0,147 | 0,163 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,120 | 0,140 | 0,147 | 0,163 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,155 | 0,118 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000021 | 0,000025 | 0,000026 | 0,000029 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000016 | 0,000015 | 0,000018 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,089 | 0,104 | 0,109 | 0,120 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,280 | 0,740 | 0,379 | 0,685 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,280 | 0,740 | 0,379 | 0,685 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,250 | 0,660 | 0,340 | 0,545 | 0,124 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,030 | 0,080 | 0,039 | 0,140 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000035 | 0,000091 | 0,000047 | 0,000085 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000018 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000016 | 0,000013 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,128 | 0,338 | 0,173 | 0,313 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,210 | 0,220 | 0,200 | 0,212 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,210 | 0,220 | 0,200 | 0,212 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,200 | 0,210 | 0,187 | 0,198 | 0,156 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000028 | 0,000029 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000016 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | 0,000017 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,160 | 0,168 | 0,153 | 0,161 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000008 | 0,000009 | 0,000012 | 0,000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,130 | 0,160 | 0,170 | 0,167 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,130 | 0,160 | 0,170 | 0,167 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,120 | 0,150 | 0,156 | 0,153 | 0,162 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000023 | 0,000028 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000016 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000021 | 0,000016 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,135 | 0,167 | 0,177 | 0,174 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000048 | 0,000053 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000020 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,167 | 0,183 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,980 | 0,350 | 0,321 | 0,385 | 0,255 | 0,219 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,821 | 0,293 | 0,268 | 0,321 | 0,213 | 0,177 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,754 | 0,268 | 0,247 | 0,295 | 0,196 | 0,168 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,067 | 0,025 | 0,021 | 0,025 | 0,017 | 0,008 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,159 | 0,057 | 0,053 | 0,064 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,146 | 0,052 | 0,049 | 0,059 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,013 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000177 | 0,000064 | 0,000059 | 0,000071 | 0,000047 | 0,000056 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,218 | 0,209 | 0,211 | 0,215 | 0,207 | 0,344 | 0,592 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000038 | 0,000040 | 0,000042 | 0,000039 | 0,000037 | 0,000061 | 0,000105 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000177 | 0,000064 | 0,000059 | 0,000071 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000041 | 0,000044 | 0,000045 | 0,000043 | 0,000040 | 0,000064 | 0,000105 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 | 0,000069 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,167 | 0,060 | 0,055 | 0,066 | 0,044 | 0,038 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 173,2 | 163,7 | 163,7 | 165,2 | 159,4 | 184,8 | 179,6 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,006499 | 0,002327 | 0,002167 | 0,002612 | 0,001733 | 0,002514 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 | 0,006725 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 8,747 | 8,344 | 8,415 | 8,567 | 8,268 | 16,067 | 49,521 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 | 32,608 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,070 | 0,100 | 0,103 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,070 | 0,100 | 0,103 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,070 | 0,100 | 0,103 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000018 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000009 | 0,000013 | 0,000014 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,034 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 464,4 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000072 | 0,000060 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000049 | 0,000057 | 0,000061 | 0,000059 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 10,334 | 8,669 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,730 | 0,510 | 0,477 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,044 | 0,031 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,044 | 0,031 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,686 | 0,479 | 0,449 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,686 | 0,479 | 0,449 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 2,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000081 | 0,000056 | 0,000052 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,274 | 0,105 | 0,110 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000048 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000081 | 0,000056 | 0,000052 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000048 | 0,000020 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,553 | 0,386 | 0,362 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 114,5 | 43,5 | 45,7 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,003177 | 0,002187 | 0,002040 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 | 0,002148 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 10,797 | 4,104 | 4,314 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 15,4 | 12,9 | 12,9 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 113,2 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 8,180 | 6,820 | 6,398 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,981 | 0,693 | 0,650 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,981 | 0,693 | 0,650 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 7,199 | 6,127 | 5,748 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 7,199 | 6,127 | 5,748 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 | 6,735 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 28,2 | 20,1 | 21,6 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 21,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 3,4 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 3,4 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 24,8 | 18,0 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 18,6 | 18,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 24,8 | 18,0 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 18,6 | 18,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000054 | 0,000051 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,219 | 0,159 | 0,170 | 0,172 | 0,172 | 0,164 | 0,164 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000038 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000054 | 0,000051 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 | 0,000059 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000038 | 0,000031 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 2,217 | 1,848 | 1,734 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 915,5 | 552,3 | 593,5 | 714,7 | 714,7 | 682,4 | 682,4 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 | 714,7 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002547 | 0,002158 | 0,002025 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 | 0,002369 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 8,774 | 6,349 | 6,822 | 6,867 | 6,867 | 6,557 | 6,557 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 | 6,867 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,730 | 0,540 | 0,732 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,201 | 0,154 | 0,209 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,201 | 0,154 | 0,209 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,529 | 0,386 | 0,522 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,529 | 0,386 | 0,522 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000059 | 0,000043 | 0,000058 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,104 | 0,158 | 0,095 | 0,092 | 0,092 | 0,100 | 0,100 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000018 | 0,000031 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000059 | 0,000043 | 0,000058 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000018 | 0,000031 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,272 | 0,201 | 0,273 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 131,4 | 213,3 | 127,8 | 164,0 | 164,0 | 176,8 | 176,8 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002367 | 0,001717 | 0,002327 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 | 0,002804 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,143 | 6,351 | 3,805 | 3,694 | 3,694 | 3,983 | 3,983 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 | 3,694 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1,840 | 1,630 | 1,525 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,091 | 0,080 | 0,074 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,091 | 0,080 | 0,074 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 1,749 | 1,550 | 1,450 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 1,749 | 1,550 | 1,450 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 6,3 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 6,0 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 6,0 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000057 | 0,000053 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,222 | 0,098 | 0,111 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000039 | 0,000019 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000065 | 0,000057 | 0,000053 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 | 0,000066 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000039 | 0,000019 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,773 | 0,685 | 0,641 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 131,4 | 57,6 | 65,2 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002595 | 0,002282 | 0,002127 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 | 0,002634 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 8,933 | 3,915 | 4,435 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 57,8 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000088 | 0,000102 | 0,000109 | 0,000106 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,501 | 0,558 | 0,587 | 0,618 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000087 | 0,000108 | 0,000116 | 0,000113 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 21,1 | 23,5 | 24,7 | 26,0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 20,342 | 22,679 | 23,862 | 25,130 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 5,921 | 5,921 | 5,921 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 | 6,639 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 1,568 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,185 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15700,2 | 12474,8 | 12474,8 | 12474,8 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 | 9754,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,001370 | 0,001370 | 0,001370 | 0,001370 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 | 0,001422 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,711 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,6 | 461,1 | 691,7 | 922,3 | 1152,9 | 1383,4 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 | 1614,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 82,0 | 153,5 | 168,5 | 238,5 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,682 | 15,364 | 23,046 | 33,584 | 41,760 | 52,380 | 60,890 | 63,745 | 63,807 | 63,807 | 63,807 | 63,807 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,682 | 15,364 | 23,046 | 30,728 | 38,410 | 46,092 | 53,774 | 53,774 | 53,774 | 53,774 | 53,774 | 53,774 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,263 | 10,527 | 15,790 | 21,053 | 26,317 | 31,580 | 36,843 | 36,843 | 36,843 | 36,843 | 36,843 | 36,843 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,419 | 4,837 | 7,256 | 9,675 | 12,094 | 14,512 | 16,931 | 16,931 | 16,931 | 16,931 | 16,931 | 16,931 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,855 | 3,350 | 6,288 | 7,115 | 9,971 | 10,033 | 10,033 | 10,033 | 10,033 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,807 | 3,288 | 6,156 | 6,757 | 9,565 | 9,625 | 9,625 | 9,625 | 9,625 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,062 | 0,132 | 0,358 | 0,406 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 55,3 | 82,9 | 117,7 | 146,5 | 181,5 | 211,1 | 218,2 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 55,3 | 82,9 | 109,4 | 136,8 | 163,4 | 191,2 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 190,1 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 37,9 | 56,8 | 74,9 | 93,7 | 111,9 | 131,0 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 | 130,3 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 17,4 | 26,1 | 34,4 | 43,1 | 51,4 | 60,2 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 9,7 | 18,1 | 20,0 | 28,1 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 9,6 | 17,7 | 19,0 | 27,0 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 2,640 | 2,672 | 2,435 | 2,479 | 2,271 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8211,7 | 8211,7 | 8211,7 | 5889,5 | 5997,3 | 5203,8 | 5331,6 | 4641,9 | 4629,0 | 4629,0 | 4629,0 | 4629,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,437 | 2,439 | 2,427 | 2,434 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,0 | 528,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 114,8 | 116,3 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 17,592 | 28,782 | 31,178 | 31,240 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 17,592 | 26,387 | 26,387 | 26,387 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 12,053 | 18,079 | 18,079 | 18,079 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,539 | 8,308 | 8,308 | 8,308 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,394 | 4,790 | 4,852 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,350 | 4,604 | 4,664 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,186 | 0,188 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 63,3 | 100,9 | 106,8 | 107,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 63,3 | 93,9 | 93,3 | 93,3 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 43,4 | 64,4 | 63,9 | 63,9 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 19,9 | 29,6 | 29,4 | 29,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 13,5 | 13,7 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 13,0 | 13,2 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000041 | 0,000042 | 0,000042 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,332 | 3,332 | 2,653 | 2,282 | 2,274 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8211,7 | 8211,7 | 5932,5 | 4680,4 | 4653,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 | 0,000685 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,464 | 2,464 | 2,438 | 2,422 | 2,421 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 | 464,4 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,736 | 16,778 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,736 | 15,473 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,301 | 10,601 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,436 | 4,872 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,305 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,283 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,022 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 58,9 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 55,1 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 37,8 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 17,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000033 | 0,000033 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,081 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000015 | 0,000014 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000041 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,332 | 2,687 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8211,7 | 6048,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000685 | 0,000685 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,464 | 2,440 |

Таблица 2.2 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П48.1 МУ)

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 6728,4 | 6668,0 | 6607,6 | 6547,2 | 6498,3 | 6488,8 | 6685,0 | 7207,2 | 7265,4 | 7357,7 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 | 7440,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 1711,4 | 1719,7 | 1726,8 | 1789,4 | 1776,1 | 1791,2 | 1872,1 | 1885,5 | 1885,5 | 1885,5 | 1891,4 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 536,400 | 529,000 | 503,648 | 552,385 | 509,912 | 510,862 | 529,579 | 553,639 | 556,551 | 562,685 | 566,109 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 | 566,798 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 427,631 | 420,541 | 399,297 | 433,818 | 400,462 | 400,225 | 412,972 | 435,778 | 438,690 | 444,824 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 | 447,595 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 368,540 | 371,923 | 353,162 | 381,809 | 353,820 | 353,639 | 364,127 | 381,409 | 383,433 | 387,646 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 | 389,545 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 59,091 | 48,618 | 46,135 | 52,009 | 46,641 | 46,585 | 48,845 | 54,369 | 55,256 | 57,177 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 | 58,050 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 108,769 | 108,459 | 104,350 | 118,567 | 109,450 | 110,637 | 116,608 | 117,861 | 117,861 | 117,861 | 118,514 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 | 119,203 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 93,739 | 95,920 | 92,293 | 104,352 | 96,703 | 97,776 | 102,574 | 103,651 | 103,651 | 103,651 | 104,135 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 | 104,691 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 15,030 | 12,539 | 12,057 | 14,214 | 12,748 | 12,861 | 14,034 | 14,210 | 14,210 | 14,210 | 14,379 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 | 14,512 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 1727,3 | 1692,6 | 1647,9 | 1670,3 | 1632,5 | 1639,2 | 1664,2 | 1709,3 | 1715,1 | 1727,5 | 1734,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 | 1735,0 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1377,1 | 1345,6 | 1306,5 | 1311,8 | 1282,1 | 1284,6 | 1300,1 | 1354,8 | 1361,7 | 1375,1 | 1382,5 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 1186,8 | 1190,0 | 1155,5 | 1154,5 | 1132,8 | 1135,1 | 1146,4 | 1185,8 | 1190,2 | 1198,3 | 1203,2 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 | 1202,8 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 190,3 | 155,6 | 150,9 | 157,3 | 149,3 | 149,5 | 153,8 | 169,0 | 171,5 | 176,8 | 179,3 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 179,2 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 350,3 | 347,0 | 341,4 | 358,5 | 350,4 | 354,6 | 364,1 | 354,4 | 353,4 | 352,4 | 351,4 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 301,9 | 306,9 | 302,0 | 315,5 | 309,6 | 313,4 | 320,3 | 311,7 | 310,8 | 309,9 | 308,8 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 | 309,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 48,4 | 40,1 | 39,4 | 43,0 | 40,8 | 41,2 | 43,8 | 42,7 | 42,6 | 42,5 | 42,6 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000063 | 0,000060 | 0,000066 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,176 | 0,178 | 0,175 | 0,176 | 0,174 | 0,175 | 0,171 | 0,165 | 0,164 | 0,163 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000031 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000063 | 0,000060 | 0,000066 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000036 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000037 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,275 | 0,270 | 0,257 | 0,282 | 0,260 | 0,261 | 0,269 | 0,281 | 0,282 | 0,285 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 607,4 | 608,4 | 590,1 | 589,3 | 578,2 | 579,3 | 583,0 | 601,2 | 603,3 | 607,1 | 609,3 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 | 608,8 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002191 | 0,002231 | 0,002138 | 0,002333 | 0,002178 | 0,002181 | 0,002159 | 0,002050 | 0,002039 | 0,002028 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 | 0,002009 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 7,055 | 7,139 | 6,995 | 7,053 | 6,973 | 7,000 | 6,796 | 6,372 | 6,330 | 6,271 | 6,206 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 | 6,204 |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 5893,2 | 5809,1 | 5725,0 | 5640,9 | 5581,9 | 5621,4 | 5786,4 | 5850,7 | 5898,5 | 5953,8 | 5958,4 | 6316,3 | 6316,3 | 6316,3 | 6316,3 | 6316,3 | 6316,3 | 6335,6 | 6335,6 | 6335,6 | 6335,6 | 6335,6 | 6335,6 | 6335,6 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 10610,7 | 10662,1 | 10688,6 | 10698,5 | 10585,0 | 10585,0 | 10737,7 | 10760,9 | 10767,5 | 10783,3 | 10833,4 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 | 10875,6 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 888,278 | 940,421 | 925,117 | 923,818 | 848,580 | 852,330 | 872,923 | 879,416 | 883,355 | 888,152 | 893,491 | 921,717 | 921,717 | 921,717 | 921,717 | 921,717 | 921,717 | 922,935 | 922,935 | 922,935 | 922,935 | 922,935 | 922,935 | 922,935 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 318,329 | 332,422 | 322,933 | 318,922 | 293,038 | 296,788 | 309,894 | 314,291 | 317,627 | 320,893 | 321,472 | 345,322 | 345,322 | 345,322 | 345,322 | 345,322 | 345,322 | 346,540 | 346,540 | 346,540 | 346,540 | 346,540 | 346,540 | 346,540 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 243,529 | 255,087 | 252,996 | 255,933 | 233,807 | 236,421 | 244,395 | 247,513 | 250,067 | 252,377 | 252,821 | 269,161 | 269,161 | 269,161 | 269,161 | 269,161 | 269,161 | 270,042 | 270,042 | 270,042 | 270,042 | 270,042 | 270,042 | 270,042 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 74,800 | 77,334 | 69,937 | 62,988 | 59,231 | 60,366 | 65,499 | 66,778 | 67,560 | 68,517 | 68,651 | 76,160 | 76,160 | 76,160 | 76,160 | 76,160 | 76,160 | 76,497 | 76,497 | 76,497 | 76,497 | 76,497 | 76,497 | 76,497 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 569,949 | 607,999 | 602,184 | 604,896 | 555,543 | 555,543 | 563,029 | 565,125 | 565,728 | 567,259 | 572,019 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 | 576,395 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 437,494 | 468,207 | 473,559 | 487,615 | 445,271 | 445,271 | 450,994 | 452,929 | 453,485 | 454,653 | 459,353 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 | 462,766 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 132,455 | 139,792 | 128,625 | 117,281 | 110,272 | 110,272 | 112,035 | 112,196 | 112,243 | 112,606 | 112,666 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 | 113,630 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 2909,9 | 2859,2 | 2902,1 | 3222,6 | 3108,3 | 2928,0 | 2963,8 | 3156,1 | 3162,8 | 3171,0 | 3178,4 | 3230,3 | 3230,3 | 3230,3 | 3230,3 | 3230,3 | 3230,3 | 3232,6 | 3232,6 | 3232,6 | 3232,6 | 3232,6 | 3232,6 | 3232,6 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 1043,8 | 1010,3 | 1013,8 | 1111,4 | 1073,0 | 1017,3 | 1039,5 | 1110,9 | 1118,7 | 1127,3 | 1127,1 | 1185,8 | 1185,8 | 1185,8 | 1185,8 | 1185,8 | 1185,8 | 1189,0 | 1189,0 | 1189,0 | 1189,0 | 1189,0 | 1189,0 | 1189,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 798,8 | 776,0 | 794,5 | 892,8 | 856,8 | 810,1 | 819,5 | 875,5 | 881,4 | 887,2 | 887,0 | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 924,9 | 927,1 | 927,1 | 927,1 | 927,1 | 927,1 | 927,1 | 927,1 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 245,1 | 234,3 | 219,3 | 218,7 | 216,2 | 207,2 | 220,0 | 235,4 | 237,3 | 240,0 | 240,1 | 260,9 | 260,9 | 260,9 | 260,9 | 260,9 | 260,9 | 261,9 | 261,9 | 261,9 | 261,9 | 261,9 | 261,9 | 261,9 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 1866,1 | 1848,9 | 1888,3 | 2111,1 | 2035,3 | 1910,7 | 1924,3 | 2045,2 | 2044,1 | 2043,7 | 2051,3 | 2044,5 | 2044,5 | 2044,5 | 2044,5 | 2044,5 | 2044,5 | 2043,7 | 2043,7 | 2043,7 | 2043,7 | 2043,7 | 2043,7 | 2043,7 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 1432,4 | 1423,8 | 1484,7 | 1701,4 | 1630,7 | 1530,9 | 1540,9 | 1638,7 | 1638,1 | 1637,6 | 1646,8 | 1641,0 | 1641,0 | 1641,0 | 1641,0 | 1641,0 | 1641,0 | 1640,3 | 1640,3 | 1640,3 | 1640,3 | 1640,3 | 1640,3 | 1640,3 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 433,7 | 425,1 | 403,6 | 409,8 | 404,5 | 379,8 | 383,5 | 406,5 | 406,0 | 406,1 | 404,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,5 | 403,4 | 403,4 | 403,4 | 403,4 | 403,4 | 403,4 | 403,4 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000054 | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0,000052 | 0,000053 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 | 0,000055 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,136 | 0,134 | 0,139 | 0,158 | 0,153 | 0,144 | 0,142 | 0,150 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000024 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000029 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000054 | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000031 | 0,000034 | 0,000035 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,245 | 0,259 | 0,254 | 0,253 | 0,233 | 0,234 | 0,239 | 0,240 | 0,242 | 0,243 | 0,244 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 220,1 | 213,7 | 218,0 | 244,8 | 235,0 | 222,2 | 224,2 | 239,4 | 241,0 | 242,5 | 242,1 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 | 252,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001653 | 0,001756 | 0,001768 | 0,001815 | 0,001675 | 0,001679 | 0,001670 | 0,001667 | 0,001666 | 0,001661 | 0,001662 | 0,001641 | 0,001641 | 0,001641 | 0,001641 | 0,001641 | 0,001641 | 0,001640 | 0,001640 | 0,001640 | 0,001640 | 0,001640 | 0,001640 | 0,001640 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,422 | 5,343 | 5,551 | 6,331 | 6,140 | 5,752 | 5,600 | 5,896 | 5,873 | 5,840 | 5,833 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,639 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 | 5,631 |
| ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 2873,4 | 2875,5 | 2877,7 | 2879,8 | 3140,0 | 3118,2 | 3289,5 | 3437,2 | 3441,8 | 3811,0 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 | 3886,6 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 3728,0 | 3746,0 | 3778,0 | 3825,1 | 4170,8 | 4208,3 | 4226,3 | 4226,8 | 4260,2 | 4260,2 | 4262,4 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 | 4264,3 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 303,300 | 303,550 | 248,451 | 270,682 | 275,721 | 279,733 | 290,665 | 300,508 | 303,324 | 317,302 | 322,503 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 | 322,645 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 132,017 | 131,822 | 107,421 | 116,259 | 118,423 | 117,986 | 127,213 | 137,017 | 137,364 | 151,342 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 | 156,372 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 107,317 | 110,810 | 89,930 | 98,381 | 99,756 | 99,423 | 107,331 | 114,244 | 114,495 | 124,408 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 | 127,858 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 24,701 | 21,013 | 17,491 | 17,878 | 18,667 | 18,563 | 19,882 | 22,773 | 22,868 | 26,933 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 | 28,513 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 171,283 | 171,728 | 141,030 | 154,423 | 157,298 | 161,747 | 163,452 | 163,491 | 165,961 | 165,961 | 166,132 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 | 166,274 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 139,236 | 144,354 | 118,067 | 130,677 | 132,504 | 135,652 | 137,004 | 137,033 | 138,957 | 138,957 | 139,072 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 32,047 | 27,374 | 22,963 | 23,747 | 24,795 | 26,095 | 26,449 | 26,459 | 27,003 | 27,003 | 27,059 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 | 27,101 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 883,5 | 1030,2 | 959,2 | 1008,1 | 1053,8 | 1129,3 | 1139,4 | 1086,7 | 1089,8 | 1110,2 | 1118,6 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 384,5 | 447,4 | 414,7 | 433,0 | 452,6 | 480,6 | 498,7 | 487,4 | 487,0 | 524,2 | 533,5 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 | 533,4 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 312,6 | 376,1 | 347,2 | 366,4 | 381,3 | 405,0 | 420,7 | 406,4 | 405,9 | 430,9 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 71,9 | 71,3 | 67,5 | 66,6 | 71,3 | 75,6 | 77,9 | 81,0 | 81,1 | 93,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 498,9 | 582,8 | 544,5 | 575,1 | 601,2 | 648,6 | 640,7 | 599,3 | 602,8 | 586,0 | 585,1 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 405,6 | 489,9 | 455,8 | 486,7 | 506,4 | 544,0 | 537,0 | 502,3 | 504,7 | 490,6 | 489,8 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | 489,9 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 93,3 | 92,9 | 88,6 | 88,4 | 94,8 | 104,6 | 103,7 | 97,0 | 98,1 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000037 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,109 | 0,131 | 0,121 | 0,127 | 0,121 | 0,130 | 0,128 | 0,118 | 0,118 | 0,113 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000019 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000023 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000046 | 0,000046 | 0,000037 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000023 | 0,000030 | 0,000028 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,112 | 0,122 | 0,125 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 141,5 | 170,2 | 157,2 | 165,7 | 172,4 | 183,0 | 189,9 | 183,3 | 183,0 | 193,9 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001494 | 0,001541 | 0,001250 | 0,001366 | 0,001271 | 0,001278 | 0,001286 | 0,001292 | 0,001293 | 0,001233 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,352 | 5,231 | 4,826 | 5,089 | 4,857 | 5,208 | 5,040 | 4,597 | 4,584 | 4,272 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 | 4,219 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 1193,1 | 1207,7 | 1222,3 | 1236,9 | 1251,7 | 1248,9 | 1301,7 | 1492,2 | 1493,3 | 1505,3 | 1579,4 | 1825,5 | 1825,5 | 1825,5 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 | 1831,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 587,5 | 590,4 | 592,6 | 402,7 | 409,6 | 409,6 | 409,6 | 416,4 | 416,4 | 416,4 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 | 416,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 93,610 | 92,010 | 83,535 | 64,918 | 55,170 | 55,408 | 59,481 | 66,814 | 67,124 | 67,918 | 70,432 | 78,631 | 78,631 | 78,631 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 | 78,934 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 49,343 | 50,387 | 46,075 | 49,360 | 42,025 | 42,263 | 46,336 | 44,577 | 44,886 | 45,680 | 48,181 | 56,380 | 56,380 | 56,380 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 | 56,683 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 42,461 | 43,316 | 39,599 | 42,357 | 36,105 | 36,175 | 39,010 | 36,175 | 36,391 | 37,049 | 38,766 | 44,384 | 44,384 | 44,384 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 | 44,632 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 6,882 | 7,071 | 6,475 | 7,003 | 5,920 | 6,088 | 7,326 | 8,401 | 8,496 | 8,631 | 9,415 | 11,996 | 11,996 | 11,996 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 44,267 | 41,623 | 37,460 | 15,558 | 13,145 | 13,145 | 13,145 | 22,238 | 22,238 | 22,238 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 38,719 | 36,374 | 32,752 | 13,408 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 20,808 | 20,808 | 20,808 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 20,818 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 5,548 | 5,249 | 4,708 | 2,150 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 360,5 | 350,2 | 342,9 | 334,2 | 236,7 | 239,1 | 265,6 | 198,9 | 198,6 | 198,4 | 203,7 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 196,9 | 191,2 | 188,1 | 181,1 | 179,2 | 180,7 | 202,5 | 163,2 | 162,8 | 162,6 | 168,7 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 169,3 | 164,4 | 161,7 | 155,5 | 154,0 | 154,7 | 170,8 | 132,1 | 131,8 | 131,7 | 135,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 27,6 | 26,8 | 26,3 | 25,6 | 25,2 | 26,0 | 31,7 | 31,1 | 31,0 | 30,9 | 33,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 163,5 | 159,0 | 154,8 | 153,1 | 57,4 | 58,4 | 63,1 | 35,7 | 35,8 | 35,8 | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 142,9 | 139,0 | 135,4 | 50,2 | 49,6 | 50,5 | 54,6 | 32,9 | 32,9 | 33,0 | 32,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 20,6 | 20,0 | 19,4 | 102,9 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000041 | 0,000042 | 0,000038 | 0,000040 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,142 | 0,136 | 0,132 | 0,126 | 0,123 | 0,124 | 0,131 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000025 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000075 | 0,000071 | 0,000063 | 0,000039 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000053 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000049 | 0,000052 | 0,000051 | 0,000069 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,150 | 0,147 | 0,134 | 0,153 | 0,130 | 0,130 | 0,140 | 0,156 | 0,157 | 0,159 | 0,165 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 271,3 | 263,4 | 259,2 | 365,5 | 362,0 | 364,1 | 401,3 | 309,2 | 308,6 | 308,2 | 316,6 | 342,7 | 342,7 | 342,7 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001039 | 0,001050 | 0,000952 | 0,001370 | 0,001154 | 0,001159 | 0,001184 | 0,000920 | 0,000925 | 0,000932 | 0,000918 | 0,000880 | 0,000880 | 0,000880 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 | 0,000882 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 4,141 | 3,986 | 3,889 | 5,029 | 4,922 | 4,959 | 5,181 | 3,361 | 3,350 | 3,313 | 3,210 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 2,915 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 198,5 | 208,3 | 218,0 | 227,8 | 227,5 | 217,5 | 230,6 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 212,3 | 213,2 | 213,5 | 213,7 | 211,2 | 211,2 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 | 212,1 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 20,963 | 20,853 | 18,979 | 19,807 | 15,038 | 14,813 | 15,940 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 | 15,931 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 9,624 | 10,321 | 9,744 | 10,381 | 7,616 | 7,391 | 8,425 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,416 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 | 8,298 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 7,745 | 8,441 | 7,961 | 8,463 | 6,437 | 6,262 | 7,272 | 7,265 | 7,265 | 7,265 | 7,265 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 | 7,148 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,879 | 1,880 | 1,782 | 1,917 | 1,179 | 1,129 | 1,153 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 11,339 | 10,532 | 9,235 | 9,426 | 7,422 | 7,422 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,515 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 | 7,633 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 10,019 | 9,263 | 8,204 | 8,203 | 6,563 | 6,735 | 6,828 | 6,828 | 6,828 | 6,828 | 6,828 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 1,320 | 1,269 | 1,031 | 1,223 | 0,858 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 86,0 | 84,7 | 82,8 | 82,7 | 80,7 | 73,6 | 78,2 | 82,9 | 82,9 | 82,3 | 82,3 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 41,3 | 45,2 | 45,9 | 46,5 | 45,8 | 38,6 | 41,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 33,1 | 36,9 | 37,7 | 38,3 | 37,7 | 31,4 | 35,2 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 7,1 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 44,7 | 39,5 | 36,9 | 36,2 | 34,9 | 35,0 | 37,3 | 37,9 | 37,9 | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 39,7 | 35,0 | 32,6 | 31,8 | 30,6 | 31,7 | 33,7 | 34,4 | 34,4 | 33,8 | 33,8 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000048 | 0,000050 | 0,000045 | 0,000046 | 0,000033 | 0,000034 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,167 | 0,177 | 0,173 | 0,168 | 0,166 | 0,144 | 0,153 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000029 | 0,000034 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000029 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000053 | 0,000049 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000037 | 0,000036 | 0,000034 | 0,000031 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,061 | 0,061 | 0,055 | 0,058 | 0,044 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 96,7 | 107,7 | 110,1 | 111,9 | 110,1 | 92,0 | 102,8 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001561 | 0,001621 | 0,001461 | 0,001486 | 0,001132 | 0,001169 | 0,001255 | 0,001258 | 0,001258 | 0,001258 | 0,001258 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 | 0,001237 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 6,674 | 7,082 | 6,915 | 6,724 | 6,623 | 5,867 | 6,072 | 6,725 | 6,725 | 6,725 | 6,725 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 6,648 |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 464,4 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 | 466,7 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000072 | 0,000060 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 | 0,000056 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000049 | 0,000057 | 0,000061 | 0,000059 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 10,334 | 8,669 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 20,8 | 18,4 | 18,4 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 157,7 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 11,480 | 9,500 | 9,132 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 | 11,008 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 1,317 | 0,958 | 0,962 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 1,317 | 0,958 | 0,962 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 10,163 | 8,542 | 8,169 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 10,163 | 8,542 | 8,169 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 9,642 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 38,3 | 25,8 | 26,9 | 27,9 | 27,9 | 27,0 | 27,0 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 4,2 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 4,2 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 34,1 | 23,0 | 24,2 | 24,6 | 24,6 | 23,8 | 23,8 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 34,1 | 23,0 | 24,2 | 24,6 | 24,6 | 23,8 | 23,8 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000063 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,202 | 0,152 | 0,149 | 0,150 | 0,150 | 0,146 | 0,146 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000035 | 0,000029 | 0,000029 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000054 | 0,000052 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 | 0,000061 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000038 | 0,000028 | 0,000030 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 1,140 | 0,943 | 0,907 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 416,5 | 278,5 | 272,9 | 328,2 | 328,2 | 319,8 | 319,8 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 | 328,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002538 | 0,002082 | 0,002092 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 | 0,002474 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 8,081 | 6,096 | 5,974 | 5,987 | 5,987 | 5,833 | 5,833 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 5,987 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 57,8 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000064 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 | 0,000060 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000088 | 0,000102 | 0,000109 | 0,000106 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 | 0,000084 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,501 | 0,558 | 0,587 | 0,618 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000087 | 0,000108 | 0,000116 | 0,000113 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 | 0,000089 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 21,1 | 23,5 | 24,7 | 26,0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 20,342 | 22,679 | 23,862 | 25,130 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 107,0 | 107,0 | 337,6 | 568,1 | 798,7 | 1029,3 | 1259,8 | 1490,4 | 1721,0 | 1985,0 | 2249,0 | 2513,0 | 2745,2 | 2977,4 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 75,0 | 87,0 | 158,5 | 173,5 | 243,5 | 245,0 | 303,6 | 359,8 | 393,3 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 14,770 | 22,452 | 30,134 | 40,672 | 48,848 | 59,469 | 67,978 | 79,629 | 88,487 | 99,677 | 109,809 | 118,913 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 5,921 | 5,921 | 5,921 | 6,639 | 6,639 | 14,321 | 22,003 | 29,685 | 37,367 | 45,049 | 52,732 | 60,414 | 69,209 | 78,005 | 86,801 | 94,537 | 102,274 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,388 | 4,388 | 4,388 | 5,071 | 5,071 | 10,334 | 15,597 | 20,861 | 26,124 | 31,387 | 36,651 | 41,914 | 47,941 | 53,967 | 59,993 | 65,294 | 70,594 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,568 | 1,568 | 3,987 | 6,406 | 8,825 | 11,243 | 13,662 | 16,081 | 18,499 | 21,269 | 24,038 | 26,808 | 29,243 | 31,679 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 0,449 | 3,304 | 3,799 | 6,737 | 7,564 | 10,420 | 10,482 | 12,876 | 15,272 | 16,639 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 3,230 | 3,711 | 6,579 | 7,180 | 9,988 | 10,048 | 12,398 | 14,652 | 15,995 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,074 | 0,088 | 0,158 | 0,384 | 0,432 | 0,434 | 0,478 | 0,620 | 0,644 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 23,5 | 23,5 | 51,1 | 78,7 | 106,4 | 141,1 | 170,0 | 204,9 | 234,6 | 273,3 | 305,1 | 342,7 | 376,5 | 407,8 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 22,4 | 22,4 | 50,0 | 77,7 | 105,3 | 131,8 | 159,2 | 185,8 | 213,6 | 244,2 | 275,8 | 306,5 | 333,7 | 360,9 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 17,1 | 17,1 | 36,0 | 55,0 | 73,9 | 92,0 | 110,8 | 129,0 | 148,1 | 169,1 | 190,7 | 211,7 | 230,4 | 249,1 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 14,0 | 22,7 | 31,4 | 39,7 | 48,4 | 56,7 | 65,5 | 75,1 | 85,1 | 94,7 | 103,3 | 111,9 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,3 | 10,8 | 19,2 | 21,0 | 29,1 | 29,3 | 36,3 | 42,8 | 46,8 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,1 | 10,5 | 18,7 | 19,9 | 27,9 | 28,1 | 34,9 | 41,1 | 45,0 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000062 | 0,000042 | 0,000039 | 0,000037 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | 0,000034 | 0,000034 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,160 | 0,160 | 0,107 | 0,097 | 0,093 | 0,089 | 0,088 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,085 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5734 | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0,000019 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0,000044 | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0,000043 | 0,000043 | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0,000022 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,185 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 4,039 | 4,039 | 3,638 | 3,527 | 3,475 | 2,809 | 2,810 | 2,556 | 2,583 | 2,453 | 2,516 | 2,446 | 2,394 | 2,384 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15700,2 | 12474,8 | 12474,8 | 12474,8 | 9754,2 | 9754,2 | 8878,3 | 8636,9 | 8523,8 | 6357,9 | 6376,6 | 5547,0 | 5626,4 | 5208,6 | 5422,5 | 5196,9 | 5021,7 | 4993,9 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,001370 | 0,001370 | 0,001370 | 0,001370 | 0,001422 | 0,001422 | 0,000918 | 0,000824 | 0,000784 | 0,000761 | 0,000747 | 0,000738 | 0,000731 | 0,000725 | 0,000720 | 0,000716 | 0,000714 | 0,000711 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,711 | 4,716 | 4,716 | 4,716 | 4,800 | 4,800 | 3,204 | 2,903 | 2,776 | 2,683 | 2,639 | 2,597 | 2,581 | 2,555 | 2,544 | 2,528 | 2,518 | 2,509 |

Таблица 2.3 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в границах муниципального образования (таблица П48.1 МУ)

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. м2 | 16908,5 | 16788,2 | 16670,2 | 16555,9 | 16722,6 | 16718,0 | 17362,8 | 18336,7 | 18448,4 | 18977,2 | 19225,6 | 19829,6 | 20060,2 | 20290,8 | 20526,8 | 20757,3 | 20987,9 | 21237,8 | 21468,4 | 21732,4 | 21996,4 | 22260,4 | 22492,6 | 22724,8 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. м2 | 17529,8 | 17614,7 | 17682,8 | 17612,8 | 17835,9 | 17888,5 | 18141,2 | 18190,1 | 18230,1 | 18245,8 | 18304,3 | 18356,9 | 18356,9 | 18356,9 | 18356,9 | 18426,9 | 18438,9 | 18510,4 | 18525,4 | 18595,4 | 18596,9 | 18655,5 | 18711,7 | 18745,2 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 1891,219 | 1926,902 | 1818,684 | 1872,440 | 1745,251 | 1753,976 | 1812,285 | 1863,509 | 1873,485 | 1899,187 | 1916,384 | 1953,640 | 1961,322 | 1969,004 | 1976,989 | 1987,526 | 1995,703 | 2007,541 | 2016,051 | 2027,702 | 2036,559 | 2047,750 | 2057,882 | 2066,985 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 938,349 | 946,538 | 886,520 | 930,192 | 863,017 | 866,106 | 909,160 | 947,453 | 954,358 | 978,529 | 990,128 | 1022,059 | 1029,741 | 1037,423 | 1045,408 | 1053,090 | 1060,772 | 1069,672 | 1077,354 | 1086,150 | 1094,946 | 1103,742 | 1111,478 | 1119,214 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 770,989 | 790,615 | 744,692 | 788,389 | 731,372 | 733,366 | 765,696 | 792,440 | 797,485 | 814,579 | 822,772 | 844,613 | 849,876 | 855,140 | 860,652 | 865,915 | 871,178 | 877,323 | 882,586 | 888,612 | 894,639 | 900,665 | 905,966 | 911,266 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 167,361 | 155,923 | 141,829 | 141,803 | 131,645 | 132,740 | 143,464 | 155,013 | 156,873 | 163,950 | 167,356 | 177,446 | 179,865 | 182,283 | 184,756 | 187,175 | 189,594 | 192,349 | 194,768 | 197,538 | 200,307 | 203,076 | 205,512 | 207,948 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 952,870 | 980,363 | 932,163 | 942,248 | 882,234 | 887,870 | 903,125 | 916,055 | 919,127 | 920,658 | 926,256 | 931,581 | 931,581 | 931,581 | 931,581 | 934,436 | 934,931 | 937,869 | 938,696 | 941,552 | 941,614 | 944,008 | 946,404 | 947,771 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 766,469 | 794,140 | 762,779 | 783,632 | 731,759 | 736,152 | 748,118 | 761,048 | 763,529 | 764,697 | 770,006 | 774,194 | 774,194 | 774,194 | 774,194 | 777,001 | 777,482 | 780,350 | 780,951 | 783,758 | 783,819 | 786,169 | 788,422 | 789,766 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 186,400 | 186,223 | 169,384 | 158,616 | 150,476 | 151,718 | 155,007 | 155,007 | 155,598 | 155,961 | 156,250 | 157,387 | 157,387 | 157,387 | 157,387 | 157,435 | 157,449 | 157,520 | 157,745 | 157,793 | 157,795 | 157,840 | 157,982 | 158,005 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 6166,8 | 6212,1 | 6139,7 | 6532,5 | 6292,1 | 6188,5 | 6300,5 | 6435,6 | 6450,9 | 6491,1 | 6520,6 | 6589,9 | 6617,6 | 6645,2 | 6672,9 | 6707,6 | 6736,5 | 6773,7 | 6803,3 | 6842,1 | 6873,9 | 6911,5 | 6945,3 | 6976,5 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qjжф | тыс. Гкал | 3048,6 | 3043,2 | 2972,5 | 3087,9 | 3036,7 | 3005,6 | 3095,5 | 3185,6 | 3199,5 | 3258,5 | 3283,1 | 3359,8 | 3387,4 | 3415,0 | 3442,7 | 3469,1 | 3496,6 | 3526,2 | 3554,0 | 3584,7 | 3616,3 | 3646,9 | 3674,1 | 3701,4 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 2505,4 | 2546,8 | 2500,0 | 2611,5 | 2566,4 | 2540,1 | 2603,7 | 2657,7 | 2667,2 | 2706,0 | 2721,9 | 2770,8 | 2789,8 | 2808,7 | 2827,6 | 2845,7 | 2864,5 | 2884,9 | 2904,0 | 2925,0 | 2946,6 | 2967,6 | 2986,3 | 3005,0 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 543,2 | 496,3 | 472,4 | 476,4 | 470,3 | 465,5 | 491,9 | 528,0 | 532,3 | 552,5 | 561,3 | 588,9 | 597,6 | 606,3 | 615,0 | 623,4 | 632,0 | 641,3 | 650,0 | 659,7 | 669,6 | 679,3 | 687,9 | 696,4 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 3118,2 | 3168,9 | 3167,2 | 3444,6 | 3255,4 | 3182,9 | 3205,0 | 3249,9 | 3251,4 | 3232,6 | 3237,4 | 3230,2 | 3230,2 | 3230,2 | 3230,2 | 3238,5 | 3239,9 | 3247,5 | 3249,3 | 3257,5 | 3257,6 | 3264,6 | 3271,2 | 3275,1 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 2517,1 | 2586,2 | 2611,8 | 2796,1 | 2703,2 | 2645,9 | 2661,9 | 2697,3 | 2698,2 | 2682,2 | 2688,7 | 2682,1 | 2682,1 | 2682,1 | 2682,1 | 2690,3 | 2691,7 | 2699,2 | 2700,4 | 2708,4 | 2708,6 | 2715,4 | 2721,6 | 2725,5 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 601,1 | 582,7 | 555,4 | 648,5 | 552,3 | 537,0 | 543,0 | 552,7 | 553,1 | 550,4 | 548,8 | 548,1 | 548,1 | 548,1 | 548,1 | 548,2 | 548,2 | 548,3 | 548,9 | 549,1 | 549,1 | 549,2 | 549,6 | 549,7 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/м2 | 0,000055 | 0,000056 | 0,000053 | 0,000056 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000049 | 0,000049 |
| 6 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/м2/год | 0,148 | 0,152 | 0,150 | 0,158 | 0,153 | 0,152 | 0,150 | 0,145 | 0,145 | 0,143 | 0,142 | 0,140 | 0,139 | 0,138 | 0,138 | 0,137 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,134 | 0,133 | 0,133 | 0,132 |
| 7 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °C x сут | 5173 | 5073 | 5486 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/м2(°C x сут) | 0,000029 | 0,000030 | 0,000027 | 0,000028 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000026 | 0,000026 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000023 |
| 9 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | 0,000054 | 0,000056 | 0,000053 | 0,000053 | 0,000049 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 | 0,000051 |
| 10 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,000034 | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 |
| 11 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,214 | 0,218 | 0,206 | 0,217 | 0,202 | 0,203 | 0,209 | 0,215 | 0,216 | 0,219 | 0,220 | 0,224 | 0,225 | 0,226 | 0,227 | 0,228 | 0,229 | 0,230 | 0,231 | 0,232 | 0,233 | 0,234 | 0,235 | 0,236 |
| 12 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 284,1 | 288,6 | 282,8 | 302,1 | 296,8 | 293,8 | 300,4 | 306,2 | 307,3 | 311,5 | 313,0 | 318,3 | 320,4 | 322,5 | 324,5 | 326,4 | 328,5 | 330,6 | 332,6 | 334,8 | 337,2 | 339,4 | 341,3 | 343,3 |
| 13 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,001769 | 0,001827 | 0,001733 | 0,001896 | 0,001741 | 0,001746 | 0,001735 | 0,001672 | 0,001670 | 0,001645 | 0,001634 | 0,001613 | 0,001599 | 0,001586 | 0,001574 | 0,001561 | 0,001549 | 0,001538 | 0,001526 | 0,001514 | 0,001501 | 0,001489 | 0,001479 | 0,001469 |
| 14 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел/год | 5,749 | 5,885 | 5,817 | 6,279 | 6,109 | 6,049 | 5,898 | 5,608 | 5,584 | 5,464 | 5,406 | 5,291 | 5,250 | 5,211 | 5,170 | 5,131 | 5,095 | 5,056 | 5,022 | 4,982 | 4,945 | 4,908 | 4,876 | 4,845 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |
| 2.2. | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 493,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 568,2 | 574,2 | 551,4 | 594,7 | 553,4 | 554,4 | 574,8 | 601,1 | 604,1 | 610,8 | 614,6 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 | 615,3 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 36,2% | 35,5% | 38,0% | 33,2% | 37,8% | 37,7% | 35,4% | 32,5% | 32,1% | 31,4% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 2151,8 | 2122,7 | 2027,5 | 2042,3 | 1961,1 | 2064,1 | 1961,1 | 2012,0 | 2012,1 | 2019,2 | 2018,9 | 2011,8 | 2005,8 | 2000,5 | 1995,3 | 1990,2 | 1985,2 | 1980,3 | 1975,5 | 1970,8 | 1966,1 | 1961,6 | 1957,2 | 1951,3 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 1521,5 | 1249,8 | 1520,1 | 1441,5 | 1497,9 | 1576,6 | 1497,9 | 1536,8 | 1536,8 | 1542,3 | 1542,1 | 1536,6 | 1532,1 | 1528,0 | 1524,0 | 1520,1 | 1516,3 | 1512,6 | 1508,9 | 1505,3 | 1501,8 | 1498,3 | 1494,9 | 1490,4 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,71 | 0,59 | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт∙ч | 335,3 | 345,4 | 345,2 | 350,4 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | 351,5 | 351,5 | 352,8 | 352,7 | 351,5 | 350,5 | 349,5 | 348,6 | 347,7 | 346,8 | 346,0 | 345,2 | 344,3 | 343,5 | 342,7 | 342,0 | 340,9 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт∙ч | 249,2 | 247,9 | 257,7 | 258,7 | 259,1 | 259,1 | 259,1 | 265,8 | 265,8 | 266,8 | 266,7 | 265,8 | 265,0 | 264,3 | 263,6 | 262,9 | 262,3 | 261,6 | 261,0 | 260,4 | 259,8 | 259,2 | 258,6 | 257,8 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 74,9% | 71,8% | 73,2% | 70,7% | 73,1% | 73,1% | 73,0% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,7% | 72,8% | 72,8% | 72,8% | 72,9% | 72,9% | 72,9% | 72,9% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 73,0% | 73,1% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2515 | 2483 | 2376 | 2392 | 2295 | 2417 | 2299 | 2359 | 2359 | 2367 | 2367 | 2359 | 2352 | 2346 | 2339 | 2333 | 2328 | 2322 | 2316 | 2311 | 2305 | 2300 | 2295 | 2288 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 3832 | 3148 | 3829 | 3631 | 3773 | 3971 | 3773 | 3871 | 3871 | 3885 | 3884 | 3871 | 3859 | 3849 | 3839 | 3829 | 3819 | 3810 | 3801 | 3792 | 3783 | 3774 | 3766 | 3754 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 173572 | 168588 | 163605 | 158621 | 154799,2 | 150828 | 147055 | 143184 | 139312 | 135427 | 131543 | 127673 | 123813 | 119964 | 116126 | 112297 | 108477 | 104667 | 100866 | 97075 | 93292 | 89518 | 85752 | 81998 |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 | 1171,5 |
| 2.2. | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 751,8 | 795,9 | 799,2 | 817,3 | 754,4 | 758,3 | 779,7 | 786,4 | 790,5 | 795,5 | 801,0 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 42,5% | 39,1% | 38,9% | 37,5% | 42,3% | 42,0% | 40,4% | 39,9% | 39,5% | 39,2% | 38,7% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,5% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% | 36,4% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 3125,2 | 3081,0 | 3124,3 | 3309,6 | 3180,7 | 3227,0 | 3215,1 | 3425,9 | 3425,5 | 3429,6 | 3429,9 | 3480,7 | 3478,2 | 3472,5 | 3467,0 | 3461,6 | 3456,3 | 3456,1 | 3451,0 | 3446,0 | 3441,1 | 3436,3 | 3430,9 | 3427,9 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 2931,5 | 2943,0 | 3015,3 | 2965,4 | 2921,8 | 2964,3 | 2953,4 | 3147,1 | 3146,7 | 3150,5 | 3150,8 | 3197,4 | 3195,1 | 3189,9 | 3184,8 | 3179,9 | 3175,0 | 3174,8 | 3170,1 | 3165,5 | 3161,0 | 3156,6 | 3151,7 | 3148,9 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт∙ч | 406,3 | 367,6 | 367,1 | 365,7 | 366,8 | 393,1 | 399,6 | 425,8 | 425,8 | 426,3 | 426,3 | 432,6 | 432,3 | 431,6 | 430,9 | 430,2 | 429,6 | 429,6 | 428,9 | 428,3 | 427,7 | 427,1 | 426,4 | 426,1 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт∙ч | 343,9 | 314,1 | 311,7 | 308,8 | 308,0 | 330,1 | 335,5 | 357,5 | 357,5 | 357,9 | 357,9 | 363,2 | 363,0 | 362,4 | 361,8 | 361,3 | 360,7 | 360,7 | 360,1 | 359,6 | 359,1 | 358,6 | 358,1 | 357,7 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 47,8% | 50,5% | 51,2% | 52,2% | 53,5% | 51,2% | 50,7% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,2% | 49,2% | 49,2% | 49,3% | 49,3% | 49,3% | 49,3% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,5% | 49,5% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2395 | 2421 | 2469 | 2627 | 2495 | 2536 | 2526 | 2692 | 2692 | 2695 | 2695 | 2735 | 2733 | 2729 | 2724 | 2720 | 2716 | 2716 | 2712 | 2708 | 2704 | 2700 | 2696 | 2694 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2870 | 2881 | 2952 | 2903 | 2860 | 2902 | 2891 | 2686 | 2686 | 2689 | 2690 | 2729 | 2727 | 2723 | 2719 | 2714 | 2710 | 2710 | 2706 | 2702 | 2698 | 2695 | 2690 | 2688 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 11,0 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 35968 | 33087 | 30135 | 27232 | 24286,9 | 21385 | 18494 | 15807 | 13121 | 10432 | 7742 | 5013 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 90,0 | 84,0 | 24,0 | 24,0 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1040,6 | 821,4 | 821,4 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 | 802,8 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 370,2 | 116,2 | 116,2 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 |
| 2.2. | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 670,4 | 705,2 | 705,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 | 680,2 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 318,0 | 332,1 | 281,5 | 304,6 | 312,7 | 317,0 | 328,9 | 339,6 | 342,6 | 357,8 | 363,4 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 69,4% | 59,6% | 65,7% | 62,1% | 61,0% | 60,5% | 59,0% | 57,7% | 57,3% | 55,4% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 54,7% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 1070,2 | 1211,1 | 1184,7 | 1257,3 | 1304,1 | 1267,6 | 1264,2 | 1203,8 | 1202,7 | 1222,6 | 1229,0 | 1226,9 | 1225,0 | 1223,2 | 1221,4 | 1219,7 | 1218,1 | 1216,5 | 1214,8 | 1213,3 | 1211,7 | 1210,2 | 1208,7 | 1207,2 |
| 6.1. | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 964,8 | 671,6 | 669,1 | 626,4 | 674,9 | 656,0 | 654,2 | 623,0 | 622,4 | 632,8 | 636,0 | 634,9 | 634,0 | 633,0 | 632,1 | 631,3 | 630,4 | 629,6 | 628,7 | 627,9 | 627,1 | 626,3 | 625,5 | 624,7 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,90 | 0,55 | 0,56 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт∙ч | 260,2 | 303,8 | 260,0 | 287,7 | 248,6 | 494,9 | 494,9 | 471,2 | 470,8 | 478,6 | 481,1 | 480,3 | 479,6 | 478,8 | 478,2 | 477,5 | 476,8 | 476,2 | 475,6 | 475,0 | 474,3 | 473,7 | 473,2 | 472,6 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт∙ч | 196,9 | 184,8 | 178,2 | 198,3 | 174,1 | 346,7 | 346,7 | 330,1 | 329,8 | 335,3 | 337,0 | 336,5 | 335,9 | 335,5 | 335,0 | 334,5 | 334,0 | 333,6 | 333,2 | 332,7 | 332,3 | 331,9 | 331,5 | 331,1 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 74,4% | 81,0% | 83,0% | 80,9% | 89,4% | 79,9% | 79,9% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% | 80,1% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1117 | 1583 | 1549 | 1682 | 1624 | 1579 | 1575 | 1499 | 1498 | 1523 | 1531 | 1528 | 1526 | 1524 | 1521 | 1519 | 1517 | 1515 | 1513 | 1511 | 1509 | 1507 | 1506 | 1504 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 2606 | 5780 | 5758 | 5109 | 5505 | 5351 | 5336 | 5082 | 5077 | 5161 | 5188 | 5179 | 5171 | 5164 | 5156 | 5149 | 5142 | 5135 | 5128 | 5122 | 5115 | 5108 | 5102 | 5096 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,8 | 13,3 | 13,3 | 13,0 | 11,9 | 12,0 | 11,2 | 10,6 | 10,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | парковый ресурс не назначается (температура менее 450 °С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО на базе ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 798,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 | 708,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 3238,1 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 | 2197,5 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1788,7 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1418,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 | 1568,5 |
| 2.2. | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 1449,4 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 | 779,0 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 1638,0 | 1370,1 | 1350,6 | 1411,9 | 1307,9 | 1312,8 | 1354,5 | 1387,5 | 1394,7 | 1406,3 | 1415,6 | 1445,7 | 1445,7 | 1445,7 | 1445,7 | 1445,7 | 1445,7 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 | 1446,9 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 49,4% | 37,7% | 38,5% | 35,7% | 40,5% | 40,3% | 38,4% | 36,9% | 36,5% | 36,0% | 35,6% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% | 34,2% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 6347,2 | 5203,7 | 5151,8 | 5351,9 | 5141,8 | 5291,1 | 5176,2 | 5438,0 | 5437,6 | 5448,8 | 5448,9 | 5492,4 | 5484,0 | 5473,0 | 5462,3 | 5451,8 | 5441,5 | 5436,4 | 5426,5 | 5416,8 | 5407,3 | 5397,9 | 5388,1 | 5379,2 |
| 6.1.- | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 5417,8 | 4192,8 | 4535,4 | 4406,9 | 4419,7 | 4541,0 | 4451,4 | 4683,9 | 4683,6 | 4692,8 | 4692,9 | 4734,0 | 4727,2 | 4717,9 | 4708,9 | 4700,0 | 4691,3 | 4687,4 | 4679,0 | 4670,8 | 4662,8 | 4655,0 | 4646,6 | 4639,3 |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,85 | 0,81 | 0,88 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт∙ч | 389,7 | 363,7 | 360,9 | 361,1 | 358,7 | 389,0 | 394,7 | 416,5 | 416,4 | 417,3 | 417,4 | 422,3 | 421,9 | 421,2 | 420,4 | 419,7 | 419,0 | 418,9 | 418,2 | 417,6 | 416,9 | 416,3 | 415,6 | 415,1 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт∙ч | 322,2 | 301,7 | 298,8 | 297,3 | 294,1 | 318,9 | 323,7 | 341,6 | 341,6 | 342,3 | 342,4 | 346,4 | 346,1 | 345,5 | 344,9 | 344,3 | 343,7 | 343,6 | 343,0 | 342,5 | 342,0 | 341,5 | 340,9 | 340,5 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 56,0% | 50,4% | 51,4% | 51,3% | 52,7% | 50,9% | 50,3% | 49,8% | 49,8% | 49,7% | 49,7% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,6% | 49,6% | 49,6% | 49,6% | 49,6% | 49,6% | 49,7% | 49,7% | 49,7% | 49,7% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 3029 | 2956 | 3197 | 3107 | 3116 | 3201 | 3138 | 2986 | 2986 | 2992 | 2992 | 3018 | 3014 | 3008 | 3002 | 2996 | 2991 | 2988 | 2983 | 2978 | 2973 | 2968 | 2962 | 2958 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 12,0 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 89434 | 86405 | 83449 | 80252 | 77145,1 | 73944 | 70806 | 67820 | 64834 | 61842 | 58850 | 55832 | 52818 | 49810 | 46808 | 43811 | 40820 | 37832 | 34849 | 31871 | 28898 | 25930 | 22968 | 20010 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 4.1 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54,6 | 54,6 | 54,7 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 47,9 | 45,4 | 46,7 | 47,2 | 52,9 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,8 | 153,1 | 146,1 | 143,1 | 139,4 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,1 | 93,3 | 97,8 | 99,8 | 102,5 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 3573 | 3387 | 3479 | 3517 | 3947 | 3515 | 3515 | 3515 | 3510 | 3507 | 3505 | 3504 | 3503 | 3501 | 3500 | 3499 | 3497 | 3496 | 3495 | 3493 | 3492 | 3491 | 3489 | 3488 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 33,6 | 33,6 | 38,7 | 35,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 15,0 | 11,0 | 12,7 | 12,1 | 12,3 | 15,5 | 15,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,5 | 161,6 | 158,3 | 161,7 | 158,2 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,1 | 88,4 | 90,2 | 88,3 | 90,3 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2028 | 1485 | 1718 | 1642 | 1662 | 2091 | 2091 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 8,7 | 6,5 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 59,5 | 61,9 | 64,7 | 64,6 | 65,1 | 65,6 | 66,0 | 65,4 | 65,6 | 65,6 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 76,0 | 77,0 | 72,7 | 74,5 | 73,1 | 66,7 | 73,4 | 66,0 | 65,6 | 65,5 | 66,7 | 66,7 | 66,6 | 66,5 | 66,4 | 66,4 | 66,3 | 66,2 | 66,1 | 66,0 | 66,0 | 65,9 | 65,8 | 65,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 195,9 | 198,7 | 192,1 | 190,7 | 190,5 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 192,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,9 | 71,9 | 74,4 | 74,9 | 75,0 | 74,2 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1267 | 1283 | 1211 | 1241 | 1218 | 1112 | 1224 | 1101 | 1094 | 1091 | 1112 | 1111 | 1110 | 1109 | 1107 | 1106 | 1105 | 1103 | 1102 | 1101 | 1099 | 1098 | 1097 | 1096 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 57,8 | 60,8 | 62,9 | 62,0 | 65,7 | 65,8 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 82,0 | 78,0 | 78,4 | 79,2 | 74,8 | 70,1 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 206,1 | 207,1 | 200,9 | 209,0 | 201,9 | 200,7 | 200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 69,3 | 69,0 | 71,1 | 68,4 | 70,8 | 71,2 | 71,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1139 | 1083 | 1089 | 1101 | 1038 | 974 | 1076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,9 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 61,458 | 61,930 | 62,864 | 65,367 | 74,732 | 74,732 | 74,732 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54,2 | 50,7 | 52,7 | 50,9 | 56,6 | 56,1 | 52,1 | 31,7 | 31,3 | 30,5 | 28,5 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 146,3 | 147,0 | 145,0 | 151,5 | 145,6 | 132,0 | 147,4 | 158,4 | 158,1 | 157,8 | 162,5 | 181,1 | 180,8 | 180,6 | 180,3 | 180,1 | 179,8 | 179,6 | 179,3 | 179,1 | 178,9 | 178,5 | 178,4 | 178,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 191,0 | 191,0 | 189,3 | 184,8 | 189,6 | 190,6 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,8 | 74,8 | 75,5 | 77,3 | 75,4 | 75,0 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1219 | 1225 | 1208 | 1263 | 1213 | 1100 | 1228 | 1320 | 1318 | 1315 | 1354 | 1509 | 1507 | 1505 | 1503 | 1501 | 1499 | 1497 | 1495 | 1493 | 1490 | 1487 | 1487 | 1486 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44,8 | 47,0 | 49,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 110,8 | 109,1 | 103,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 216,6 | 218,7 | 220,9 | 220,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 65,9 | 65,3 | 64,7 | 64,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1057 | 1041 | 983 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,5 | 76,4 | 77,8 | 77,1 | 81,2 | 81,3 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 40,3 | 40,7 | 36,1 | 35,9 | 34,0 | 33,5 | 35,3 | 34,1 | 34,0 | 33,8 | 33,6 | 33,4 | 33,2 | 33,1 | 33,0 | 32,9 | 32,8 | 32,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 202,9 | 204,2 | 212,9 | 206,7 | 208,1 | 228,3 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 70,4 | 69,9 | 67,1 | 69,1 | 68,7 | 62,6 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1007 | 1017 | 901 | 897 | 850 | 838 | 883 | 853 | 849 | 846 | 840 | 834 | 831 | 828 | 825 | 822 | 820 | 817 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 76,3 | 69,9 | 75,7 | 96,3 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 295,4 | 244,4 | 232,2 | 235,1 | 234,2 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 48,4 | 58,5 | 61,5 | 60,8 | 61,0 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 652 | 730 | 685 | 711 | 977 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 73,3 | 73,3 | 72,9 | 66,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 355,1 | 323,4 | 302,5 | 299,6 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 40,2 | 44,2 | 47,2 | 47,7 | 46,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 920 | 1051 | 1003 | 1045 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 68,0 | 71,0 | 69,0 | 67,1 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 274,2 | 268,9 | 279,0 | 275,5 | 269,7 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 52,1 | 53,1 | 51,2 | 51,9 | 53,0 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 970 | 1023 | 996 | 1033 | 936 | 947 | 947 | 947 | 945 | 944 | 942 | 940 | 939 | 938 | 937 | 936 | 935 | 934 | 933 | 932 | 931 | 930 | 930 | 929 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,7 | 62,2 | 64,1 | 57,9 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 234,5 | 223,7 | 215,6 | 215,3 | 218,2 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 60,9 | 63,9 | 66,3 | 66,3 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1735 | 1603 | 1539 | 1566 | 1615 | 1401 | 1573 | 1572 | 1567 | 1562 | 1556 | 1550 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 598,6 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 478,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 52,2 | 61,4 | 57,6 | 59,8 | 63,9 | 65,2 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 198,3 | 193,8 | 191,5 | 191,3 | 191,1 | 206,1 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,0 | 73,7 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 69,3 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1260 | 1303 | 1237 | 1265 | 1126 | 1132 | 1209 | 1144 | 1144 | 1160 | 1160 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 148,0 | 116,9 | 95,4 | 81,5 | 81,5 | 176,8 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 | 805,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 66,9 | 64,1 | 63,0 | 67,3 | 68,3 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 10,9 | 10,7 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 200,3 | 198,3 | 196,7 | 195,7 | 193,9 | 201,9 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 | 202,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 71,3 | 72,1 | 72,6 | 73,0 | 73,7 | 70,7 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 995 | 1056 | 1023 | 1068 | 1006 | 937 | 1032 | 1610 | 1571 | 1522 | 1529 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 96,2 | 48,4 | 32,2 | 32,2 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,3 | 72,9 | 75,4 | 73,0 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 312,4 | 299,8 | 282,0 | 279,5 | 279,5 | 236,6 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 237,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 45,7 | 47,7 | 50,7 | 51,1 | 51,1 | 60,4 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 796 | 843 | 785 | 802 | 541 | 554 | 585 | 685 | 685 | 685 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 45,1 | 40,6 | 36,9 | 33,8 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 37,9 | 39,1 | 67,7 | 66,2 | 79,0 | 79,4 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 16,6 | 16,1 | 15,5 | 15,6 | 14,9 | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 201,9 | 205,3 | 205,6 | 204,5 | 200,9 | 200,1 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 70,8 | 69,6 | 69,5 | 69,9 | 71,1 | 71,4 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 755 | 732 | 1190 | 1200 | 1149 | 1080 | 1180 | 1271 | 1262 | 1254 | 1238 | 1234 | 1232 | 1230 | 1228 | 1226 | 1224 | 1223 | 1221 | 1219 | 1217 | 1216 | 1214 | 1213 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 23,8 | 20,6 | 10,8 | 9,6 | 9,7 | 10,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,1 | 85,3 | 85,0 | 83,7 | 87,8 | 87,8 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 277,0 | 268,2 | 280,8 | 278,5 | 281,0 | 258,5 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 51,6 | 53,3 | 50,9 | 51,3 | 50,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 610 | 471 | 475 | 507 | 463 | 432 | 482 | 453 | 452 | 452 | 451 | 450 | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 445 | 445 | 444 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 59,3 | 58,0 | 55,8 | 51,3 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 6,0 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,1 | 206,4 | 196,3 | 191,2 | 189,4 | 208,8 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,7 | 69,2 | 72,8 | 74,7 | 75,4 | 68,4 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1409 | 1447 | 1544 | 1657 | 1453 | 1383 | 1551 | 1551 | 1547 | 1543 | 1538 | 1533 | 1530 | 1526 | 1522 | 1520 | 1519 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 57,3 | 50,6 | 44,9 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53,2 | 53,2 | 70,7 | 68,0 | 68,8 | 68,8 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 266,8 | 266,8 | 273,8 | 273,6 | 272,4 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 53,5 | 53,5 | 52,2 | 52,2 | 52,4 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1509 | 1660 | 1069 | 1114 | 1075 | 1018 | 1086 | 1520 | 1516 | 1511 | 1505 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 13,1 | 12,8 | 16,8 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,7 | 46,1 | 64,1 | 61,1 | 61,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 245,0 | 236,0 | 249,2 | 249,9 | 249,8 | 267,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 | 268,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 58,3 | 60,5 | 57,3 | 57,2 | 57,2 | 53,4 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1546 | 1506 | 1315 | 1394 | 1345 | 1255 | 1352 | 1794 | 1789 | 1787 | 1783 | 1779 | 1777 | 1775 | 1773 | 1772 | 1770 | 1768 | 1767 | 1765 | 1764 | 1762 | 1761 | 1759 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 69,6 | 68,1 | 63,1 | 62,5 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 218,6 | 230,5 | 228,0 | 226,5 | 232,6 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 | 213,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 65,4 | 62,0 | 62,7 | 63,1 | 61,4 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1505 | 1465 | 1446 | 1410 | 1509 | 1386 | 1386 | 1531 | 1522 | 1514 | 1500 | 1488 | 1481 | 1475 | 1468 | 1462 | 1456 | 1450 | 1445 | 1439 | 1434 | 1428 | 1423 | 1418 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 80,4 | 84,8 | 89,3 | 87,3 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 266,0 | 269,8 | 266,8 | 265,1 | 258,7 | 359,5 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 361,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 53,7 | 52,9 | 53,5 | 53,9 | 55,2 | 39,7 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 509 | 489 | 467 | 478 | 440 | 427 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 33,4 | 34,1 | 34,8 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 49,3 | 49,3 | 89,6 | 87,0 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 247,4 | 246,8 | 236,9 | 232,8 | 230,5 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 57,7 | 57,9 | 60,3 | 61,4 | 62,0 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 554 | 496 | 511 | 579 | 549 | 509 | 509 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 90,0 | 88,0 | 89,4 | 88,9 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 332,3 | 309,6 | 292,0 | 288,1 | 285,5 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 43,0 | 46,1 | 48,9 | 49,6 | 50,0 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 309 | 347 | 390 | 455 | 414 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 93,0 | 92,0 | 91,6 | 90,8 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 277,2 | 272,2 | 275,2 | 274,3 | 259,5 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 51,5 | 52,5 | 51,9 | 52,1 | 55,1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 285 | 252 | 287 | 325 | 318 | 342 | 342 | 342 | 341 | 340 | 339 | 337 | 337 | 336 | 336 | 335 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 79,0 | 45,7 | 71,6 | 48,4 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 218,2 | 210,3 | 213,2 | 213,7 | 213,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 | 220,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 65,5 | 67,9 | 67,0 | 66,8 | 66,8 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 638 | 455 | 360 | 531 | 458 | 664 | 664 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 88,5 | 88,0 | 88,9 | 88,3 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 282,5 | 301,3 | 308,2 | 304,2 | 289,5 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 | 241,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 50,6 | 47,4 | 46,4 | 47,0 | 49,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 377 | 365 | 367 | 435 | 387 | 426 | 426 | 425 | 425 | 424 | 423 | 423 | 422 | 422 | 421 | 421 | 421 | 420 | 420 | 420 | 419 | 419 | 419 | 418 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 264,7 | 274,5 | 267,0 | 275,7 | 265,6 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 54,0 | 52,0 | 53,5 | 51,8 | 53,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 136 | 137 | 172 | 124 | 113 | 133 | 133 | 133 | 131 | 130 | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 76,6 | 71,9 | 70,0 | 70,4 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 333,9 | 328,5 | 318,1 | 311,7 | 313,1 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 42,8 | 43,5 | 44,9 | 45,8 | 45,6 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 852 | 870 | 884 | 1058 | 875 | 998 | 998 | 998 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,0 | 66,7 | 56,1 | 49,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 151,5 | 150,4 | 153,8 | 156,9 | 158,8 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,3 | 95,0 | 92,9 | 91,1 | 90,0 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1880 | 1174 | 1172 | 1254 | 1259 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32,7 | 56,5 | 57,6 | 55,3 | 60,3 | 62,2 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 200,6 | 200,9 | 196,9 | 196,2 | 197,1 | 201,4 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 | 201,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 71,2 | 71,1 | 72,5 | 72,8 | 72,5 | 70,9 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 771 | 755 | 687 | 766 | 676 | 657 | 710 | 481 | 479 | 478 | 475 | 472 | 470 | 469 | 467 | 466 | 465 | 464 | 462 | 461 | 460 | 459 | 458 | 457 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 26,9 | 27,1 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 46,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 71,4 | 60,7 | 59,1 | 58,6 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 192,7 | 150,7 | 154,2 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 74,1 | 94,8 | 92,6 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 782 | 1052 | 1052 | 1088 | 1025 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 21,2 | 33,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2858 | 3001 | 3151 | 3308 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 28,2 | 50,0 | 52,2 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 217,6 | 228,1 | 228,1 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 65,7 | 62,6 | 62,6 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2256 | 956 | 1004 | 1012 | 1012 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 8,690 | 7,250 | 6,823 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,1 | 41,6 | 44,9 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 28,2 | 22,2 | 23,7 | 24,3 | 24,3 | 23,2 | 23,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 177,4 | 227,7 | 200,9 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 | 194,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 80,5 | 62,7 | 71,1 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2222 | 1750 | 1868 | 1915 | 1915 | 1828 | 1828 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 38,2 | 45,8 | 45,8 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 42,0 | 56,5 | 41,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,3 | 2,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 193,9 | 165,3 | 250,3 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 73,7 | 86,4 | 57,1 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 926 | 1578 | 1042 | 1096 | 1096 | 1182 | 1182 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 18,8 | 17,8 | 17,8 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 19,0 | 28,3 | 32,4 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,3 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 220,2 | 232,7 | 206,9 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 64,9 | 61,4 | 69,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2564 | 1244 | 1399 | 1474 | 1474 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 41,7 | 45,2 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 4203 | 4413 | 4639 | 4876 | 3963 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 215,4 | 215,4 | 215,6 | 215,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 71 | 80 | 84 | 88 | 72 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 17,400 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,956 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 80,7 | 59,9 | 71,4 | 71,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,5 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | 89,6 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | 0 | 630 | 1369 | 953 | 953 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 6,3 | 9,1 | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | 0,0% | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | - | - | - | - | - | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,920 | 15,839 | 23,759 | 34,622 | 43,052 | 54,000 | 62,773 | 65,717 | 65,780 | 65,780 | 65,780 | 65,780 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 53,6 | 31,6 | 33,5 | 17,9 | 22,6 | 10,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 61,4 | 92,1 | 130,7 | 162,8 | 201,7 | 234,6 | 242,5 | 242,7 | 242,7 | 242,7 | 242,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1706 | 1706 | 2559 | 2421 | 3015 | 2801 | 3258 | 3368 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 18,136 | 29,672 | 32,142 | 32,206 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 52,3 | 23,5 | 17,3 | 17,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 70,3 | 112,1 | 118,7 | 118,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | 1758 | 2803 | 2968 | 2972 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,00% | 100,00% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,976 | 17,297 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 | 15,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 65,5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,9 | 89,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1472 | 3117 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | УТМ>10 Гкал/ч) | УТМ>10 Гкал/ч) |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 100,00% |

Таблица 4.2 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в зоне деятельности ЕТО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,1 | 47,1 | 49,0 | 48,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 62,9 | 56,4 | 59,4 | 59,3 | 65,2 | 62,6 | 62,6 | 59,4 | 59,4 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,2 | 154,7 | 148,7 | 146,9 | 143,0 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,9 | 92,3 | 96,1 | 97,2 | 99,9 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 3024 | 2711 | 2853 | 2850 | 3135 | 3009 | 3009 | 2856 | 2853 | 2851 | 2850 | 2849 | 2848 | 2847 | 2846 | 2845 | 2845 | 2844 | 2843 | 2842 | 2841 | 2840 | 2839 | 2839 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 356,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 | 284,8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 115,7 | 114,1 | 105,9 | 78,5 | 68,7 | 69,0 | 73,6 | 81,9 | 82,3 | 83,2 | 86,0 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53,1 | 53,5 | 56,0 | 64,3 | 67,0 | 66,9 | 65,6 | 56,9 | 56,8 | 56,5 | 55,5 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 415,2 | 411,0 | 399,1 | 401,3 | 293,5 | 268,9 | 298,2 | 224,5 | 223,8 | 223,3 | 229,2 | 247,8 | 247,4 | 247,1 | 246,8 | 246,5 | 246,1 | 245,8 | 245,5 | 245,1 | 244,8 | 244,4 | 244,2 | 244,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 201,7 | 202,8 | 200,3 | 199,2 | 192,9 | 193,8 | 193,8 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 70,8 | 70,4 | 71,3 | 71,7 | 74,0 | 73,7 | 73,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1164 | 1152 | 1118 | 1125 | 822 | 754 | 836 | 788 | 786 | 784 | 805 | 870 | 869 | 868 | 867 | 865 | 864 | 863 | 862 | 861 | 860 | 858 | 858 | 857 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 12,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 75,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 107,5 | 107,5 | 99,1 | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 98,6 | 98,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 27,4 | 27,4 | 25,5 | 26,3 | 21,5 | 21,2 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 64,9 | 65,0 | 73,0 | 72,1 | 77,0 | 77,3 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,0 | 76,0 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 100,0 | 100,0 | 93,4 | 95,7 | 90,1 | 87,9 | 93,8 | 98,5 | 97,9 | 96,7 | 96,2 | 95,3 | 95,1 | 94,9 | 94,7 | 94,6 | 94,4 | 94,2 | 94,2 | 94,1 | 94,1 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 210,6 | 212,8 | 215,5 | 212,6 | 212,2 | 219,9 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,1 | 223,1 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 | 222,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 67,8 | 67,1 | 66,3 | 67,2 | 67,3 | 65,0 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,0 | 64,0 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 930 | 930 | 943 | 966 | 908 | 885 | 945 | 992 | 986 | 981 | 975 | 975 | 973 | 971 | 969 | 968 | 966 | 964 | 963 | 963 | 963 | 962 | 962 | 961 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 25,1 | 24,0 | 21,1 | 20,2 | 20,2 | 21,5 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 8,7% | 9,1% | 9,1% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 96,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 35,5 | 29,8 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 21,2 | 33,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 131,5 | 138,0 | 144,9 | 152,2 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 | 124,3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2858 | 3001 | 3151 | 3308 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 12,2 | 10,1 | 9,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 29,4 | 41,4 | 43,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 38,3 | 28,5 | 29,7 | 30,5 | 30,5 | 29,3 | 29,3 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 187,6 | 223,5 | 205,0 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 195,7 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 76,1 | 63,9 | 69,7 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2171 | 1616 | 1683 | 1733 | 1733 | 1660 | 1660 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 39,4 | 44,5 | 44,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 41,7 | 45,2 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 33,8 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 216,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 4203 | 4413 | 4639 | 4876 | 3963 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 215,4 | 215,4 | 215,6 | 215,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 71 | 80 | 84 | 88 | 72 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 17,4 | 17,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 43,0 | 61,0 | 61,0 | 79,0 | 79,0 | 97,0 | 97,0 | 117,0 | 137,0 | 137,0 | 158,0 | 158,0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 15,2 | 23,1 | 31,1 | 41,9 | 50,4 | 61,3 | 70,1 | 82,1 | 91,2 | 102,8 | 113,2 | 122,6 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 80,7 | 59,9 | 71,4 | 71,4 | 68,4 | 68,4 | 62,2 | 59,7 | 46,7 | 44,6 | 33,9 | 34,4 | 25,4 | 27,5 | 31,1 | 22,6 | 26,0 | 20,1 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 26,1 | 26,1 | 56,8 | 87,5 | 118,2 | 156,8 | 188,9 | 227,7 | 260,6 | 303,7 | 339,0 | 380,8 | 418,4 | 453,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,5 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | 89,6 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | 0 | 630 | 1369 | 953 | 953 | 1043 | 1043 | 1320 | 1434 | 1937 | 1985 | 2391 | 2348 | 2687 | 2596 | 2475 | 2780 | 2648 | 2868 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 6,3 | 9,1 | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 4,4 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | - | - | - | - | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | - | - | - | - | - | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица 4.3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в МО

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 565,7 | 565,7 | 557,2 | 557,2 | 557,5 | 564,9 | 574,9 | 502,9 | 510,5 | 509,8 | 509,8 | 508,9 | 526,9 | 544,9 | 544,9 | 562,9 | 562,9 | 580,9 | 580,9 | 600,9 | 620,9 | 620,9 | 641,9 | 641,9 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 205,6 | 195,8 | 183,3 | 159,1 | 144,2 | 144,2 | 153,0 | 164,9 | 165,2 | 166,1 | 169,8 | 179,1 | 187,0 | 195,0 | 203,2 | 214,1 | 222,5 | 233,5 | 242,2 | 254,2 | 263,4 | 274,9 | 285,4 | 294,7 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 52,4 | 54,2 | 57,4 | 62,2 | 64,9 | 65,3 | 64,4 | 58,5 | 59,0 | 58,8 | 58,1 | 56,2 | 56,1 | 56,0 | 54,5 | 53,9 | 52,4 | 52,0 | 50,5 | 50,0 | 50,1 | 48,2 | 48,2 | 46,8 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 777,6 | 765,4 | 759,5 | 773,7 | 631,8 | 601,4 | 647,7 | 589,2 | 587,8 | 586,1 | 593,7 | 611,3 | 641,5 | 671,7 | 701,8 | 739,9 | 771,5 | 809,9 | 842,3 | 885,0 | 920,0 | 961,3 | 998,6 | 1033,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 198,5 | 201,0 | 198,5 | 197,2 | 192,7 | 195,9 | 195,8 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,5 | 194,3 | 192,6 | 191,1 | 189,7 | 188,0 | 186,8 | 185,5 | 184,4 | 183,2 | 182,3 | 181,2 | 180,4 | 179,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 72,0 | 71,1 | 72,0 | 72,4 | 74,1 | 72,9 | 72,9 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,5 | 73,5 | 74,2 | 74,8 | 75,3 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,4 | 78,8 | 79,2 | 79,5 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1375 | 1353 | 1363 | 1388 | 1133 | 1065 | 1127 | 1172 | 1151 | 1150 | 1165 | 1201 | 1217 | 1233 | 1288 | 1315 | 1371 | 1394 | 1450 | 1473 | 1482 | 1548 | 1556 | 1609 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 6,7% | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 7,1% | 7,1% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | uj | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 92,3% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

- Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в магистральных и распределительных тепловых сетях;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 5.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (таблица П48.4 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 519,91 | 523,24 | 524,11 | 525,24 | 525,24 | 527,90 | 529,67 | 532,50 | 532,52 | 532,56 | 533,06 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 74,62 | 74,62 | 75,48 | 74,90 | 75,45 | 76,44 | 76,53 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 445,29 | 448,63 | 448,63 | 450,34 | 449,79 | 451,46 | 453,14 | 455,05 | 455,08 | 455,12 | 455,62 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 109,84 | 110,05 | 111,10 | 110,99 | 110,38 | 111,79 | 112,04 | 113,51 | 113,56 | 113,60 | 113,67 | 113,71 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 50,69 | 50,69 | 51,74 | 51,48 | 51,69 | 52,89 | 52,93 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 59,15 | 59,36 | 59,36 | 59,51 | 58,69 | 58,90 | 59,11 | 59,47 | 59,51 | 59,55 | 59,63 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,9 | 33,5 | 33,2 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,7 | 34,5 | 34,3 | 34,1 | 33,6 | 33,1 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,7 | 32,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 30,3 | 30,5 | 29,5 | 30,1 | 30,9 | 30,9 | 31,4 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,2 | 31,0 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 35,1 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 35,2 | 36,0 | 36,4 | 37,0 | 36,6 | 37,1 | 37,5 | 37,7 | 37,2 | 36,6 | 35,8 | 35,0 | 34,7 | 34,3 | 34,0 | 33,6 | 33,2 | 32,8 | 32,4 | 32,0 | 31,6 | 31,1 | 30,7 | 30,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 193,31 | 191,66 | 201,48 | 186,65 | 199,44 | 201,63 | 194,90 | 188,85 | 187,97 | 185,97 | 184,96 | 184,80 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 295,038 | 297,770 | 297,999 | 298,134 | 297,660 | 410,148 | 281,882 | 287,762 | 281,961 | 276,735 | 269,957 | 261,791 | 255,875 | 250,540 | 245,320 | 240,211 | 235,209 | 230,308 | 225,506 | 220,798 | 216,181 | 211,652 | 207,206 | 201,302 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 136,623 | 137,941 | 138,047 | 138,110 | 137,891 | 190,001 | 130,582 | 133,659 | 131,686 | 129,884 | 127,311 | 124,008 | 121,723 | 119,970 | 118,285 | 116,666 | 115,109 | 113,612 | 112,174 | 110,791 | 109,462 | 108,184 | 106,956 | 105,775 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 158,415 | 159,829 | 159,952 | 160,024 | 159,769 | 220,147 | 151,300 | 154,103 | 150,275 | 146,852 | 142,646 | 137,783 | 134,152 | 130,570 | 127,035 | 123,546 | 120,100 | 116,696 | 113,332 | 110,007 | 106,720 | 103,468 | 100,250 | 95,527 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,8 | 14,1 | 14,8 | 14,7 | 15,3 | 20,0 | 14,5 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,11 | 4,03 | 3,84 | 3,86 | 3,71 | 3,88 | 3,67 | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,73 | 3,72 | 3,71 | 3,70 | 3,69 | 3,68 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,65 | 3,64 | 3,63 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 352 | 319 | 268 | 255 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0015 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0008 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0016 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 90,5 | 89,5 | 93,2 | 86,5 | 92,9 | 92,7 | 89,4 | 85,5 | 85,1 | 84,2 | 83,7 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 7 103 | 7 178 | 6 893 | 7 433 | 6 918 | 6 931 | 7 186 | 7 513 | 7 552 | 7 635 | 7 682 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 8 743 | 8 836 | 8 853 | 8 732 | 8 728 | 8 744 | 9 066 | 9 480 | 9 528 | 9 633 | 9 692 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 15,39 | 15,39 | 16,05 | 14,68 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 646,12 | 632,02 | 642,54 | 626,39 | 626,39 | 626,58 | 630,35 | 635,15 | 635,70 | 636,90 | 637,58 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 763,93 | 738,61 | 759,56 | 721,44 | 721,44 | 720,73 | 723,34 | 726,52 | 724,36 | 722,78 | 720,54 | 717,71 | 715,66 | 713,89 | 712,19 | 710,57 | 709,01 | 707,52 | 706,09 | 704,72 | 703,40 | 702,13 | 700,91 | 699,74 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 23,99 | 24,25 | 24,29 | 26,20 | 24,38 | 25,67 | 24,38 | 25,02 | 25,02 | 25,11 | 25,10 | 25,01 | 24,94 | 24,87 | 24,81 | 24,74 | 24,68 | 24,62 | 24,56 | 24,50 | 24,44 | 24,39 | 24,33 | 24,26 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 11,23 | 11,50 | 12,07 | 12,92 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 429,11 | 429,20 | 430,30 | 426,19 | 429,96 | 432,19 | 432,90 | 434,73 | 436,24 | 439,72 | 441,02 | 443,72 | 446,43 | 446,43 | 446,43 | 446,43 | 446,43 | 451,02 | 451,02 | 451,02 | 451,02 | 451,02 | 451,02 | 451,02 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 108,26 | 108,26 | 108,26 | 104,45 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 106,85 | 107,51 | 107,51 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 320,84 | 320,94 | 322,03 | 321,74 | 325,63 | 327,85 | 328,57 | 330,40 | 331,91 | 332,87 | 333,51 | 336,21 | 336,21 | 336,21 | 336,21 | 336,21 | 336,21 | 337,88 | 337,88 | 337,88 | 337,88 | 337,88 | 337,88 | 337,88 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 113,25 | 113,25 | 113,33 | 111,62 | 111,99 | 112,20 | 112,25 | 112,40 | 112,58 | 114,45 | 114,97 | 115,71 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 117,66 | 119,13 | 119,13 | 119,13 | 119,13 | 119,13 | 119,13 | 119,13 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 71,73 | 71,73 | 71,73 | 70,10 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | 69,84 | 71,65 | 72,13 | 72,31 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 74,26 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 41,52 | 41,53 | 41,60 | 41,52 | 42,18 | 42,40 | 42,44 | 42,60 | 42,75 | 42,79 | 42,84 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 | 43,77 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,2 | 34,9 | 35,8 | 36,8 | 34,5 | 34,9 | 35,5 | 35,6 | 35,3 | 34,4 | 33,8 | 33,3 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,4 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 37,0 | 37,6 | 38,5 | 39,8 | 36,1 | 36,5 | 37,0 | 36,8 | 36,4 | 35,0 | 34,2 | 33,8 | 33,0 | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,9 | 34,1 | 34,3 | 34,6 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 29,2 | 30,1 | 31,0 | 31,8 | 31,9 | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 33,5 | 33,4 | 33,2 | 32,6 | 32,5 | 32,3 | 32,1 | 31,9 | 31,6 | 31,1 | 30,8 | 30,4 | 30,1 | 29,7 | 29,3 | 28,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 751,800 | 795,851 | 799,169 | 817,267 | 754,446 | 758,319 | 779,697 | 786,433 | 790,520 | 795,503 | 801,046 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 150,63 | 142,31 | 141,81 | 136,58 | 148,44 | 147,97 | 143,96 | 142,93 | 142,42 | 143,87 | 143,53 | 139,34 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 141,70 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | 143,24 | 143,24 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 254,486 | 254,486 | 261,162 | 262,023 | 381,873 | 352,651 | 304,899 | 320,502 | 313,343 | 309,206 | 302,190 | 300,965 | 298,479 | 292,830 | 287,305 | 281,896 | 276,601 | 274,094 | 269,009 | 264,024 | 259,135 | 254,339 | 248,946 | 245,920 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 162,219 | 158,122 | 173,344 | 170,661 | 246,865 | 227,974 | 197,105 | 205,821 | 200,815 | 198,915 | 194,173 | 192,854 | 193,005 | 189,988 | 187,088 | 184,300 | 181,621 | 181,022 | 178,544 | 176,162 | 173,873 | 171,672 | 169,556 | 167,523 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 92,267 | 96,364 | 87,819 | 91,363 | 135,008 | 124,676 | 107,794 | 114,681 | 112,528 | 110,291 | 108,016 | 108,111 | 105,474 | 102,843 | 100,217 | 97,596 | 94,981 | 93,072 | 90,465 | 87,861 | 85,262 | 82,667 | 79,389 | 78,397 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 7,9 | 12,0 | 10,9 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 7,28 | 7,17 | 7,25 | 7,75 | 7,38 | 7,45 | 7,41 | 7,87 | 7,84 | 7,79 | 7,76 | 7,83 | 7,78 | 7,77 | 7,75 | 7,74 | 7,73 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,59 | 7,59 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 25 | 11 | 14 | 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 | 744,64 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 99,0 | 93,6 | 93,2 | 91,1 | 98,7 | 98,2 | 95,5 | 94,7 | 94,2 | 93,6 | 93,0 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 398 | 9 948 | 9 990 | 10 216 | 9 431 | 9 479 | 9 746 | 9 830 | 9 881 | 9 944 | 10 013 | 10 380 | 10 380 | 10 380 | 10 380 | 10 380 | 10 380 | 10 395 | 10 395 | 10 395 | 10 395 | 10 395 | 10 395 | 10 395 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 12 876 | 12 648 | 12 783 | 12 836 | 11 791 | 11 851 | 12 185 | 12 291 | 12 355 | 12 432 | 12 519 | 12 977 | 12 977 | 12 977 | 12 977 | 12 977 | 12 977 | 12 997 | 12 997 | 12 997 | 12 997 | 12 997 | 12 997 | 12 997 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 17,13 | 15,89 | 15,99 | 15,71 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 1 325,74 | 1 310,73 | 1 370,49 | 1 312,85 | 1 312,85 | 1 316,88 | 1 338,97 | 1 346,10 | 1 350,44 | 1 355,65 | 1 361,74 | 1 392,27 | 1 392,27 | 1 392,27 | 1 392,27 | 1 392,27 | 1 392,27 | 1 393,59 | 1 393,59 | 1 393,59 | 1 393,59 | 1 393,59 | 1 393,59 | 1 393,59 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 1 399,71 | 1 389,81 | 1 453,24 | 1 395,59 | 942,40 | 940,73 | 958,74 | 957,97 | 949,46 | 941,85 | 933,87 | 951,96 | 942,25 | 932,54 | 922,83 | 913,13 | 903,43 | 895,17 | 885,59 | 876,02 | 866,46 | 856,90 | 847,34 | 837,78 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 12,68 | 12,29 | 12,52 | 12,80 | 11,82 | 11,99 | 11,95 | 12,73 | 12,73 | 12,75 | 12,75 | 12,94 | 12,93 | 12,90 | 12,88 | 12,86 | 12,84 | 12,84 | 12,82 | 12,81 | 12,79 | 12,77 | 12,75 | 12,74 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 4,06 | 4,00 | 4,01 | 3,87 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | 33,4 | 34,0 | 34,6 | 35,3 | 35,9 | 36,5 | 37,1 | 37,6 | 38,2 | 38,8 | 39,3 | 39,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | 33,4 | 34,0 | 34,6 | 35,3 | 35,9 | 36,5 | 37,1 | 37,6 | 38,2 | 38,8 | 39,3 | 39,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 94,19 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 | 97,86 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,408 | 2,357 | 2,339 | 2,322 | 2,304 | 2,286 | 2,268 | 2,250 | 2,232 | 2,215 | 2,197 | 2,179 | 2,161 | 2,143 | 2,125 | 2,108 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,408 | 2,357 | 2,339 | 2,322 | 2,304 | 2,286 | 2,268 | 2,250 | 2,232 | 2,215 | 2,197 | 2,179 | 2,161 | 2,143 | 2,125 | 2,108 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 14,98 | 14,20 | 14,58 | 14,74 | 15,73 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 13,99 | 13,97 | 13,97 | 13,96 | 13,96 | 13,95 | 13,95 | 13,94 | 13,94 | 13,93 | 13,93 | 13,92 | 13,92 | 13,91 | 13,90 | 13,90 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 286 | 286 | 318 | 357 | 361 | 348 | 335 | 323 | 310 | 297 | 285 | 272 | 259 | 246 | 234 | 221 | 208 | 196 | 183 | 170 | 158 | 145 | 132 | 119 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 47,88 | 47,88 | 53,20 | 59,78 | 60,40 | 58,27 | 56,15 | 54,02 | 51,89 | 49,77 | 47,64 | 45,51 | 43,39 | 41,26 | 39,14 | 37,01 | 34,88 | 32,76 | 30,63 | 28,50 | 26,38 | 24,25 | 22,13 | 20,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 4,54 | 4,54 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,21 | 9,16 | 9,11 | 9,06 | 9,02 | 8,97 | 8,92 | 8,88 | 8,83 | 8,78 | 8,74 | 8,70 | 8,65 | 8,61 | 8,57 | 8,52 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 1,55 | 1,55 | 1,67 | 1,65 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,68 | 2,93 | 2,93 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,24 | 0,34 | 0,34 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 4,6 | 4,8 | 5,8 | 16,7 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,1 | 17,9 | 18,8 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,6 | 28,3 | 29,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 4,0 | 3,6 | 4,6 | 20,5 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,60 | 0,52 | 0,41 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 125,40 | 145,25 | 154,72 | 448,40 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 | 477,64 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,795 | 0,795 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,311 | 0,311 | 0,360 | 0,554 | 0,555 | 0,599 | 0,599 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,426 | 0,426 | 0,377 | 0,183 | 0,182 | 0,196 | 0,196 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,9 | 6,7 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 5,60 | 3,75 | 4,34 | 1,56 | 1,58 | 1,99 | 1,99 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 40,8 | 40,8 | 43,5 | 40,8 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 84 | 84 | 79 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 112 | 112 | 96 | 100 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 23,74 | 23,74 | 21,69 | 21,05 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 308,37 | 309,78 | 309,84 | 310,59 | 370,91 | 371,38 | 388,33 | 388,49 | 388,88 | 390,12 | 390,37 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,72 | 51,03 | 51,03 | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 271,92 | 273,33 | 273,39 | 273,88 | 319,88 | 320,36 | 337,12 | 337,28 | 337,67 | 337,93 | 338,18 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 53,51 | 53,78 | 53,78 | 53,99 | 67,93 | 68,14 | 72,82 | 72,92 | 73,20 | 73,64 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,69 | 25,64 | 25,77 | 25,96 | 26,04 | 26,12 | 26,52 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 34,97 | 35,24 | 35,24 | 35,30 | 42,29 | 42,37 | 46,87 | 46,88 | 47,07 | 47,12 | 47,19 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 30,9 | 30,6 | 30,0 | 30,8 | 27,6 | 28,0 | 26,9 | 27,4 | 27,2 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 30,1 | 30,4 | 30,7 | 31,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 21,8 | 19,8 | 17,2 | 18,3 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,1 | 19,1 | 20,0 | 21,0 | 21,9 | 22,9 | 23,8 | 24,8 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,6 | 29,5 | 30,5 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 35,8 | 36,3 | 36,7 | 37,5 | 35,6 | 36,1 | 33,2 | 33,8 | 33,0 | 32,7 | 32,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 31,9 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,5 | 31,4 | 31,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 168,28 | 161,95 | 191,03 | 177,26 | 217,22 | 214,94 | 221,43 | 214,74 | 213,65 | 205,85 | 202,88 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 137,595 | 137,592 | 140,308 | 141,257 | 133,917 | 119,771 | 120,561 | 112,821 | 108,620 | 108,188 | 106,207 | 103,903 | 102,060 | 100,250 | 98,472 | 96,787 | 95,130 | 93,499 | 91,893 | 90,311 | 88,753 | 87,218 | 85,704 | 84,210 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 37,936 | 40,354 | 40,459 | 40,495 | 41,358 | 36,989 | 37,233 | 34,084 | 32,601 | 32,983 | 32,851 | 32,763 | 32,687 | 32,613 | 32,540 | 32,534 | 32,528 | 32,522 | 32,516 | 32,511 | 32,505 | 32,500 | 32,495 | 32,491 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 99,659 | 97,238 | 99,849 | 100,763 | 92,559 | 82,782 | 83,328 | 78,737 | 76,019 | 75,205 | 73,357 | 71,140 | 69,374 | 67,638 | 65,931 | 64,253 | 62,602 | 60,977 | 59,377 | 57,801 | 56,248 | 54,717 | 53,208 | 51,720 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,1 | 11,5 | 12,0 | 11,4 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,42 | 3,86 | 3,77 | 3,99 | 3,48 | 3,36 | 3,24 | 3,09 | 3,08 | 3,12 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 38 | 68 | 26 | 40 | 113 | 113 | 105 | 105 | 99 | 94 | 90 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0008 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0013 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0008 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 98,3 | 94,2 | 111,1 | 102,7 | 100,0 | 98,6 | 95,1 | 92,1 | 91,3 | 87,4 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 3 975 | 4 151 | 3 519 | 3 808 | 3 909 | 3 963 | 4 111 | 4 244 | 4 283 | 4 472 | 4 543 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 5 273 | 5 563 | 5 719 | 5 912 | 5 780 | 5 859 | 6 078 | 6 276 | 6 332 | 6 612 | 6 716 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 16,58 | 16,75 | 20,31 | 19,41 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 200,30 | 216,19 | 187,16 | 200,14 | 201,20 | 201,68 | 203,01 | 204,19 | 204,53 | 206,19 | 206,81 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 433,39 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 439,50 | 437,87 | 436,38 | 429,28 | 426,11 | 421,90 | 417,83 | 414,60 | 411,47 | 408,44 | 405,49 | 402,64 | 399,86 | 397,17 | 394,55 | 392,00 | 389,51 | 387,10 | 384,74 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 27,67 | 29,19 | 30,00 | 32,46 | 33,33 | 32,28 | 32,57 | 31,01 | 30,98 | 31,49 | 31,66 | 31,60 | 31,55 | 31,51 | 31,46 | 31,42 | 31,38 | 31,33 | 31,29 | 31,25 | 31,21 | 31,17 | 31,13 | 31,09 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 26,24 | 24,41 | 25,69 | 26,20 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 43,93 | 43,93 | 43,97 | 43,02 | 42,96 | 42,96 | 42,96 | 43,04 | 43,05 | 43,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 36,91 | 36,91 | 36,94 | 36,00 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 36,01 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,14 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,12 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,6 | 23,9 | 24,9 | 23,5 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | 25,3 | 25,9 | 26,5 | 27,1 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,4 | 30,0 | 30,5 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 32,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 20,7 | 21,7 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 22,2 | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,4 | 29,3 | 30,2 | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 33,8 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 24,9 | 25,9 | 26,4 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,7 | 30,1 | 30,4 | 30,7 | 31,0 | 31,3 | 31,6 | 31,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 346,30 | 368,21 | 399,03 | 388,85 | 394,02 | 400,32 | 405,49 | 397,55 | 400,09 | 400,79 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 | 411,92 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 18,112 | 12,413 | 12,413 | 10,056 | 9,964 | 9,065 | 9,950 | 8,946 | 8,826 | 8,737 | 9,123 | 9,045 | 8,967 | 8,889 | 8,811 | 8,733 | 8,655 | 8,577 | 8,500 | 8,422 | 8,344 | 8,267 | 8,189 | 8,112 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 6,636 | 4,548 | 4,564 | 3,543 | 3,666 | 3,335 | 3,661 | 3,293 | 3,277 | 3,272 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 11,476 | 7,865 | 7,849 | 6,513 | 6,298 | 5,730 | 6,289 | 5,654 | 5,549 | 5,464 | 5,472 | 5,394 | 5,316 | 5,238 | 5,160 | 5,082 | 5,004 | 4,926 | 4,849 | 4,771 | 4,693 | 4,616 | 4,538 | 4,461 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 23,8 | 16,1 | 17,1 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,73 | 1,75 | 1,65 | 1,73 | 1,70 | 1,55 | 1,71 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,49 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0006 | 0,0007 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0019 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0006 | 0,0007 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 296 | 279 | 257 | 262 | 258 | 254 | 251 | 256 | 254 | 254 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 472 | 444 | 445 | 414 | 413 | 406 | 401 | 410 | 407 | 406 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 19,91 | 19,91 | 21,64 | 19,76 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | 1,86 | 2,05 | 1,84 | 1,83 | 1,82 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,83 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 26,66 | 26,29 | 27,92 | 27,72 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,79 | 21,97 | 22,02 | 22,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 17,11 | 17,11 | 17,11 | 17,00 | 17,18 | 17,23 | 17,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,29 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 28,8 | 29,3 | 25,6 | 26,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 24,5 | 24,9 | 18,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,8 | 33,3 | 32,7 | 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 204,29 | 226,10 | 244,01 | 231,71 | 270,61 | 271,63 | 269,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 16,402 | 9,908 | 9,908 | 7,110 | 7,410 | 6,602 | 7,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 8,032 | 4,852 | 4,698 | 3,157 | 3,368 | 3,000 | 3,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 8,370 | 5,056 | 5,210 | 3,953 | 4,042 | 3,602 | 3,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 20,0 | 12,7 | 12,6 | 9,0 | 9,9 | 9,4 | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,75 | 3,56 | 3,58 | 3,64 | 3,40 | 3,18 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 13 | 4 | - | 5 | 14 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0022 | 0,0016 | 0,0010 | 0,0031 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0021 | 0,0017 | 0,0004 | 0,0029 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0023 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 58,4 | 64,7 | 69,8 | 66,4 | 77,2 | 77,4 | 76,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 871 | 787 | 729 | 767 | 659 | 657 | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 386 | 1 253 | 1 049 | 1 175 | 1 134 | 1 127 | 1 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 63,68 | 63,68 | 57,58 | 61,32 | 68,82 | 68,56 | 68,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 24,95 | 23,92 | 24,01 | 22,84 | 22,84 | 22,84 | 22,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 31,37 | 30,24 | 32,75 | 33,67 | 33,67 | 31,82 | 31,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 2,79 | 2,58 | 2,16 | 2,27 | 1,96 | 1,83 | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 34,02 | 33,10 | 27,59 | 28,70 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 39,17 | 39,17 | 39,31 | 39,54 | 39,52 | 44,04 | 45,24 | 67,44 | 67,48 | 67,48 | 67,67 | 68,23 | 68,31 | 68,45 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 | 68,54 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 9,18 | 10,38 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 34,20 | 34,20 | 34,33 | 34,56 | 34,54 | 34,86 | 34,86 | 52,27 | 52,31 | 52,31 | 52,50 | 53,07 | 53,15 | 53,28 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 | 53,37 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,72 | 7,72 | 10,43 | 11,19 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,68 | 15,81 | 15,81 | 15,82 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 4,96 | 5,72 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 5,37 | 5,37 | 5,38 | 5,41 | 5,40 | 5,47 | 5,47 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,81 | 7,94 | 7,94 | 7,95 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 31,3 | 31,5 | 32,0 | 32,7 | 32,8 | 24,0 | 23,1 | 23,7 | 24,2 | 24,6 | 25,1 | 25,2 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,4 | 29,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,4 | 42,7 | 20,4 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 27,3 | 27,1 | 27,4 | 28,2 | 28,6 | 27,3 | 28,3 | 29,2 | 29,7 | 30,2 | 30,6 | 30,5 | 30,9 | 31,3 | 31,7 | 32,1 | 32,5 | 32,8 | 33,2 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 61,458 | 61,930 | 62,864 | 65,367 | 74,732 | 74,732 | 74,732 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 226,98 | 201,52 | 215,58 | 201,23 | 244,03 | 323,68 | 302,61 | 254,81 | 252,90 | 249,14 | 239,89 | 211,52 | 211,60 | 211,74 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 | 210,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 26,513 | 18,905 | 18,905 | 15,421 | 15,499 | 14,072 | 15,447 | 16,607 | 16,378 | 16,150 | 16,425 | 18,216 | 17,966 | 17,716 | 17,466 | 17,216 | 16,967 | 16,718 | 16,469 | 16,220 | 15,971 | 15,600 | 15,525 | 15,450 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 8,001 | 5,705 | 6,810 | 5,399 | 5,536 | 5,026 | 5,517 | 5,931 | 5,928 | 5,925 | 6,108 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 | 6,812 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 18,512 | 13,200 | 12,095 | 10,022 | 9,963 | 9,046 | 9,930 | 10,675 | 10,450 | 10,226 | 10,317 | 11,404 | 11,154 | 10,904 | 10,654 | 10,404 | 10,155 | 9,906 | 9,657 | 9,408 | 9,160 | 8,788 | 8,713 | 8,638 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 18,1 | 12,9 | 13,0 | 10,2 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,74 | 3,75 | 3,69 | 3,83 | 3,68 | 3,00 | 3,26 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,40 | 2,65 | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 3 | 6 | - | 2 | 14 | 13 | 13 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0020 | 0,0016 | 0,0010 | 0,0016 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0016 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0018 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0020 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 29,41 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 86,8 | 77,1 | 82,3 | 76,6 | 93,0 | 91,3 | 79,6 | 68,5 | 68,0 | 67,0 | 64,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1 355 | 1 526 | 1 429 | 1 535 | 1 265 | 1 289 | 1 478 | 2 458 | 2 477 | 2 515 | 2 615 | 2 989 | 2 989 | 2 989 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 3 002 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 950 | 2 196 | 2 056 | 2 080 | 2 155 | 2 189 | 2 502 | 4 148 | 4 166 | 4 215 | 4 369 | 4 978 | 4 962 | 4 946 | 4 951 | 4 935 | 4 918 | 4 902 | 4 886 | 4 869 | 4 853 | 4 837 | 4 820 | 4 804 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 57,56 | 57,56 | 57,56 | 54,18 | 68,14 | 67,92 | 67,70 | 67,49 | 67,27 | 67,05 | 66,83 | 66,61 | 66,40 | 66,18 | 65,96 | 65,74 | 65,53 | 65,31 | 65,09 | 64,87 | 64,65 | 64,44 | 64,22 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 19,20 | 17,83 | 17,93 | 17,99 | 17,99 | 18,02 | 18,33 | 19,76 | 19,80 | 19,86 | 20,02 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 22,06 | 21,38 | 20,98 | 20,59 | 20,59 | 20,53 | 20,84 | 22,27 | 22,28 | 22,32 | 22,46 | 23,04 | 23,02 | 23,00 | 23,01 | 22,99 | 22,97 | 22,95 | 22,93 | 22,91 | 22,89 | 22,88 | 22,86 | 22,84 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 3,98 | 4,48 | 4,59 | 4,93 | 4,06 | 3,68 | 4,11 | 4,42 | 4,41 | 4,40 | 4,53 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | 5,02 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 4,98 | 4,98 | 4,97 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 27,22 | 30,50 | 31,66 | 32,54 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 50,31 | 50,31 | 50,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 7,25 | 7,25 | 7,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 43,06 | 43,06 | 43,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,4 | 23,8 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 17,7 | 18,7 | 19,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 26,3 | 26,4 | 27,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,87 | 0,87 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 264,43 | 283,18 | 307,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 26,780 | 16,809 | 16,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 9,225 | 5,790 | 4,934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 17,555 | 11,019 | 11,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 24,2 | 15,4 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,20 | 2,17 | 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 16 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0010 | 0,0011 | 0,0009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0004 | 0,0007 | 0,0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 910 | 850 | 783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 385 | 1 294 | 1 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 38,07 | 38,07 | 39,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 1,42 | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 5,90 | 4,23 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 3,73 | 3,74 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 33,67 | 34,31 | 34,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,3 | 40,2 | 41,2 | 42,2 | 42,6 | 41,9 | 40,8 | 38,9 | 37,1 | 36,6 | 36,1 | 35,7 | 35,2 | 34,8 | 34,3 | 33,9 | 33,5 | 33,0 | 32,6 | 32,2 | 32,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 45,4 | 42,8 | 39,7 | 34,9 | 30,2 | 28,2 | 26,2 | 24,3 | 22,3 | 20,4 | 18,5 | 16,6 | 14,7 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 9,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 354,30 | 336,66 | 358,67 | 348,33 | 429,70 | 433,06 | 435,31 | 436,27 | 436,27 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 | 437,80 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 5,602 | 8,555 | 8,555 | 7,287 | 7,308 | 6,706 | 7,360 | 7,077 | 6,921 | 6,774 | 6,531 | 6,297 | 6,177 | 6,061 | 5,947 | 5,836 | 5,727 | 5,615 | 5,572 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 2,909 | 4,442 | 4,399 | 3,696 | 3,717 | 3,411 | 3,744 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 2,693 | 4,113 | 4,156 | 3,591 | 3,591 | 3,295 | 3,616 | 3,454 | 3,298 | 3,151 | 2,908 | 2,674 | 2,554 | 2,437 | 2,324 | 2,212 | 2,104 | 1,992 | 1,949 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | 1,947 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,9 | 21,0 | 23,7 | 20,3 | 21,5 | 20,0 | 20,8 | 20,7 | 20,4 | 20,0 | 19,4 | 18,9 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | 17,7 | 17,5 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,25 | 2,27 | 2,01 | 2,00 | 1,89 | 1,86 | 1,96 | 1,89 | 1,88 | 1,87 | 1,85 | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 1 | - | 1 | 3 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0013 | 0,0004 | 0,0011 | 0,0026 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0036 | 0,0033 | 0,0025 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0016 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0033 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0046 | 0,0042 | 0,0032 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 8,6 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 351 | 370 | 347 | 357 | 293 | 291 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 442 | 465 | 498 | 485 | 462 | 459 | 456 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 50,36 | 50,36 | 57,40 | 54,33 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 63,11 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 11,93 | 11,40 | 11,02 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 17,03 | 17,35 | 17,83 | 18,37 | 18,37 | 18,36 | 18,35 | 18,27 | 17,99 | 17,71 | 17,31 | 16,95 | 16,77 | 16,61 | 16,45 | 16,30 | 16,16 | 16,02 | 15,89 | 15,77 | 15,65 | 15,54 | 15,43 | 15,33 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 1,36 | 1,30 | 1,39 | 1,43 | 1,17 | 1,15 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 33,67 | 31,86 | 38,47 | 39,80 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 | 34,44 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,2 | 22,0 | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,8 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,2 | 22,0 | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 179,24 | 140,83 | 176,04 | 1235,34 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 6,1 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,44 | 2,74 | 2,57 | 2,67 | 3,66 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 96,0 | 75,4 | 94,3 | 661,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 | 11 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 17 | 22 | 17 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 77,27 | 77,27 | 78,08 | 631,85 | 108,45 | 106,11 | 103,77 | 101,43 | 99,10 | 96,76 | 94,42 | 92,08 | 89,74 | 87,40 | 85,06 | 82,72 | 80,38 | 78,04 | 75,70 | 73,36 | 71,02 | 68,68 | 66,34 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,37 | 0,36 | 0,29 | 0,04 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 615,57 | 527,53 | 454,47 | 62,39 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 26,60 | 26,60 | 26,62 | 21,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 9,86 | 11,26 | 10,74 | 11,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 67,68 | 67,68 | 45,70 | 24,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 30,54 | 45,98 | 32,53 | 38,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,9 | 60,9 | 61,0 | 59,2 | 57,3 | 53,7 | 50,2 | 48,9 | 47,7 | 46,5 | 45,3 | 44,2 | 43,1 | 42,0 | 40,9 | 39,9 | 38,9 | 37,9 | 36,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,9 | 60,9 | 61,0 | 59,2 | 57,3 | 53,7 | 50,2 | 48,9 | 47,7 | 46,5 | 45,3 | 44,2 | 43,1 | 42,0 | 40,9 | 39,9 | 38,9 | 37,9 | 36,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 70,69 | 78,00 | 73,56 | 69,43 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 | 78,62 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,061 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,059 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,044 | 0,043 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,061 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,059 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,044 | 0,043 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 6,3 | 59,1 | 60,6 | 58,5 | 64,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,41 | 4,65 | 4,53 | 4,69 | 4,26 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,29 | 4,28 | 4,27 | 4,27 | 4,26 | 4,26 | 4,25 | 4,25 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,22 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | 0,0114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | 0,0114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 89,9 | 99,2 | 93,6 | 88,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 59,10 | 59,10 | 45,28 | 42,41 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 | 52,83 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 68,66 | 55,43 | 46,22 | 47,24 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 46,02 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,0 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | 22,0 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 27,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,0 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | 22,0 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 27,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 86,11 | 86,11 | 86,11 | 107,64 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 | 21,53 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 566,53 | 566,53 | 594,70 | 505,64 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 | 501,85 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,955 | 0,847 | 0,847 | 0,657 | 0,674 | 0,601 | 0,660 | 0,658 | 0,648 | 0,638 | 0,624 | 0,612 | 0,603 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,955 | 0,847 | 0,847 | 0,657 | 0,674 | 0,601 | 0,660 | 0,658 | 0,648 | 0,638 | 0,624 | 0,612 | 0,603 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 54,6 | 25,6 | 26,7 | 20,3 | 20,2 | 20,8 | 20,3 | 20,3 | 20,0 | 19,8 | 19,4 | 19,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,07 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 0,86 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | 0,0009 | 0,0008 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | 0,0009 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 109,1 | 109,1 | 114,5 | 97,3 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 30 | 30 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 52 | 52 | 50 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 68,99 | 68,99 | 68,99 | 45,18 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 86,80 | 94,00 | 103,14 | 119,22 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 | 116,52 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 6,85 | 6,85 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 6,85 | 6,85 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,7 | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 25,9 | 25,9 | 20,1 | 19,5 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,7 | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 25,9 | 25,9 | 20,1 | 19,5 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 17,10 | 13,51 | 11,03 | 9,42 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 286,90 | 358,02 | 325,04 | 343,00 | 381,86 | 396,23 | 406,35 | 406,35 | 406,35 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 | 431,72 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,612 | 1,025 | 1,025 | 0,864 | 0,864 | 0,787 | 0,864 | 0,808 | 0,805 | 0,910 | 0,906 | 0,903 | 0,901 | 0,900 | 0,898 | 0,897 | 0,895 | 0,894 | 0,893 | 0,891 | 0,890 | 0,889 | 0,887 | 0,886 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,612 | 1,025 | 1,025 | 0,864 | 0,864 | 0,787 | 0,864 | 0,808 | 0,805 | 0,910 | 0,906 | 0,903 | 0,901 | 0,900 | 0,898 | 0,897 | 0,895 | 0,894 | 0,893 | 0,891 | 0,890 | 0,889 | 0,887 | 0,886 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 20,5 | 12,6 | 13,3 | 10,9 | 12,3 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,15 | 1,19 | 1,13 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,10 | 1,04 | 1,04 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0004 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0044 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0004 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0042 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 40,5 | 50,6 | 45,9 | 48,4 | 53,8 | 55,8 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 117 | 94 | 103 | 98 | 88 | 85 | 83 | 83 | 83 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 207 | 166 | 156 | 146 | 154 | 148 | 143 | 143 | 142 | 155 | 154 | 153 | 153 | 152 | 151 | 151 | 150 | 149 | 148 | 148 | 147 | 146 | 146 | 145 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 70,85 | 70,85 | 60,38 | 59,74 | 70,02 | 69,71 | 69,39 | 69,07 | 68,76 | 68,44 | 68,12 | 67,80 | 67,49 | 67,17 | 66,85 | 66,54 | 66,22 | 65,90 | 65,59 | 65,27 | 64,95 | 64,63 | 64,32 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,46 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,34 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 66,88 | 62,54 | 61,86 | 57,32 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 57,98 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,4 | 35,2 | 36,1 | 27,2 | 27,2 | 26,7 | 18,5 | 11,2 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 10,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,4 | 35,2 | 36,1 | 27,2 | 27,2 | 26,7 | 18,5 | 11,2 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,4 | 9,2 | 10,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | 7,40 | 3,72 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,87 | 3,20 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 275,67 | 253,75 | 245,79 | 279,98 | 287,58 | 293,77 | 301,29 | 301,29 | 301,29 | 340,06 | 378,82 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 | 402,68 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 1,934 | 1,179 | 1,179 | 0,975 | 0,978 | 0,895 | 0,982 | 1,030 | 0,764 | 0,431 | 0,480 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 1,934 | 1,179 | 1,179 | 0,975 | 0,978 | 0,895 | 0,982 | 1,030 | 0,764 | 0,431 | 0,480 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 28,6 | 16,4 | 17,0 | 13,4 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 9,4 | 7,2 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,05 | 1,12 | 1,08 | 1,13 | 1,07 | 0,99 | 1,09 | 1,70 | 1,66 | 1,61 | 1,62 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0011 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0031 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0011 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0031 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 71,6 | 65,9 | 63,8 | 72,7 | 74,6 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 88 | 96 | 99 | 87 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 82 | 90 | 186 | 178 | 157 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 158 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 144 | 143 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 37,50 | 37,50 | 75,29 | 82,18 | 74,14 | 73,61 | 73,07 | 72,54 | 72,00 | 71,47 | 70,94 | 70,40 | 69,87 | 69,34 | 68,80 | 68,27 | 67,74 | 67,20 | 66,67 | 66,13 | 65,60 | 65,07 | 64,53 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,15 | 0,14 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 22,24 | 19,83 | 42,46 | 35,71 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 2,62 | 2,36 | 2,14 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 277,40 | 261,98 | 292,90 | 264,77 | 275,75 | 275,75 | 275,75 | 275,75 | 275,75 | 275,75 | 275,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,083 | 0,084 | 0,084 | 0,070 | 0,070 | 0,064 | 0,070 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,083 | 0,084 | 0,084 | 0,070 | 0,070 | 0,064 | 0,070 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 14,9 | 14,2 | 15,3 | 12,5 | 14,1 | 12,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,90 | 0,95 | 0,88 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0048 | - | - | - | 0,0032 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0048 | - | - | - | 0,0032 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 36 | 38 | 40 | 37 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 213,43 | 213,43 | 248,35 | 210,09 | 139,16 | 135,20 | 131,24 | 127,29 | 123,33 | 119,38 | 115,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 404,03 | 376,07 | 420,53 | 455,63 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 10,76 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 11,11 | 11,11 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,15 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 10,76 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 11,11 | 11,11 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,15 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,88 | 1,91 | 1,91 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 26,4 | 26,9 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 30,2 | 30,1 | 30,7 | 30,4 | 30,1 | 28,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 26,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 26,4 | 26,9 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 30,2 | 30,1 | 30,7 | 30,4 | 30,1 | 28,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27,0 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 26,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,74 | 1,51 | 1,33 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 408,36 | 432,26 | 452,28 | 436,55 | 726,31 | 741,72 | 505,30 | 505,30 | 505,30 | 505,47 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 | 506,86 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 3,500 | 2,955 | 2,955 | 2,404 | 2,397 | 2,155 | 2,366 | 2,521 | 2,415 | 2,305 | 2,094 | 2,043 | 2,017 | 1,992 | 1,967 | 1,943 | 1,920 | 1,897 | 1,875 | 1,853 | 1,832 | 1,811 | 1,791 | 1,771 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 3,500 | 2,955 | 2,955 | 2,404 | 2,397 | 2,155 | 2,366 | 2,521 | 2,415 | 2,305 | 2,094 | 2,043 | 2,017 | 1,992 | 1,967 | 1,943 | 1,920 | 1,897 | 1,875 | 1,853 | 1,832 | 1,811 | 1,791 | 1,771 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 21,1 | 18,3 | 19,1 | 15,4 | 16,1 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 14,7 | 14,1 | 13,0 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,54 | 1,49 | 1,44 | 1,45 | 1,34 | 1,26 | 1,38 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 3 | 2 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0014 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0013 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 52,3 | 55,3 | 57,9 | 55,3 | 90,9 | 92,8 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 182 | 172 | 165 | 173 | 105 | 103 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 97 | 91 | 320 | 279 | 249 | 239 | 351 | 345 | 339 | 333 | 326 | 320 | 314 | 308 | 301 | 295 | 289 | 283 | 277 | 270 | 264 | 258 | 252 | 246 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 21,19 | 21,19 | 77,66 | 64,54 | 94,74 | 93,12 | 91,50 | 89,89 | 88,27 | 86,65 | 85,03 | 83,41 | 81,80 | 80,18 | 78,56 | 76,94 | 75,33 | 73,71 | 72,09 | 70,47 | 68,85 | 67,24 | 65,62 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 3,90 | 3,18 | 2,58 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2,68 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,58 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,15 | 0,17 | 0,58 | 0,61 | 0,37 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 9,08 | 10,35 | 37,73 | 39,20 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 | 24,91 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,6 | 29,6 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,4 | 34,3 | 34,6 | 35,0 | 35,0 | 35,1 | 35,5 | 35,8 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 28,6 | 29,6 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,4 | 34,3 | 34,6 | 35,0 | 35,0 | 35,1 | 35,5 | 35,8 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 39,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 133,20 | 205,20 | 206,66 | 191,48 | 264,37 | 264,37 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 | 196,25 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,378 | 0,115 | 0,115 | 0,111 | 0,111 | 0,102 | 0,112 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | 0,100 | 0,098 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,092 | 0,091 | 0,090 | 0,089 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,084 | 0,083 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,378 | 0,115 | 0,115 | 0,111 | 0,111 | 0,102 | 0,112 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | 0,100 | 0,098 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,092 | 0,091 | 0,090 | 0,089 | 0,087 | 0,086 | 0,085 | 0,084 | 0,083 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 24,0 | 9,5 | 9,4 | 8,5 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,86 | 2,21 | 2,14 | 2,28 | 2,08 | 1,95 | 2,09 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | 0,0015 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | 0,0015 | 0,0017 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 40,3 | 62,1 | 60,9 | 56,4 | 77,9 | 77,9 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 23 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 22 | 14 | 19 | 25 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 37,89 | 37,89 | 49,66 | 60,88 | 66,80 | 66,65 | 66,50 | 66,35 | 66,21 | 66,06 | 65,91 | 65,77 | 65,62 | 65,47 | 65,32 | 65,18 | 65,03 | 64,88 | 64,74 | 64,59 | 64,44 | 64,29 | 64,15 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 29,93 | 29,04 | 38,50 | 38,93 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 | 30,87 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,7 | 26,3 | 26,9 | 27,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,2 | 25,7 | 26,3 | 26,9 | 27,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 8,37 | 7,39 | 6,55 | 5,94 | 5,94 | 3,35 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 428,71 | 428,71 | 404,02 | 370,40 | 415,29 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 | 417,04 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,697 | 1,260 | 1,260 | 1,042 | 1,042 | 0,961 | 1,055 | 1,053 | 1,037 | 1,021 | 1,000 | 0,980 | 0,966 | 0,952 | 0,933 | 0,927 | 0,922 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,697 | 1,260 | 1,260 | 1,042 | 1,042 | 0,961 | 1,055 | 1,053 | 1,037 | 1,021 | 1,000 | 0,980 | 0,966 | 0,952 | 0,933 | 0,927 | 0,922 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 | 0,917 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 12,1 | 21,2 | 19,9 | 15,3 | 17,5 | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,24 | 1,09 | 1,03 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0009 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0009 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0013 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 94,7 | 94,7 | 89,2 | 81,8 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 65 | 65 | 69 | 75 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 87 | 87 | 92 | 112 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 59,82 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 21,85 | 21,28 | 19,94 | 20,26 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,4 | 21,3 | 18,4 | 19,4 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,5 | 18,1 | 18,6 | 18,9 | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 19,9 | 20,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 23,4 | 21,3 | 18,4 | 19,4 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,5 | 18,1 | 18,6 | 18,9 | 14,5 | 15,0 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 19,9 | 20,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,60 | 1,55 | 1,52 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 310,53 | 306,16 | 366,12 | 331,88 | 340,35 | 340,35 | 338,14 | 338,14 | 338,14 | 338,14 | 338,14 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 | 350,42 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,420 | 0,524 | 0,524 | 0,382 | 0,383 | 0,299 | 0,328 | 0,458 | 0,448 | 0,439 | 0,425 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,420 | 0,524 | 0,524 | 0,382 | 0,383 | 0,299 | 0,328 | 0,458 | 0,448 | 0,439 | 0,425 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 18,1 | 20,5 | 23,7 | 16,6 | 17,2 | 14,2 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,0 | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,82 | 0,91 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0014 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0014 | 0,0018 | 0,0003 | 0,0025 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 7,2 | 7,1 | 8,5 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 28 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 33 | 33 | 35 | 24 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 46,70 | 46,70 | 59,37 | 36,02 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,41 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 50,16 | 41,77 | 51,30 | 54,31 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,5 | 30,2 | 29,8 | 29,4 | 28,2 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,5 | 26,4 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 | 25,4 | 25,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,5 | 30,2 | 29,8 | 29,4 | 28,2 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26,5 | 26,4 | 26,2 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 | 25,4 | 25,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 255,93 | 180,10 | 272,63 | 247,30 | 247,35 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 | 257,14 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,460 | 0,347 | 0,347 | 0,291 | 0,292 | 0,266 | 0,292 | 0,384 | 0,374 | 0,369 | 0,361 | 0,353 | 0,349 | 0,345 | 0,341 | 0,338 | 0,334 | 0,331 | 0,328 | 0,324 | 0,321 | 0,318 | 0,315 | 0,312 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,460 | 0,347 | 0,347 | 0,291 | 0,292 | 0,266 | 0,292 | 0,384 | 0,374 | 0,369 | 0,361 | 0,353 | 0,349 | 0,345 | 0,341 | 0,338 | 0,334 | 0,331 | 0,328 | 0,324 | 0,321 | 0,318 | 0,315 | 0,312 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 14,4 | 11,2 | 12,8 | 10,1 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,68 | 1,64 | 1,43 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1,47 | 1,95 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,91 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0011 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0011 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 6,8 | 4,8 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 30 | 43 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 25 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 33,48 | 33,48 | 51,80 | 48,40 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 19,62 | 23,99 | 28,09 | 29,20 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,9 | 60,9 | 61,3 | 60,0 | 58,7 | 56,1 | 53,6 | 52,7 | 51,9 | 51,1 | 50,3 | 49,5 | 48,7 | 48,0 | 47,3 | 46,5 | 45,8 | 45,1 | 44,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 59,9 | 60,9 | 61,3 | 60,0 | 58,7 | 56,1 | 53,6 | 52,7 | 51,9 | 51,1 | 50,3 | 49,5 | 48,7 | 48,0 | 47,3 | 46,5 | 45,8 | 45,1 | 44,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 635,05 | 591,75 | 516,26 | 506,72 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 | 585,81 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,609 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,609 | 0,609 | 0,639 | 0,627 | 0,615 | 0,597 | 0,579 | 0,570 | 0,561 | 0,552 | 0,544 | 0,536 | 0,528 | 0,520 | 0,512 | 0,504 | 0,497 | 0,490 | 0,483 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,609 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,609 | 0,609 | 0,639 | 0,627 | 0,615 | 0,597 | 0,579 | 0,570 | 0,561 | 0,552 | 0,544 | 0,536 | 0,528 | 0,520 | 0,512 | 0,504 | 0,497 | 0,490 | 0,483 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 29,3 | 29,9 | 30,3 | 31,1 | 29,0 | 31,8 | 31,8 | 30,2 | 29,8 | 29,4 | 28,8 | 28,2 | 27,9 | 27,6 | 27,3 | 27,0 | 26,7 | 26,4 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | 25,2 | 24,9 | 24,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | 0,0003 | - | 0,0023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | 0,0003 | - | 0,0023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 17,3 | 16,1 | 14,1 | 13,8 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 16 | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 26 | 28 | 39 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 63,04 | 63,04 | 76,80 | 42,86 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 64,17 | 73,47 | 103,92 | 108,59 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 | 88,05 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 81,35 | 109,82 | 153,92 | 128,48 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 | 157,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,034 | 0,034 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,040 | 0,041 | 0,041 | 0,034 | 0,034 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,08 | 2,96 | 2,83 | 2,89 | 2,66 | 2,58 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 50,7 | 68,4 | 95,9 | 80,1 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 23 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 84,43 | 84,43 | 114,07 | 100,09 | 103,51 | 101,43 | 99,35 | 97,27 | 95,19 | 93,11 | 91,03 | 88,95 | 86,87 | 84,79 | 82,71 | 80,63 | 78,56 | 76,48 | 74,40 | 72,32 | 70,24 | 68,16 | 66,08 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 73,47 | 115,32 | 116,34 | 136,30 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 | 120,44 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,8 | 20,6 | 21,3 | 22,1 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 69,13 | 69,13 | 341,05 | 273,01 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 10,9 | 12,1 | 11,8 | 10,4 | 11,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,33 | 1,19 | 1,23 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,22 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 23,1 | 23,1 | 114,1 | 91,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 28 | 28 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 98 | 98 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 139,42 | 139,42 | 139,42 | 95,32 | 125,39 | 122,16 | 118,93 | 115,70 | 112,46 | 109,23 | 106,00 | 102,77 | 99,54 | 96,31 | 93,08 | 89,85 | 86,62 | 83,39 | 80,15 | 76,92 | 73,69 | 70,46 | 67,23 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 153,65 | 171,44 | 164,59 | 181,30 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 | 174,77 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 24,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,2 | 18,0 | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 24,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,4 | 17,2 | 18,0 | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,8 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 24,7 | 25,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 53,40 | 44,50 | 51,26 | 48,80 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,030 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,030 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 5,14 | 5,79 | 6,51 | 7,58 | 6,90 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 86,8 | 72,4 | 83,3 | 79,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 26 | 31 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 129,32 | 129,32 | 90,67 | 79,78 | 76,59 | 75,93 | 75,27 | 74,60 | 73,94 | 73,28 | 72,62 | 71,95 | 71,29 | 70,63 | 69,97 | 69,30 | 68,64 | 67,98 | 67,31 | 66,65 | 65,99 | 65,33 | 64,66 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 99,47 | 108,28 | 58,61 | 52,82 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 29,0 | 19,7 | 20,6 | 21,6 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,3 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 29,0 | 19,7 | 20,6 | 21,6 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,3 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 21,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 151,22 | 132,32 | 126,84 | 116,04 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 | 147,65 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,049 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,051 | 0,049 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,3 | 10,3 | 9,1 | 8,0 | 8,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,48 | 2,19 | 2,50 | 2,84 | 2,77 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,97 | 2,96 | 2,95 | 2,94 | 2,94 | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | 0,0262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | 0,0262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 58,4 | 51,1 | 49,0 | 44,8 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 21 | 24 | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 147,27 | 147,27 | 119,33 | 94,82 | 122,74 | 119,65 | 116,56 | 113,47 | 110,38 | 107,29 | 104,19 | 101,10 | 98,01 | 94,92 | 91,83 | 88,73 | 85,64 | 82,55 | 79,46 | 76,37 | 73,28 | 70,18 | 67,09 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 50,91 | 89,36 | 66,22 | 63,86 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 | 51,37 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,2 | 21,9 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,9 | 25,6 | 26,3 | 27,0 | 27,6 | 28,3 | 29,0 | 29,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 72,21 | 27,92 | 53,81 | 29,52 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 | 115,66 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 3,4 | 4,8 | 6,0 | 4,1 | 4,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,67 | 2,62 | 2,07 | 3,05 | 2,63 | 3,82 | 3,82 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 12 | 30 | 16 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 7 | 18 | 16 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 23,57 | 23,57 | 40,57 | 38,36 | 149,13 | 144,65 | 140,17 | 135,69 | 131,20 | 126,72 | 122,24 | 117,76 | 113,28 | 108,80 | 104,32 | 99,84 | 95,36 | 90,88 | 86,40 | 81,92 | 77,44 | 72,96 | 68,48 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 126,23 | 79,84 | 90,06 | 111,33 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,9 | 43,3 | 42,3 | 41,2 | 38,9 | 36,6 | 36,0 | 35,3 | 34,7 | 34,1 | 33,5 | 32,9 | 32,3 | 31,8 | 31,2 | 30,7 | 30,1 | 29,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,9 | 43,3 | 42,3 | 41,2 | 38,9 | 36,6 | 36,0 | 35,3 | 34,7 | 34,1 | 33,5 | 32,9 | 32,3 | 31,8 | 31,2 | 30,7 | 30,1 | 29,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 85,46 | 81,90 | 89,38 | 84,86 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 | 105,39 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,033 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,033 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 6,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,14 | 4,01 | 4,03 | 4,78 | 4,25 | 4,68 | 4,68 | 4,67 | 4,67 | 4,66 | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,63 | 4,63 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,60 | 4,60 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 81,1 | 77,7 | 84,8 | 80,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 29 | 30 | 24 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 126,32 | 126,32 | 108,16 | 92,68 | 91,69 | 90,23 | 88,77 | 87,31 | 85,86 | 84,40 | 82,94 | 81,49 | 80,03 | 78,57 | 77,11 | 75,66 | 74,20 | 72,74 | 71,29 | 69,83 | 68,37 | 66,91 | 65,46 | 64,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 58,58 | 57,31 | 44,77 | 39,75 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 61,9 | 62,9 | 63,0 | 61,1 | 59,1 | 55,5 | 51,9 | 50,6 | 49,3 | 48,1 | 46,9 | 45,7 | 44,6 | 43,4 | 42,3 | 41,3 | 40,2 | 39,2 | 38,2 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 61,9 | 62,9 | 63,0 | 61,1 | 59,1 | 55,5 | 51,9 | 50,6 | 49,3 | 48,1 | 46,9 | 45,7 | 44,6 | 43,4 | 42,3 | 41,3 | 40,2 | 39,2 | 38,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 380,86 | 380,86 | 378,74 | 378,74 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 | 379,36 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,048 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,135 | 0,132 | 0,127 | 0,123 | 0,121 | 0,119 | 0,117 | 0,114 | 0,112 | 0,111 | 0,109 | 0,107 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | 0,100 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,048 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,135 | 0,132 | 0,127 | 0,123 | 0,121 | 0,119 | 0,117 | 0,114 | 0,112 | 0,111 | 0,109 | 0,107 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | 0,100 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 17,6 | 35,9 | 28,4 | 39,6 | 43,5 | 52,3 | 52,3 | 52,1 | 51,6 | 51,0 | 50,1 | 49,2 | 48,7 | 48,3 | 47,8 | 47,4 | 47,0 | 46,5 | 46,1 | 45,7 | 45,3 | 44,8 | 44,4 | 44,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 33 | 33 | 30 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 169,39 | 169,39 | 155,92 | 95,84 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 45,46 | 41,56 | 30,51 | 42,45 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 | 46,61 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 65,9 | 66,8 | 66,9 | 64,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 65,9 | 66,8 | 66,9 | 64,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 103,68 | 86,40 | 81,81 | 83,09 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 79,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 6,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,78 | 3,87 | 3,93 | 4,70 | 3,89 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 131,0 | 109,2 | 103,4 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 32 | 39 | 40 | 35 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 214,88 | 214,88 | 209,02 | 185,95 | 187,75 | 181,24 | 174,72 | 168,21 | 161,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 117,24 | 112,04 | 113,28 | 93,22 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 153,0 | 153,0 | 119,7 | 108,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 60,95 | 60,95 | 76,43 | 67,07 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 | 63,19 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 5,98 | 6,35 | 10,20 | 10,49 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 60,9 | 61,9 | 62,0 | 60,1 | 58,1 | 54,5 | 50,9 | 49,6 | 48,3 | 47,1 | 45,9 | 44,7 | 43,6 | 42,4 | 41,3 | 40,3 | 39,2 | 38,2 | 37,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 60,9 | 61,9 | 62,0 | 60,1 | 58,1 | 54,5 | 50,9 | 49,6 | 48,3 | 47,1 | 45,9 | 44,7 | 43,6 | 42,4 | 41,3 | 40,3 | 39,2 | 38,2 | 37,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 112,08 | 265,59 | 283,20 | 246,95 | 333,45 | 388,58 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 | 464,89 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,522 | 0,410 | 0,410 | 0,344 | 0,345 | 0,314 | 0,345 | 0,264 | 0,259 | 0,253 | 0,245 | 0,237 | 0,234 | 0,230 | 0,226 | 0,223 | 0,219 | 0,216 | 0,213 | 0,209 | 0,206 | 0,203 | 0,200 | 0,197 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,522 | 0,410 | 0,410 | 0,344 | 0,345 | 0,314 | 0,345 | 0,264 | 0,259 | 0,253 | 0,245 | 0,237 | 0,234 | 0,230 | 0,226 | 0,223 | 0,219 | 0,216 | 0,213 | 0,209 | 0,206 | 0,203 | 0,200 | 0,197 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 25,2 | 20,2 | 22,2 | 16,7 | 19,0 | 17,8 | 18,1 | 20,4 | 20,1 | 19,7 | 19,2 | 18,7 | 18,5 | 18,2 | 18,0 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 16,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,87 | 1,83 | 1,66 | 1,85 | 1,64 | 1,60 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | 0,0009 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | 0,0009 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 3,4 | 8,1 | 8,6 | 7,5 | 10,2 | 11,9 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 44 | 18 | 17 | 20 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 127 | 54 | 31 | 20 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 116,63 | 116,63 | 71,72 | 40,14 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 | 56,67 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,60 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,81 | 1,20 | 0,95 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,36 | 0,36 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 171,29 | 179,19 | 113,53 | 116,79 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 97,67 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,7 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | 35,1 | 35,7 | 36,3 | 36,9 | 37,5 | 38,0 | 38,6 | 39,1 | 39,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,7 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | 35,1 | 35,7 | 36,3 | 36,9 | 37,5 | 38,0 | 38,6 | 39,1 | 39,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 220,40 | 160,29 | 156,15 | 152,49 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 | 144,99 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,6 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,94 | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,23 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 31,80 | 31,80 | 25,09 | 30,08 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 501,64 | 305,46 | 248,17 | 245,76 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 | 274,55 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1 419 | 1 190 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 419 | 1 190 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 16,52 | 23,86 | 25,11 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 10,98 | 4,65 | 4,89 | 4,93 | 4,93 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 31 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 31 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,47 | 0,56 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 8,690 | 7,250 | 6,823 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 20,83 | 24,97 | 26,53 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 | 22,21 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 18,04 | 14,20 | 15,16 | 15,54 | 15,54 | 14,84 | 14,84 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0019 | - | - | 0,0019 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0019 | - | - | 0,0019 | 0,0026 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 348 | 290 | 273 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 348 | 290 | 273 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 1,07 | 1,07 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,7 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 49,7 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,7 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,27 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 138,01 | 182,45 | 137,15 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | 104,03 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,261 | 0,261 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,261 | 0,261 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,26 | 2,15 | 1,42 | 1,49 | 1,49 | 1,61 | 1,61 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 132,7 | 175,4 | 131,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 31 | 24 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 31 | 24 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,57 | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 78 | 69 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 78 | 69 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 32,32 | 34,41 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 24,64 | 25,87 | 27,20 | 28,59 | 23,23 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0008 | - | 0,0085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0008 | - | 0,0085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 158 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 158 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,76 | 5,31 | 5,58 | 5,87 | 4,77 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района: ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,956 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 1,095 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 1,095 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 | 2,606 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | 199,88 | 199,88 | 199,88 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | 118 | 263 | 263 | 263 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | 118 | 263 | 263 | 263 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району: ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 1,88 | 2,81 | 4,15 | 5,19 | 6,56 | 7,64 | 8,04 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 1,88 | 2,81 | 3,75 | 4,69 | 5,63 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,50 | 0,93 | 1,07 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 1,52 | 1,89 | 2,35 | 2,72 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,920 | 15,839 | 23,759 | 34,622 | 43,052 | 54,000 | 62,773 | 65,717 | 65,780 | 65,780 | 65,780 | 65,780 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,65 | 44,65 | 44,65 | 44,00 | 43,85 | 43,55 | 43,40 | 43,11 | 43,09 | 43,09 | 43,09 | 43,09 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,071 | 6,141 | 9,212 | 13,074 | 16,281 | 20,166 | 23,457 | 24,249 | 24,266 | 24,266 | 24,266 | 24,266 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,071 | 6,141 | 9,212 | 12,141 | 15,250 | 18,195 | 21,313 | 21,187 | 21,194 | 21,194 | 21,194 | 21,194 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,933 | 1,032 | 1,971 | 2,144 | 3,062 | 3,072 | 3,072 | 3,072 | 3,072 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 31,50 | 31,38 | 30,76 | 30,71 | 30,17 | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 30,09 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 634 | 950 | 1 385 | 1 722 | 2 160 | 2 511 | 2 629 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | 634 | 950 | 1 385 | 1 722 | 2 160 | 2 511 | 2 629 | 2 631 | 2 631 | 2 631 | 2 631 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району: ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,80 | 3,11 | 3,55 | 3,57 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 1,80 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,85 | 0,87 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,77 | 1,23 | 1,31 | 1,31 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,77 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,16 | 0,16 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 18,136 | 29,672 | 32,142 | 32,206 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,26 | 42,26 | 41,40 | 40,68 | 40,63 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,516 | 7,031 | 11,211 | 11,871 | 11,888 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,516 | 7,031 | 10,490 | 10,436 | 10,443 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,721 | 1,435 | 1,446 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,09 | 39,09 | 36,06 | 33,48 | 33,28 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 725 | 1 187 | 1 286 | 1 288 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 725 | 1 187 | 1 286 | 1 288 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району: ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 2,12 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 | 1,89 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | 0,75 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | 0,71 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,976 | 17,297 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,65 | 43,27 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,092 | 6,546 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,092 | 6,231 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,315 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,73 | 30,93 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 692 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 692 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1 486,99 | 1 492,11 | 1 494,33 | 1 445,83 | 1 510,60 | 1 520,58 | 1 541,25 | 1 546,44 | 1 548,42 | 1 554,42 | 1 558,17 | 1 561,83 | 1 565,56 | 1 566,64 | 1 567,67 | 1 569,00 | 1 570,04 | 1 575,99 | 1 577,08 | 1 578,37 | 1 579,30 | 1 580,61 | 1 581,99 | 1 583,19 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 247,75 | 248,00 | 248,86 | 240,33 | 255,08 | 260,26 | 261,73 | 262,64 | 262,64 | 266,14 | 267,80 | 267,80 | 271,45 | 272,39 | 273,33 | 274,27 | 275,21 | 279,06 | 280,00 | 280,89 | 281,79 | 282,69 | 283,64 | 284,58 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1 239,24 | 1 244,11 | 1 245,47 | 1 205,49 | 1 255,53 | 1 260,32 | 1 279,52 | 1 283,80 | 1 285,78 | 1 288,28 | 1 290,37 | 1 294,03 | 1 294,11 | 1 294,24 | 1 294,33 | 1 294,73 | 1 294,83 | 1 296,94 | 1 297,08 | 1 297,48 | 1 297,51 | 1 297,92 | 1 298,35 | 1 298,61 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 316,93 | 317,51 | 318,66 | 308,84 | 322,60 | 327,17 | 332,94 | 334,70 | 335,21 | 337,77 | 339,03 | 340,01 | 342,38 | 342,74 | 343,10 | 343,56 | 343,93 | 345,86 | 346,23 | 346,72 | 347,11 | 347,57 | 348,00 | 348,40 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 153,56 | 153,65 | 154,70 | 150,91 | 157,76 | 161,74 | 162,72 | 163,92 | 164,03 | 166,25 | 167,11 | 167,29 | 169,65 | 170,01 | 170,36 | 170,72 | 171,07 | 172,52 | 172,87 | 173,26 | 173,64 | 174,02 | 174,38 | 174,74 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 163,37 | 163,86 | 163,96 | 157,93 | 164,84 | 165,43 | 170,22 | 170,78 | 171,17 | 171,52 | 171,91 | 172,72 | 172,72 | 172,73 | 172,74 | 172,85 | 172,86 | 173,34 | 173,35 | 173,46 | 173,46 | 173,54 | 173,62 | 173,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,2 | 32,7 | 32,9 | 33,9 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,5 | 32,3 | 31,9 | 31,5 | 31,2 | 31,1 | 31,2 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,3 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,6 | 31,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 32,1 | 32,3 | 32,1 | 33,1 | 30,3 | 30,0 | 30,4 | 30,3 | 30,4 | 30,0 | 29,7 | 29,7 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,1 | 31,4 | 31,8 | 32,2 | 32,5 | 32,9 | 33,4 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 34,6 | 34,2 | 34,6 | 34,1 | 34,6 | 34,2 | 33,8 | 33,3 | 32,7 | 32,6 | 32,4 | 32,2 | 32,0 | 31,8 | 31,5 | 31,3 | 31,0 | 30,8 | 30,5 | 30,3 | 30,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1 843,604 | 1 897,921 | 1 815,449 | 1 875,592 | 1 764,847 | 1 773,957 | 1 836,397 | 1 891,972 | 1 902,511 | 1 930,233 | 1 948,761 | 1 988,353 | 1 996,272 | 2 004,192 | 2 012,441 | 2 023,304 | 2 031,734 | 2 043,948 | 2 052,720 | 2 064,732 | 2 073,863 | 2 085,400 | 2 095,845 | 2 105,230 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 171,91 | 167,30 | 175,53 | 164,66 | 182,79 | 184,43 | 181,30 | 176,90 | 176,19 | 174,99 | 173,97 | 171,00 | 171,51 | 171,01 | 170,49 | 169,80 | 169,28 | 169,21 | 168,67 | 167,93 | 167,37 | 166,67 | 166,04 | 165,49 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 795,821 | 769,495 | 779,117 | 752,733 | 865,088 | 932,569 | 762,630 | 770,416 | 752,239 | 741,488 | 726,076 | 715,683 | 707,968 | 697,719 | 687,737 | 678,888 | 669,636 | 663,976 | 655,343 | 647,988 | 640,072 | 632,884 | 625,073 | 617,913 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 371,892 | 362,065 | 377,614 | 365,614 | 442,956 | 470,336 | 381,734 | 386,887 | 378,405 | 375,077 | 368,192 | 364,187 | 365,046 | 363,273 | 361,686 | 360,202 | 359,069 | 359,913 | 359,108 | 358,728 | 358,627 | 358,602 | 358,291 | 358,217 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 423,929 | 407,430 | 401,502 | 387,119 | 422,132 | 462,234 | 380,896 | 383,529 | 373,834 | 366,411 | 357,884 | 351,497 | 342,922 | 334,446 | 326,051 | 318,686 | 310,567 | 304,063 | 296,235 | 289,260 | 281,445 | 274,282 | 266,782 | 259,696 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,2 | 10,8 | 11,0 | 10,4 | 12,3 | 13,1 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,77 | 4,79 | 4,72 | 5,01 | 4,66 | 4,68 | 4,58 | 4,66 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,68 | 4,68 | 4,69 | 4,70 | 4,71 | 4,72 | 4,72 | 4,73 | 4,75 | 4,76 | 4,77 | 4,79 | 4,80 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 461 | 429 | 329 | 338 | 274 | 271 | 257 | 256 | 245 | 233 | 221 | 211 | 205 | 200 | 195 | 191 | 186 | 182 | 180 | 176 | 172 | 169 | 166 | 162 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0010 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0011 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 88,3 | 85,8 | 89,6 | 86,8 | 92,2 | 91,7 | 88,6 | 86,0 | 85,5 | 84,3 | 83,5 | 81,9 | 81,5 | 81,2 | 80,9 | 80,4 | 80,1 | 79,6 | 79,3 | 78,8 | 78,5 | 78,0 | 77,7 | 77,3 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 27 238 | 27 722 | 26 441 | 26 979 | 25 202 | 25 323 | 26 353 | 27 364 | 27 509 | 27 881 | 28 202 | 28 954 | 29 271 | 29 588 | 29 918 | 30 353 | 30 690 | 31 143 | 31 494 | 31 975 | 32 340 | 32 802 | 33 219 | 33 595 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 36 103 | 35 871 | 35 951 | 34 966 | 33 712 | 33 843 | 35 241 | 36 596 | 36 755 | 37 224 | 37 640 | 38 691 | 38 968 | 39 244 | 39 543 | 39 937 | 40 234 | 40 652 | 40 962 | 41 403 | 41 728 | 42 149 | 42 526 | 42 862 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 19,58 | 18,90 | 19,80 | 18,64 | 19,10 | 19,08 | 19,19 | 19,34 | 19,32 | 19,28 | 19,31 | 19,46 | 19,52 | 19,58 | 19,65 | 19,74 | 19,80 | 19,89 | 19,96 | 20,05 | 20,12 | 20,21 | 20,29 | 20,36 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 2 244,71 | 2 227,02 | 2 268,08 | 2 204,38 | 2 205,41 | 2 216,78 | 2 245,27 | 2 237,78 | 2 243,03 | 2 251,18 | 2 258,92 | 2 290,20 | 2 291,96 | 2 293,73 | 2 295,52 | 2 297,98 | 2 299,86 | 2 303,67 | 2 305,63 | 2 308,34 | 2 310,38 | 2 312,99 | 2 315,34 | 2 317,45 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 2 691,94 | 2 656,02 | 2 730,36 | 2 639,96 | 2 202,48 | 2 199,79 | 2 219,97 | 2 191,19 | 2 172,98 | 2 160,10 | 2 145,39 | 2 156,47 | 2 142,94 | 2 129,79 | 2 116,86 | 2 104,78 | 2 092,29 | 2 082,00 | 2 070,01 | 2 058,93 | 2 047,31 | 2 036,38 | 2 025,33 | 2 014,16 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 81,55 | 83,13 | 84,20 | 85,75 | 82,02 | 81,81 | 81,81 | 79,94 | 79,87 | 80,38 | 80,69 | 80,92 | 80,78 | 80,63 | 80,48 | 80,33 | 80,19 | 80,07 | 79,94 | 79,81 | 79,68 | 79,56 | 79,44 | 79,31 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 11,50 | 11,64 | 11,93 | 11,83 | 11,65 | 11,49 | 11,58 | 11,09 | 11,09 | 11,11 | 11,13 | 11,08 | 11,03 | 10,98 | 10,93 | 10,88 | 10,83 | 10,77 | 10,72 | 10,66 | 10,60 | 10,55 | 10,49 | 10,44 |

Таблица 5.2 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 519,91 | 523,24 | 524,11 | 525,24 | 525,24 | 527,90 | 529,67 | 532,50 | 532,52 | 532,56 | 533,06 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 | 533,37 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 74,62 | 74,62 | 75,48 | 74,90 | 75,45 | 76,44 | 76,53 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | 77,44 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 445,29 | 448,63 | 448,63 | 450,34 | 449,79 | 451,46 | 453,14 | 455,05 | 455,08 | 455,12 | 455,62 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 | 455,93 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 109,84 | 110,05 | 111,10 | 110,99 | 110,38 | 111,79 | 112,04 | 113,51 | 113,56 | 113,60 | 113,67 | 113,71 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 | 113,76 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 50,69 | 50,69 | 51,74 | 51,48 | 51,69 | 52,89 | 52,93 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 59,15 | 59,36 | 59,36 | 59,51 | 58,69 | 58,90 | 59,11 | 59,47 | 59,51 | 59,55 | 59,63 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,9 | 33,5 | 33,2 | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,7 | 34,5 | 34,3 | 34,1 | 33,6 | 33,1 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,7 | 32,7 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 30,3 | 30,5 | 29,5 | 30,1 | 30,9 | 30,9 | 31,4 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,2 | 31,0 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,0 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,8 | 34,2 | 34,6 | 35,1 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 35,2 | 36,0 | 36,4 | 37,0 | 36,6 | 37,1 | 37,5 | 37,7 | 37,2 | 36,6 | 35,8 | 35,0 | 34,7 | 34,3 | 34,0 | 33,6 | 33,2 | 32,8 | 32,4 | 32,0 | 31,6 | 31,1 | 30,7 | 30,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 193,31 | 191,66 | 201,48 | 186,65 | 199,44 | 201,63 | 194,90 | 188,85 | 187,97 | 185,97 | 184,96 | 184,80 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 295,038 | 297,770 | 297,999 | 298,134 | 297,660 | 410,148 | 281,882 | 287,762 | 281,961 | 276,735 | 269,957 | 261,791 | 255,875 | 250,540 | 245,320 | 240,211 | 235,209 | 230,308 | 225,506 | 220,798 | 216,181 | 211,652 | 207,206 | 201,302 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 136,623 | 137,941 | 138,047 | 138,110 | 137,891 | 190,001 | 130,582 | 133,659 | 131,686 | 129,884 | 127,311 | 124,008 | 121,723 | 119,970 | 118,285 | 116,666 | 115,109 | 113,612 | 112,174 | 110,791 | 109,462 | 108,184 | 106,956 | 105,775 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 158,415 | 159,829 | 159,952 | 160,024 | 159,769 | 220,147 | 151,300 | 154,103 | 150,275 | 146,852 | 142,646 | 137,783 | 134,152 | 130,570 | 127,035 | 123,546 | 120,100 | 116,696 | 113,332 | 110,007 | 106,720 | 103,468 | 100,250 | 95,527 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,8 | 14,1 | 14,8 | 14,7 | 15,3 | 20,0 | 14,5 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,11 | 4,03 | 3,84 | 3,86 | 3,71 | 3,88 | 3,67 | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | 3,74 | 3,73 | 3,72 | 3,71 | 3,70 | 3,69 | 3,68 | 3,68 | 3,67 | 3,66 | 3,65 | 3,64 | 3,63 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 352 | 319 | 268 | 255 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0015 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0010 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0008 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0016 | 0,0017 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 | 514,13 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 90,5 | 89,5 | 93,2 | 86,5 | 92,9 | 92,7 | 89,4 | 85,5 | 85,1 | 84,2 | 83,7 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 7 103 | 7 178 | 6 893 | 7 433 | 6 918 | 6 931 | 7 186 | 7 513 | 7 552 | 7 635 | 7 682 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 | 7 691 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 8 743 | 8 836 | 8 853 | 8 732 | 8 728 | 8 744 | 9 066 | 9 480 | 9 528 | 9 633 | 9 692 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 | 9 704 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 15,39 | 15,39 | 16,05 | 14,68 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 646,12 | 632,02 | 642,54 | 626,39 | 626,39 | 626,58 | 630,35 | 635,15 | 635,70 | 636,90 | 637,58 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 763,93 | 738,61 | 759,56 | 721,44 | 721,44 | 720,73 | 723,34 | 726,52 | 724,36 | 722,78 | 720,54 | 717,71 | 715,66 | 713,89 | 712,19 | 710,57 | 709,01 | 707,52 | 706,09 | 704,72 | 703,40 | 702,13 | 700,91 | 699,74 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 23,99 | 24,25 | 24,29 | 26,20 | 24,38 | 25,67 | 24,38 | 25,02 | 25,02 | 25,11 | 25,10 | 25,01 | 24,94 | 24,87 | 24,81 | 24,74 | 24,68 | 24,62 | 24,56 | 24,50 | 24,44 | 24,39 | 24,33 | 24,26 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 11,23 | 11,50 | 12,07 | 12,92 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 434,98 | 435,33 | 436,42 | 437,16 | 441,11 | 443,33 | 444,04 | 445,87 | 447,39 | 450,86 | 452,16 | 454,86 | 457,57 | 457,57 | 457,57 | 457,57 | 457,57 | 462,16 | 462,16 | 462,16 | 462,16 | 462,16 | 462,16 | 462,16 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 108,90 | 109,15 | 109,15 | 108,19 | 108,07 | 108,07 | 108,07 | 108,07 | 108,07 | 110,59 | 111,25 | 111,25 | 113,96 | 113,96 | 113,96 | 113,96 | 113,96 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 | 116,88 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 326,08 | 326,18 | 327,27 | 328,97 | 333,04 | 335,26 | 335,97 | 337,81 | 339,32 | 340,27 | 340,92 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 345,28 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 114,40 | 114,50 | 114,58 | 114,31 | 114,69 | 114,91 | 114,95 | 115,11 | 115,29 | 117,15 | 117,68 | 118,41 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 121,83 | 121,83 | 121,83 | 121,83 | 121,83 | 121,83 | 121,83 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 71,97 | 72,06 | 72,06 | 71,65 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,36 | 71,39 | 73,20 | 73,68 | 73,86 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 76,91 | 76,91 | 76,91 | 76,91 | 76,91 | 76,91 | 76,91 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 42,43 | 42,44 | 42,52 | 42,65 | 43,34 | 43,55 | 43,60 | 43,75 | 43,90 | 43,95 | 44,00 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 44,92 | 44,92 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,0 | 34,7 | 35,5 | 36,4 | 34,1 | 34,5 | 35,1 | 35,2 | 34,9 | 34,1 | 33,5 | 33,1 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,7 | 32,7 | 32,3 | 32,3 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 36,9 | 37,5 | 38,4 | 39,3 | 35,7 | 36,1 | 36,6 | 36,4 | 36,0 | 34,7 | 33,9 | 33,5 | 32,8 | 32,9 | 33,1 | 33,2 | 33,4 | 33,1 | 33,3 | 33,6 | 33,8 | 34,1 | 34,3 | 34,6 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 28,9 | 29,9 | 30,7 | 31,4 | 31,5 | 32,0 | 32,7 | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 32,9 | 32,4 | 32,3 | 32,1 | 31,9 | 31,7 | 31,4 | 30,9 | 30,6 | 30,3 | 30,0 | 29,6 | 29,2 | 28,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 762,503 | 806,554 | 809,583 | 827,970 | 764,860 | 768,733 | 790,111 | 796,847 | 800,934 | 805,917 | 811,460 | 840,781 | 840,781 | 840,781 | 840,781 | 840,781 | 840,781 | 842,046 | 842,046 | 842,046 | 842,046 | 842,046 | 842,046 | 842,046 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 150,04 | 141,97 | 141,53 | 138,06 | 149,95 | 149,48 | 145,49 | 144,46 | 143,94 | 145,37 | 145,02 | 140,84 | 143,16 | 143,16 | 143,16 | 143,16 | 143,16 | 144,69 | 144,69 | 144,69 | 144,69 | 144,69 | 144,69 | 144,69 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 256,323 | 256,323 | 262,999 | 263,860 | 383,710 | 355,919 | 308,167 | 323,607 | 316,383 | 312,194 | 305,161 | 303,918 | 301,414 | 295,748 | 290,204 | 284,778 | 279,465 | 276,940 | 271,837 | 266,834 | 261,928 | 257,114 | 251,702 | 248,659 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 162,530 | 158,433 | 173,703 | 171,215 | 247,421 | 228,573 | 197,703 | 206,297 | 201,291 | 199,390 | 194,649 | 193,330 | 193,480 | 190,463 | 187,563 | 184,776 | 182,096 | 181,498 | 179,020 | 176,638 | 174,348 | 172,148 | 170,032 | 167,998 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 93,793 | 97,891 | 89,296 | 92,645 | 136,290 | 127,346 | 110,463 | 117,310 | 115,092 | 112,804 | 110,512 | 110,589 | 107,934 | 105,284 | 102,641 | 100,002 | 97,369 | 95,443 | 92,817 | 90,196 | 87,579 | 84,966 | 81,670 | 80,660 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 11,8 | 10,8 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 7,32 | 7,19 | 7,28 | 7,69 | 7,35 | 7,41 | 7,37 | 7,80 | 7,78 | 7,73 | 7,70 | 7,77 | 7,72 | 7,71 | 7,69 | 7,68 | 7,67 | 7,59 | 7,58 | 7,57 | 7,56 | 7,55 | 7,54 | 7,53 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 25 | 11 | 14 | 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 | 746,57 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 97,9 | 92,6 | 92,2 | 90,2 | 97,6 | 97,1 | 94,5 | 93,7 | 93,2 | 92,6 | 92,0 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 557 | 10 107 | 10 144 | 10 375 | 9 585 | 9 633 | 9 900 | 9 984 | 10 035 | 10 098 | 10 167 | 10 534 | 10 534 | 10 534 | 10 534 | 10 534 | 10 534 | 10 549 | 10 549 | 10 549 | 10 549 | 10 549 | 10 549 | 10 549 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 13 275 | 13 046 | 13 197 | 13 292 | 12 266 | 12 313 | 12 635 | 12 727 | 12 779 | 12 844 | 12 918 | 13 363 | 13 350 | 13 338 | 13 325 | 13 312 | 13 300 | 13 307 | 13 294 | 13 281 | 13 269 | 13 256 | 13 243 | 13 231 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 17,41 | 16,18 | 16,30 | 16,05 | 16,04 | 16,02 | 15,99 | 15,97 | 15,95 | 15,94 | 15,92 | 15,89 | 15,88 | 15,86 | 15,85 | 15,83 | 15,82 | 15,80 | 15,79 | 15,77 | 15,76 | 15,74 | 15,73 | 15,71 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 1 331,19 | 1 316,18 | 1 375,95 | 1 318,31 | 1 318,31 | 1 322,34 | 1 344,43 | 1 351,56 | 1 355,89 | 1 361,11 | 1 367,20 | 1 397,73 | 1 397,73 | 1 397,73 | 1 397,73 | 1 397,73 | 1 397,73 | 1 399,05 | 1 399,05 | 1 399,05 | 1 399,05 | 1 399,05 | 1 399,05 | 1 399,05 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 1 405,23 | 1 395,33 | 1 463,48 | 1 405,82 | 952,63 | 950,96 | 968,98 | 968,20 | 959,65 | 951,99 | 943,96 | 962,00 | 952,24 | 942,49 | 932,73 | 922,98 | 913,24 | 904,93 | 895,31 | 885,70 | 876,09 | 866,48 | 856,88 | 847,29 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 12,75 | 12,36 | 12,60 | 12,88 | 11,90 | 12,06 | 12,02 | 12,80 | 12,80 | 12,81 | 12,82 | 13,00 | 13,00 | 12,97 | 12,95 | 12,93 | 12,91 | 12,91 | 12,89 | 12,88 | 12,86 | 12,84 | 12,82 | 12,81 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 4,00 | 3,95 | 3,96 | 3,83 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 308,37 | 309,78 | 309,84 | 310,59 | 370,91 | 371,38 | 388,33 | 388,49 | 388,88 | 390,12 | 390,37 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 | 390,46 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,72 | 51,03 | 51,03 | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 | 52,19 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 271,92 | 273,33 | 273,39 | 273,88 | 319,88 | 320,36 | 337,12 | 337,28 | 337,67 | 337,93 | 338,18 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 | 338,27 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 53,51 | 53,78 | 53,78 | 53,99 | 67,93 | 68,14 | 72,82 | 72,92 | 73,20 | 73,64 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,69 | 25,64 | 25,77 | 25,96 | 26,04 | 26,12 | 26,52 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,54 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 34,97 | 35,24 | 35,24 | 35,30 | 42,29 | 42,37 | 46,87 | 46,88 | 47,07 | 47,12 | 47,19 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 47,20 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 30,9 | 30,6 | 30,0 | 30,8 | 27,6 | 28,0 | 26,9 | 27,4 | 27,2 | 27,1 | 27,2 | 27,4 | 27,7 | 28,0 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 30,1 | 30,4 | 30,7 | 31,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 21,8 | 19,8 | 17,2 | 18,3 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,7 | 17,3 | 18,1 | 19,1 | 20,0 | 21,0 | 21,9 | 22,9 | 23,8 | 24,8 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,6 | 29,5 | 30,5 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 35,8 | 36,3 | 36,7 | 37,5 | 35,6 | 36,1 | 33,2 | 33,8 | 33,0 | 32,7 | 32,3 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 31,9 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,5 | 31,4 | 31,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 168,28 | 161,95 | 191,03 | 177,26 | 217,22 | 214,94 | 221,43 | 214,74 | 213,65 | 205,85 | 202,88 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 | 202,81 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 137,595 | 137,592 | 140,308 | 141,257 | 133,917 | 119,771 | 120,561 | 112,821 | 108,620 | 108,188 | 106,207 | 103,903 | 102,060 | 100,250 | 98,472 | 96,787 | 95,130 | 93,499 | 91,893 | 90,311 | 88,753 | 87,218 | 85,704 | 84,210 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 37,936 | 40,354 | 40,459 | 40,495 | 41,358 | 36,989 | 37,233 | 34,084 | 32,601 | 32,983 | 32,851 | 32,763 | 32,687 | 32,613 | 32,540 | 32,534 | 32,528 | 32,522 | 32,516 | 32,511 | 32,505 | 32,500 | 32,495 | 32,491 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 99,659 | 97,238 | 99,849 | 100,763 | 92,559 | 82,782 | 83,328 | 78,737 | 76,019 | 75,205 | 73,357 | 71,140 | 69,374 | 67,638 | 65,931 | 64,253 | 62,602 | 60,977 | 59,377 | 57,801 | 56,248 | 54,717 | 53,208 | 51,720 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,1 | 11,5 | 12,0 | 11,4 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,42 | 3,86 | 3,77 | 3,99 | 3,48 | 3,36 | 3,24 | 3,09 | 3,08 | 3,12 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | 3,08 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 38 | 68 | 26 | 40 | 113 | 113 | 105 | 105 | 99 | 94 | 90 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0008 | 0,0010 | 0,0007 | 0,0017 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0013 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0033 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0008 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 | 312,73 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 98,3 | 94,2 | 111,1 | 102,7 | 100,0 | 98,6 | 95,1 | 92,1 | 91,3 | 87,4 | 86,1 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 3 975 | 4 151 | 3 519 | 3 808 | 3 909 | 3 963 | 4 111 | 4 244 | 4 283 | 4 472 | 4 543 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 | 4 544 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 5 273 | 5 563 | 5 719 | 5 912 | 5 780 | 5 859 | 6 078 | 6 276 | 6 332 | 6 612 | 6 716 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 | 6 719 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 16,58 | 16,75 | 20,31 | 19,41 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,48 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 200,30 | 216,19 | 187,16 | 200,14 | 201,20 | 201,68 | 203,01 | 204,19 | 204,53 | 206,19 | 206,81 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 | 206,82 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 433,39 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 439,50 | 437,87 | 436,38 | 429,28 | 426,11 | 421,90 | 417,83 | 414,60 | 411,47 | 408,44 | 405,49 | 402,64 | 399,86 | 397,17 | 394,55 | 392,00 | 389,51 | 387,10 | 384,74 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 27,67 | 29,19 | 30,00 | 32,46 | 33,33 | 32,28 | 32,57 | 31,01 | 30,98 | 31,49 | 31,66 | 31,60 | 31,55 | 31,51 | 31,46 | 31,42 | 31,38 | 31,33 | 31,29 | 31,25 | 31,21 | 31,17 | 31,13 | 31,09 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 26,24 | 24,41 | 25,69 | 26,20 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 | 25,85 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 64,29 | 64,31 | 64,34 | 64,34 | 64,76 | 64,81 | 64,86 | 64,86 | 64,86 | 66,10 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 60,55 | 60,58 | 60,60 | 60,60 | 61,03 | 61,08 | 61,13 | 61,13 | 61,13 | 62,37 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 | 62,44 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 8,77 | 8,77 | 8,78 | 8,80 | 8,86 | 8,86 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 9,12 | 9,21 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 7,18 | 7,18 | 7,19 | 7,21 | 7,27 | 7,27 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,53 | 7,62 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 29,1 | 30,0 | 30,9 | 31,7 | 32,2 | 33,2 | 33,2 | 33,8 | 33,4 | 31,5 | 29,7 | 27,8 | 27,7 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 27,1 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 27,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 43,9 | 44,9 | 45,9 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 28,3 | 29,1 | 30,0 | 30,7 | 31,2 | 32,1 | 32,0 | 32,4 | 31,8 | 29,4 | 27,0 | 24,5 | 24,1 | 23,7 | 23,4 | 23,0 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 21,6 | 21,3 | 21,1 | 21,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,77 | 1,69 | 1,61 | 1,54 | 1,62 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,58 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 27,443 | 27,353 | 25,477 | 26,304 | 21,535 | 21,218 | 22,455 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 | 22,439 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 319,69 | 320,78 | 344,48 | 334,45 | 411,29 | 417,58 | 396,79 | 397,07 | 397,07 | 406,58 | 410,39 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 | 413,92 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 18,266 | 18,984 | 18,984 | 16,103 | 16,136 | 14,326 | 15,613 | 15,643 | 15,041 | 14,453 | 13,950 | 13,556 | 13,362 | 13,181 | 12,999 | 12,835 | 12,675 | 12,514 | 12,428 | 12,384 | 12,343 | 12,303 | 12,263 | 12,225 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 2,909 | 4,442 | 4,399 | 3,696 | 3,717 | 3,411 | 3,744 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 15,357 | 14,542 | 14,585 | 12,407 | 12,419 | 10,915 | 11,869 | 12,020 | 11,418 | 10,830 | 10,327 | 9,932 | 9,739 | 9,558 | 9,376 | 9,212 | 9,052 | 8,891 | 8,805 | 8,761 | 8,720 | 8,680 | 8,640 | 8,602 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 18,3 | 19,0 | 20,3 | 16,8 | 17,9 | 16,3 | 16,6 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,5 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,55 | 1,56 | 1,45 | 1,49 | 1,39 | 1,36 | 1,45 | 1,52 | 1,51 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 11 | 10 | 5 | 23 | 49 | 49 | 46 | 44 | 42 | 38 | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0009 | 0,0008 | 0,0010 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | 0,0013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0009 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 37,1 | 37,2 | 40,0 | 38,7 | 47,3 | 48,0 | 45,3 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1 103 | 1 099 | 1 024 | 1 057 | 867 | 854 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 550 | 1 492 | 1 727 | 1 618 | 1 495 | 1 462 | 1 565 | 1 551 | 1 538 | 1 508 | 1 497 | 1 478 | 1 467 | 1 456 | 1 445 | 1 433 | 1 422 | 1 411 | 1 400 | 1 389 | 1 378 | 1 367 | 1 355 | 1 344 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 56,46 | 54,55 | 67,78 | 61,50 | 69,40 | 68,89 | 69,71 | 69,13 | 68,56 | 67,22 | 66,70 | 65,86 | 65,37 | 64,87 | 64,37 | 63,88 | 63,38 | 62,89 | 62,39 | 61,89 | 61,40 | 60,90 | 60,41 | 59,91 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 19,35 | 17,66 | 17,27 | 16,56 | 16,53 | 16,52 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 27,03 | 26,63 | 26,38 | 27,14 | 27,09 | 27,06 | 27,25 | 27,13 | 26,74 | 26,24 | 25,67 | 25,04 | 24,80 | 24,57 | 24,36 | 24,15 | 23,95 | 23,77 | 23,59 | 23,42 | 23,25 | 23,10 | 22,95 | 22,80 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 4,61 | 4,50 | 4,93 | 4,94 | 4,36 | 4,41 | 4,66 | 4,85 | 4,83 | 4,74 | 4,72 | 4,39 | 4,39 | 4,38 | 4,37 | 4,37 | 4,36 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,34 | 4,34 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 46,13 | 45,02 | 52,76 | 51,57 | 48,51 | 50,20 | 49,71 | 49,26 | 49,33 | 48,97 | 49,04 | 46,11 | 46,12 | 46,14 | 46,16 | 46,17 | 46,19 | 46,20 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 | 46,21 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1 419 | 1 190 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1 419 | 1 190 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 35,2 | 36,2 | 37,2 | 38,2 | 39,2 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,58 | 0,66 | 0,66 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 12,210 | 10,110 | 9,752 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,756 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 24,70 | 29,83 | 30,92 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 2,288 | 2,288 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 2,288 | 2,288 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 | 2,269 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 13,66 | 10,17 | 10,59 | 10,90 | 10,90 | 10,44 | 10,44 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0011 | - | - | 0,0011 | 0,0021 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0011 | - | - | 0,0011 | 0,0021 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 8,5 | 10,2 | 10,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 488 | 404 | 390 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 488 | 404 | 390 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 32,32 | 34,41 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 24,64 | 25,87 | 27,20 | 28,59 | 23,23 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 23,56 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0008 | - | 0,0085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0008 | - | 0,0085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 158 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 158 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,76 | 5,31 | 5,58 | 5,87 | 4,77 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1 486,99 | 1 492,11 | 1 494,33 | 1 445,83 | 1 510,60 | 1 520,58 | 1 541,25 | 1 546,44 | 1 548,42 | 1 554,42 | 1 558,17 | 1 561,83 | 1 565,56 | 1 566,64 | 1 567,67 | 1 569,00 | 1 570,04 | 1 575,99 | 1 577,08 | 1 578,37 | 1 579,30 | 1 580,61 | 1 581,99 | 1 583,19 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 247,75 | 248,00 | 248,86 | 240,33 | 255,08 | 260,26 | 261,73 | 262,64 | 262,64 | 266,14 | 267,80 | 267,80 | 271,45 | 272,39 | 273,33 | 274,27 | 275,21 | 279,06 | 280,00 | 280,89 | 281,79 | 282,69 | 283,64 | 284,58 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1 239,24 | 1 244,11 | 1 245,47 | 1 205,49 | 1 255,53 | 1 260,32 | 1 279,52 | 1 283,80 | 1 285,78 | 1 288,28 | 1 290,37 | 1 294,03 | 1 294,11 | 1 294,24 | 1 294,33 | 1 294,73 | 1 294,83 | 1 296,94 | 1 297,08 | 1 297,48 | 1 297,51 | 1 297,92 | 1 298,35 | 1 298,61 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 316,93 | 317,51 | 318,66 | 308,84 | 322,60 | 327,17 | 332,94 | 334,70 | 335,21 | 337,77 | 339,03 | 340,01 | 342,38 | 342,74 | 343,10 | 343,56 | 343,93 | 345,86 | 346,23 | 346,72 | 347,11 | 347,57 | 348,00 | 348,40 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 153,56 | 153,65 | 154,70 | 150,91 | 157,76 | 161,74 | 162,72 | 163,92 | 164,03 | 166,25 | 167,11 | 167,29 | 169,65 | 170,01 | 170,36 | 170,72 | 171,07 | 172,52 | 172,87 | 173,26 | 173,64 | 174,02 | 174,38 | 174,74 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 163,37 | 163,86 | 163,96 | 157,93 | 164,84 | 165,43 | 170,22 | 170,78 | 171,17 | 171,52 | 171,91 | 172,72 | 172,72 | 172,73 | 172,74 | 172,85 | 172,86 | 173,34 | 173,35 | 173,46 | 173,46 | 173,54 | 173,62 | 173,66 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,2 | 32,7 | 32,9 | 33,9 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,5 | 32,3 | 31,9 | 31,5 | 31,2 | 31,1 | 31,2 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,3 | 31,4 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,6 | 31,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 32,1 | 32,3 | 32,1 | 33,1 | 30,3 | 30,0 | 30,4 | 30,3 | 30,4 | 30,0 | 29,7 | 29,7 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,6 | 30,9 | 31,1 | 31,4 | 31,8 | 32,2 | 32,5 | 32,9 | 33,4 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 32,3 | 33,0 | 33,7 | 34,6 | 34,2 | 34,6 | 34,1 | 34,6 | 34,2 | 33,8 | 33,3 | 32,7 | 32,6 | 32,4 | 32,2 | 32,0 | 31,8 | 31,5 | 31,3 | 31,0 | 30,8 | 30,5 | 30,3 | 30,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1 843,604 | 1 897,921 | 1 815,449 | 1 875,592 | 1 764,847 | 1 773,957 | 1 836,397 | 1 891,972 | 1 902,511 | 1 930,233 | 1 948,761 | 1 988,353 | 1 996,272 | 2 004,192 | 2 012,441 | 2 023,304 | 2 031,734 | 2 043,948 | 2 052,720 | 2 064,732 | 2 073,863 | 2 085,400 | 2 095,845 | 2 105,230 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | м2/Гкал/ч | 171,91 | 167,30 | 175,53 | 164,66 | 182,79 | 184,43 | 181,30 | 176,90 | 176,19 | 174,99 | 173,97 | 171,00 | 171,51 | 171,01 | 170,49 | 169,80 | 169,28 | 169,21 | 168,67 | 167,93 | 167,37 | 166,67 | 166,04 | 165,49 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 795,821 | 769,495 | 779,117 | 752,733 | 865,088 | 932,569 | 762,630 | 770,416 | 752,239 | 741,488 | 726,076 | 715,683 | 707,968 | 697,719 | 687,737 | 678,888 | 669,636 | 663,976 | 655,343 | 647,988 | 640,072 | 632,884 | 625,073 | 617,913 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 371,892 | 362,065 | 377,614 | 365,614 | 442,956 | 470,336 | 381,734 | 386,887 | 378,405 | 375,077 | 368,192 | 364,187 | 365,046 | 363,273 | 361,686 | 360,202 | 359,069 | 359,913 | 359,108 | 358,728 | 358,627 | 358,602 | 358,291 | 358,217 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 423,929 | 407,430 | 401,502 | 387,119 | 422,132 | 462,234 | 380,896 | 383,529 | 373,834 | 366,411 | 357,884 | 351,497 | 342,922 | 334,446 | 326,051 | 318,686 | 310,567 | 304,063 | 296,235 | 289,260 | 281,445 | 274,282 | 266,782 | 259,696 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,2 | 10,8 | 11,0 | 10,4 | 12,3 | 13,1 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,77 | 4,79 | 4,72 | 5,01 | 4,66 | 4,68 | 4,58 | 4,66 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,68 | 4,68 | 4,69 | 4,70 | 4,71 | 4,72 | 4,72 | 4,73 | 4,75 | 4,76 | 4,77 | 4,79 | 4,80 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 461 | 429 | 329 | 338 | 274 | 271 | 257 | 256 | 245 | 233 | 221 | 211 | 205 | 200 | 195 | 191 | 186 | 182 | 180 | 176 | 172 | 169 | 166 | 162 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0010 | 0,0011 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0011 | 0,0011 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 | 1 627,55 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 88,3 | 85,8 | 89,6 | 86,8 | 92,2 | 91,7 | 88,6 | 86,0 | 85,5 | 84,3 | 83,5 | 81,9 | 81,5 | 81,2 | 80,9 | 80,4 | 80,1 | 79,6 | 79,3 | 78,8 | 78,5 | 78,0 | 77,7 | 77,3 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 27 238 | 27 722 | 26 441 | 26 979 | 25 202 | 25 323 | 26 353 | 27 364 | 27 509 | 27 881 | 28 202 | 28 954 | 29 271 | 29 588 | 29 918 | 30 353 | 30 690 | 31 143 | 31 494 | 31 975 | 32 340 | 32 802 | 33 219 | 33 595 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 36 103 | 35 871 | 35 951 | 34 966 | 33 712 | 33 843 | 35 241 | 36 596 | 36 755 | 37 224 | 37 640 | 38 691 | 38 968 | 39 244 | 39 543 | 39 937 | 40 234 | 40 652 | 40 962 | 41 403 | 41 728 | 42 149 | 42 526 | 42 862 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 19,58 | 18,90 | 19,80 | 18,64 | 19,10 | 19,08 | 19,19 | 19,34 | 19,32 | 19,28 | 19,31 | 19,46 | 19,52 | 19,58 | 19,65 | 19,74 | 19,80 | 19,89 | 19,96 | 20,05 | 20,12 | 20,21 | 20,29 | 20,36 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 2 244,71 | 2 227,02 | 2 268,08 | 2 204,38 | 2 205,41 | 2 216,78 | 2 245,27 | 2 237,78 | 2 243,03 | 2 251,18 | 2 258,92 | 2 290,20 | 2 291,96 | 2 293,73 | 2 295,52 | 2 297,98 | 2 299,86 | 2 303,67 | 2 305,63 | 2 308,34 | 2 310,38 | 2 312,99 | 2 315,34 | 2 317,45 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 2 691,94 | 2 656,02 | 2 730,36 | 2 639,96 | 2 202,48 | 2 199,79 | 2 219,97 | 2 191,19 | 2 172,98 | 2 160,10 | 2 145,39 | 2 156,47 | 2 142,94 | 2 129,79 | 2 116,86 | 2 104,78 | 2 092,29 | 2 082,00 | 2 070,01 | 2 058,93 | 2 047,31 | 2 036,38 | 2 025,33 | 2 014,16 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 81,55 | 83,13 | 84,20 | 85,75 | 82,02 | 81,81 | 81,81 | 79,94 | 79,87 | 80,38 | 80,69 | 80,92 | 80,78 | 80,63 | 80,48 | 80,33 | 80,19 | 80,07 | 79,94 | 79,81 | 79,68 | 79,56 | 79,44 | 79,31 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 11,50 | 11,64 | 11,93 | 11,83 | 11,65 | 11,49 | 11,58 | 11,09 | 11,09 | 11,11 | 11,13 | 11,08 | 11,03 | 10,98 | 10,93 | 10,88 | 10,83 | 10,77 | 10,72 | 10,66 | 10,60 | 10,55 | 10,49 | 10,44 |

- Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 186 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства, средства за счет присоединения потребителей;

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Таблица 6.1 – Таблица П48.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 200,57 | 201,71 | 202,73 | 449,97 | 285,04 | 621,08 | 1 043,83 | 1 655,29 | 1 437,02 | 670,29 | 684,49 | 94,38 | 254,59 | 98,95 | 269,09 | 101,89 | 188,44 | 0,00 | 203,94 | 212,16 | 0,00 | 229,60 | 243,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | 32,85 | 139,59 | 134,76 | 323,30 | 226,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | 16,38 | 69,20 | 66,47 | 71,85 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 52,84 | 40,53 | 52,38 | 39,33 | 259,05 | 453,46 | 865,33 | 1 271,64 | 810,92 | 730,35 | 1 093,51 | 1 259,61 | 1 463,16 | 1 301,71 | 1 153,56 | 1 262,01 | 1 531,99 | 1 608,50 | 2 375,70 | 1 733,21 | 1 883,72 | 1 909,14 | 2 074,51 | 2 216,69 | 2 261,51 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 12,00 | 16,77 | 40,94 | 22,97 | 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | 22,71 | 41,38 | 78,16 | 58,39 | 84,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 253,42 | 242,24 | 255,11 | 489,30 | 544,09 | 1 074,53 | 1 909,16 | 2 926,93 | 2 247,94 | 1 400,64 | 1 778,00 | 1 353,98 | 1 717,75 | 1 400,66 | 1 422,65 | 1 363,91 | 1 720,43 | 1 608,50 | 2 579,64 | 1 945,37 | 1 883,72 | 2 138,74 | 2 317,91 | 2 216,69 | 2 261,51 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 253,42 | 495,65 | 750,76 | 1 240,06 | 1 784,15 | 2 858,69 | 4 767,85 | 7 694,77 | 9 942,71 | 11 343,36 | 13 121,36 | 14 475,34 | 16 193,09 | 17 593,75 | 19 016,40 | 20 380,30 | 22 100,74 | 23 709,24 | 26 288,88 | 28 234,25 | 30 117,96 | 32 256,70 | 34 574,61 | 36 791,30 | 39 052,80 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 44,85 | 156,36 | 175,70 | 346,27 | 446,04 | 595,69 | 840,05 | 1 526,90 | 1 659,61 | 949,74 | 1 235,26 | 857,46 | 890,63 | 990,18 | 1 104,90 | 1 219,44 | 1 333,66 | 1 448,40 | 1 464,99 | 1 552,90 | 1 626,88 | 1 706,01 | 1 807,55 | 1 965,23 | 2 026,47 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,57 | 576,18 | 382,26 | 418,82 | 346,87 | 444,55 | 407,71 | 732,71 | 388,32 | 317,74 | 144,46 | 386,77 | 160,10 | 1 114,65 | 392,47 | 256,84 | 432,73 | 510,36 | 251,46 | 235,03 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | г. Новокузнецк (инвестиции в части теплоснабжающих/теплосетевых организаций (без учета инвестиций Потребителей и Застройщиков)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 200,57 | 201,71 | 202,73 | 449,97 | 285,04 | 621,08 | 976,91 | 1 655,29 | 1 437,02 | 612,83 | 684,49 | 94,38 | 93,69 | 98,95 | 94,96 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | 32,85 | 139,59 | 134,76 | 323,30 | 226,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | 16,38 | 69,20 | 66,47 | 71,85 | 79,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 52,84 | 40,53 | 52,38 | 39,33 | 259,05 | 375,26 | 847,19 | 705,38 | 802,91 | 726,25 | 1 093,51 | 1 218,41 | 1 463,16 | 1 173,29 | 1 019,95 | 1 123,03 | 1 333,66 | 1 448,40 | 2 159,38 | 1 552,90 | 1 626,88 | 1 706,01 | 1 807,55 | 1 965,23 | 2 026,47 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 12,00 | 16,77 | 40,94 | 22,97 | 219,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | 22,71 | 41,38 | 78,16 | 58,39 | 84,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 253,42 | 242,24 | 255,11 | 489,30 | 544,09 | 996,33 | 1 824,10 | 2 360,66 | 2 239,92 | 1 339,08 | 1 778,00 | 1 312,78 | 1 556,85 | 1 272,24 | 1 114,92 | 1 224,92 | 1 333,66 | 1 448,40 | 2 159,38 | 1 552,90 | 1 626,88 | 1 706,01 | 1 807,55 | 1 965,23 | 2 026,47 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 253,42 | 495,65 | 750,76 | 1 240,06 | 1 784,15 | 2 780,49 | 4 604,59 | 6 965,25 | 9 205,17 | 10 544,25 | 12 322,26 | 13 635,04 | 15 191,89 | 16 464,13 | 17 579,04 | 18 803,96 | 20 137,62 | 21 586,02 | 23 745,40 | 25 298,30 | 26 925,17 | 28 631,19 | 30 438,73 | 32 403,96 | 34 430,44 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 44,85 | 156,36 | 175,70 | 346,27 | 446,04 | 595,69 | 840,05 | 1 526,90 | 1 659,61 | 949,74 | 1 235,26 | 857,46 | 890,63 | 990,18 | 1 104,90 | 1 219,44 | 1 333,66 | 1 448,40 | 1 464,99 | 1 552,90 | 1 626,88 | 1 706,01 | 1 807,55 | 1 965,23 | 2 026,47 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,37 | 491,12 | 382,26 | 410,80 | 285,32 | 444,55 | 366,51 | 571,81 | 259,89 | 10,01 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ЕТО № 01 (ООО «ЭнергоТранзит») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 243,35 | 498,51 | 323,00 | 283,85 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % |  |  |  |  |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. |  |  |  |  |  | 119,40 | 300,02 | 359,58 | 337,06 | 196,35 | 355,06 | 598,74 | 598,77 | 569,49 | 551,45 | 562,39 | 632,91 | 659,44 | 684,97 | 697,09 | 711,71 | 736,29 | 768,38 | 814,92 | 827,63 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. |  |  |  |  |  | 119,40 | 543,36 | 858,09 | 660,06 | 480,20 | 703,06 | 598,74 | 598,77 | 569,49 | 551,45 | 562,39 | 632,91 | 659,44 | 684,97 | 697,09 | 711,71 | 736,29 | 768,38 | 814,92 | 827,63 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. |  |  |  |  |  | 310,39 | 853,75 | 1 711,84 | 2 371,90 | 2 852,10 | 3 555,17 | 4 153,91 | 4 752,68 | 5 322,16 | 5 873,61 | 6 435,99 | 7 068,90 | 7 728,34 | 8 413,31 | 9 110,40 | 9 822,11 | 10 558,40 | 11 326,78 | 12 141,70 | 12 969,33 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 242,19 | 281,88 | 392,54 | 453,03 | 677,32 | 537,49 | 561,12 | 547,31 | 551,45 | 562,39 | 632,91 | 659,44 | 684,97 | 697,09 | 711,71 | 736,29 | 768,38 | 814,92 | 827,63 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. |  |  |  |  |  | 119,40 | 267,43 | 271,01 | 262,54 | 0,74 | 1,56 | 32,76 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. |  |  |  |  |  | 1 152 | 1 147 | 1 274 | 1 430 | 1 509 | 1 431 | 1 373 | 1 417 | 1 463 | 1 519 | 1 573 | 1 633 | 1 698 | 1 772 | 1 863 | 1 959 | 2 071 | 2 199 | 2 345 | 2 545 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 |  |  |  |  |  | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 |  |  |  |  |  | 74,75/148,33 | 83/164,7 | 90,5/179,5 | 96,9/192,2 | 101,7/201,6 | 105,3/208,7 | 108,8/215,6 | 112,1/222,1 | 115,5/228,8 | 119/235,7 | 122,6/242,8 | 126,3/250,1 | 130,1/257,6 | 134/265,3 | 138/273,3 | 142,1/281,5 | 146,4/289,9 | 150,8/298,6 | 155,3/307,6 | 160/316,8 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 1 891 | 2 105 | 2 295 | 2 458 | 2 580 | 2 676 | 2 771 | 2 861 | 2 940 | 3 035 | 3 136 | 3 243 | 3 357 | 3 481 | 3 617 | 3 767 | 3 935 | 4 127 | 4 349 | 4 609 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал |  |  |  |  |  | 2 269 | 2 526 | 2 754 | 2 949 | 3 096 | 3 211 | 3 325 | 3 434 | 3 528 | 3 642 | 3 763 | 3 891 | 4 029 | 4 177 | 4 340 | 4 520 | 4 722 | 4 952 | 5 218 | 5 531 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % |  |  |  |  |  | 8,6% | 11,3% | 9,0% | 7,1% | 5,0% | 3,7% | 3,5% | 3,3% | 2,8% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,7% | 3,9% | 4,1% | 4,5% | 4,9% | 5,4% | 6,0% |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» (в зоне ЕТО № 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 243,35 | 498,51 | 323,00 | 283,85 | 348,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 243,35 | 498,51 | 323,00 | 283,85 | 348,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 243,35 | 741,86 | 1 064,86 | 1 348,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 | 1 696,71 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 209,60 | 198,73 | 323,00 | 283,85 | 348,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | 750 | 770 | 808 | 915 | 986 | 1 152 | 1 147 | 1 274 | 1 430 | 1 509 | 1 431 | 1 373 | 1 417 | 1 463 | 1 519 | 1 573 | 1 633 | 1 698 | 1 772 | 1 863 | 1 959 | 2 071 | 2 199 | 2 345 | 2 545 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | 10,50 | 10,97 | 11,82 | 13,82 | 14,71 | 16,52 | 18,34 | 19,99 | 21,40 | 22,45 | 23,24 | 24,00 | 24,72 | 25,46 | 26,23 | 27,01 | 27,82 | 28,66 | 29,52 | 30,40 | 31,32 | 32,26 | 33,22 | 34,22 | 35,25 |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | 51,29-101,14 | 52,8-105,58 | 54,53-110,91 | 64,41/124,09 | 64,41/131,1 | 74,75/148,33 | 83/164,7 | 90,5/179,5 | 96,9/192,2 | 101,7/201,6 | 105,3/208,7 | 108,8/215,6 | 112,1/222,1 | 115,5/228,8 | 119/235,7 | 122,6/242,8 | 126,3/250,1 | 130,1/257,6 | 134/265,3 | 138/273,3 | 142,1/281,5 | 146,4/289,9 | 150,8/298,6 | 155,3/307,6 | 160/316,8 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | 1 373 | 1 424 | 1 486 | 1 704 | 1 742 | 1 891 | 2 105 | 2 295 | 2 458 | 2 580 | 2 676 | 2 771 | 2 861 | 2 940 | 3 035 | 3 136 | 3 243 | 3 357 | 3 481 | 3 617 | 3 767 | 3 935 | 4 127 | 4 349 | 4 609 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | 1 648 | 1 708 | 1 783 | 2 045 | 2 090 | 2 269 | 2 526 | 2 754 | 2 949 | 3 096 | 3 211 | 3 325 | 3 434 | 3 528 | 3 642 | 3 763 | 3 891 | 4 029 | 4 177 | 4 340 | 4 520 | 4 722 | 4 952 | 5 218 | 5 531 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 7,8% | 3,7% | 4,4% | 14,7% | 2,2% | 8,6% | 11,3% | 9,0% | 7,1% | 5,0% | 3,7% | 3,5% | 3,3% | 2,8% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,7% | 3,9% | 4,1% | 4,5% | 4,9% | 5,4% | 6,0% |
|  | АО «Кузбассэнерго» (с 2026 г. ООО «НТК») (в зоне ЕТО № 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | 61,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | 57,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | 61,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 | 190,99 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | 57,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | 307 | 417 | 615 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «НТК»(объекты концессионного соглашения) (до 2026 г. АО «Кузбассэнерго») (в зоне ЕТО № 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 32,59 | 38,57 | 24,52 | 39,23 | 33,18 | 34,77 | 27,43 | 25,50 | 0,55 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 32,59 | 38,57 | 24,52 | 39,23 | 33,18 | 34,77 | 27,43 | 25,50 | 0,55 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 32,59 | 71,16 | 95,69 | 134,91 | 168,09 | 202,86 | 230,29 | 255,79 | 256,34 | 257,34 | 260,34 | 265,34 | 273,34 | 284,34 | 298,34 | 315,34 | 335,34 | 358,34 | 384,34 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 32,59 | 33,15 | 19,54 | 12,79 | 9,00 | 6,28 | 1,85 | 3,33 | 0,55 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 214 | 240 | 257 | 249 | 256 | 255 | 256 | 265 | 283 | 292 | 302 | 277 | 282 | 288 | 296 | 306 | 316 | 327 | 339 | 354 |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «НТК»(собственнные объекты) (до 2026 г. АО «Кузбассэнерго») (в зоне ЕТО № 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | 119,40 | 267,43 | 321,01 | 312,54 | 157,13 | 321,88 | 563,97 | 571,33 | 543,99 | 550,90 | 561,39 | 629,91 | 654,44 | 676,97 | 686,09 | 697,71 | 719,29 | 748,38 | 791,92 | 801,63 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | 119,40 | 267,43 | 321,01 | 312,54 | 157,13 | 321,88 | 563,97 | 571,33 | 543,99 | 550,90 | 561,39 | 629,91 | 654,44 | 676,97 | 686,09 | 697,71 | 719,29 | 748,38 | 791,92 | 801,63 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | 119,40 | 386,83 | 707,84 | 1 020,37 | 1 177,50 | 1 499,38 | 2 063,36 | 2 634,69 | 3 178,67 | 3 729,57 | 4 290,96 | 4 920,87 | 5 575,31 | 6 252,27 | 6 938,36 | 7 636,07 | 8 355,36 | 9 103,74 | 9 895,66 | 10 697,29 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 156,39 | 320,32 | 531,21 | 559,26 | 543,99 | 550,90 | 561,39 | 629,91 | 654,44 | 676,97 | 686,09 | 697,71 | 719,29 | 748,38 | 791,92 | 801,63 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 119,40 | 267,43 | 271,01 | 262,54 | 0,74 | 1,56 | 32,76 | 12,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 480 | 580 | 618 | 637 | 665 | 831 | 977 | 1 008 | 1 016 | 1 039 | 1 069 | 1 134 | 1 171 | 1 206 | 1 234 | 1 269 | 1 307 | 1 350 | 1 404 | 1 439 |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЕТО № 02 (ООО «КузнецкТепллоСбыт») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | 540,26 | 524,38 | 1 012,06 | 979,29 | 113,73 | 263,41 | 94,38 | 93,69 | 98,95 | 94,96 | 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 1,38 | 0,64 | - | - | - | 168,76 | 203,43 | 174,64 | 256,32 | 450,49 | 645,65 | 395,75 | 717,33 | 477,45 | 226,76 | 249,08 | 270,90 | 296,68 | 934,89 | 278,58 | 300,26 | 329,65 | 369,76 | 445,26 | 455,74 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 1,28 | 0,51 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 1,38 | 0,64 | - | - | - | 709,03 | 727,81 | 1 186,70 | 1 235,61 | 564,22 | 909,05 | 490,13 | 811,02 | 576,40 | 321,72 | 350,98 | 270,90 | 296,68 | 934,89 | 278,58 | 300,26 | 329,65 | 369,76 | 445,26 | 455,74 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 2,85 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 1 448,04 | 2 175,85 | 3 362,55 | 4 598,16 | 5 162,38 | 6 071,43 | 6 561,56 | 7 372,58 | 7 948,98 | 8 270,70 | 8 621,67 | 8 892,57 | 9 189,25 | 10 124,14 | 10 402,71 | 10 702,97 | 11 032,62 | 11 402,38 | 11 847,64 | 12 303,38 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 1,28 | 0,51 | - | - | - | 486,14 | 463,22 | 1 093,77 | 1 116,84 | 301,12 | 466,64 | 301,54 | 310,01 | 321,75 | 321,72 | 350,98 | 270,90 | 296,68 | 240,50 | 278,58 | 300,26 | 329,65 | 369,76 | 445,26 | 455,74 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 106,61 | 166,41 | 87,15 | 112,63 | 257,06 | 442,41 | 188,58 | 501,01 | 254,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | 74,23-88,82 | 77,27-94,23 | 82,05-127,96 | 123,97/142,66 | 123,97/160,61 | 139,57/179,41 | 154,9/199,2 | 168,8/217,1 | 180,7/232,4 | 189,6/243,8 | 196,2/252,3 | 202,7/260,6 | 208,8/268,4 | 215,1/276,5 | 221,6/284,8 | 228,2/293,3 | 235/302,1 | 242,1/311,2 | 249,4/320,5 | 256,9/330,1 | 264,6/340 | 272,5/350,2 | 280,7/360,7 | 289,1/371,5 | 297,8/382,6 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | 1 208 | 1 258 | 1 516 | 1 988 | 2 096 | 2 351 | 2 472 | 2 499 | 2 620 | 2 449 | 2 515 | 2 591 | 2 616 | 2 695 | 2 785 | 2 877 | 2 972 | 3 071 | 2 979 | 3 108 | 3 209 | 3 314 | 3 422 | 3 536 | 3 648 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | 1 450 | 1 510 | 1 819 | 2 386 | 2 516 | 2 822 | 2 967 | 2 999 | 3 144 | 2 938 | 3 018 | 3 109 | 3 139 | 3 234 | 3 342 | 3 453 | 3 567 | 3 685 | 3 574 | 3 729 | 3 851 | 3 977 | 4 107 | 4 243 | 4 378 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 3,7% | 4,1% | 20,5% | 31,1% | 5,4% | 12,2% | 5,2% | 1,1% | 4,8% | -6,5% | 2,7% | 3,0% | 1,0% | 3,0% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | -3,0% | 4,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,2% |
|  | ПАО «ЕВРАЗ»(в зоне ЕТО № 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 109,22 | 85,57 | 43,56 | 282,41 | 133,81 | 540,26 | 524,38 | 1 006,08 | 973,14 | 107,70 | 263,41 | 94,38 | 93,69 | 98,95 | 94,96 | 101,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | н/д | 83,29 | 65,75 | 306,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | 97,34 | 150,95 | 108,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 109,22 | 85,57 | 43,56 | 282,41 | 133,81 | 540,26 | 524,38 | 1 006,08 | 973,14 | 107,70 | 263,41 | 94,38 | 93,69 | 98,95 | 94,96 | 101,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 129,17 | 214,74 | 258,30 | 540,71 | 674,52 | 1 214,79 | 1 739,17 | 2 745,24 | 3 718,38 | 3 826,08 | 4 089,48 | 4 183,86 | 4 277,55 | 4 376,50 | 4 471,46 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 | 4 573,35 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | н/д | 83,29 | 65,75 | 306,08 | - | 423,98 | 426,20 | 1 006,08 | 973,14 | 107,70 | 263,41 | 94,38 | 93,69 | 98,95 | 94,96 | 101,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | 582 | 157 | 585 | 737 | 841 | 1 059 | 1 114 | 1 266 | 1 293 | 1 069 | 1 102 | 1 139 | 1 161 | 1 196 | 1 237 | 1 275 | 1 315 | 1 356 | 1 366 | 1 413 | 1 457 | 1 501 | 1 542 | 1 572 | 1 615 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | 35 | 35 | 37 | 51 | 57 | 62 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 106 | 109 |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | 8,70 | 9,70 | 10,90 | 14,02 | 14,91 | 16,71 | 18,55 | 20,22 | 21,65 | 22,71 | 23,50 | 24,28 | 25,01 | 25,76 | 26,53 | 27,32 | 28,14 | 28,99 | 29,86 | 30,75 | 31,68 | 32,63 | 33,60 | 34,61 | 35,65 |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | 39,2/47,1 | 41,6/50,2 | 44,4/64,8 | 59,57/67,31 | 59,57/84,92 | 74,87/100,03 | 83,1/111 | 90,6/121 | 97/129,5 | 101,8/135,9 | 105,4/140,7 | 108,9/145,3 | 112,2/149,7 | 115,6/154,2 | 119,1/158,8 | 122,7/163,6 | 126,4/168,5 | 130,2/173,6 | 134,1/178,8 | 138,1/184,2 | 142,2/189,7 | 146,5/195,4 | 150,9/201,3 | 155,4/207,3 | 160,1/213,5 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АО "Кузбассэнерго" (в зоне ЕТО № 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 4,59 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | 317 | 326 | 340 | 417 | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» (в зоне ЕТО № 02, 03, 04, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | 30,47 | - | 26,88 | 161,73 | 113,15 | 111,94 | 92,82 | 218,77 | 231,37 | 112,24 | 79,57 | 60,84 | 63,34 | 77,13 | 90,16 | 106,69 | 78,11 | 81,48 | 92,35 | 110,29 | 138,16 | 199,49 | 213,66 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | 31,41 | - | 26,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | 30,47 | - | 26,88 | 161,73 | 113,15 | 111,94 | 92,82 | 218,77 | 231,37 | 112,24 | 79,57 | 60,84 | 63,34 | 77,13 | 90,16 | 106,69 | 78,11 | 81,48 | 92,35 | 110,29 | 138,16 | 199,49 | 213,66 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | 30,47 | 30,47 | 57,35 | 219,07 | 332,23 | 444,17 | 536,99 | 755,76 | 987,13 | 1 099,37 | 1 178,94 | 1 239,78 | 1 303,12 | 1 380,25 | 1 470,41 | 1 577,10 | 1 655,21 | 1 736,69 | 1 829,04 | 1 939,33 | 2 077,49 | 2 276,98 | 2 490,63 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | 31,41 | - | 26,52 | 62,15 | 37,02 | 47,08 | 39,63 | 49,57 | 55,95 | 53,04 | 57,67 | 60,84 | 63,34 | 77,13 | 90,16 | 106,69 | 78,11 | 81,48 | 92,35 | 110,29 | 138,16 | 199,49 | 213,66 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 99,57 | 76,14 | 64,86 | 53,20 | 169,21 | 175,42 | 59,20 | 21,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | 399 | 455 | 519 | 616 | 572 | 524 | 534 | 540 | 548 | 557 | 562 | 578 | 602 | 624 | 648 | 674 | 646 | 670 | 694 | 721 | 753 | 801 | 833 |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «НТК» (в зоне ЕТО № 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 2,55 | - | - | - | - | 7,04 | 90,28 | 62,70 | 163,50 | 231,71 | 414,28 | 283,51 | 637,76 | 416,61 | 163,41 | 171,95 | 180,74 | 189,99 | 856,78 | 197,09 | 207,91 | 219,35 | 231,60 | 245,77 | 242,08 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 2,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 2,55 | - | - | - | - | 7,04 | 90,28 | 62,70 | 163,50 | 231,71 | 414,28 | 283,51 | 637,76 | 416,61 | 163,41 | 171,95 | 180,74 | 189,99 | 856,78 | 197,09 | 207,91 | 219,35 | 231,60 | 245,77 | 242,08 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 9,58 | 99,86 | 162,56 | 326,06 | 557,77 | 972,05 | 1 255,56 | 1 893,32 | 2 309,93 | 2 473,35 | 2 645,30 | 2 826,04 | 3 016,03 | 3 872,81 | 4 069,91 | 4 277,82 | 4 497,17 | 4 728,77 | 4 974,55 | 5 216,63 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 2,55 | - | - | - | - | - | - | 40,42 | 104,07 | 143,86 | 147,29 | 154,13 | 158,65 | 161,95 | 163,41 | 171,95 | 180,74 | 189,99 | 162,39 | 197,09 | 207,91 | 219,35 | 231,60 | 245,77 | 242,08 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 7,04 | 90,28 | 22,28 | 59,43 | 87,86 | 266,99 | 129,38 | 479,12 | 254,66 | - | - | - | - | 694,38 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | 200 | 277 | 288 | 666 | 694 | 610 | 485 | 532 | 570 | 598 | 619 | 639 | 658 | 678 | 699 | 720 | 742 | 764 | 762 | 809 | 834 | 859 | 885 | 912 | 940 |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МП «ГУЖКХ» (в зоне ЕТО № 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 5,98 | 6,15 | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | -3,00 | -2,00 | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 5,98 | 6,15 | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 5,98 | 12,13 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,17 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | 1 470 | 1 519 | 1 608 | 1 661 | 1 622 | 1 806 | 1 962 | 2 120 | 2 243 | 2 322 | 2 398 | 2 470 | 2 544 | 2 455 | 2 502 | 2 563 | 2 618 | 2 674 | 2 732 | 2 792 | 2 860 | 2 921 | 2 979 | 3 038 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО № 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 56,50 | 79,29 | 85,59 | 107,88 | 150,73 | 57,33 | 150,68 | 135,18 | 134,18 | 214,45 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | 25,46 | 32,36 | 6,54 | 17,22 | 182,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | 45,06 | 40,81 | 7,64 | 15,96 | 121,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 38,98 | 16,82 | 10,68 | 13,99 | 17,97 | 14,36 | 22,02 | 35,33 | 36,36 | 41,40 | 16,75 | 18,43 | 19,51 | 20,62 | 21,74 | 21,86 | 23,06 | 24,30 | 25,59 | 26,90 | 27,06 | 31,18 | 32,68 | 34,25 | 35,85 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 13,70 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | 3,51 | 8,15 | 0,00 | 97,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 95,48 | 96,11 | 96,27 | 121,88 | 168,70 | 71,69 | 172,70 | 170,51 | 170,53 | 255,84 | 89,83 | 18,43 | 19,51 | 20,62 | 21,74 | 21,86 | 23,06 | 24,30 | 25,59 | 26,90 | 27,06 | 31,18 | 32,68 | 34,25 | 35,85 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 95,48 | 191,59 | 287,86 | 409,74 | 578,43 | 650,13 | 822,83 | 993,34 | 1 163,87 | 1 419,72 | 1 509,55 | 1 527,98 | 1 547,49 | 1 568,10 | 1 589,84 | 1 611,70 | 1 634,76 | 1 659,06 | 1 684,64 | 1 711,54 | 1 738,60 | 1 769,78 | 1 802,46 | 1 836,71 | 1 872,57 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 26,83 | 33,73 | 6,54 | 30,92 | 200,90 | 65,46 | 101,46 | 147,29 | 147,35 | 193,57 | 89,83 | 18,43 | 19,51 | 20,62 | 21,74 | 21,86 | 23,06 | 24,30 | 25,59 | 26,90 | 27,06 | 31,18 | 32,68 | 34,25 | 35,85 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 22,02 | 23,22 | 23,19 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | 1 107,65 | 1 157,38 | 1 318,67 | 1 506,82 | 1 512,08 | 1 650,73 | 1 832,37 | 1 997,22 | 2 138,29 | 2 243,21 | 2 209,65 | 2 198,90 | 2 240,94 | 2 285,03 | 2 335,03 | 2 381,51 | 2 429,16 | 2 478,01 | 2 528,04 | 2 584,92 | 2 636,95 | 2 687,84 | 2 737,95 | 2 786,27 | 2 843,68 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | 14,6/87,8 | 15,4/92,1 | 17/101,8 | 20,7/124,34 | 21,9/131,8 | 25,21/150,82 | 28/167,4 | 30,5/182,5 | 32,7/195,4 | 34,3/205 | 35,5/212,2 | 36,7/219,2 | 37,8/225,8 | 38,9/232,6 | 40,1/239,6 | 41,3/246,8 | 42,5/254,2 | 43,8/261,8 | 45,1/269,7 | 46,5/277,8 | 47,9/286,1 | 49,3/294,7 | 50,8/303,5 | 52,3/312,6 | 53,9/322 |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | 106,08-124,94 | 108,91-131,88 | 115,06-148,10 | 142,45/163,15 | 142,45/183,69 | 160,39/219,55 | 178/243,7 | 194/265,6 | 207,7/284,4 | 217,9/298,4 | 225,5/308,8 | 232,9/319 | 239,9/328,6 | 247,1/338,5 | 254,5/348,7 | 262,1/359,2 | 270/370 | 278,1/381,1 | 286,4/392,5 | 295/404,3 | 303,9/416,4 | 313/428,9 | 322,4/441,8 | 332,1/455,1 | 342,1/468,8 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | 1 677 | 1 744 | 1 891 | 2 202 | 2 329 | 2 683 | 2 697 | 2 812 | 3 244 | 3 365 | 3 341 | 3 352 | 3 415 | 3 491 | 3 584 | 3 671 | 3 760 | 3 854 | 3 895 | 3 998 | 4 094 | 4 193 | 4 298 | 4 417 | 4 532 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | 2 012 | 2 093 | 2 270 | 2 642 | 2 795 | 3 220 | 3 236 | 3 375 | 3 892 | 4 038 | 4 009 | 4 022 | 4 098 | 4 189 | 4 301 | 4 405 | 4 512 | 4 625 | 4 674 | 4 798 | 4 913 | 5 032 | 5 158 | 5 300 | 5 439 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 5,5% | 4,0% | 8,5% | 16,4% | 5,8% | 15,2% | 0,5% | 4,3% | 15,3% | 3,7% | -0,7% | 0,3% | 1,9% | 2,2% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 1,1% | 2,6% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,8% | 2,6% |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ в зоне ЕТО № 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 56,50 | 79,29 | 85,59 | 107,88 | 150,73 | 57,33 | 150,68 | 135,18 | 134,18 | 214,45 | 73,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | 25,46 | 32,36 | 6,54 | 17,22 | 182,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | 45,06 | 40,81 | 7,64 | 15,96 | 121,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 56,50 | 79,29 | 85,59 | 107,88 | 150,73 | 57,33 | 150,68 | 135,18 | 134,18 | 214,45 | 73,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 56,50 | 135,79 | 221,38 | 329,26 | 479,99 | 537,32 | 688,00 | 823,18 | 957,36 | 1 171,81 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 | 1 244,89 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 25,46 | 32,36 | 6,54 | 17,22 | 182,93 | 57,33 | 101,46 | 135,18 | 134,18 | 177,80 | 73,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | 1 108 | 1 157 | 1 319 | 1 507 | 1 512 | 1 651 | 1 832 | 1 997 | 2 138 | 2 243 | 2 210 | 2 199 | 2 241 | 2 285 | 2 335 | 2 382 | 2 429 | 2 478 | 2 528 | 2 585 | 2 637 | 2 688 | 2 738 | 2 786 | 2 844 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «НТК» (в зоне ЕТО № 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 38,98 | 16,82 | 10,68 | 13,99 | 17,97 | 14,36 | 22,02 | 35,33 | 36,36 | 41,40 | 16,75 | 18,43 | 19,51 | 20,62 | 21,74 | 21,86 | 23,06 | 24,30 | 25,59 | 26,90 | 27,06 | 31,18 | 32,68 | 34,25 | 35,85 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 1,37 | 1,37 | - | 13,70 | 17,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 38,98 | 16,82 | 10,68 | 13,99 | 17,97 | 14,36 | 22,02 | 35,33 | 36,36 | 41,40 | 16,75 | 18,43 | 19,51 | 20,62 | 21,74 | 21,86 | 23,06 | 24,30 | 25,59 | 26,90 | 27,06 | 31,18 | 32,68 | 34,25 | 35,85 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 38,98 | 55,80 | 66,48 | 80,48 | 98,44 | 112,81 | 134,83 | 170,16 | 206,52 | 247,91 | 264,66 | 283,09 | 302,60 | 323,21 | 344,95 | 366,81 | 389,87 | 414,16 | 439,75 | 466,65 | 493,71 | 524,89 | 557,57 | 591,82 | 627,67 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 1,37 | 1,37 | - | 13,70 | 17,97 | 8,13 | - | 12,11 | 13,17 | 15,77 | 16,75 | 18,43 | 19,51 | 20,62 | 21,74 | 21,86 | 23,06 | 24,30 | 25,59 | 26,90 | 27,06 | 31,18 | 32,68 | 34,25 | 35,85 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 6,23 | 22,02 | 23,22 | 23,19 | 25,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | 1 650 | 2 359 | 2 068 | 109 | 114 | 157 | 130 | 142 | 152 | 159 | 165 | 170 | 175 | 181 | 186 | 192 | 197 | 203 | 209 | 216 | 222 | 229 | 236 | 243 | 250 |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «СибЭнерго» (котельные) (ЕТО № 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 34,85 | 36,85 | 9,46 | - | 0,50 | 11,02 | 8,37 | 9,54 | 0,55 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | 7,39 | 23,94 | 8,08 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | 21,21 | 64,96 | 85,35 | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 6,72 | 23,71 | - | - | 2,04 | 5,42 | 2,10 | 16,12 | 18,23 | 16,13 | 46,06 | 24,62 | 18,82 | 0,50 | 10,00 | 34,22 | 106,80 | 117,98 | 133,94 | 150,33 | 167,85 | 188,77 | 204,47 | 225,32 | 247,79 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 8,09 | 15,40 | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 52,64 | 60,56 | 9,46 | - | 2,54 | 16,44 | 10,47 | 25,66 | 18,79 | 16,93 | 46,06 | 24,62 | 18,82 | 0,50 | 10,00 | 34,22 | 106,80 | 117,98 | 133,94 | 150,33 | 167,85 | 188,77 | 204,47 | 225,32 | 247,79 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 52,64 | 113,20 | 122,66 | 122,66 | 125,21 | 141,64 | 152,11 | 177,77 | 196,56 | 213,49 | 259,54 | 284,16 | 302,98 | 303,48 | 313,48 | 347,70 | 454,50 | 572,48 | 706,42 | 856,75 | 1 024,60 | 1 213,37 | 1 417,84 | 1 643,16 | 1 890,95 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 15,48 | 39,34 | 8,08 | - | 2,25 | 11,02 | 3,65 | 3,96 | 2,89 | 2,03 | 1,46 | - | - | 0,50 | 10,00 | 34,22 | 106,80 | 117,98 | 133,94 | 150,33 | 167,85 | 188,77 | 204,47 | 225,32 | 247,79 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 5,42 | 2,10 | 0,89 | - | - | 0,58 | 4,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | 1 970 | 3 730 | 3 957 | 4 368 | 4 326 | 4 839 | 5 240 | 5 623 | 5 892 | 6 135 | 6 441 | 6 598 | 6 668 | 6 607 | 6 816 | 7 083 | 7 304 | 7 530 | 7 762 | 7 996 | 8 291 | 8 545 | 8 864 |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | 67,63 | 136,44 | 144,59 | 163,74 | 181,76 | 198,11 | 212,10 | 222,51 | 230,30 | 237,89 | 245,02 | 252,37 | 259,95 | 267,74 | 275,78 | 284,05 | 292,57 | 301,35 | 310,39 | 319,70 | 329,29 | 339,17 | 349,34 |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | 151,03-177,33 | 154,75-187,31 | 164,49-349,21 | 390,82/434,07 | 390,82/488,76 | 440,07/557,17 | 488,5/618,5 | 532,5/674,1 | 570,1/721,7 | 598,1/757,1 | 619/783,6 | 639,4/809,4 | 658,6/833,7 | 678,4/858,7 | 698,8/884,5 | 719,8/911 | 741,4/938,3 | 763,6/966,4 | 786,5/995,4 | 810,1/1025,3 | 834,4/1056,1 | 859,4/1087,8 | 885,2/1120,4 | 911,8/1154 | 939,2/1188,6 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | 2 243 | 2 346 | 3 036 | 4 600 | 4 880 | 5 521 | 6 239 | 6 925 | 7 552 | 8 074 | 8 518 | 8 970 | 9 418 | 9 889 | 10 384 | 10 903 | 11 449 | 12 021 | 12 621 | 13 252 | 13 915 | 14 611 | 15 341 | 16 109 | 16 912 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | 2 691 | 2 815 | 3 643 | 5 520 | 5 856 | 6 625 | 7 486 | 8 310 | 9 063 | 9 689 | 10 222 | 10 764 | 11 302 | 11 867 | 12 461 | 13 084 | 13 738 | 14 425 | 15 145 | 15 903 | 16 698 | 17 533 | 18 410 | 19 330 | 20 295 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 9,2% | 4,6% | 29,4% | 51,5% | 6,1% | 13,1% | 13,0% | 11,0% | 9,1% | 6,9% | 5,5% | 5,3% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
|  | ООО «ЭнергоТранзит» (котельные) (ЕТО № 010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | 64,12 | 59,68 | - | 12,46 | 50,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | 54,39 | - | 42,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | 84,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | 11,23 | 25,33 | 150,80 | 67,31 | 319,62 | 119,71 | 154,93 | 21,88 | 30,00 | 180,87 | 108,73 | 105,23 | 210,01 | 255,48 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 420,13 | 432,26 | 445,47 | 459,46 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | 9,52 | 9,26 | 116,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | 75,35 | 85,01 | 150,80 | 79,78 | 369,75 | 119,71 | 154,93 | 21,88 | 30,00 | 180,87 | 108,73 | 105,23 | 210,01 | 255,48 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 420,13 | 432,26 | 445,47 | 459,46 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | 75,35 | 160,36 | 311,16 | 390,94 | 760,69 | 880,39 | 1 035,33 | 1 057,21 | 1 087,21 | 1 268,08 | 1 376,81 | 1 482,05 | 1 692,06 | 1 947,54 | 2 247,54 | 2 597,54 | 2 977,54 | 3 377,54 | 3 797,54 | 4 217,66 | 4 649,93 | 5 095,39 | 5 554,86 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | 63,92 | 9,26 | 159,26 | 33,07 | 29,53 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 420,13 | 432,26 | 445,47 | 459,46 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 46,71 | 33,15 | - | 12,45 | 1,88 | - | 140,87 | 58,73 | 5,23 | 10,01 | 5,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии | Tjпроизв | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на передачу тепловой энергии | Tjпер | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Тариф на теплоноситель |  | руб./м3 | - | - | 54,90 | 69,47 | 73,43 | 84,25 | 93,52 | 101,93 | 109,13 | 114,49 | 118,50 | 122,40 | 126,07 | 129,86 | 133,75 | 137,76 | 141,90 | 146,15 | 150,54 | 155,05 | 159,71 | 164,50 | 169,43 | 174,51 | 179,75 |
| 19 | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | руб./м3 | - | - | 186,67/228,77 | 247,64/277,93 | 247,64/312,94 | 278,84/365,52 | 309,5/405,7 | 337,3/442,2 | 361,1/473,4 | 378,8/496,6 | 392,1/514 | 405/530,9 | 417,2/546,8 | 429,7/563,2 | 442,6/580,1 | 455,9/597,5 | 469,6/615,4 | 483,7/633,9 | 498,2/652,9 | 513,1/672,5 | 528,5/692,7 | 544,4/713,5 | 560,7/734,9 | 577,5/756,9 | 594,8/779,6 |
| 20 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Tjкон. | руб./Гкал | - | - | 2 533 | 3 222 | 3 409 | 3 908 | 4 337 | 4 726 | 5 060 | 5 308 | 5 494 | 5 676 | 5 846 | 5 972 | 5 749 | 5 913 | 6 297 | 6 658 | 6 940 | 7 185 | 7 433 | 7 639 | 7 864 | 8 097 | 8 337 |
| 21 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Tjкон.с ндс | руб./Гкал | - | - | 3 039 | 3 866 | 4 091 | 4 689 | 5 204 | 5 671 | 6 072 | 6 370 | 6 593 | 6 811 | 7 016 | 7 166 | 6 899 | 7 095 | 7 556 | 7 990 | 8 329 | 8 622 | 8 920 | 9 166 | 9 437 | 9 716 | 10 005 |
| 22 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | 27,2% | 5,8% | 14,6% | 11,0% | 9,0% | 7,1% | 4,9% | 3,5% | 3,3% | 3,0% | 2,1% | -3,7% | 2,9% | 6,5% | 5,7% | 4,2% | 3,5% | 3,5% | 2,8% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
|  | г. Новокузнецк (инвестиции Потребителей и Застройщиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 0,00 | 0,00 | 160,90 | 0,00 | 174,13 | 0,00 | 188,44 | 0,00 | 203,94 | 212,16 | 0,00 | 229,60 | 243,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 18,13 | 566,26 | 8,02 | 4,10 | 0,00 | 41,20 | 0,00 | 128,43 | 133,60 | 138,99 | 198,33 | 160,10 | 216,32 | 180,31 | 256,84 | 203,13 | 266,96 | 251,46 | 235,03 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 163,26 | 729,53 | 737,54 | 799,10 | 799,10 | 840,30 | 1 001,20 | 1 129,63 | 1 437,35 | 1 576,34 | 1 963,12 | 2 123,22 | 2 543,48 | 2 935,95 | 3 192,79 | 3 625,51 | 4 135,87 | 4 387,33 | 4 622,37 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 85,06 | 0,00 | 8,02 | 61,56 | 0,00 | 41,20 | 160,90 | 128,43 | 307,73 | 138,99 | 386,77 | 160,10 | 420,26 | 392,47 | 256,84 | 432,73 | 510,36 | 251,46 | 235,03 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Застройщик (в зоне ЕТО № 01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | 47,67 | 14,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | 47,67 | 14,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | 47,67 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 62,30 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 47,67 | 14,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБУ «Дирекция ЖКХ г. Новокузнецка» (в зоне ЕТО № 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 566,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 566,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 | 566,26 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 566,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потребители (в зоне ЕТО № 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Застройщик (в зоне ЕТО № 010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Застройщик (ЕТО № ХХХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | 66,93 | - | - | 57,46 | - | - | 160,90 | - | 174,13 | - | 188,44 | - | 203,94 | 212,16 | - | 229,60 | 243,40 | - | - |
| 2 | Освоение инвестиций | Иi,jфакт.,ист | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Освоение инвестиций в процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | 30,53 | - | - | 8,02 | - | - | 41,20 | - | 128,43 | 133,60 | 138,99 | 198,33 | 160,10 | 216,32 | 180,31 | 256,84 | 203,13 | 266,96 | 251,46 | 235,03 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Освоение инвестиций в процентах от плана |  | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | Иi,jплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | 30,53 | 66,93 | - | 8,02 | 57,46 | - | 41,20 | 160,90 | 128,43 | 307,73 | 138,99 | 386,77 | 160,10 | 420,26 | 392,47 | 256,84 | 432,73 | 510,36 | 251,46 | 235,03 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | 30,53 | 97,46 | 97,46 | 105,48 | 162,94 | 162,94 | 204,14 | 365,04 | 493,46 | 801,19 | 940,18 | 1 326,95 | 1 487,05 | 1 907,32 | 2 299,79 | 2 556,62 | 2 989,35 | 3 499,71 | 3 751,17 | 3 986,20 |
| 12 | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Собственные средства | Иjсс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | 30,53 | 66,93 | - | 8,02 | 57,46 | - | 41,20 | 160,90 | 128,43 | 307,73 | 138,99 | 386,77 | 160,10 | 420,26 | 392,47 | 256,84 | 432,73 | 510,36 | 251,46 | 235,03 |
| 15 | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Отсутствие  зафиксированных фактов нарушения  антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства  Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы.

Санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях  не применялись.

Справка по результатам анализа Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области организации антимонопольного комплаенса приведена ниже.

Рисунок 7.1 – Справка по результатам анализа территориальным органом ФАС России организации антимонопольного комплаенса

- Дополнительные индикаторы

В настоящее время МУ не предусматривают включения в формы таблиц следующих ключевых показателей развития систем теплоснабжения:

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

- удельные расходы условного топлива на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии от ТЭЦ.

Значения указанных показателей приведены в таблицах ниже.

Таблица 8.1 – Дополнительные индикаторы развития систем теплоснабжения ГО г. Новокузнецк

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | - | 0,658 | 0,658 | 0,668 | 0,673 | 0,673 | 0,673 | 0,669 | 0,669 | 0,666 | 0,663 | 0,661 | 0,657 | 0,655 | 0,652 | 0,649 | 0,645 | 0,642 | 0,639 | 0,636 | 0,633 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | 0,0079 | 0,0163 | 0,0135 | 0,0158 | 0,0300 | 0,0284 | 0,0302 | 0,0285 | 0,0209 | 0,0197 | 0,0193 | 0,0189 | 0,0185 | 0,0181 | 0,0177 | 0,0174 | 0,0170 | 0,0167 | 0,0164 | 0,0161 |
| КТЭЦ | - | 0,0095 | 0,0124 | 0,0173 | 0,0296 | 0,0315 | 0,0339 | 0,0358 | 0,0256 | 0,0228 | 0,0223 | 0,0218 | 0,0213 | 0,0209 | 0,0205 | 0,0201 | 0,0197 | 0,0193 | 0,0190 | 0,0186 | 0,0033 |
| ЗСТЭЦ | - | 0,0156 | 0,0110 | 0,0211 | 0,0336 | 0,0325 | 0,0345 | 0,0295 | 0,0224 | 0,0219 | 0,0214 | 0,0210 | 0,0205 | 0,0199 | 0,0195 | 0,0191 | 0,0187 | 0,0184 | 0,0181 | 0,0177 | 0,0018 |
| Новоильинская газовая котельная | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная кв. 24 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| ЦТЭЦ | - | 0,0187 | 0,0125 | 0,0113 | 0,0321 | 0,0215 | 0,0219 | 0,0190 | 0,0153 | 0,0151 | 0,0148 | 0,0146 | 0,0144 | 0,0142 | 0,0140 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0134 | 0,0132 | 0,0131 | 0,0273 |
| Абашевская районная котельная | - | 0,0003 | 0,0915 | 0,0003 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0160 |
| Байдаевская центральная котельная №2 | - | 0,1701 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| Зыряновская районная котельная | - | 0,0340 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0004 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная пос. Притомский | - | 0,0010 | 0,0009 | 0,0111 | 0,0379 | 0,0389 | 0,0590 | 0,0567 | 0,0290 | 0,0283 | 0,0276 | 0,0269 | 0,0263 | 0,0257 | 0,0251 | 0,0245 | 0,0240 | 0,0234 | 0,0229 | 0,0224 | 0,0010 |
| Котельная №19 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная УПК | - | 0,0012 | 0,0011 | 0,0138 | 0,0445 | 0,0459 | 0,0708 | 0,0679 | 0,0336 | 0,0327 | 0,0318 | 0,0310 | 0,0302 | 0,0294 | 0,0287 | 0,0280 | 0,0273 | 0,0266 | 0,0260 | 0,0254 | 0,0013 |
| Котельная ОРК «Таргай» | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0026 | 0,0167 | 0,0170 | 0,0217 | 0,0211 | 0,0147 | 0,0145 | 0,0144 | 0,0142 | 0,0141 | 0,0139 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0135 | 0,0134 | 0,0133 | 0,0132 | 0,0002 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной | - | 0,0010 | 0,0009 | 0,0114 | 0,0386 | 0,1171 | 0,0530 | 0,0509 | 0,0260 | 0,0253 | 0,0247 | 0,0241 | 0,0235 | 0,0229 | 0,0224 | 0,0219 | 0,0214 | 0,0209 | 0,0204 | 0,0200 | 0,0011 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной | - | 0,0010 | 0,2433 | 0,0245 | 0,0386 | 0,1493 | 0,1505 | 0,1197 | 0,0209 | 0,0204 | 0,0199 | 0,0194 | 0,0189 | 0,0185 | 0,0181 | 0,0177 | 0,0173 | 0,0169 | 0,0165 | 0,0162 | 0,0011 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная пос. Листвяги | - | 0,0010 | 0,0178 | 0,0115 | 0,0387 | 0,0398 | 0,0604 | 0,0580 | 0,0294 | 0,0287 | 0,0280 | 0,0273 | 0,0266 | 0,0260 | 0,0254 | 0,0248 | 0,0242 | 0,0237 | 0,0231 | 0,0226 | 0,0011 |
| Котельная №6 | - | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| Котельная №32 (БПОУ) | - | 0,0002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | - | 0,0005 | 0,0004 | 0,0053 | 0,0235 | 0,0240 | 0,0336 | 0,2179 | 0,0186 | 0,0183 | 0,0180 | 0,0177 | 0,0174 | 0,0171 | 0,0168 | 0,0165 | 0,0163 | 0,0160 | 0,0158 | 0,0156 | 0,0005 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | - | 0,0011 | 0,0010 | 0,0128 | 0,0422 | 0,0435 | 0,0667 | 0,0640 | 0,0320 | 0,0312 | 0,0304 | 0,0296 | 0,0288 | 0,0281 | 0,0274 | 0,0268 | 0,0261 | 0,0255 | 0,0249 | 0,0244 | 0,0012 |
| Котельная проф. «Бунгурский» | - | 0,0009 | 0,0008 | 0,0103 | 0,0358 | 0,0369 | 0,0554 | 0,0533 | 0,0277 | 0,0270 | 0,0264 | 0,0257 | 0,0252 | 0,0246 | 0,0240 | 0,0235 | 0,0230 | 0,0225 | 0,0220 | 0,0216 | 0,0010 |
| Котельная «РТРС» | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная ОЦ «Голубь» | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная школы №1 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная школы №23 | - | 0,0012 | 0,0011 | 0,0138 | 0,0445 | 0,0459 | 0,0708 | 0,0679 | 0,0336 | 0,0327 | 0,0318 | 0,0310 | 0,0302 | 0,0294 | 0,0287 | 0,0280 | 0,0273 | 0,0266 | 0,0260 | 0,0254 | 0,0013 |
| Котельная школы №37 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная школы №43 | - | 0,0008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) | - | 0,0012 | 0,0011 | 0,0136 | 0,0440 | 0,0454 | 0,0700 | 0,0671 | 0,0333 | 0,0324 | 0,0315 | 0,0307 | 0,0299 | 0,0292 | 0,0284 | 0,0277 | 0,0271 | 0,0264 | 0,0258 | 0,0252 | 0,0013 |
| Котельная школы №16 | - | 0,0012 | 0,0011 | 0,0138 | 0,0445 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0013 |
| Котельная детского сада №123 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ст. Полосухино | - | 0,0012 | 0,0011 | 0,0138 | 0,0445 | 0,0459 | 0,0708 | 0,0679 | 0,0336 | 0,0327 | 0,0318 | 0,0310 | 0,0302 | 0,0294 | 0,0287 | 0,0280 | 0,0273 | 0,0266 | 0,0260 | 0,0254 | 0,0013 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0000 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | - | 0,6429 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 8.2 – Существующие и перспективные значения УРУТ в зоне ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 249,21 | 247,85 | 257,71 | 258,69 | 259,11 | 259,11 | 259,11 | 265,83 | 265,83 | 266,78 | 266,74 | 265,79 | 265,01 | 264,31 | 263,62 | 262,94 | 262,28 | 261,63 | 261,00 | 260,38 | 259,77 | 259,17 | 258,58 | 257,80 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 151,89 | 162,44 | 152,25 | 159,86 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 | 151,43 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 335,29 | 345,38 | 345,22 | 350,44 | 342,64 | 342,64 | 342,64 | 351,54 | 351,54 | 352,80 | 352,75 | 351,49 | 350,46 | 349,52 | 348,61 | 347,72 | 346,85 | 345,99 | 345,15 | 344,33 | 343,52 | 342,73 | 341,95 | 340,92 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 158,01 | 169,10 | 158,83 | 166,65 | 157,72 | 157,78 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 | 158,01 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 343,92 | 314,12 | 311,73 | 308,82 | 308,02 | 330,06 | 335,53 | 357,53 | 357,49 | 357,91 | 357,95 | 363,24 | 362,98 | 362,39 | 361,81 | 361,25 | 360,70 | 360,67 | 360,14 | 359,62 | 359,11 | 358,61 | 358,05 | 357,73 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,13 | 165,40 | 163,48 | 162,44 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 | 163,74 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 406,26 | 367,63 | 367,12 | 365,65 | 366,85 | 393,10 | 399,60 | 425,81 | 425,76 | 426,26 | 426,31 | 432,61 | 432,30 | 431,60 | 430,91 | 430,24 | 429,58 | 429,56 | 428,92 | 428,30 | 427,70 | 427,10 | 426,43 | 426,05 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 171,44 | 169,93 | 168,90 | 168,59 | 167,97 | 168,26 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 196,86 | 184,78 | 178,23 | 198,30 | 174,13 | 346,69 | 346,69 | 330,13 | 329,83 | 335,30 | 337,04 | 336,45 | 335,95 | 335,45 | 334,97 | 334,50 | 334,05 | 333,60 | 333,16 | 332,73 | 332,30 | 331,88 | 331,46 | 331,05 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,13 | 156,08 | 151,23 | 153,99 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 260,25 | 303,85 | 260,05 | 287,73 | 248,56 | 494,89 | 494,89 | 471,25 | 470,82 | 478,63 | 481,12 | 480,28 | 479,56 | 478,85 | 478,15 | 477,49 | 476,84 | 476,21 | 475,58 | 474,96 | 474,35 | 473,75 | 473,15 | 472,57 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 177,10 | 167,60 | 162,40 | 165,39 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 | 150,63 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| ИТОГО по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 322,23 | 301,69 | 298,84 | 297,26 | 294,11 | 318,91 | 323,71 | 341,60 | 341,55 | 342,28 | 342,38 | 346,41 | 346,06 | 345,46 | 344,87 | 344,29 | 343,72 | 343,58 | 343,04 | 342,50 | 341,98 | 341,47 | 340,91 | 340,51 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 163,11 | 162,61 | 157,53 | 159,99 | 157,35 | 157,34 | 157,43 | 157,64 | 157,64 | 157,62 | 157,61 | 157,67 | 157,67 | 157,67 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,68 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,70 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г у.т./кВт-ч | 389,70 | 363,75 | 360,88 | 361,13 | 358,71 | 389,02 | 394,65 | 416,46 | 416,41 | 417,29 | 417,41 | 422,33 | 421,90 | 421,16 | 420,44 | 419,74 | 419,05 | 418,87 | 418,21 | 417,56 | 416,93 | 416,30 | 415,62 | 415,14 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 167,84 | 169,22 | 164,46 | 167,38 | 161,34 | 161,56 | 161,67 | 161,95 | 161,95 | 161,92 | 161,91 | 161,96 | 161,97 | 161,97 | 161,97 | 161,97 | 161,97 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 |
| Причина изменения* | - | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

* - Ф – факт, Т – тариф, П - план