СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	3

Введение	4

1.	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	7

2.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	7

3.	Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	8

4.	Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	8

5.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	8

6.	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	11

7.	Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	26

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 5.1 - Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Таблица П44.1)	9

Таблица 5.2 - Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Таблица П44.3)	9

Таблица 5.3 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации мероприятий по закрытию ГВС	10

Таблица 6.1 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН	12

Таблица 6.2 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	14

Таблица 6.3 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 01 (таблица П44.2 МУ)	24

Таблица 6.4 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 02 (таблица П44.2 МУ)	24

Таблица 6.5 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 03 (таблица П44.2 МУ)	24

Таблица 6.6 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 10 (таблица П44.2 МУ)	25

Таблица 6.7 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 04 (таблица П44.2 МУ)	25

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 0.1 – Оценка мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему	5

Рисунок 6.1 – Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом для зоны ЕТО №04	23

Введение

В г. Новокузнецке открытая схема ГВС преобладает, доля открытых схем ГВС по муниципальному образованию составляет около 79%. Учитывая требования требованиям ФЗ № 190 от 27.07.2010 - «О теплоснабжении», в задачи разработки проекта схемы теплоснабжения входит задача развернутой оценки эффектов мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС для условий г. Новокузнецка.

Следует отметить, что достоверная оценка всех затрат, возможных сроков реализации и эффектов от перехода на закрытые системы ГВС в таких больших масштабах является невыполнимой, будучи связанной с рядом организационных, финансовых и технических проблем, до настоящего времени не имеющих решения.

Известные трудности представляет определение источников финансирования проекта перехода на закрытые системы ГВС и механизма возврата инвестиций.

Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему по принадлежности объектов реконструкции делятся на группы.

Первая группа включает мероприятия по источникам, ЦТП и тепловым сетям, находящимся на балансе ТСО. Финансирование этих мероприятий возможно за счет собственных средств предприятий с частичным привлечением бюджетных средств.

Вторая, основная и наиболее дорогостоящая группа включает комплекс мероприятий в зданиях, принадлежащих в большинстве своем собственникам жилья. Эта группа мероприятий включает реконструкцию или устройство новых ИТП с установкой теплообменников ГВС, автоматизацией и обеспечением электроснабжения ИТП не ниже 2 - й категории надежности. Помимо реконструкции тепловых вводов в зданиях необходима замена внутридомовых систем ГВС с применением труб из не коррозионных материалов. Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривается включение программ по переводу на закрытую схему ГВС в инвестиционные программы ТСО, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, от которых осуществляется ГВС, с соответствующим учетом затрат на финансирование в составе тарифов в сфере теплоснабжения. Очевидно, что это приведет к очень резкому возрастанию тарифа на тепловую энергию для населения. Что касается финансирования указанной группы мероприятий со стороны собственников жилья, - примеры такого финансирования отсутствуют и маловероятно, что появятся в ближайшем будущем. Сложность изыскания финансовых средств на модернизацию общедомового имущества собственников квартир МКД, сложность подготовительных работ по согласованию с собственниками жилья модернизации тепловых пунктов из средств фонда капитального ремонта общего имущества МКД (этот источник финансирования указан в Схеме теплоснабжения) делают финансирование проектов по массовому закрытию ГВС практически не выполнимой задачей.

Третья группа проектов относится к сетям наружного водоснабжения, так как переход на закрытые системы ГВС в общем случае может быть связан с необходимостью увеличения пропускной способности водопроводных вводов. Это требует межотраслевого финансирования и межотраслевой синхронизации работ, механизмы для которых также отсутствуют в настоящее время.

Перечисленные работы по переходу на закрытую схему ГВС и мероприятия на смежных инженерных системах, в том числе внутридомовых показывает рисунок ниже.

Рисунок 0.1 – Оценка мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему

Указанные трудности перехода на закрытую схему ГВС характерны для всех городов, имеющих значительную долю потребителей ГВС, подключенных по открытой схеме. В связи с указанными трудностями и в целях исключения экономически и технологически необоснованных расходов теплоснабжающих организаций, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, Федеральным законом от 30.12.2021 г. №438-ФЗ внесены поправки в закон «О теплоснабжении» (в части проведения обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения).

Основное содержание изменений состоит в требовании обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована).

Если открытые системы обеспечивают выполнение нормативных требований к горячей воде, то реализация мероприятий по «закрытию» открытой системы горячего водоснабжения по такой причине необязательна. Законопроектом предусматривается признание утратившей силу нормы, устанавливающей запрет на осуществление горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 1 января 2022 г., но одновременно сохраняется действие нормы части 8 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», исключающей возможность подключения объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, что позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем горячего водоснабжения.

Приведенные в Приложении 1 настоящей Главы результаты исследований качества горячей воды показывают ее хорошее качество. Химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 и реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы для исправления показателей по химическому составу, жесткости, запаху, мутности и цветности не требуется. В то же время, оценка затрат на установку закрытых систем ГВС составила более 3 млрд. рублей, а оценка затрат на эксплуатацию оборудования ИТП с закрытым присоединением систем ГВС показала, что эти затраты для закрытых систем значительно увеличиваются и приведут не к сокращению, а к увеличению постоянных затрат на нужды ГВС и росту коммунальных платежей населения. Таким образом, с точки зрения качества и экономичности ГВС, массовая реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС не является первоочередной задачей.

- Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

За 2025 г. мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было.

Поскольку МУ не содержат в настоящее время методики оценки эффективности перевода потребителей, при текущей разработке сохраняются результаты расчетов согласно утвержденной Схеме теплоснабжения, с учетом п. 59 Требований к схемам теплоснабжения.

По результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы отражены в Приложении 1). Отклонения температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий.

Учитывая выводы о неэффективности перехода потребителей на закрытые схемы, представленные в разделе 6, мероприятия не предусмотрены проектом.

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Анализ типов присоединений теплопотребляющих установок подробно рассмотрен в актуализированной на 2022 год Схеме теплоснабжения. Дублирование информации нецелесообразно, особенно с учетом выводов в разделе 6 и принятом решении об отказе от закрытия схем ГВС.

- Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Необходимость и целесообразность пересмотра температурных графиков, в связи с возможным переводом потребителей на закрытую схему ГВС, не подтверждены расчетами.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Необходимость и целесообразность реконструкции тепловых сетей, в связи с возможным переводом потребителей на закрытую схему ГВС, не подтверждены гидравлическими расчетами.

- Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Принципы определения объема инвестиций подробно отражены в актуализированной на 2022 год Схеме теплоснабжения. Объем инвестиций в реализацию мероприятий представлен ниже. Инвестиции требуются лишь в случае подтверждения целесообразности реализации мероприятий (см. раздел 6).

Таблица 5.1 - Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Таблица П44.1)

| Реестровый номер здания (потребитель) | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: КТЭЦ | КТЭЦ | 500,255 | 49,441 | 118,658 | 1 310 399,5 | 2025-2028 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЗСТЭЦ | ЗСТЭЦ | 320,158 | 38,385 | 92,124 | 985 363,9 | 2025-2028 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЦТЭЦ | ЦТЭЦ | 269,249 | 44,073 | 105,775 | 1 057 494,0 | 2025-2028 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Байдаевская центральная котельная №2 | Байдаевская центральная котельная №2 | 21,931 | 3,812 | 9,149 | 85 100,5 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Зыряновская районная котельная | Зыряновская районная котельная | 43,556 | 8,044 | 19,306 | 174 512,0 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Куйбышевская центральная котельная | Куйбышевская центральная котельная | 5,349 | 0,379 | 0,910 | 10 917,6 | 2025-2028 |
| Итого по ЕТО №10: |  | 70,8 | 12,2 | 29,4 | 270 530,1 |  |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Притомский | Котельная пос. Притомский | 1,745 | 0,050 | 0,120 | 1 938,4 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная ОРК «Таргай» | Котельная ОРК «Таргай» | 2,796 | 0,285 | 0,684 | 9 124,4 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №1 п. Абагур-Лесной | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,406 | 0,056 | 0,134 | 1 739,0 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Абагур-Лесной | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,096 | 0,020 | 0,048 | 273,7 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Листвяги | Котельная пос. Листвяги | 7,022 | 0,764 | 1,834 | 15 463,3 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №32 (БПОУ) | Котельная №32 (БПОУ) | 1,414 | 0,428 | 1,027 | 8 291,4 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,420 | 0,041 | 0,098 | 1 536,1 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная проф. «Бунгурский» | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,257 | 0,013 | 0,031 | 689,0 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная «РТРС» | Котельная «РТРС» | 0,301 | 0,041 | 0,098 | 1 899,4 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Оздоровительного лагеря «Голубь» | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0,188 | 0,028 | 0,067 | 827,0 | 2025-2028 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная школа №37 | Котельная школа №37 | 0,325 | 0,037 | 0,089 | 969,8 | 2025-2028 |
| Итого по ЕТО №04: |  | 15,0 | 1,8 | 4,2 | 42 751,4 |  |
| Итого по Новокузнецку: |  | 1 175,5 | 145,9 | 350,2 | 3 666 538,9 |  |

Таблица 5.2 - Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Таблица П44.3)

| Реестровый номер здания (потребитель) | Номер проекта | Потребность в инвестициях, тыс. руб. | Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб. | Целевые средства бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: КТЭЦ | - | 1 310 399,5 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЗСТЭЦ | - | 985 363,9 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: ЦТЭЦ | - | 1 057 494,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Байдаевская центральная котельная №2 | - | 85 100,5 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Зыряновская районная котельная | - | 174 512,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Куйбышевская центральная котельная | - | 10 917,6 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10: |  | 270 530,1 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Притомский | - | 1 938,4 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная ОРК «Таргай» | - | 9 124,4 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №1 п. Абагур-Лесной | - | 1 739,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Абагур-Лесной | - | 273,7 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная пос. Листвяги | - | 15 463,3 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №32 (БПОУ) | - | 8 291,4 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | - | 1 536,1 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная проф. «Бунгурский» | - | 689,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная «РТРС» | - | 1 899,4 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Оздоровительного лагеря «Голубь» | - | 827,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребители с открытым водоразбором в зоне действия источника: Котельная школа №37 | - | 969,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №04: |  | 42 751,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Новокузнецку: |  | 3 666 538,9 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.3 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации мероприятий по закрытию ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024-2028 | 2028-2044 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2039 | 2044 |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 0 | 40 641 | 416 479 | 421 612 | 431 668 | 1 310 400 | 0 | 0 | 40 641 | 457 119 | 878 731 | 1 310 400 | 1 310 400 | 1 310 400 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 0 | 30 628 | 313 968 | 321 581 | 319 186 | 985 364 | 0 | 0 | 30 628 | 344 596 | 666 178 | 985 364 | 985 364 | 985 364 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0 | 30 628 | 313 968 | 321 581 | 319 186 | 985 364 | 0 | 0 | 30 628 | 344 596 | 666 178 | 985 364 | 985 364 | 985 364 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЦТЭЦ | 0 | 30 024 | 315 021 | 342 715 | 369 735 | 1 057 494 | 0 | 0 | 30 024 | 345 045 | 687 759 | 1 057 494 | 1 057 494 | 1 057 494 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 0 | 101 293 | 1 045 467 | 1 085 908 | 1 120 589 | 3 353 257 | 0 | 0 | 101 293 | 1 146 760 | 2 232 668 | 3 353 257 | 3 353 257 | 3 353 257 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0 | 0 | 8 289 | 76 811 | 0 | 85 101 | 0 | 0 | 0 | 8 289 | 85 101 | 85 101 | 85 101 | 85 101 |
| 5 | Зыряновская районная котельная | 0 | 0 | 0 | 16 677 | 157 835 | 174 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 677 | 174 512 | 174 512 | 174 512 |
| 6 | Куйбышевская центральная котельная | 0 | 1 238 | 9 680 | 0 | 0 | 10 918 | 0 | 0 | 1 238 | 10 918 | 10 918 | 10 918 | 10 918 | 10 918 |
| ИТОГО по котельным, находящимся в эксплуатации ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10) |  | 0 | 1 238 | 17 969 | 93 489 | 157 835 | 270 530 | 0 | 0 | 1 238 | 19 207 | 112 695 | 270 530 | 270 530 | 270 530 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная пос. Притомский | 0 | 255 | 1 684 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 255 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 | 1 938 |
| 8 | Котельная ОРК «Таргай» | 0 | 960 | 8 164 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 960 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 | 9 124 |
| 9 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0 | 215 | 1 524 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 215 | 1 739 | 1 739 | 1 739 | 1 739 | 1 739 |
| 10 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0 | 59 | 215 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 59 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 11 | Котельная пос. Листвяги | 0 | 1 635 | 13 828 | 0 | 0 | 15 463 | 0 | 0 | 1 635 | 15 463 | 15 463 | 15 463 | 15 463 | 15 463 |
| 12 | Котельная №32 (БПОУ) | 0 | 770 | 7 521 | 0 | 0 | 8 291 | 0 | 0 | 770 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 | 8 291 |
| 13 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0 | 170 | 1 366 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | 170 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| 14 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0 | 67 | 622 | 0 | 0 | 689 | 0 | 0 | 67 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| 15 | Котельная «РТРС» | 0 | 186 | 1 713 | 0 | 0 | 1 899 | 0 | 0 | 186 | 1 899 | 1 899 | 1 899 | 1 899 | 1 899 |
| 16 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 0 | 104 | 723 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 104 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| 17 | Котельная школа №37 | 0 | 97 | 873 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 97 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| ИТОГО по котельным, находящимся в эксплуатации ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04) |  | 0 | 4 519 | 38 233 | 0 | 0 | 42 751 | 0 | 0 | 4 519 | 42 751 | 42 751 | 42 751 | 42 751 | 42 751 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0 | 107 049 | 1 101 669 | 1 179 396 | 1 278 424 | 3 666 539 | 0 | 0 | 107 049 | 1 208 718 | 2 388 115 | 3 666 539 | 3 666 539 | 3 666 539 |

- Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Приведем анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения. Анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения города показывает стабильно высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС, соответствие химического состава горячей воды требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 в течение всего года (результаты исследований горячей воды в разводящей сети города в 2025 г., на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра, результаты представлены в Приложении 1).

Согласно предварительному расчету затраты на реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения составят 3 666 539 тыс. руб. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем холодного водоснабжения города в связи с увеличением потребности в холодной воде. Для потребителей горячей воды переход на закрытую схему ГВС приведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества. Увеличатся расходы электроэнергии на общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на обслуживание, ремонт, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования.

Реализация проекта перевода на закрытую схему присоединения по ГВС предлагается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.

Таблица 6.1 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН

| Показатель | Текущее состояние (при эксплуатации открытых систем теплоснабжения) | При переходе на закрытые схемы ГВС |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, тыс. руб. | - | 3 666 539 |
| Показатели качества ГВ: |  |  |
| - химический состав | соответствует СанПиН | будет соответствовать СанПиН при условии соотв. качества х.в. (без изменений) |
| - температура | в определенные периоды времени может иметь отклонения в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС | будет обеспечено точное соответствие требованиям |
| Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС | высокий | высокий |
| Стоимость 1 куб. м горячей вода для потребителя на период с 01.07.2020 по 31.12.2020, (руб./м куб.) |  |  |
| МКД с полотенцесушителями | рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО | рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО |
| МКД без полотенцесушителей | рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО | рассчитывается отдельно, для каждой ЕТО |
| Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС |  |  |
| - затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС | - | увеличение |
| - затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | - | значительное увеличение |
| - периодическая замена теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей | - | значительное увеличение |
| положительные изменения |  |  |
| отрицательные изменения |  |  |
| без существенных изменений |  |  |

В таблице ниже приведены расчеты изменения операционных затрат (OPEX) при реализации проекта перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. Показатели приведены с учетом ретроспективных данных, планируемые этапы реализации проекта на прогнозный период 10 лет: инвестиционная фаза – 2025-2028 год, эксплуатационная фаза – 2025-2040 годы.

На основании результатов расчетов экономического эффекта перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, можно сделать вывод, что данный проект характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для ЕТО №01, 02, 03 и 10: NPV отрицательный (ЧПС (NPV)<0 на прогнозный период 10 лет).

Для ЕТО № 04 положительный эффект от перехода может быть достигнут через 14 лет, что в соответствии с пп. 68_1 п. 68 Требований к Схемам теплоснабжения также свидетельствует о низкой эффективности мероприятий. В связи с недостаточной эффективностью, мероприятия не учитываются в проекте.

Следовательно, проект перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения по всем ЕТО оценивается как неэффективный.

Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения в зоне действия по состоянию на 2025 год отсутствует.

Таблица 6.2 - Обязательная оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты (CAPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС | тыс. руб. | 0 | 40641 | 416479 | 421612 | 431668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 0 | 40641 | 416479 | 421612 | 431668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные затраты (OPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 288,0 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 |
| Эффекты для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе | тыс. куб.м | 4511 | 4367 | 2890 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 13,28 | 13,68 | 14,09 | 14,51 | 14,95 | 15,40 | 15,86 | 16,34 | 16,83 | 17,33 | 17,85 | 18,39 | 18,94 | 19,51 | 20,09 | 20,69 | 21,31 |
| Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 890,36 | 917,07 | 944,58 | 972,92 | 1002,11 | 1032,17 | 1063,14 | 1095,03 | 1127,88 | 1161,72 | 1196,57 | 1232,47 | 1269,44 | 1307,52 | 1346,75 | 1387,15 | 1428,77 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 66,97 | 68,98 | 71,05 | 73,18 | 75,38 | 77,64 | 79,97 | 82,37 | 84,84 | 87,38 | 90,00 | 92,70 | 95,48 | 98,35 | 101,30 | 104,34 | 107,47 |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе | тыс. куб.м |  | 144 | 1621 | 3117 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 | 4511 |
| Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 27,42 | 28,24 | 29,09 | 29,96 | 30,86 | 31,78 | 32,74 | 33,72 | 34,73 | 35,77 | 36,84 | 37,95 | 39,09 | 40,26 | 41,47 | 42,71 | 43,99 |
| Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 890,36 | 917,07 | 944,58 | 972,92 | 1002,11 | 1032,17 | 1063,14 | 1095,03 | 1127,88 | 1161,72 | 1196,57 | 1232,47 | 1269,44 | 1307,52 | 1346,75 | 1387,15 | 1428,77 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 81,10 | 83,54 | 86,04 | 88,62 | 91,28 | 94,02 | 96,84 | 99,75 | 102,74 | 105,82 | 109,00 | 112,27 | 115,64 | 119,10 | 122,68 | 126,36 | 130,15 |
| Эффект от изменения цены на на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | -2098 | -24310 | -48133 | -71763 | -73916 | -76134 | -78418 | -80770 | -83193 | -85689 | -88260 | -90908 | -93635 | -96444 | -99337 | -102317 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | -526 | -6125 | -12172 | -18745 | -19360 | -19994 | -20650 | -21328 | -22029 | -22753 | -23501 | -24274 | -25074 | -25900 | -26754 | -27636 |
| Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС | тыс. руб. | 0 | -389 | -4509 | -8928 | -13713 | -14125 | -14549 | -14985 | -15435 | -15898 | -16375 | -16866 | -17372 | -17893 | -18430 | -18983 | -19552 |
| Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. | 0 | -70 | -828 | -1662 | -2578 | -2682 | -2790 | -2902 | -3019 | -3141 | -3268 | -3399 | -3536 | -3679 | -3827 | -3981 | -4142 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. | 0 | -55 | -657 | -1319 | -2046 | -2129 | -2214 | -2304 | -2397 | -2493 | -2594 | -2698 | -2807 | -2920 | -3038 | -3160 | -3287 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | -11 | -131 | -263 | -408 | -424 | -441 | -459 | -478 | -497 | -517 | -538 | -559 | -582 | -605 | -630 | -655 |
| Денежный поток от операционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -2624 | -30435 | -60305 | -90509 | -93276 | -96128 | -99068 | -102098 | -105222 | -108442 | -111761 | -115182 | -118709 | -122344 | -126091 | -129954 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -2624 | -33059 | -93364 | -183873 | -277149 | -373277 | -472345 | -574443 | -679665 | -788107 | -899868 | -1015050 | -1133759 | -1256103 | -1382194 | -1512148 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -40641 | -416479 | -421612 | -431668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -40641 | -457119 | -878731 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 | -1310400 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0 | -43265 | -446914 | -481917 | -522177 | -93276 | -96128 | -99068 | -102098 | -105222 | -108442 | -111761 | -115182 | -118709 | -122344 | -126091 | -129954 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -43265 | -490178 | -972095 | -1494272 | -1587548 | -1683676 | -1782744 | -1884843 | -1990065 | -2098507 | -2210268 | -2325450 | -2444158 | -2566502 | -2692593 | -2822547 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. |  | -2822547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты (CAPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС | тыс. руб. | 0 | 30628 | 313968 | 321581 | 319186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 0 | 30628 | 313968 | 321581 | 319186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные затраты (OPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,7 |
| Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| Эффекты для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе | тыс. куб.м | 3667 | 3547 | 2309 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 12,37 | 12,74 | 13,12 | 13,52 | 13,92 | 14,34 | 14,77 | 15,21 | 15,67 | 16,14 | 16,62 | 17,12 | 17,64 | 18,17 | 18,71 | 19,27 | 19,85 |
| Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 1907,03 | 1964,24 | 2023,17 | 2083,86 | 2146,38 | 2210,77 | 2277,10 | 2345,41 | 2415,77 | 2488,24 | 2562,89 | 2639,78 | 2718,97 | 2800,54 | 2884,56 | 2971,09 | 3060,23 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 127,36 | 131,19 | 135,12 | 139,17 | 143,35 | 147,65 | 152,08 | 156,64 | 161,34 | 166,18 | 171,17 | 176,30 | 181,59 | 187,04 | 192,65 | 198,43 | 204,38 |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе | тыс. куб.м |  | 121 | 1358 | 2626 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 |
| Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 27,42 | 28,24 | 29,09 | 29,96 | 30,86 | 31,78 | 32,74 | 33,72 | 34,73 | 35,77 | 36,84 | 37,95 | 39,09 | 40,26 | 41,47 | 42,71 | 43,99 |
| Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 1907,03 | 1964,24 | 2023,17 | 2083,86 | 2146,38 | 2210,77 | 2277,10 | 2345,41 | 2415,77 | 2488,24 | 2562,89 | 2639,78 | 2718,97 | 2800,54 | 2884,56 | 2971,09 | 3060,23 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 142,41 | 146,68 | 151,08 | 155,61 | 160,28 | 165,09 | 170,04 | 175,15 | 180,40 | 185,81 | 191,39 | 197,13 | 203,04 | 209,13 | 215,41 | 221,87 | 228,53 |
| Эффект от изменения цены на на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | -1871 | -21681 | -43171 | -62102 | -63965 | -65884 | -67861 | -69896 | -71993 | -74153 | -76378 | -78669 | -81029 | -83460 | -85964 | -88543 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | -337 | -3935 | -7871 | -12030 | -12431 | -12846 | -13274 | -13718 | -14177 | -14651 | -15141 | -15649 | -16173 | -16716 | -17277 | -17858 |
| Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС | тыс. руб. | 0 | -231 | -2678 | -5332 | -8123 | -8367 | -8618 | -8876 | -9142 | -9417 | -9699 | -9990 | -10290 | -10598 | -10916 | -11244 | -11581 |
| Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. | 0 | -54 | -644 | -1301 | -2001 | -2082 | -2166 | -2253 | -2344 | -2439 | -2537 | -2639 | -2746 | -2856 | -2971 | -3091 | -3216 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. | 0 | -43 | -511 | -1032 | -1589 | -1653 | -1719 | -1789 | -1861 | -1936 | -2014 | -2095 | -2179 | -2267 | -2358 | -2453 | -2552 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | -9 | -102 | -206 | -317 | -329 | -343 | -357 | -371 | -386 | -401 | -418 | -434 | -452 | -470 | -489 | -509 |
| Денежный поток от операционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -2208 | -25616 | -51042 | -74132 | -76396 | -78730 | -81135 | -83614 | -86170 | -88804 | -91519 | -94318 | -97203 | -100176 | -103241 | -106400 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -2208 | -27824 | -78866 | -152998 | -229394 | -308123 | -389258 | -472873 | -559043 | -647847 | -739366 | -833684 | -930886 | -1031063 | -1134304 | -1240704 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -30628 | -313968 | -321581 | -319186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -30628 | -344596 | -666178 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 | -985364 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0 | -32836 | -339584 | -372623 | -393318 | -76396 | -78730 | -81135 | -83614 | -86170 | -88804 | -91519 | -94318 | -97203 | -100176 | -103241 | -106400 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -32836 | -372421 | -745044 | -1138362 | -1214758 | -1293487 | -1374622 | -1458237 | -1544407 | -1633211 | -1724730 | -1819048 | -1916250 | -2016426 | -2119668 | -2226068 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. |  | -2226068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты (CAPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС | тыс. руб. | 0 | 30024 | 315021 | 342715 | 369735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 0 | 30024 | 315021 | 342715 | 369735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные затраты (OPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
| Эффекты для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе | тыс. куб.м | 1618 | 1575 | 1128 | 642 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 19,10 | 19,67 | 20,26 | 20,87 | 21,49 | 22,14 | 22,80 | 23,49 | 24,19 | 24,92 | 25,66 | 26,43 | 27,23 | 28,04 | 28,88 | 29,75 | 30,64 |
| Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 2133,31 | 2197,31 | 2263,23 | 2331,13 | 2401,06 | 2473,09 | 2547,28 | 2623,70 | 2702,41 | 2783,49 | 2866,99 | 2953,00 | 3041,59 | 3132,84 | 3226,82 | 3323,63 | 3423,34 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 147,73 | 152,17 | 156,73 | 161,43 | 166,28 | 171,27 | 176,40 | 181,70 | 187,15 | 192,76 | 198,54 | 204,50 | 210,63 | 216,95 | 223,46 | 230,17 | 237,07 |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе | тыс. куб.м |  | 43 | 489 | 975 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 27,42 | 28,24 | 29,09 | 29,96 | 30,86 | 31,78 | 32,74 | 33,72 | 34,73 | 35,77 | 36,84 | 37,95 | 39,09 | 40,26 | 41,47 | 42,71 | 43,99 |
| Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 2133,31 | 2197,31 | 2263,23 | 2331,13 | 2401,06 | 2473,09 | 2547,28 | 2623,70 | 2702,41 | 2783,49 | 2866,99 | 2953,00 | 3041,59 | 3132,84 | 3226,82 | 3323,63 | 3423,34 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 156,05 | 160,74 | 165,56 | 170,52 | 175,64 | 180,91 | 186,34 | 191,93 | 197,68 | 203,62 | 209,72 | 216,02 | 222,50 | 229,17 | 236,05 | 243,13 | 250,42 |
| Эффект от изменения цены на на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | -365 | -4319 | -8867 | -14043 | -14464 | -14898 | -15345 | -15806 | -16280 | -16768 | -17271 | -17789 | -18323 | -18873 | -19439 | -20022 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | -271 | -3235 | -6679 | -10622 | -10987 | -11364 | -11755 | -12160 | -12579 | -13013 | -13461 | -13926 | -14407 | -14906 | -15421 | -15955 |
| Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС | тыс. руб. | 0 | -159 | -1887 | -3875 | -6136 | -6320 | -6510 | -6705 | -6906 | -7113 | -7327 | -7547 | -7773 | -8006 | -8246 | -8494 | -8749 |
| Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. | 0 | -57 | -690 | -1437 | -2298 | -2391 | -2487 | -2587 | -2692 | -2800 | -2913 | -3030 | -3152 | -3279 | -3412 | -3549 | -3692 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. | 0 | -45 | -548 | -1140 | -1824 | -1898 | -1974 | -2054 | -2136 | -2222 | -2312 | -2405 | -2502 | -2603 | -2708 | -2817 | -2930 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | -9 | -109 | -227 | -364 | -378 | -393 | -409 | -426 | -443 | -461 | -479 | -499 | -519 | -540 | -561 | -584 |
| Денежный поток от операционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -636 | -7554 | -15546 | -24665 | -25451 | -26263 | -27101 | -27966 | -28859 | -29781 | -30733 | -31716 | -32731 | -33778 | -34860 | -35978 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -636 | -8189 | -23735 | -48400 | -73851 | -100114 | -127215 | -155181 | -184039 | -213820 | -244553 | -276269 | -308999 | -342778 | -377638 | -413616 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -30024 | -315021 | -342715 | -369735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -30024 | -345045 | -687759 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 | -1057494 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0 | -30660 | -322574 | -358261 | -394400 | -25451 | -26263 | -27101 | -27966 | -28859 | -29781 | -30733 | -31716 | -32731 | -33778 | -34860 | -35978 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -30660 | -353234 | -711494 | -1105894 | -1131345 | -1157608 | -1184709 | -1212675 | -1241533 | -1271314 | -1302047 | -1333763 | -1366493 | -1400272 | -1435132 | -1471110 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. |  | -1471110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты (CAPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС | тыс. руб. | 0 | 1238 | 17969 | 93489 | 157835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 0 | 1238 | 17969 | 93489 | 157835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные затраты (OPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| Эффекты для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе | тыс. куб.м | 525 | 523 | 487 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 60,91 | 62,73 | 64,62 | 66,55 | 68,55 | 70,61 | 72,73 | 74,91 | 77,15 | 79,47 | 81,85 | 84,31 | 86,84 | 89,44 | 92,13 | 94,89 | 97,74 |
| Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 2809,83 | 2894,12 | 2980,94 | 3070,37 | 3162,48 | 3257,36 | 3355,08 | 3455,73 | 3559,40 | 3666,18 | 3776,17 | 3889,46 | 4006,14 | 4126,32 | 4250,11 | 4377,62 | 4508,95 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 230,34 | 237,25 | 244,37 | 251,70 | 259,25 | 267,03 | 275,04 | 283,29 | 291,79 | 300,54 | 309,56 | 318,84 | 328,41 | 338,26 | 348,41 | 358,86 | 369,63 |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе | тыс. куб.м |  | 2 | 38 | 222 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 27,42 | 28,24 | 29,09 | 29,96 | 30,86 | 31,78 | 32,74 | 33,72 | 34,73 | 35,77 | 36,84 | 37,95 | 39,09 | 40,26 | 41,47 | 42,71 | 43,99 |
| Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 2809,83 | 2894,12 | 2980,94 | 3070,37 | 3162,48 | 3257,36 | 3355,08 | 3455,73 | 3559,40 | 3666,18 | 3776,17 | 3889,46 | 4006,14 | 4126,32 | 4250,11 | 4377,62 | 4508,95 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 196,85 | 202,75 | 208,84 | 215,10 | 221,55 | 228,20 | 235,05 | 242,10 | 249,36 | 256,84 | 264,55 | 272,48 | 280,66 | 289,08 | 297,75 | 306,68 | 315,88 |
| Эффект от изменения цены на на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 84 | 1346 | 8133 | 19789 | 20382 | 20994 | 21624 | 22272 | 22940 | 23629 | 24337 | 25068 | 25820 | 26594 | 27392 | 28214 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | -17 | -267 | -1623 | -4024 | -4158 | -4296 | -4439 | -4586 | -4739 | -4897 | -5060 | -5228 | -5403 | -5583 | -5770 | -5963 |
| Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС | тыс. руб. | 0 | -12 | -186 | -1124 | -2779 | -2862 | -2948 | -3037 | -3128 | -3222 | -3318 | -3418 | -3520 | -3626 | -3735 | -3847 | -3962 |
| Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. | 0 | -3 | -42 | -255 | -638 | -664 | -690 | -718 | -747 | -777 | -809 | -841 | -875 | -910 | -947 | -985 | -1025 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. | 0 | -2 | -33 | -203 | -506 | -527 | -548 | -570 | -593 | -617 | -642 | -668 | -695 | -723 | -752 | -782 | -814 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | -7 | -40 | -101 | -105 | -109 | -114 | -118 | -123 | -128 | -133 | -138 | -144 | -150 | -156 | -162 |
| Денежный поток от операционной деятельности | тыс. руб. | 0 | 68 | 1078 | 6511 | 15764 | 16224 | 16698 | 17185 | 17686 | 18202 | 18732 | 19278 | 19839 | 20417 | 21011 | 21622 | 22251 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 68 | 1146 | 7657 | 23421 | 39646 | 56344 | 73528 | 91215 | 109416 | 128148 | 147426 | 167265 | 187682 | 208693 | 230315 | 252566 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -1238 | -17969 | -93489 | -157835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -1238 | -19207 | -112695 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 | -270530 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0 | -1170 | -16891 | -86978 | -142070 | 16224 | 16698 | 17185 | 17686 | 18202 | 18732 | 19278 | 19839 | 20417 | 21011 | 21622 | 22251 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -1170 | -18061 | -105039 | -247109 | -230884 | -214187 | -197002 | -179316 | -161114 | -142382 | -123104 | -103265 | -82848 | -61837 | -40215 | -17964 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. |  | -17964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты (CAPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты на ИТП (с учетом реконструкции внутридомовых систем ГВС), без НДС | тыс. руб. | 0 | 4519 | 38233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих тепловых сетей для обеспечения расчетных расходов теплоносителя при переходе к закрытой системе теплоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение диаметров трубопроводов существующих сетей холодного водоснабжения, без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | тыс. руб. | 0 | 4519 | 38233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные затраты (OPEX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Общий объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Ежегодный объем потребления тепловой энергии на ГВС в открытой/закрытой системе | тыс. Гкал | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Эффекты для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в открытой системе | тыс. куб.м | 106 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компонент на теплоноситель в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 115,80 | 119,27 | 122,85 | 126,53 | 130,33 | 134,24 | 138,27 | 142,42 | 146,69 | 151,09 | 155,62 | 160,29 | 165,10 | 170,05 | 175,15 | 180,41 | 185,82 |
| Компонент на тепловую энергию в открытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 3936,31 | 4054,40 | 4176,03 | 4301,31 | 4430,35 | 4563,26 | 4700,16 | 4841,17 | 4986,40 | 5135,99 | 5290,07 | 5448,77 | 5612,24 | 5780,60 | 5954,02 | 6132,64 | 6316,62 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 353,16 | 363,75 | 374,66 | 385,90 | 397,48 | 409,41 | 421,69 | 434,34 | 447,37 | 460,79 | 474,61 | 488,85 | 503,52 | 518,62 | 534,18 | 550,21 | 566,71 |
| Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодный объем потребления воды на ГВС в закрытой системе | тыс. куб.м |  | 12 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Компонент на теплоноситель в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./куб.м | 27,42 | 28,24 | 29,09 | 29,96 | 30,86 | 31,78 | 32,74 | 33,72 | 34,73 | 35,77 | 36,84 | 37,95 | 39,09 | 40,26 | 41,47 | 42,71 | 43,99 |
| Компонент на тепловую энергию в закрытой системе ГВС (без НДС) | руб./Гкал | 3936,31 | 4054,40 | 4176,03 | 4301,31 | 4430,35 | 4563,26 | 4700,16 | 4841,17 | 4986,40 | 5135,99 | 5290,07 | 5448,77 | 5612,24 | 5780,60 | 5954,02 | 6132,64 | 6316,62 |
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды (с полотенцесушителями, изолированные стояки) | Гкал/куб.м | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 |
| Цена единицы горячей воды | руб./м куб. | 264,77 | 272,72 | 280,90 | 289,33 | 298,01 | 306,95 | 316,16 | 325,64 | 335,41 | 345,47 | 355,84 | 366,51 | 377,51 | 388,83 | 400,50 | 412,51 | 424,89 |
| Эффект от изменения цены на на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 1078 | 9959 | 10257 | 10565 | 10882 | 11209 | 11545 | 11891 | 12248 | 12615 | 12994 | 13384 | 13785 | 14199 | 14625 | 15063 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные эксплуатационные расходы на ИТП, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | -719 | -7054 | -7296 | -7538 | -7788 | -8047 | -8315 | -8591 | -8877 | -9172 | -9478 | -9794 | -10121 | -10459 | -10808 | -11170 |
| Затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС | тыс. руб. | 0 | -504 | -4907 | -5054 | -5206 | -5362 | -5523 | -5688 | -5859 | -6035 | -6216 | -6402 | -6594 | -6792 | -6996 | -7206 | -7422 |
| Затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт) | тыс. руб. | 0 | -110 | -1100 | -1149 | -1195 | -1243 | -1293 | -1345 | -1400 | -1456 | -1515 | -1576 | -1639 | -1705 | -1774 | -1846 | -1920 |
| Фонд заработной платы с ЕСН | тыс. руб. | 0 | -88 | -873 | -912 | -949 | -987 | -1027 | -1068 | -1111 | -1156 | -1202 | -1251 | -1301 | -1354 | -1408 | -1465 | -1524 |
| Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | -17 | -174 | -182 | -189 | -197 | -205 | -213 | -221 | -230 | -240 | -249 | -259 | -270 | -281 | -292 | -304 |
| Денежный поток от операционной деятельности | тыс. руб. | 0 | 359 | 2904 | 2961 | 3027 | 3094 | 3161 | 3230 | 3300 | 3371 | 3443 | 3516 | 3589 | 3664 | 3740 | 3816 | 3894 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 359 | 3263 | 6224 | 9251 | 12345 | 15506 | 18736 | 22037 | 25408 | 28850 | 32366 | 35955 | 39620 | 43360 | 47176 | 51070 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | 0 | -4519 | -38233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| То же, нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -4519 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 | -42751 |
| Дисконтированный денежный поток | тыс. руб. | 0 | -4160 | -35328 | 2961 | 3027 | 3094 | 3161 | 3230 | 3300 | 3371 | 3443 | 3516 | 3589 | 3664 | 3740 | 3816 | 3894 |
| Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -4160 | -39488 | -36527 | -33500 | -30407 | -27245 | -24015 | -20715 | -17344 | -13901 | -10385 | -6796 | -3132 | 608 | 4424 | 8318 |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | тыс. руб. |  | 8318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 6.1 – Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом для зоны ЕТО №04

При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения отвечает требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность. Протоколы лабораторных исследований качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Приложении 1.

Таблица 6.3 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 01 (таблица П44.2 МУ)

| Показатели качества ГВС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы с температурой, превышающей 65°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов работы с температурой ниже 45°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Таблица 6.4 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 02 (таблица П44.2 МУ)

| Показатели качества ГВС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы с температурой, превышающей 65°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов работы с температурой ниже 45°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Таблица 6.5 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 03 (таблица П44.2 МУ)

| Показатели качества ГВС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы с температурой, превышающей 65°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов работы с температурой ниже 45°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Таблица 6.6 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 10 (таблица П44.2 МУ)

| Показатели качества ГВС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы с температурой, превышающей 65°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов работы с температурой ниже 45°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

Таблица 6.7 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 04 (таблица П44.2 МУ)

| Показатели качества ГВС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
| Число часов работы с температурой, превышающей 65°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число часов работы с температурой ниже 45°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |

- Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Учитывая финансирование мероприятий из средств потребителей тепловой энергии, в разделе 6 показана экономическая нецелесообразность реализации проекта. Таким образом, «закрытие» схемы ГВС к реализации в Схеме теплоснабжения не принимается. При экономической неэффективности мероприятий, расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей, не производится ввиду нецелесообразности.