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Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю, представлены в таблицах 1.1-1.2.
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	Температура наружного воздуха, °С
	Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии

	
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
	Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, тонн/ч
	Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, тонн/ч

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2025-2026 гг.)

	-35
	125,0
	66,1
	8 870,00
	8 120,00

	-34
	125,0
	66,5
	8 870,00
	8 120,00

	-33
	125,0
	67,0
	8 870,00
	8 120,00

	-32
	125,0
	67,4
	8 870,00
	8 120,00

	-31
	125,0
	67,9
	8 870,00
	8 120,00

	-30
	125,0
	68,3
	8 870,00
	8 120,00

	-29
	125,0
	68,8
	8 870,00
	8 120,00

	-28
	125,0
	69,2
	8 870,00
	8 120,00

	-27
	125,0
	69,7
	8 870,00
	8 120,00

	-26
	124,0
	69,7
	8 870,00
	8 120,00

	-25
	122,0
	68,8
	8 870,00
	8 120,00

	-24
	120,0
	68,0
	8 870,00
	8 120,00

	-23
	118,0
	67,2
	8 870,00
	8 120,00

	-22
	115,9
	66,3
	8 870,00
	8 120,00

	-21
	113,9
	65,5
	8 870,00
	8 120,00

	-20
	111,8
	64,7
	8 870,00
	8 120,00

	-19
	109,8
	63,8
	8 870,00
	8 120,00

	-18
	107,7
	62,9
	8 870,00
	8 120,00

	-17
	105,7
	62,1
	8 870,00
	8 120,00

	-16
	103,6
	61,2
	8 870,00
	8 120,00

	-15
	101,5
	60,3
	8 870,00
	8 120,00

	-14
	99,4
	59,4
	8 870,00
	8 120,00

	-13
	97,4
	58,6
	8 870,00
	8 120,00

	-12
	95,3
	57,7
	8 870,00
	8 120,00

	-11
	93,2
	56,8
	8 870,00
	8 120,00

	-10
	91,1
	55,8
	8 870,00
	8 120,00

	-9
	89,0
	54,9
	8 870,00
	8 120,00

	-8
	86,8
	54,0
	8 870,00
	8 120,00

	-7
	84,7
	53,1
	8 870,00
	8 120,00

	-6
	82,6
	52,1
	8 870,00
	8 120,00

	-5
	80,4
	51,2
	8 870,00
	8 120,00

	-4
	78,3
	50,2
	8 870,00
	8 120,00

	-3
	76,1
	49,2
	8 870,00
	8 120,00

	-2
	75,0
	48,7
	8 870,00
	8 120,00

	-1
	75,0
	49,1
	8 870,00
	8 120,00

	0
	75,0
	49,6
	8 870,00
	8 120,00

	1
	75,0
	50,0
	8 870,00
	8 120,00

	2
	70,0
	47,2
	8 870,00
	8 120,00

	3
	70,0
	47,6
	8 870,00
	8 120,00

	4
	70,0
	48,1
	8 870,00
	8 120,00

	5
	70,0
	48,5
	8 870,00
	8 120,00

	6
	70,0
	49,0
	8 870,00
	8 120,00

	7
	70,0
	49,5
	8 870,00
	8 120,00

	8
	70,0
	49,9
	8 870,00
	8 120,00

	9
	70,0
	50,4
	8 870,00
	8 120,00

	10
	70,0
	50,9
	8 870,00
	8 120,00

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2030-2031 гг.)

	-35
	125,0
	57,6
	7 433,40
	6 683,40

	-34
	125,0
	58,1
	7 433,40
	6 683,40

	-33
	125,0
	58,6
	7 433,40
	6 683,40

	-32
	125,0
	59,1
	7 433,40
	6 683,40

	-31
	125,0
	59,7
	7 433,40
	6 683,40

	-30
	125,0
	60,2
	7 433,40
	6 683,40

	-29
	125,0
	60,7
	7 433,40
	6 683,40

	-28
	125,0
	61,2
	7 433,40
	6 683,40

	-27
	125,0
	61,7
	7 433,40
	6 683,40

	-26
	124,0
	61,7
	7 433,40
	6 683,40

	-25
	122,0
	61,0
	7 433,40
	6 683,40

	-24
	120,0
	60,3
	7 433,40
	6 683,40

	-23
	118,0
	59,7
	7 433,40
	6 683,40

	-22
	115,9
	59,0
	7 433,40
	6 683,40

	-21
	113,9
	58,3
	7 433,40
	6 683,40

	-20
	111,8
	57,6
	7 433,40
	6 683,40

	-19
	109,8
	56,9
	7 433,40
	6 683,40

	-18
	107,7
	56,2
	7 433,40
	6 683,40

	-17
	105,7
	55,5
	7 433,40
	6 683,40

	-16
	103,6
	54,8
	7 433,40
	6 683,40

	-15
	101,5
	54,1
	7 433,40
	6 683,40

	-14
	99,4
	53,3
	7 433,40
	6 683,40

	-13
	97,4
	52,6
	7 433,40
	6 683,40

	-12
	95,3
	51,9
	7 433,40
	6 683,40

	-11
	93,2
	51,1
	7 433,40
	6 683,40

	-10
	91,1
	50,4
	7 433,40
	6 683,40

	-9
	89,0
	49,6
	7 433,40
	6 683,40

	-8
	86,8
	48,9
	7 433,40
	6 683,40

	-7
	84,7
	48,1
	7 433,40
	6 683,40

	-6
	82,6
	47,3
	7 433,40
	6 683,40

	-5
	80,4
	46,5
	7 433,40
	6 683,40

	-4
	78,3
	45,8
	7 433,40
	6 683,40

	-3
	76,1
	44,9
	7 433,40
	6 683,40

	-2
	75,0
	44,8
	7 433,40
	6 683,40

	-1
	75,0
	45,3
	7 433,40
	6 683,40

	0
	75,0
	45,8
	7 433,40
	6 683,40

	1
	75,0
	46,3
	7 433,40
	6 683,40

	2
	70,0
	43,7
	7 433,40
	6 683,40

	3
	70,0
	44,2
	7 433,40
	6 683,40

	4
	70,0
	44,8
	7 433,40
	6 683,40

	5
	70,0
	45,3
	7 433,40
	6 683,40

	6
	70,0
	45,8
	7 433,40
	6 683,40

	7
	70,0
	46,3
	7 433,40
	6 683,40

	8
	70,0
	46,9
	7 433,40
	6 683,40

	9
	70,0
	47,4
	7 433,40
	6 683,40

	10
	70,0
	48,0
	7 433,40
	6 683,40

	ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2025-2026 гг.)

	-35
	125,0
	64,2
	7 513,19
	6 913,19

	-34
	125,0
	65,4
	7 513,19
	6 913,19

	-33
	125,0
	66,5
	7 513,19
	6 913,19

	-32
	125,0
	67,7
	7 513,19
	6 913,19

	-31
	125,0
	68,9
	7 513,19
	6 913,19

	-30
	125,0
	70,1
	7 513,19
	6 913,19

	-29
	125,0
	71,2
	7 513,19
	6 913,19

	-28
	125,0
	72,4
	7 513,19
	6 913,19

	-27
	125,0
	73,5
	7 513,19
	6 913,19

	-26
	123,8
	73,5
	7 513,19
	6 913,19

	-25
	121,8
	72,7
	7 513,19
	6 913,19

	-24
	119,8
	71,8
	7 513,19
	6 913,19

	-23
	117,7
	71,0
	7 513,19
	6 913,19

	-22
	115,7
	70,1
	7 513,19
	6 913,19

	-21
	113,6
	69,2
	7 513,19
	6 913,19

	-20
	111,6
	68,3
	7 513,19
	6 913,19

	-19
	109,5
	67,4
	7 513,19
	6 913,19

	-18
	107,4
	66,5
	7 513,19
	6 913,19

	-17
	105,4
	65,6
	7 513,19
	6 913,19

	-16
	103,3
	64,7
	7 513,19
	6 913,19

	-15
	101,2
	63,8
	7 513,19
	6 913,19

	-14
	99,1
	62,9
	7 513,19
	6 913,19

	-13
	97,0
	61,9
	7 513,19
	6 913,19

	-12
	94,9
	61,0
	7 513,19
	6 913,19

	-11
	92,8
	60,1
	7 513,19
	6 913,19

	-10
	90,7
	59,1
	7 513,19
	6 913,19

	-9
	88,6
	58,2
	7 513,19
	6 913,19

	-8
	86,5
	57,2
	7 513,19
	6 913,19

	-7
	84,3
	56,3
	7 513,19
	6 913,19

	-6
	82,2
	55,3
	7 513,19
	6 913,19

	-5
	80,0
	54,3
	7 513,19
	6 913,19

	-4
	77,9
	53,3
	7 513,19
	6 913,19

	-3
	75,7
	52,3
	7 513,19
	6 913,19

	-2
	73,6
	51,3
	7 513,19
	6 913,19

	-1
	71,4
	50,3
	7 513,19
	6 913,19

	0
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	1
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	2
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	3
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	4
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	5
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	6
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	7
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	8
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	9
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	10
	70,0
	50,0
	7 513,19
	6 913,19

	ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2030-2031 гг.)

	-35
	125,0
	57,6
	5 979,61
	5 379,61

	-34
	125,0
	58,1
	5 979,61
	5 379,61

	-33
	125,0
	58,6
	5 979,61
	5 379,61

	-32
	125,0
	59,1
	5 979,61
	5 379,61

	-31
	125,0
	59,7
	5 979,61
	5 379,61

	-30
	125,0
	60,2
	5 979,61
	5 379,61

	-29
	125,0
	60,7
	5 979,61
	5 379,61

	-28
	125,0
	61,2
	5 979,61
	5 379,61

	-27
	125,0
	61,7
	5 979,61
	5 379,61

	-26
	123,8
	61,7
	5 979,61
	5 379,61

	-25
	121,8
	61,0
	5 979,61
	5 379,61

	-24
	119,8
	60,3
	5 979,61
	5 379,61

	-23
	117,7
	59,7
	5 979,61
	5 379,61

	-22
	115,7
	59,0
	5 979,61
	5 379,61

	-21
	113,6
	58,3
	5 979,61
	5 379,61

	-20
	111,6
	57,6
	5 979,61
	5 379,61

	-19
	109,5
	56,9
	5 979,61
	5 379,61

	-18
	107,4
	56,2
	5 979,61
	5 379,61

	-17
	105,4
	55,5
	5 979,61
	5 379,61

	-16
	103,3
	54,8
	5 979,61
	5 379,61

	-15
	101,2
	54,1
	5 979,61
	5 379,61

	-14
	99,1
	53,3
	5 979,61
	5 379,61

	-13
	97,0
	52,6
	5 979,61
	5 379,61

	-12
	94,9
	51,9
	5 979,61
	5 379,61

	-11
	92,8
	51,1
	5 979,61
	5 379,61

	-10
	90,7
	50,4
	5 979,61
	5 379,61

	-9
	88,6
	49,6
	5 979,61
	5 379,61

	-8
	86,5
	48,9
	5 979,61
	5 379,61

	-7
	84,3
	48,1
	5 979,61
	5 379,61

	-6
	82,2
	47,3
	5 979,61
	5 379,61

	-5
	80,0
	46,5
	5 979,61
	5 379,61

	-4
	77,9
	45,8
	5 979,61
	5 379,61

	-3
	75,7
	44,9
	5 979,61
	5 379,61

	-2
	73,6
	44,3
	5 979,61
	5 379,61

	-1
	71,4
	43,7
	5 979,61
	5 379,61

	0
	70,0
	42,5
	5 979,61
	5 379,61

	1
	70,0
	43,1
	5 979,61
	5 379,61

	2
	70,0
	43,7
	5 979,61
	5 379,61

	3
	70,0
	44,2
	5 979,61
	5 379,61

	4
	70,0
	44,8
	5 979,61
	5 379,61

	5
	70,0
	45,3
	5 979,61
	5 379,61

	6
	70,0
	45,8
	5 979,61
	5 379,61

	7
	70,0
	46,3
	5 979,61
	5 379,61

	8
	70,0
	46,9
	5 979,61
	5 379,61

	9
	70,0
	47,4
	5 979,61
	5 379,61

	10
	70,0
	48,0
	5 979,61
	5 379,61

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	-35
	105,0
	60,7
	74,66
	70,84

	-34
	105,0
	61,9
	74,66
	70,84

	-33
	105,0
	63,0
	74,66
	70,84

	-32
	105,0
	64,2
	74,66
	70,84

	-31
	105,0
	65,4
	74,66
	70,84

	-30
	105,0
	66,6
	74,66
	70,84

	-29
	105,0
	67,7
	74,66
	70,84

	-28
	105,0
	68,9
	74,66
	70,84

	-27
	105,0
	70,0
	74,66
	70,84

	-26
	105,0
	70,0
	74,66
	70,84

	-25
	105,0
	69,2
	74,66
	70,84

	-24
	105,0
	68,3
	74,66
	70,84

	-23
	105,0
	67,5
	74,66
	70,84

	-22
	105,0
	66,6
	74,66
	70,84

	-21
	105,0
	65,7
	74,66
	70,84

	-20
	105,0
	64,8
	74,66
	70,84

	-19
	105,0
	63,9
	74,66
	70,84

	-18
	105,0
	63,0
	74,66
	70,84

	-17
	105,0
	62,1
	74,66
	70,84

	-16
	103,3
	61,2
	74,66
	70,84

	-15
	101,2
	60,3
	74,66
	70,84

	-14
	99,1
	59,4
	74,66
	70,84

	-13
	97,0
	58,4
	74,66
	70,84

	-12
	94,9
	57,5
	74,66
	70,84

	-11
	92,8
	56,6
	74,66
	70,84

	-10
	90,7
	55,6
	74,66
	70,84

	-9
	88,6
	54,7
	74,66
	70,84

	-8
	86,5
	53,7
	74,66
	70,84

	-7
	84,3
	52,8
	74,66
	70,84

	-6
	82,2
	51,8
	74,66
	70,84

	-5
	80,0
	50,8
	74,66
	70,84

	-4
	77,9
	49,8
	74,66
	70,84

	-3
	75,7
	48,8
	74,66
	70,84

	-2
	73,6
	47,8
	74,66
	70,84

	-1
	71,4
	46,8
	74,66
	70,84

	0
	70,0
	46,6
	74,66
	70,84

	1
	70,0
	47,8
	74,66
	70,84

	2
	70,0
	49,0
	74,66
	70,84

	3
	70,0
	50,1
	74,66
	70,84

	4
	70,0
	51,3
	74,66
	70,84

	5
	70,0
	52,5
	74,66
	70,84

	6
	70,0
	53,6
	74,66
	70,84

	7
	70,0
	54,8
	74,66
	70,84

	8
	70,0
	56,0
	74,66
	70,84

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	-35
	118,6
	67,3
	84,48
	83,86

	-34
	117,0
	66,7
	84,48
	83,86

	-33
	115,4
	66,0
	84,48
	83,86

	-32
	113,8
	65,3
	84,48
	83,86

	-31
	112,2
	64,6
	84,48
	83,86

	-30
	110,6
	63,9
	84,48
	83,86

	-29
	108,9
	63,3
	84,48
	83,86

	-28
	107,3
	62,6
	84,48
	83,86

	-27
	105,7
	61,9
	84,48
	83,86

	-26
	104,1
	61,2
	84,48
	83,86

	-25
	102,4
	60,5
	84,48
	83,86

	-24
	100,8
	59,8
	84,48
	83,86

	-23
	99,1
	59,1
	84,48
	83,86

	-22
	97,5
	58,3
	84,48
	83,86

	-21
	95,9
	57,6
	84,48
	83,86

	-20
	94,2
	56,9
	84,48
	83,86

	-19
	92,5
	56,2
	84,48
	83,86

	-18
	90,9
	55,5
	84,48
	83,86

	-17
	89,2
	54,7
	84,48
	83,86

	-16
	87,6
	54,0
	84,48
	83,86

	-15
	85,9
	53,3
	84,48
	83,86

	-14
	84,2
	52,5
	84,48
	83,86

	-13
	82,5
	51,8
	84,48
	83,86

	-12
	80,8
	51,0
	84,48
	83,86

	-11
	79,1
	50,2
	84,48
	83,86

	-10
	77,4
	49,5
	84,48
	83,86

	-9
	75,7
	48,7
	84,48
	83,86

	-8
	74,0
	47,9
	84,48
	83,86

	-7
	72,3
	47,1
	84,48
	83,86

	-6
	70,6
	46,4
	84,48
	83,86

	-5
	70,0
	46,3
	84,48
	83,86

	-4
	70,0
	46,7
	84,48
	83,86

	-3
	70,0
	47,1
	84,48
	83,86

	-2
	70,0
	47,5
	84,48
	83,86

	-1
	70,0
	47,9
	84,48
	83,86

	0
	70,0
	48,3
	84,48
	83,86

	1
	70,0
	48,7
	84,48
	83,86

	2
	70,0
	49,1
	84,48
	83,86

	3
	70,0
	49,5
	84,48
	83,86

	4
	70,0
	49,9
	84,48
	83,86

	5
	70,0
	50,3
	84,48
	83,86

	6
	70,0
	50,7
	84,48
	83,86

	7
	70,0
	51,1
	84,48
	83,86

	8
	70,0
	51,5
	84,48
	83,86

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2025-2026 гг.)

	-35
	125,0
	63,0
	6 191,00
	5 481,00

	-34
	125,0
	64,0
	6 191,00
	5 481,00

	-33
	125,0
	65,0
	6 191,00
	5 481,00

	-32
	125,0
	67,0
	6 191,00
	5 481,00

	-31
	125,0
	68,0
	6 191,00
	5 481,00

	-30
	125,0
	69,0
	6 191,00
	5 481,00

	-29
	125,0
	70,0
	6 191,00
	5 481,00

	-28
	125,0
	71,0
	6 191,00
	5 481,00

	-27
	125,0
	72,0
	6 191,00
	5 481,00

	-26
	124,0
	71,6
	6 191,00
	5 481,00

	-25
	122,0
	70,9
	6 191,00
	5 481,00

	-24
	120,0
	70,2
	6 191,00
	5 481,00

	-23
	118,0
	69,5
	6 191,00
	5 481,00

	-22
	116,0
	68,8
	6 191,00
	5 481,00

	-21
	114,0
	68,1
	6 191,00
	5 481,00

	-20
	112,0
	67,4
	6 191,00
	5 481,00

	-19
	109,0
	66,3
	6 191,00
	5 481,00

	-18
	107,0
	65,6
	6 191,00
	5 481,00

	-17
	105,0
	64,9
	6 191,00
	5 481,00

	-16
	103,0
	64,2
	6 191,00
	5 481,00

	-15
	101,0
	63,5
	6 191,00
	5 481,00

	-14
	99,0
	62,8
	6 191,00
	5 481,00

	-13
	97,0
	62,1
	6 191,00
	5 481,00

	-12
	95,0
	61,4
	6 191,00
	5 481,00

	-11
	93,0
	60,7
	6 191,00
	5 481,00

	-10
	91,0
	59,9
	6 191,00
	5 481,00

	-9
	89,0
	59,2
	6 191,00
	5 481,00

	-8
	86,0
	58,2
	6 191,00
	5 481,00

	-7
	84,0
	57,5
	6 191,00
	5 481,00

	-6
	82,0
	56,8
	6 191,00
	5 481,00

	-5
	80,0
	56,0
	6 191,00
	5 481,00

	-4
	78,0
	55,3
	6 191,00
	5 481,00

	-3
	76,0
	54,6
	6 191,00
	5 481,00

	-2
	74,0
	53,9
	6 191,00
	5 481,00

	-1
	71,0
	52,9
	6 191,00
	5 481,00

	0
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	1
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	2
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	3
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	4
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	5
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	6
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	7
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	8
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	9
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	10
	70,0
	52,5
	6 191,00
	5 481,00

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2030-2031 гг.)

	-35
	125,0
	57,6
	6 490,93
	5 780,93

	-34
	125,0
	58,1
	6 490,93
	5 780,93

	-33
	125,0
	58,6
	6 490,93
	5 780,93

	-32
	125,0
	59,1
	6 490,93
	5 780,93

	-31
	125,0
	59,7
	6 490,93
	5 780,93

	-30
	125,0
	60,2
	6 490,93
	5 780,93

	-29
	125,0
	60,7
	6 490,93
	5 780,93

	-28
	125,0
	61,2
	6 490,93
	5 780,93

	-27
	125,0
	61,7
	6 490,93
	5 780,93

	-26
	124,0
	61,7
	6 490,93
	5 780,93

	-25
	122,0
	61,0
	6 490,93
	5 780,93

	-24
	120,0
	60,3
	6 490,93
	5 780,93

	-23
	118,0
	59,7
	6 490,93
	5 780,93

	-22
	116,0
	59,0
	6 490,93
	5 780,93

	-21
	114,0
	58,3
	6 490,93
	5 780,93

	-20
	112,0
	57,6
	6 490,93
	5 780,93

	-19
	109,0
	56,9
	6 490,93
	5 780,93

	-18
	107,0
	56,2
	6 490,93
	5 780,93

	-17
	105,0
	55,5
	6 490,93
	5 780,93

	-16
	103,0
	54,8
	6 490,93
	5 780,93

	-15
	101,0
	54,1
	6 490,93
	5 780,93

	-14
	99,0
	53,3
	6 490,93
	5 780,93

	-13
	97,0
	52,6
	6 490,93
	5 780,93

	-12
	95,0
	51,9
	6 490,93
	5 780,93

	-11
	93,0
	51,1
	6 490,93
	5 780,93

	-10
	91,0
	50,4
	6 490,93
	5 780,93

	-9
	89,0
	49,6
	6 490,93
	5 780,93

	-8
	86,0
	48,9
	6 490,93
	5 780,93

	-7
	84,0
	48,1
	6 490,93
	5 780,93

	-6
	82,0
	47,3
	6 490,93
	5 780,93

	-5
	80,0
	46,5
	6 490,93
	5 780,93

	-4
	78,0
	45,8
	6 490,93
	5 780,93

	-3
	76,0
	44,9
	6 490,93
	5 780,93

	-2
	74,0
	44,3
	6 490,93
	5 780,93

	-1
	71,0
	43,7
	6 490,93
	5 780,93

	0
	70,0
	42,5
	6 490,93
	5 780,93

	1
	70,0
	43,1
	6 490,93
	5 780,93

	2
	70,0
	43,7
	6 490,93
	5 780,93

	3
	70,0
	44,2
	6 490,93
	5 780,93

	4
	70,0
	44,8
	6 490,93
	5 780,93

	5
	70,0
	45,3
	6 490,93
	5 780,93

	6
	70,0
	45,8
	6 490,93
	5 780,93

	7
	70,0
	46,3
	6 490,93
	5 780,93

	8
	70,0
	46,9
	6 490,93
	5 780,93

	9
	70,0
	47,4
	6 490,93
	5 780,93

	10
	70,0
	48,0
	6 490,93
	5 780,93

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	126,3
	66,6
	451,00
	449,77

	-34
	125,5
	66,1
	451,00
	449,77

	-33
	125,2
	65,5
	451,00
	449,77

	-32
	124,9
	64,9
	451,00
	449,77

	-31
	124,4
	64,4
	451,00
	449,77

	-30
	124,0
	63,8
	451,00
	449,77

	-29
	123,9
	63,7
	451,00
	449,77

	-28
	123,8
	63,6
	451,00
	449,77

	-27
	123,6
	63,0
	451,00
	449,77

	-26
	123,3
	62,5
	451,00
	449,77

	-25
	123,0
	62,0
	451,00
	449,77

	-24
	121,0
	61,3
	451,00
	449,77

	-23
	119,0
	60,7
	451,00
	449,77

	-22
	117,0
	60,1
	451,00
	449,77

	-21
	115,1
	59,5
	451,00
	449,77

	-20
	113,1
	58,8
	451,00
	449,77

	-19
	111,1
	58,2
	451,00
	449,77

	-18
	109,1
	57,5
	451,00
	449,77

	-17
	107,0
	56,9
	451,00
	449,77

	-16
	105,0
	56,2
	451,00
	449,77

	-15
	103,0
	55,5
	451,00
	449,77

	-14
	101,0
	54,9
	451,00
	449,77

	-13
	98,9
	54,2
	451,00
	449,77

	-12
	96,9
	53,5
	451,00
	449,77

	-11
	94,8
	52,8
	451,00
	449,77

	-10
	92,7
	52,1
	451,00
	449,77

	-9
	90,7
	51,3
	451,00
	449,77

	-8
	88,6
	50,6
	451,00
	449,77

	-7
	86,5
	49,9
	451,00
	449,77

	-6
	84,4
	49,1
	451,00
	449,77

	-5
	82,2
	48,3
	451,00
	449,77

	-4
	80,1
	47,6
	451,00
	449,77

	-3
	78,0
	46,8
	451,00
	449,77

	-2
	75,8
	46,0
	451,00
	449,77

	-1
	73,6
	45,1
	451,00
	449,77

	0
	71,4
	44,3
	451,00
	449,77

	1
	70,0
	44,2
	451,00
	449,77

	2
	70,0
	45,6
	451,00
	449,77

	3
	70,0
	46,9
	451,00
	449,77

	4
	70,0
	48,3
	451,00
	449,77

	5
	70,0
	49,7
	451,00
	449,77

	6
	70,0
	51,0
	451,00
	449,77

	7
	70,0
	52,4
	451,00
	449,77

	8
	70,0
	53,7
	451,00
	449,77

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	90,7
	67,4
	1 258,00
	1 234,08

	-34
	89,7
	66,8
	1 258,00
	1 234,08

	-33
	88,6
	66,1
	1 258,00
	1 234,08

	-32
	87,5
	65,5
	1 258,00
	1 234,08

	-31
	86,4
	64,8
	1 258,00
	1 234,08

	-30
	85,3
	64,2
	1 258,00
	1 234,08

	-29
	84,3
	63,5
	1 258,00
	1 234,08

	-28
	83,2
	62,8
	1 258,00
	1 234,08

	-27
	82,1
	62,1
	1 258,00
	1 234,08

	-26
	81,0
	61,5
	1 258,00
	1 234,08

	-25
	79,9
	60,8
	1 258,00
	1 234,08

	-24
	78,7
	60,1
	1 258,00
	1 234,08

	-23
	77,6
	59,4
	1 258,00
	1 234,08

	-22
	76,5
	58,7
	1 258,00
	1 234,08

	-21
	75,4
	58,0
	1 258,00
	1 234,08

	-20
	74,3
	57,3
	1 258,00
	1 234,08

	-19
	73,1
	56,6
	1 258,00
	1 234,08

	-18
	72,0
	55,9
	1 258,00
	1 234,08

	-17
	70,9
	55,2
	1 258,00
	1 234,08

	-16
	69,7
	54,5
	1 258,00
	1 234,08

	-15
	68,6
	53,7
	1 258,00
	1 234,08

	-14
	67,4
	53,0
	1 258,00
	1 234,08

	-13
	66,3
	52,3
	1 258,00
	1 234,08

	-12
	65,1
	51,5
	1 258,00
	1 234,08

	-11
	65,0
	51,7
	1 258,00
	1 234,08

	-10
	65,0
	52,0
	1 258,00
	1 234,08

	-9
	65,0
	52,2
	1 258,00
	1 234,08

	-8
	65,0
	52,5
	1 258,00
	1 234,08

	-7
	65,0
	52,7
	1 258,00
	1 234,08

	-6
	65,0
	53,0
	1 258,00
	1 234,08

	-5
	65,0
	53,2
	1 258,00
	1 234,08

	-4
	65,0
	53,4
	1 258,00
	1 234,08

	-3
	65,0
	53,6
	1 258,00
	1 234,08

	-2
	65,0
	53,8
	1 258,00
	1 234,08

	-1
	65,0
	53,9
	1 258,00
	1 234,08

	0
	65,0
	54,1
	1 258,00
	1 234,08

	1
	65,0
	54,2
	1 258,00
	1 234,08

	2
	65,0
	54,4
	1 258,00
	1 234,08

	3
	65,0
	54,5
	1 258,00
	1 234,08

	4
	65,0
	54,6
	1 258,00
	1 234,08

	5
	65,0
	54,6
	1 258,00
	1 234,08

	6
	65,0
	54,7
	1 258,00
	1 234,08

	7
	65,0
	54,7
	1 258,00
	1 234,08

	8
	65,0
	54,6
	1 258,00
	1 234,08

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	90,7
	67,4
	2 142,00
	2 124,17

	-34
	89,7
	66,8
	2 142,00
	2 124,17

	-33
	88,6
	66,1
	2 142,00
	2 124,17

	-32
	87,5
	65,5
	2 142,00
	2 124,17

	-31
	86,4
	64,8
	2 142,00
	2 124,17

	-30
	85,3
	64,2
	2 142,00
	2 124,17

	-29
	84,3
	63,5
	2 142,00
	2 124,17

	-28
	83,2
	62,8
	2 142,00
	2 124,17

	-27
	82,1
	62,1
	2 142,00
	2 124,17

	-26
	81,0
	61,5
	2 142,00
	2 124,17

	-25
	79,9
	60,8
	2 142,00
	2 124,17

	-24
	78,7
	60,1
	2 142,00
	2 124,17

	-23
	77,6
	59,4
	2 142,00
	2 124,17

	-22
	76,5
	58,7
	2 142,00
	2 124,17

	-21
	75,4
	58,0
	2 142,00
	2 124,17

	-20
	74,3
	57,3
	2 142,00
	2 124,17

	-19
	73,1
	56,6
	2 142,00
	2 124,17

	-18
	72,0
	55,9
	2 142,00
	2 124,17

	-17
	70,9
	55,2
	2 142,00
	2 124,17

	-16
	69,7
	54,5
	2 142,00
	2 124,17

	-15
	68,6
	53,7
	2 142,00
	2 124,17

	-14
	67,4
	53,0
	2 142,00
	2 124,17

	-13
	66,3
	52,3
	2 142,00
	2 124,17

	-12
	65,1
	51,5
	2 142,00
	2 124,17

	-11
	65,0
	51,7
	2 142,00
	2 124,17

	-10
	65,0
	52,0
	2 142,00
	2 124,17

	-9
	65,0
	52,2
	2 142,00
	2 124,17

	-8
	65,0
	52,5
	2 142,00
	2 124,17

	-7
	65,0
	52,7
	2 142,00
	2 124,17

	-6
	65,0
	53,0
	2 142,00
	2 124,17

	-5
	65,0
	53,2
	2 142,00
	2 124,17

	-4
	65,0
	53,4
	2 142,00
	2 124,17

	-3
	65,0
	53,6
	2 142,00
	2 124,17

	-2
	65,0
	53,8
	2 142,00
	2 124,17

	-1
	65,0
	53,9
	2 142,00
	2 124,17

	0
	65,0
	54,1
	2 142,00
	2 124,17

	1
	65,0
	54,2
	2 142,00
	2 124,17

	2
	65,0
	54,4
	2 142,00
	2 124,17

	3
	65,0
	54,5
	2 142,00
	2 124,17

	4
	65,0
	54,6
	2 142,00
	2 124,17

	5
	65,0
	54,6
	2 142,00
	2 124,17

	6
	65,0
	54,7
	2 142,00
	2 124,17

	7
	65,0
	54,7
	2 142,00
	2 124,17

	8
	65,0
	54,6
	2 142,00
	2 124,17

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	104,7
	67,4
	1 251,00
	1 249,94

	-34
	103,4
	66,8
	1 251,00
	1 249,94

	-33
	102,1
	66,1
	1 251,00
	1 249,94

	-32
	100,7
	65,5
	1 251,00
	1 249,94

	-31
	99,4
	64,8
	1 251,00
	1 249,94

	-30
	98,1
	64,2
	1 251,00
	1 249,94

	-29
	96,7
	63,5
	1 251,00
	1 249,94

	-28
	95,4
	62,8
	1 251,00
	1 249,94

	-27
	94,0
	62,2
	1 251,00
	1 249,94

	-26
	92,7
	61,5
	1 251,00
	1 249,94

	-25
	91,3
	60,8
	1 251,00
	1 249,94

	-24
	89,9
	60,1
	1 251,00
	1 249,94

	-23
	88,6
	59,4
	1 251,00
	1 249,94

	-22
	87,2
	58,7
	1 251,00
	1 249,94

	-21
	85,8
	58,0
	1 251,00
	1 249,94

	-20
	84,4
	57,3
	1 251,00
	1 249,94

	-19
	83,1
	56,6
	1 251,00
	1 249,94

	-18
	81,7
	55,9
	1 251,00
	1 249,94

	-17
	80,3
	55,2
	1 251,00
	1 249,94

	-16
	78,9
	54,5
	1 251,00
	1 249,94

	-15
	77,5
	53,7
	1 251,00
	1 249,94

	-14
	76,1
	53,0
	1 251,00
	1 249,94

	-13
	74,7
	52,3
	1 251,00
	1 249,94

	-12
	73,2
	51,5
	1 251,00
	1 249,94

	-11
	71,8
	50,8
	1 251,00
	1 249,94

	-10
	70,4
	50,0
	1 251,00
	1 249,94

	-9
	68,9
	49,3
	1 251,00
	1 249,94

	-8
	67,5
	48,5
	1 251,00
	1 249,94

	-7
	66,0
	47,7
	1 251,00
	1 249,94

	-6
	64,6
	46,9
	1 251,00
	1 249,94

	-5
	63,1
	46,2
	1 251,00
	1 249,94

	-4
	61,6
	45,4
	1 251,00
	1 249,94

	-3
	60,1
	44,5
	1 251,00
	1 249,94

	-2
	58,6
	43,7
	1 251,00
	1 249,94

	-1
	57,1
	42,9
	1 251,00
	1 249,94

	0
	55,6
	42,1
	1 251,00
	1 249,94

	1
	54,1
	41,2
	1 251,00
	1 249,94

	2
	52,6
	40,4
	1 251,00
	1 249,94

	3
	51,0
	39,5
	1 251,00
	1 249,94

	4
	49,5
	38,6
	1 251,00
	1 249,94

	5
	47,9
	37,7
	1 251,00
	1 249,94

	6
	46,3
	36,8
	1 251,00
	1 249,94

	7
	44,7
	35,9
	1 251,00
	1 249,94

	8
	43,1
	34,9
	1 251,00
	1 249,94

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	572,00
	560,60

	-34
	89,7
	66,8
	572,00
	560,60

	-33
	88,6
	66,1
	572,00
	560,60

	-32
	87,5
	65,5
	572,00
	560,60

	-31
	86,4
	64,8
	572,00
	560,60

	-30
	85,3
	64,2
	572,00
	560,60

	-29
	84,3
	63,5
	572,00
	560,60

	-28
	83,2
	62,8
	572,00
	560,60

	-27
	82,1
	62,1
	572,00
	560,60

	-26
	81,0
	61,5
	572,00
	560,60

	-25
	79,9
	60,8
	572,00
	560,60

	-24
	78,7
	60,1
	572,00
	560,60

	-23
	77,6
	59,4
	572,00
	560,60

	-22
	76,5
	58,7
	572,00
	560,60

	-21
	75,4
	58,0
	572,00
	560,60

	-20
	74,3
	57,3
	572,00
	560,60

	-19
	73,1
	56,6
	572,00
	560,60

	-18
	72,0
	55,9
	572,00
	560,60

	-17
	70,9
	55,2
	572,00
	560,60

	-16
	69,7
	54,5
	572,00
	560,60

	-15
	68,6
	53,7
	572,00
	560,60

	-14
	67,4
	53,0
	572,00
	560,60

	-13
	66,3
	52,3
	572,00
	560,60

	-12
	65,1
	51,5
	572,00
	560,60

	-11
	65,0
	51,7
	572,00
	560,60

	-10
	65,0
	52,0
	572,00
	560,60

	-9
	65,0
	52,2
	572,00
	560,60

	-8
	65,0
	52,5
	572,00
	560,60

	-7
	65,0
	52,7
	572,00
	560,60

	-6
	65,0
	53,0
	572,00
	560,60

	-5
	65,0
	53,2
	572,00
	560,60

	-4
	65,0
	53,4
	572,00
	560,60

	-3
	65,0
	53,6
	572,00
	560,60

	-2
	65,0
	53,8
	572,00
	560,60

	-1
	65,0
	53,9
	572,00
	560,60

	0
	65,0
	54,1
	572,00
	560,60

	1
	65,0
	54,2
	572,00
	560,60

	2
	65,0
	54,4
	572,00
	560,60

	3
	65,0
	54,5
	572,00
	560,60

	4
	65,0
	54,6
	572,00
	560,60

	5
	65,0
	54,6
	572,00
	560,60

	6
	65,0
	54,7
	572,00
	560,60

	7
	65,0
	54,7
	572,00
	560,60

	8
	65,0
	54,6
	572,00
	560,60

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	20,00
	19,99

	-34
	89,7
	66,8
	20,00
	19,99

	-33
	88,6
	66,1
	20,00
	19,99

	-32
	87,5
	65,5
	20,00
	19,99

	-31
	86,4
	64,8
	20,00
	19,99

	-30
	85,3
	64,2
	20,00
	19,99

	-29
	84,3
	63,5
	20,00
	19,99

	-28
	83,2
	62,8
	20,00
	19,99

	-27
	82,1
	62,1
	20,00
	19,99

	-26
	81,0
	61,5
	20,00
	19,99

	-25
	79,9
	60,8
	20,00
	19,99

	-24
	78,7
	60,1
	20,00
	19,99

	-23
	77,6
	59,4
	20,00
	19,99

	-22
	76,5
	58,7
	20,00
	19,99

	-21
	75,4
	58,0
	20,00
	19,99

	-20
	74,3
	57,3
	20,00
	19,99

	-19
	73,1
	56,6
	20,00
	19,99

	-18
	72,0
	55,9
	20,00
	19,99

	-17
	70,9
	55,2
	20,00
	19,99

	-16
	69,7
	54,5
	20,00
	19,99

	-15
	68,6
	53,7
	20,00
	19,99

	-14
	67,4
	53,0
	20,00
	19,99

	-13
	66,3
	52,3
	20,00
	19,99

	-12
	65,1
	51,5
	20,00
	19,99

	-11
	65,0
	51,7
	20,00
	19,99

	-10
	65,0
	52,0
	20,00
	19,99

	-9
	65,0
	52,2
	20,00
	19,99

	-8
	65,0
	52,5
	20,00
	19,99

	-7
	65,0
	52,7
	20,00
	19,99

	-6
	65,0
	53,0
	20,00
	19,99

	-5
	65,0
	53,2
	20,00
	19,99

	-4
	65,0
	53,4
	20,00
	19,99

	-3
	65,0
	53,6
	20,00
	19,99

	-2
	65,0
	53,8
	20,00
	19,99

	-1
	65,0
	53,9
	20,00
	19,99

	0
	65,0
	54,1
	20,00
	19,99

	1
	65,0
	54,2
	20,00
	19,99

	2
	65,0
	54,4
	20,00
	19,99

	3
	65,0
	54,5
	20,00
	19,99

	4
	65,0
	54,6
	20,00
	19,99

	5
	65,0
	54,6
	20,00
	19,99

	6
	65,0
	54,7
	20,00
	19,99

	7
	65,0
	54,7
	20,00
	19,99

	8
	65,0
	54,6
	20,00
	19,99

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	4,60
	4,56

	-34
	89,7
	66,8
	4,60
	4,56

	-33
	88,6
	66,1
	4,60
	4,56

	-32
	87,5
	65,5
	4,60
	4,56

	-31
	86,4
	64,8
	4,60
	4,56

	-30
	85,3
	64,2
	4,60
	4,56

	-29
	84,3
	63,5
	4,60
	4,56

	-28
	83,2
	62,8
	4,60
	4,56

	-27
	82,1
	62,1
	4,60
	4,56

	-26
	81,0
	61,5
	4,60
	4,56

	-25
	79,9
	60,8
	4,60
	4,56

	-24
	78,7
	60,1
	4,60
	4,56

	-23
	77,6
	59,4
	4,60
	4,56

	-22
	76,5
	58,7
	4,60
	4,56

	-21
	75,4
	58,0
	4,60
	4,56

	-20
	74,3
	57,3
	4,60
	4,56

	-19
	73,1
	56,6
	4,60
	4,56

	-18
	72,0
	55,9
	4,60
	4,56

	-17
	70,9
	55,2
	4,60
	4,56

	-16
	69,7
	54,5
	4,60
	4,56

	-15
	68,6
	53,7
	4,60
	4,56

	-14
	67,4
	53,0
	4,60
	4,56

	-13
	66,3
	52,3
	4,60
	4,56

	-12
	65,1
	51,5
	4,60
	4,56

	-11
	65,0
	51,7
	4,60
	4,56

	-10
	65,0
	52,0
	4,60
	4,56

	-9
	65,0
	52,2
	4,60
	4,56

	-8
	65,0
	52,5
	4,60
	4,56

	-7
	65,0
	52,7
	4,60
	4,56

	-6
	65,0
	53,0
	4,60
	4,56

	-5
	65,0
	53,2
	4,60
	4,56

	-4
	65,0
	53,4
	4,60
	4,56

	-3
	65,0
	53,6
	4,60
	4,56

	-2
	65,0
	53,8
	4,60
	4,56

	-1
	65,0
	53,9
	4,60
	4,56

	0
	65,0
	54,1
	4,60
	4,56

	1
	65,0
	54,2
	4,60
	4,56

	2
	65,0
	54,4
	4,60
	4,56

	3
	65,0
	54,5
	4,60
	4,56

	4
	65,0
	54,6
	4,60
	4,56

	5
	65,0
	54,6
	4,60
	4,56

	6
	65,0
	54,7
	4,60
	4,56

	7
	65,0
	54,7
	4,60
	4,56

	8
	65,0
	54,6
	4,60
	4,56

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	11,80
	11,79

	-34
	89,7
	66,8
	11,80
	11,79

	-33
	88,6
	66,1
	11,80
	11,79

	-32
	87,5
	65,5
	11,80
	11,79

	-31
	86,4
	64,8
	11,80
	11,79

	-30
	85,3
	64,2
	11,80
	11,79

	-29
	84,3
	63,5
	11,80
	11,79

	-28
	83,2
	62,8
	11,80
	11,79

	-27
	82,1
	62,1
	11,80
	11,79

	-26
	81,0
	61,5
	11,80
	11,79

	-25
	79,9
	60,8
	11,80
	11,79

	-24
	78,7
	60,1
	11,80
	11,79

	-23
	77,6
	59,4
	11,80
	11,79

	-22
	76,5
	58,7
	11,80
	11,79

	-21
	75,4
	58,0
	11,80
	11,79

	-20
	74,3
	57,3
	11,80
	11,79

	-19
	73,1
	56,6
	11,80
	11,79

	-18
	72,0
	55,9
	11,80
	11,79

	-17
	70,9
	55,2
	11,80
	11,79

	-16
	69,7
	54,5
	11,80
	11,79

	-15
	68,6
	53,7
	11,80
	11,79

	-14
	67,4
	53,0
	11,80
	11,79

	-13
	66,3
	52,3
	11,80
	11,79

	-12
	65,1
	51,5
	11,80
	11,79

	-11
	65,0
	51,7
	11,80
	11,79

	-10
	65,0
	52,0
	11,80
	11,79

	-9
	65,0
	52,2
	11,80
	11,79

	-8
	65,0
	52,5
	11,80
	11,79

	-7
	65,0
	52,7
	11,80
	11,79

	-6
	65,0
	53,0
	11,80
	11,79

	-5
	65,0
	53,2
	11,80
	11,79

	-4
	65,0
	53,4
	11,80
	11,79

	-3
	65,0
	53,6
	11,80
	11,79

	-2
	65,0
	53,8
	11,80
	11,79

	-1
	65,0
	53,9
	11,80
	11,79

	0
	65,0
	54,1
	11,80
	11,79

	1
	65,0
	54,2
	11,80
	11,79

	2
	65,0
	54,4
	11,80
	11,79

	3
	65,0
	54,5
	11,80
	11,79

	4
	65,0
	54,6
	11,80
	11,79

	5
	65,0
	54,6
	11,80
	11,79

	6
	65,0
	54,7
	11,80
	11,79

	7
	65,0
	54,7
	11,80
	11,79

	8
	65,0
	54,6
	11,80
	11,79

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	35,00
	34,60

	-34
	89,7
	66,8
	35,00
	34,60

	-33
	88,6
	66,1
	35,00
	34,60

	-32
	87,5
	65,5
	35,00
	34,60

	-31
	86,4
	64,8
	35,00
	34,60

	-30
	85,3
	64,2
	35,00
	34,60

	-29
	84,3
	63,5
	35,00
	34,60

	-28
	83,2
	62,8
	35,00
	34,60

	-27
	82,1
	62,1
	35,00
	34,60

	-26
	81,0
	61,5
	35,00
	34,60

	-25
	79,9
	60,8
	35,00
	34,60

	-24
	78,7
	60,1
	35,00
	34,60

	-23
	77,6
	59,4
	35,00
	34,60

	-22
	76,5
	58,7
	35,00
	34,60

	-21
	75,4
	58,0
	35,00
	34,60

	-20
	74,3
	57,3
	35,00
	34,60

	-19
	73,1
	56,6
	35,00
	34,60

	-18
	72,0
	55,9
	35,00
	34,60

	-17
	70,9
	55,2
	35,00
	34,60

	-16
	69,7
	54,5
	35,00
	34,60

	-15
	68,6
	53,7
	35,00
	34,60

	-14
	67,4
	53,0
	35,00
	34,60

	-13
	66,3
	52,3
	35,00
	34,60

	-12
	65,1
	51,5
	35,00
	34,60

	-11
	65,0
	51,7
	35,00
	34,60

	-10
	65,0
	52,0
	35,00
	34,60

	-9
	65,0
	52,2
	35,00
	34,60

	-8
	65,0
	52,5
	35,00
	34,60

	-7
	65,0
	52,7
	35,00
	34,60

	-6
	65,0
	53,0
	35,00
	34,60

	-5
	65,0
	53,2
	35,00
	34,60

	-4
	65,0
	53,4
	35,00
	34,60

	-3
	65,0
	53,6
	35,00
	34,60

	-2
	65,0
	53,8
	35,00
	34,60

	-1
	65,0
	53,9
	35,00
	34,60

	0
	65,0
	54,1
	35,00
	34,60

	1
	65,0
	54,2
	35,00
	34,60

	2
	65,0
	54,4
	35,00
	34,60

	3
	65,0
	54,5
	35,00
	34,60

	4
	65,0
	54,6
	35,00
	34,60

	5
	65,0
	54,6
	35,00
	34,60

	6
	65,0
	54,7
	35,00
	34,60

	7
	65,0
	54,7
	35,00
	34,60

	8
	65,0
	54,6
	35,00
	34,60

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	117,00
	116,73

	-34
	89,7
	66,8
	117,00
	116,73

	-33
	88,6
	66,1
	117,00
	116,73

	-32
	87,5
	65,5
	117,00
	116,73

	-31
	86,4
	64,8
	117,00
	116,73

	-30
	85,3
	64,2
	117,00
	116,73

	-29
	84,3
	63,5
	117,00
	116,73

	-28
	83,2
	62,8
	117,00
	116,73

	-27
	82,1
	62,1
	117,00
	116,73

	-26
	81,0
	61,5
	117,00
	116,73

	-25
	79,9
	60,8
	117,00
	116,73

	-24
	78,7
	60,1
	117,00
	116,73

	-23
	77,6
	59,4
	117,00
	116,73

	-22
	76,5
	58,7
	117,00
	116,73

	-21
	75,4
	58,0
	117,00
	116,73

	-20
	74,3
	57,3
	117,00
	116,73

	-19
	73,1
	56,6
	117,00
	116,73

	-18
	72,0
	55,9
	117,00
	116,73

	-17
	70,9
	55,2
	117,00
	116,73

	-16
	69,7
	54,5
	117,00
	116,73

	-15
	68,6
	53,7
	117,00
	116,73

	-14
	67,4
	53,0
	117,00
	116,73

	-13
	66,3
	52,3
	117,00
	116,73

	-12
	65,1
	51,5
	117,00
	116,73

	-11
	63,9
	50,8
	117,00
	116,73

	-10
	62,7
	50,0
	117,00
	116,73

	-9
	61,6
	49,3
	117,00
	116,73

	-8
	60,4
	48,5
	117,00
	116,73

	-7
	59,2
	47,7
	117,00
	116,73

	-6
	58,0
	46,9
	117,00
	116,73

	-5
	56,7
	46,1
	117,00
	116,73

	-4
	55,5
	45,3
	117,00
	116,73

	-3
	54,3
	44,5
	117,00
	116,73

	-2
	53,0
	43,7
	117,00
	116,73

	-1
	51,8
	42,9
	117,00
	116,73

	0
	50,5
	42,1
	117,00
	116,73

	1
	49,3
	41,2
	117,00
	116,73

	2
	48,0
	40,4
	117,00
	116,73

	3
	46,7
	39,5
	117,00
	116,73

	4
	45,4
	38,6
	117,00
	116,73

	5
	44,1
	37,7
	117,00
	116,73

	6
	42,7
	36,8
	117,00
	116,73

	7
	41,4
	35,9
	117,00
	116,73

	8
	40,0
	34,9
	117,00
	116,73

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	133,00
	132,88

	-34
	89,7
	66,8
	133,00
	132,88

	-33
	88,6
	66,1
	133,00
	132,88

	-32
	87,5
	65,5
	133,00
	132,88

	-31
	86,4
	64,8
	133,00
	132,88

	-30
	85,3
	64,2
	133,00
	132,88

	-29
	84,3
	63,5
	133,00
	132,88

	-28
	83,2
	62,8
	133,00
	132,88

	-27
	82,1
	62,1
	133,00
	132,88

	-26
	81,0
	61,5
	133,00
	132,88

	-25
	79,9
	60,8
	133,00
	132,88

	-24
	78,7
	60,1
	133,00
	132,88

	-23
	77,6
	59,4
	133,00
	132,88

	-22
	76,5
	58,7
	133,00
	132,88

	-21
	75,4
	58,0
	133,00
	132,88

	-20
	74,3
	57,3
	133,00
	132,88

	-19
	73,1
	56,6
	133,00
	132,88

	-18
	72,0
	55,9
	133,00
	132,88

	-17
	70,9
	55,2
	133,00
	132,88

	-16
	69,7
	54,5
	133,00
	132,88

	-15
	68,6
	53,7
	133,00
	132,88

	-14
	67,4
	53,0
	133,00
	132,88

	-13
	66,3
	52,3
	133,00
	132,88

	-12
	65,1
	51,5
	133,00
	132,88

	-11
	63,9
	50,8
	133,00
	132,88

	-10
	62,7
	50,0
	133,00
	132,88

	-9
	61,6
	49,3
	133,00
	132,88

	-8
	60,4
	48,5
	133,00
	132,88

	-7
	59,2
	47,7
	133,00
	132,88

	-6
	58,0
	46,9
	133,00
	132,88

	-5
	56,7
	46,1
	133,00
	132,88

	-4
	55,5
	45,3
	133,00
	132,88

	-3
	54,3
	44,5
	133,00
	132,88

	-2
	53,0
	43,7
	133,00
	132,88

	-1
	51,8
	42,9
	133,00
	132,88

	0
	50,5
	42,1
	133,00
	132,88

	1
	49,3
	41,2
	133,00
	132,88

	2
	48,0
	40,4
	133,00
	132,88

	3
	46,7
	39,5
	133,00
	132,88

	4
	45,4
	38,6
	133,00
	132,88

	5
	44,1
	37,7
	133,00
	132,88

	6
	42,7
	36,8
	133,00
	132,88

	7
	41,4
	35,9
	133,00
	132,88

	8
	40,0
	34,9
	133,00
	132,88

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	5,60
	5,59

	-34
	89,7
	66,8
	5,60
	5,59

	-33
	88,6
	66,1
	5,60
	5,59

	-32
	87,5
	65,5
	5,60
	5,59

	-31
	86,4
	64,8
	5,60
	5,59

	-30
	85,3
	64,2
	5,60
	5,59

	-29
	84,3
	63,5
	5,60
	5,59

	-28
	83,2
	62,8
	5,60
	5,59

	-27
	82,1
	62,1
	5,60
	5,59

	-26
	81,0
	61,5
	5,60
	5,59

	-25
	79,9
	60,8
	5,60
	5,59

	-24
	78,7
	60,1
	5,60
	5,59

	-23
	77,6
	59,4
	5,60
	5,59

	-22
	76,5
	58,7
	5,60
	5,59

	-21
	75,4
	58,0
	5,60
	5,59

	-20
	74,3
	57,3
	5,60
	5,59

	-19
	73,1
	56,6
	5,60
	5,59

	-18
	72,0
	55,9
	5,60
	5,59

	-17
	70,9
	55,2
	5,60
	5,59

	-16
	69,7
	54,5
	5,60
	5,59

	-15
	68,6
	53,7
	5,60
	5,59

	-14
	67,4
	53,0
	5,60
	5,59

	-13
	66,3
	52,3
	5,60
	5,59

	-12
	65,1
	51,5
	5,60
	5,59

	-11
	63,9
	50,8
	5,60
	5,59

	-10
	62,7
	50,0
	5,60
	5,59

	-9
	61,6
	49,3
	5,60
	5,59

	-8
	60,4
	48,5
	5,60
	5,59

	-7
	59,2
	47,7
	5,60
	5,59

	-6
	58,0
	46,9
	5,60
	5,59

	-5
	56,7
	46,1
	5,60
	5,59

	-4
	55,5
	45,3
	5,60
	5,59

	-3
	54,3
	44,5
	5,60
	5,59

	-2
	53,0
	43,7
	5,60
	5,59

	-1
	51,8
	42,9
	5,60
	5,59

	0
	50,5
	42,1
	5,60
	5,59

	1
	49,3
	41,2
	5,60
	5,59

	2
	48,0
	40,4
	5,60
	5,59

	3
	46,7
	39,5
	5,60
	5,59

	4
	45,4
	38,6
	5,60
	5,59

	5
	44,1
	37,7
	5,60
	5,59

	6
	42,7
	36,8
	5,60
	5,59

	7
	41,4
	35,9
	5,60
	5,59

	8
	40,0
	34,9
	5,60
	5,59

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	356,00
	353,00

	-34
	89,7
	66,8
	356,00
	353,00

	-33
	88,6
	66,1
	356,00
	353,00

	-32
	87,5
	65,5
	356,00
	353,00

	-31
	86,4
	64,8
	356,00
	353,00

	-30
	85,3
	64,2
	356,00
	353,00

	-29
	84,3
	63,5
	356,00
	353,00

	-28
	83,2
	62,8
	356,00
	353,00

	-27
	82,1
	62,1
	356,00
	353,00

	-26
	81,0
	61,5
	356,00
	353,00

	-25
	79,9
	60,8
	356,00
	353,00

	-24
	78,7
	60,1
	356,00
	353,00

	-23
	77,6
	59,4
	356,00
	353,00

	-22
	76,5
	58,7
	356,00
	353,00

	-21
	75,4
	58,0
	356,00
	353,00

	-20
	74,3
	57,3
	356,00
	353,00

	-19
	73,1
	56,6
	356,00
	353,00

	-18
	72,0
	55,9
	356,00
	353,00

	-17
	70,9
	55,2
	356,00
	353,00

	-16
	69,7
	54,5
	356,00
	353,00

	-15
	68,6
	53,7
	356,00
	353,00

	-14
	67,4
	53,0
	356,00
	353,00

	-13
	66,3
	52,3
	356,00
	353,00

	-12
	65,1
	51,5
	356,00
	353,00

	-11
	65,0
	51,7
	356,00
	353,00

	-10
	65,0
	52,0
	356,00
	353,00

	-9
	65,0
	52,2
	356,00
	353,00

	-8
	65,0
	52,5
	356,00
	353,00

	-7
	65,0
	52,7
	356,00
	353,00

	-6
	65,0
	53,0
	356,00
	353,00

	-5
	65,0
	53,2
	356,00
	353,00

	-4
	65,0
	53,4
	356,00
	353,00

	-3
	65,0
	53,6
	356,00
	353,00

	-2
	65,0
	53,8
	356,00
	353,00

	-1
	65,0
	53,9
	356,00
	353,00

	0
	65,0
	54,1
	356,00
	353,00

	1
	65,0
	54,2
	356,00
	353,00

	2
	65,0
	54,4
	356,00
	353,00

	3
	65,0
	54,5
	356,00
	353,00

	4
	65,0
	54,6
	356,00
	353,00

	5
	65,0
	54,6
	356,00
	353,00

	6
	65,0
	54,7
	356,00
	353,00

	7
	65,0
	54,7
	356,00
	353,00

	8
	65,0
	54,6
	356,00
	353,00

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	35,00
	34,97

	-34
	89,7
	66,8
	35,00
	34,97

	-33
	88,6
	66,1
	35,00
	34,97

	-32
	87,5
	65,5
	35,00
	34,97

	-31
	86,4
	64,8
	35,00
	34,97

	-30
	85,3
	64,2
	35,00
	34,97

	-29
	84,3
	63,5
	35,00
	34,97

	-28
	83,2
	62,8
	35,00
	34,97

	-27
	82,1
	62,1
	35,00
	34,97

	-26
	81,0
	61,5
	35,00
	34,97

	-25
	79,9
	60,8
	35,00
	34,97

	-24
	78,7
	60,1
	35,00
	34,97

	-23
	77,6
	59,4
	35,00
	34,97

	-22
	76,5
	58,7
	35,00
	34,97

	-21
	75,4
	58,0
	35,00
	34,97

	-20
	74,3
	57,3
	35,00
	34,97

	-19
	73,1
	56,6
	35,00
	34,97

	-18
	72,0
	55,9
	35,00
	34,97

	-17
	70,9
	55,2
	35,00
	34,97

	-16
	69,7
	54,5
	35,00
	34,97

	-15
	68,6
	53,7
	35,00
	34,97

	-14
	67,4
	53,0
	35,00
	34,97

	-13
	66,3
	52,3
	35,00
	34,97

	-12
	65,1
	51,5
	35,00
	34,97

	-11
	65,0
	51,7
	35,00
	34,97

	-10
	65,0
	52,0
	35,00
	34,97

	-9
	65,0
	52,2
	35,00
	34,97

	-8
	65,0
	52,5
	35,00
	34,97

	-7
	65,0
	52,7
	35,00
	34,97

	-6
	65,0
	53,0
	35,00
	34,97

	-5
	65,0
	53,2
	35,00
	34,97

	-4
	65,0
	53,4
	35,00
	34,97

	-3
	65,0
	53,6
	35,00
	34,97

	-2
	65,0
	53,8
	35,00
	34,97

	-1
	65,0
	53,9
	35,00
	34,97

	0
	65,0
	54,1
	35,00
	34,97

	1
	65,0
	54,2
	35,00
	34,97

	2
	65,0
	54,4
	35,00
	34,97

	3
	65,0
	54,5
	35,00
	34,97

	4
	65,0
	54,6
	35,00
	34,97

	5
	65,0
	54,6
	35,00
	34,97

	6
	65,0
	54,7
	35,00
	34,97

	7
	65,0
	54,7
	35,00
	34,97

	8
	65,0
	54,6
	35,00
	34,97

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	112,00
	111,29

	-34
	89,7
	66,8
	112,00
	111,29

	-33
	88,6
	66,1
	112,00
	111,29

	-32
	87,5
	65,5
	112,00
	111,29

	-31
	86,4
	64,8
	112,00
	111,29

	-30
	85,3
	64,2
	112,00
	111,29

	-29
	84,3
	63,5
	112,00
	111,29

	-28
	83,2
	62,8
	112,00
	111,29

	-27
	82,1
	62,1
	112,00
	111,29

	-26
	81,0
	61,5
	112,00
	111,29

	-25
	79,9
	60,8
	112,00
	111,29

	-24
	78,7
	60,1
	112,00
	111,29

	-23
	77,6
	59,4
	112,00
	111,29

	-22
	76,5
	58,7
	112,00
	111,29

	-21
	75,4
	58,0
	112,00
	111,29

	-20
	74,3
	57,3
	112,00
	111,29

	-19
	73,1
	56,6
	112,00
	111,29

	-18
	72,0
	55,9
	112,00
	111,29

	-17
	70,9
	55,2
	112,00
	111,29

	-16
	69,7
	54,5
	112,00
	111,29

	-15
	68,6
	53,7
	112,00
	111,29

	-14
	67,4
	53,0
	112,00
	111,29

	-13
	66,3
	52,3
	112,00
	111,29

	-12
	65,1
	51,5
	112,00
	111,29

	-11
	65,0
	51,7
	112,00
	111,29

	-10
	65,0
	52,0
	112,00
	111,29

	-9
	65,0
	52,2
	112,00
	111,29

	-8
	65,0
	52,5
	112,00
	111,29

	-7
	65,0
	52,7
	112,00
	111,29

	-6
	65,0
	53,0
	112,00
	111,29

	-5
	65,0
	53,2
	112,00
	111,29

	-4
	65,0
	53,4
	112,00
	111,29

	-3
	65,0
	53,6
	112,00
	111,29

	-2
	65,0
	53,8
	112,00
	111,29

	-1
	65,0
	53,9
	112,00
	111,29

	0
	65,0
	54,1
	112,00
	111,29

	1
	65,0
	54,2
	112,00
	111,29

	2
	65,0
	54,4
	112,00
	111,29

	3
	65,0
	54,5
	112,00
	111,29

	4
	65,0
	54,6
	112,00
	111,29

	5
	65,0
	54,6
	112,00
	111,29

	6
	65,0
	54,7
	112,00
	111,29

	7
	65,0
	54,7
	112,00
	111,29

	8
	65,0
	54,6
	112,00
	111,29

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	24,30
	23,93

	-34
	89,7
	66,8
	24,30
	23,93

	-33
	88,6
	66,1
	24,30
	23,93

	-32
	87,5
	65,5
	24,30
	23,93

	-31
	86,4
	64,8
	24,30
	23,93

	-30
	85,3
	64,2
	24,30
	23,93

	-29
	84,3
	63,5
	24,30
	23,93

	-28
	83,2
	62,8
	24,30
	23,93

	-27
	82,1
	62,1
	24,30
	23,93

	-26
	81,0
	61,5
	24,30
	23,93

	-25
	79,9
	60,8
	24,30
	23,93

	-24
	78,7
	60,1
	24,30
	23,93

	-23
	77,6
	59,4
	24,30
	23,93

	-22
	76,5
	58,7
	24,30
	23,93

	-21
	75,4
	58,0
	24,30
	23,93

	-20
	74,3
	57,3
	24,30
	23,93

	-19
	73,1
	56,6
	24,30
	23,93

	-18
	72,0
	55,9
	24,30
	23,93

	-17
	70,9
	55,2
	24,30
	23,93

	-16
	69,7
	54,5
	24,30
	23,93

	-15
	68,6
	53,7
	24,30
	23,93

	-14
	67,4
	53,0
	24,30
	23,93

	-13
	66,3
	52,3
	24,30
	23,93

	-12
	65,1
	51,5
	24,30
	23,93

	-11
	63,9
	50,8
	24,30
	23,93

	-10
	62,7
	50,0
	24,30
	23,93

	-9
	61,6
	49,3
	24,30
	23,93

	-8
	60,4
	48,5
	24,30
	23,93

	-7
	59,2
	47,7
	24,30
	23,93

	-6
	58,0
	46,9
	24,30
	23,93

	-5
	56,7
	46,1
	24,30
	23,93

	-4
	55,5
	45,3
	24,30
	23,93

	-3
	54,3
	44,5
	24,30
	23,93

	-2
	53,0
	43,7
	24,30
	23,93

	-1
	51,8
	42,9
	24,30
	23,93

	0
	50,5
	42,1
	24,30
	23,93

	1
	49,3
	41,2
	24,30
	23,93

	2
	48,0
	40,4
	24,30
	23,93

	3
	46,7
	39,5
	24,30
	23,93

	4
	45,4
	38,6
	24,30
	23,93

	5
	44,1
	37,7
	24,30
	23,93

	6
	42,7
	36,8
	24,30
	23,93

	7
	41,4
	35,9
	24,30
	23,93

	8
	40,0
	34,9
	24,30
	23,93

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	48,00
	47,49

	-34
	89,7
	66,8
	48,00
	47,49

	-33
	88,6
	66,1
	48,00
	47,49

	-32
	87,5
	65,5
	48,00
	47,49

	-31
	86,4
	64,8
	48,00
	47,49

	-30
	85,3
	64,2
	48,00
	47,49

	-29
	84,3
	63,5
	48,00
	47,49

	-28
	83,2
	62,8
	48,00
	47,49

	-27
	82,1
	62,1
	48,00
	47,49

	-26
	81,0
	61,5
	48,00
	47,49

	-25
	79,9
	60,8
	48,00
	47,49

	-24
	78,7
	60,1
	48,00
	47,49

	-23
	77,6
	59,4
	48,00
	47,49

	-22
	76,5
	58,7
	48,00
	47,49

	-21
	75,4
	58,0
	48,00
	47,49

	-20
	74,3
	57,3
	48,00
	47,49

	-19
	73,1
	56,6
	48,00
	47,49

	-18
	72,0
	55,9
	48,00
	47,49

	-17
	70,9
	55,2
	48,00
	47,49

	-16
	69,7
	54,5
	48,00
	47,49

	-15
	68,6
	53,7
	48,00
	47,49

	-14
	67,4
	53,0
	48,00
	47,49

	-13
	66,3
	52,3
	48,00
	47,49

	-12
	65,1
	51,5
	48,00
	47,49

	-11
	63,9
	50,8
	48,00
	47,49

	-10
	62,7
	50,0
	48,00
	47,49

	-9
	61,6
	49,3
	48,00
	47,49

	-8
	60,4
	48,5
	48,00
	47,49

	-7
	59,2
	47,7
	48,00
	47,49

	-6
	58,0
	46,9
	48,00
	47,49

	-5
	56,7
	46,1
	48,00
	47,49

	-4
	55,5
	45,3
	48,00
	47,49

	-3
	54,3
	44,5
	48,00
	47,49

	-2
	53,0
	43,7
	48,00
	47,49

	-1
	51,8
	42,9
	48,00
	47,49

	0
	50,5
	42,1
	48,00
	47,49

	1
	49,3
	41,2
	48,00
	47,49

	2
	48,0
	40,4
	48,00
	47,49

	3
	46,7
	39,5
	48,00
	47,49

	4
	45,4
	38,6
	48,00
	47,49

	5
	44,1
	37,7
	48,00
	47,49

	6
	42,7
	36,8
	48,00
	47,49

	7
	41,4
	35,9
	48,00
	47,49

	8
	40,0
	34,9
	48,00
	47,49

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	23,00
	22,94

	-34
	89,7
	66,8
	23,00
	22,94

	-33
	88,6
	66,1
	23,00
	22,94

	-32
	87,5
	65,5
	23,00
	22,94

	-31
	86,4
	64,8
	23,00
	22,94

	-30
	85,3
	64,2
	23,00
	22,94

	-29
	84,3
	63,5
	23,00
	22,94

	-28
	83,2
	62,8
	23,00
	22,94

	-27
	82,1
	62,1
	23,00
	22,94

	-26
	81,0
	61,5
	23,00
	22,94

	-25
	79,9
	60,8
	23,00
	22,94

	-24
	78,7
	60,1
	23,00
	22,94

	-23
	77,6
	59,4
	23,00
	22,94

	-22
	76,5
	58,7
	23,00
	22,94

	-21
	75,4
	58,0
	23,00
	22,94

	-20
	74,3
	57,3
	23,00
	22,94

	-19
	73,1
	56,6
	23,00
	22,94

	-18
	72,0
	55,9
	23,00
	22,94

	-17
	70,9
	55,2
	23,00
	22,94

	-16
	69,7
	54,5
	23,00
	22,94

	-15
	68,6
	53,7
	23,00
	22,94

	-14
	67,4
	53,0
	23,00
	22,94

	-13
	66,3
	52,3
	23,00
	22,94

	-12
	65,1
	51,5
	23,00
	22,94

	-11
	65,0
	51,7
	23,00
	22,94

	-10
	65,0
	52,0
	23,00
	22,94

	-9
	65,0
	52,2
	23,00
	22,94

	-8
	65,0
	52,5
	23,00
	22,94

	-7
	65,0
	52,7
	23,00
	22,94

	-6
	65,0
	53,0
	23,00
	22,94

	-5
	65,0
	53,2
	23,00
	22,94

	-4
	65,0
	53,4
	23,00
	22,94

	-3
	65,0
	53,6
	23,00
	22,94

	-2
	65,0
	53,8
	23,00
	22,94

	-1
	65,0
	53,9
	23,00
	22,94

	0
	65,0
	54,1
	23,00
	22,94

	1
	65,0
	54,2
	23,00
	22,94

	2
	65,0
	54,4
	23,00
	22,94

	3
	65,0
	54,5
	23,00
	22,94

	4
	65,0
	54,6
	23,00
	22,94

	5
	65,0
	54,6
	23,00
	22,94

	6
	65,0
	54,7
	23,00
	22,94

	7
	65,0
	54,7
	23,00
	22,94

	8
	65,0
	54,6
	23,00
	22,94

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	14,00
	13,87

	-34
	89,7
	66,8
	14,00
	13,87

	-33
	88,6
	66,1
	14,00
	13,87

	-32
	87,5
	65,5
	14,00
	13,87

	-31
	86,4
	64,8
	14,00
	13,87

	-30
	85,3
	64,2
	14,00
	13,87

	-29
	84,3
	63,5
	14,00
	13,87

	-28
	83,2
	62,8
	14,00
	13,87

	-27
	82,1
	62,1
	14,00
	13,87

	-26
	81,0
	61,5
	14,00
	13,87

	-25
	79,9
	60,8
	14,00
	13,87

	-24
	78,7
	60,1
	14,00
	13,87

	-23
	77,6
	59,4
	14,00
	13,87

	-22
	76,5
	58,7
	14,00
	13,87

	-21
	75,4
	58,0
	14,00
	13,87

	-20
	74,3
	57,3
	14,00
	13,87

	-19
	73,1
	56,6
	14,00
	13,87

	-18
	72,0
	55,9
	14,00
	13,87

	-17
	70,9
	55,2
	14,00
	13,87

	-16
	69,7
	54,5
	14,00
	13,87

	-15
	68,6
	53,7
	14,00
	13,87

	-14
	67,4
	53,0
	14,00
	13,87

	-13
	66,3
	52,3
	14,00
	13,87

	-12
	65,1
	51,5
	14,00
	13,87

	-11
	65,0
	51,7
	14,00
	13,87

	-10
	65,0
	52,0
	14,00
	13,87

	-9
	65,0
	52,2
	14,00
	13,87

	-8
	65,0
	52,5
	14,00
	13,87

	-7
	65,0
	52,7
	14,00
	13,87

	-6
	65,0
	53,0
	14,00
	13,87

	-5
	65,0
	53,2
	14,00
	13,87

	-4
	65,0
	53,4
	14,00
	13,87

	-3
	65,0
	53,6
	14,00
	13,87

	-2
	65,0
	53,8
	14,00
	13,87

	-1
	65,0
	53,9
	14,00
	13,87

	0
	65,0
	54,1
	14,00
	13,87

	1
	65,0
	54,2
	14,00
	13,87

	2
	65,0
	54,4
	14,00
	13,87

	3
	65,0
	54,5
	14,00
	13,87

	4
	65,0
	54,6
	14,00
	13,87

	5
	65,0
	54,6
	14,00
	13,87

	6
	65,0
	54,7
	14,00
	13,87

	7
	65,0
	54,7
	14,00
	13,87

	8
	65,0
	54,6
	14,00
	13,87

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	10,00
	9,99

	-34
	89,7
	66,8
	10,00
	9,99

	-33
	88,6
	66,1
	10,00
	9,99

	-32
	87,5
	65,5
	10,00
	9,99

	-31
	86,4
	64,8
	10,00
	9,99

	-30
	85,3
	64,2
	10,00
	9,99

	-29
	84,3
	63,5
	10,00
	9,99

	-28
	83,2
	62,8
	10,00
	9,99

	-27
	82,1
	62,1
	10,00
	9,99

	-26
	81,0
	61,5
	10,00
	9,99

	-25
	79,9
	60,8
	10,00
	9,99

	-24
	78,7
	60,1
	10,00
	9,99

	-23
	77,6
	59,4
	10,00
	9,99

	-22
	76,5
	58,7
	10,00
	9,99

	-21
	75,4
	58,0
	10,00
	9,99

	-20
	74,3
	57,3
	10,00
	9,99

	-19
	73,1
	56,6
	10,00
	9,99

	-18
	72,0
	55,9
	10,00
	9,99

	-17
	70,9
	55,2
	10,00
	9,99

	-16
	69,7
	54,5
	10,00
	9,99

	-15
	68,6
	53,7
	10,00
	9,99

	-14
	67,4
	53,0
	10,00
	9,99

	-13
	66,3
	52,3
	10,00
	9,99

	-12
	65,1
	51,5
	10,00
	9,99

	-11
	65,0
	51,7
	10,00
	9,99

	-10
	65,0
	52,0
	10,00
	9,99

	-9
	65,0
	52,2
	10,00
	9,99

	-8
	65,0
	52,5
	10,00
	9,99

	-7
	65,0
	52,7
	10,00
	9,99

	-6
	65,0
	53,0
	10,00
	9,99

	-5
	65,0
	53,2
	10,00
	9,99

	-4
	65,0
	53,4
	10,00
	9,99

	-3
	65,0
	53,6
	10,00
	9,99

	-2
	65,0
	53,8
	10,00
	9,99

	-1
	65,0
	53,9
	10,00
	9,99

	0
	65,0
	54,1
	10,00
	9,99

	1
	65,0
	54,2
	10,00
	9,99

	2
	65,0
	54,4
	10,00
	9,99

	3
	65,0
	54,5
	10,00
	9,99

	4
	65,0
	54,6
	10,00
	9,99

	5
	65,0
	54,6
	10,00
	9,99

	6
	65,0
	54,7
	10,00
	9,99

	7
	65,0
	54,7
	10,00
	9,99

	8
	65,0
	54,6
	10,00
	9,99

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	13,20
	13,13

	-34
	89,7
	66,8
	13,20
	13,13

	-33
	88,6
	66,1
	13,20
	13,13

	-32
	87,5
	65,5
	13,20
	13,13

	-31
	86,4
	64,8
	13,20
	13,13

	-30
	85,3
	64,2
	13,20
	13,13

	-29
	84,3
	63,5
	13,20
	13,13

	-28
	83,2
	62,8
	13,20
	13,13

	-27
	82,1
	62,1
	13,20
	13,13

	-26
	81,0
	61,5
	13,20
	13,13

	-25
	79,9
	60,8
	13,20
	13,13

	-24
	78,7
	60,1
	13,20
	13,13

	-23
	77,6
	59,4
	13,20
	13,13

	-22
	76,5
	58,7
	13,20
	13,13

	-21
	75,4
	58,0
	13,20
	13,13

	-20
	74,3
	57,3
	13,20
	13,13

	-19
	73,1
	56,6
	13,20
	13,13

	-18
	72,0
	55,9
	13,20
	13,13

	-17
	70,9
	55,2
	13,20
	13,13

	-16
	69,7
	54,5
	13,20
	13,13

	-15
	68,6
	53,7
	13,20
	13,13

	-14
	67,4
	53,0
	13,20
	13,13

	-13
	66,3
	52,3
	13,20
	13,13

	-12
	65,1
	51,5
	13,20
	13,13

	-11
	65,0
	51,7
	13,20
	13,13

	-10
	65,0
	52,0
	13,20
	13,13

	-9
	65,0
	52,2
	13,20
	13,13

	-8
	65,0
	52,5
	13,20
	13,13

	-7
	65,0
	52,7
	13,20
	13,13

	-6
	65,0
	53,0
	13,20
	13,13

	-5
	65,0
	53,2
	13,20
	13,13

	-4
	65,0
	53,4
	13,20
	13,13

	-3
	65,0
	53,6
	13,20
	13,13

	-2
	65,0
	53,8
	13,20
	13,13

	-1
	65,0
	53,9
	13,20
	13,13

	0
	65,0
	54,1
	13,20
	13,13

	1
	65,0
	54,2
	13,20
	13,13

	2
	65,0
	54,4
	13,20
	13,13

	3
	65,0
	54,5
	13,20
	13,13

	4
	65,0
	54,6
	13,20
	13,13

	5
	65,0
	54,6
	13,20
	13,13

	6
	65,0
	54,7
	13,20
	13,13

	7
	65,0
	54,7
	13,20
	13,13

	8
	65,0
	54,6
	13,20
	13,13

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	10,70
	10,69

	-34
	89,7
	66,8
	10,70
	10,69

	-33
	88,6
	66,1
	10,70
	10,69

	-32
	87,5
	65,5
	10,70
	10,69

	-31
	86,4
	64,8
	10,70
	10,69

	-30
	85,3
	64,2
	10,70
	10,69

	-29
	84,3
	63,5
	10,70
	10,69

	-28
	83,2
	62,8
	10,70
	10,69

	-27
	82,1
	62,1
	10,70
	10,69

	-26
	81,0
	61,5
	10,70
	10,69

	-25
	79,9
	60,8
	10,70
	10,69

	-24
	78,7
	60,1
	10,70
	10,69

	-23
	77,6
	59,4
	10,70
	10,69

	-22
	76,5
	58,7
	10,70
	10,69

	-21
	75,4
	58,0
	10,70
	10,69

	-20
	74,3
	57,3
	10,70
	10,69

	-19
	73,1
	56,6
	10,70
	10,69

	-18
	72,0
	55,9
	10,70
	10,69

	-17
	70,9
	55,2
	10,70
	10,69

	-16
	69,7
	54,5
	10,70
	10,69

	-15
	68,6
	53,7
	10,70
	10,69

	-14
	67,4
	53,0
	10,70
	10,69

	-13
	66,3
	52,3
	10,70
	10,69

	-12
	65,1
	51,5
	10,70
	10,69

	-11
	65,0
	51,7
	10,70
	10,69

	-10
	65,0
	52,0
	10,70
	10,69

	-9
	65,0
	52,2
	10,70
	10,69

	-8
	65,0
	52,5
	10,70
	10,69

	-7
	65,0
	52,7
	10,70
	10,69

	-6
	65,0
	53,0
	10,70
	10,69

	-5
	65,0
	53,2
	10,70
	10,69

	-4
	65,0
	53,4
	10,70
	10,69

	-3
	65,0
	53,6
	10,70
	10,69

	-2
	65,0
	53,8
	10,70
	10,69

	-1
	65,0
	53,9
	10,70
	10,69

	0
	65,0
	54,1
	10,70
	10,69

	1
	65,0
	54,2
	10,70
	10,69

	2
	65,0
	54,4
	10,70
	10,69

	3
	65,0
	54,5
	10,70
	10,69

	4
	65,0
	54,6
	10,70
	10,69

	5
	65,0
	54,6
	10,70
	10,69

	6
	65,0
	54,7
	10,70
	10,69

	7
	65,0
	54,7
	10,70
	10,69

	8
	65,0
	54,6
	10,70
	10,69

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	42,00
	41,98

	-34
	89,7
	66,8
	42,00
	41,98

	-33
	88,6
	66,1
	42,00
	41,98

	-32
	87,5
	65,5
	42,00
	41,98

	-31
	86,4
	64,8
	42,00
	41,98

	-30
	85,3
	64,2
	42,00
	41,98

	-29
	84,3
	63,5
	42,00
	41,98

	-28
	83,2
	62,8
	42,00
	41,98

	-27
	82,1
	62,1
	42,00
	41,98

	-26
	81,0
	61,5
	42,00
	41,98

	-25
	79,9
	60,8
	42,00
	41,98

	-24
	78,7
	60,1
	42,00
	41,98

	-23
	77,6
	59,4
	42,00
	41,98

	-22
	76,5
	58,7
	42,00
	41,98

	-21
	75,4
	58,0
	42,00
	41,98

	-20
	74,3
	57,3
	42,00
	41,98

	-19
	73,1
	56,6
	42,00
	41,98

	-18
	72,0
	55,9
	42,00
	41,98

	-17
	70,9
	55,2
	42,00
	41,98

	-16
	69,7
	54,5
	42,00
	41,98

	-15
	68,6
	53,7
	42,00
	41,98

	-14
	67,4
	53,0
	42,00
	41,98

	-13
	66,3
	52,3
	42,00
	41,98

	-12
	65,1
	51,5
	42,00
	41,98

	-11
	65,0
	51,7
	42,00
	41,98

	-10
	65,0
	52,0
	42,00
	41,98

	-9
	65,0
	52,2
	42,00
	41,98

	-8
	65,0
	52,5
	42,00
	41,98

	-7
	65,0
	52,7
	42,00
	41,98

	-6
	65,0
	53,0
	42,00
	41,98

	-5
	65,0
	53,2
	42,00
	41,98

	-4
	65,0
	53,4
	42,00
	41,98

	-3
	65,0
	53,6
	42,00
	41,98

	-2
	65,0
	53,8
	42,00
	41,98

	-1
	65,0
	53,9
	42,00
	41,98

	0
	65,0
	54,1
	42,00
	41,98

	1
	65,0
	54,2
	42,00
	41,98

	2
	65,0
	54,4
	42,00
	41,98

	3
	65,0
	54,5
	42,00
	41,98

	4
	65,0
	54,6
	42,00
	41,98

	5
	65,0
	54,6
	42,00
	41,98

	6
	65,0
	54,7
	42,00
	41,98

	7
	65,0
	54,7
	42,00
	41,98

	8
	65,0
	54,6
	42,00
	41,98

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	13,60
	13,59

	-34
	89,7
	66,8
	13,60
	13,59

	-33
	88,6
	66,1
	13,60
	13,59

	-32
	87,5
	65,5
	13,60
	13,59

	-31
	86,4
	64,8
	13,60
	13,59

	-30
	85,3
	64,2
	13,60
	13,59

	-29
	84,3
	63,5
	13,60
	13,59

	-28
	83,2
	62,8
	13,60
	13,59

	-27
	82,1
	62,1
	13,60
	13,59

	-26
	81,0
	61,5
	13,60
	13,59

	-25
	79,9
	60,8
	13,60
	13,59

	-24
	78,7
	60,1
	13,60
	13,59

	-23
	77,6
	59,4
	13,60
	13,59

	-22
	76,5
	58,7
	13,60
	13,59

	-21
	75,4
	58,0
	13,60
	13,59

	-20
	74,3
	57,3
	13,60
	13,59

	-19
	73,1
	56,6
	13,60
	13,59

	-18
	72,0
	55,9
	13,60
	13,59

	-17
	70,9
	55,2
	13,60
	13,59

	-16
	69,7
	54,5
	13,60
	13,59

	-15
	68,6
	53,7
	13,60
	13,59

	-14
	67,4
	53,0
	13,60
	13,59

	-13
	66,3
	52,3
	13,60
	13,59

	-12
	65,1
	51,5
	13,60
	13,59

	-11
	65,0
	51,7
	13,60
	13,59

	-10
	65,0
	52,0
	13,60
	13,59

	-9
	65,0
	52,2
	13,60
	13,59

	-8
	65,0
	52,5
	13,60
	13,59

	-7
	65,0
	52,7
	13,60
	13,59

	-6
	65,0
	53,0
	13,60
	13,59

	-5
	65,0
	53,2
	13,60
	13,59

	-4
	65,0
	53,4
	13,60
	13,59

	-3
	65,0
	53,6
	13,60
	13,59

	-2
	65,0
	53,8
	13,60
	13,59

	-1
	65,0
	53,9
	13,60
	13,59

	0
	65,0
	54,1
	13,60
	13,59

	1
	65,0
	54,2
	13,60
	13,59

	2
	65,0
	54,4
	13,60
	13,59

	3
	65,0
	54,5
	13,60
	13,59

	4
	65,0
	54,6
	13,60
	13,59

	5
	65,0
	54,6
	13,60
	13,59

	6
	65,0
	54,7
	13,60
	13,59

	7
	65,0
	54,7
	13,60
	13,59

	8
	65,0
	54,6
	13,60
	13,59

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-34
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-33
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-32
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-31
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-30
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-29
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-28
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-27
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-26
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-25
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-24
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-23
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-22
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-21
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-20
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-19
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-18
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-17
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-16
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-15
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-14
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-13
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-12
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-11
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-10
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-9
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-8
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-7
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-6
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-5
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-4
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-3
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-2
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	-1
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	0
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	1
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	2
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	3
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	4
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	5
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	6
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	7
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	8
	65,0
	50,0
	24,00
	23,99

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	10,40
	10,40

	-34
	89,7
	66,8
	10,40
	10,40

	-33
	88,6
	66,1
	10,40
	10,40

	-32
	87,5
	65,5
	10,40
	10,40

	-31
	86,4
	64,8
	10,40
	10,40

	-30
	85,3
	64,2
	10,40
	10,40

	-29
	84,3
	63,5
	10,40
	10,40

	-28
	83,2
	62,8
	10,40
	10,40

	-27
	82,1
	62,1
	10,40
	10,40

	-26
	81,0
	61,5
	10,40
	10,40

	-25
	79,9
	60,8
	10,40
	10,40

	-24
	78,7
	60,1
	10,40
	10,40

	-23
	77,6
	59,4
	10,40
	10,40

	-22
	76,5
	58,7
	10,40
	10,40

	-21
	75,4
	58,0
	10,40
	10,40

	-20
	74,3
	57,3
	10,40
	10,40

	-19
	73,1
	56,6
	10,40
	10,40

	-18
	72,0
	55,9
	10,40
	10,40

	-17
	70,9
	55,2
	10,40
	10,40

	-16
	69,7
	54,5
	10,40
	10,40

	-15
	68,6
	53,7
	10,40
	10,40

	-14
	67,4
	53,0
	10,40
	10,40

	-13
	66,3
	52,3
	10,40
	10,40

	-12
	65,1
	51,5
	10,40
	10,40

	-11
	63,9
	50,8
	10,40
	10,40

	-10
	62,7
	50,0
	10,40
	10,40

	-9
	61,6
	49,3
	10,40
	10,40

	-8
	60,4
	48,5
	10,40
	10,40

	-7
	59,2
	47,7
	10,40
	10,40

	-6
	58,0
	46,9
	10,40
	10,40

	-5
	56,7
	46,1
	10,40
	10,40

	-4
	55,5
	45,3
	10,40
	10,40

	-3
	54,3
	44,5
	10,40
	10,40

	-2
	53,0
	43,7
	10,40
	10,40

	-1
	51,8
	42,9
	10,40
	10,40

	0
	50,5
	42,1
	10,40
	10,40

	1
	49,3
	41,2
	10,40
	10,40

	2
	48,0
	40,4
	10,40
	10,40

	3
	46,7
	39,5
	10,40
	10,40

	4
	45,4
	38,6
	10,40
	10,40

	5
	44,1
	37,7
	10,40
	10,40

	6
	42,7
	36,8
	10,40
	10,40

	7
	41,4
	35,9
	10,40
	10,40

	8
	40,0
	34,9
	10,40
	10,40

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	2,50
	2,50

	-34
	89,7
	66,8
	2,50
	2,50

	-33
	88,6
	66,1
	2,50
	2,50

	-32
	87,5
	65,5
	2,50
	2,50

	-31
	86,4
	64,8
	2,50
	2,50

	-30
	85,3
	64,2
	2,50
	2,50

	-29
	84,3
	63,5
	2,50
	2,50

	-28
	83,2
	62,8
	2,50
	2,50

	-27
	82,1
	62,1
	2,50
	2,50

	-26
	81,0
	61,5
	2,50
	2,50

	-25
	79,9
	60,8
	2,50
	2,50

	-24
	78,7
	60,1
	2,50
	2,50

	-23
	77,6
	59,4
	2,50
	2,50

	-22
	76,5
	58,7
	2,50
	2,50

	-21
	75,4
	58,0
	2,50
	2,50

	-20
	74,3
	57,3
	2,50
	2,50

	-19
	73,1
	56,6
	2,50
	2,50

	-18
	72,0
	55,9
	2,50
	2,50

	-17
	70,9
	55,2
	2,50
	2,50

	-16
	69,7
	54,5
	2,50
	2,50

	-15
	68,6
	53,7
	2,50
	2,50

	-14
	67,4
	53,0
	2,50
	2,50

	-13
	66,3
	52,3
	2,50
	2,50

	-12
	65,1
	51,5
	2,50
	2,50

	-11
	63,9
	50,8
	2,50
	2,50

	-10
	62,7
	50,0
	2,50
	2,50

	-9
	61,6
	49,3
	2,50
	2,50

	-8
	60,4
	48,5
	2,50
	2,50

	-7
	59,2
	47,7
	2,50
	2,50

	-6
	58,0
	46,9
	2,50
	2,50

	-5
	56,7
	46,1
	2,50
	2,50

	-4
	55,5
	45,3
	2,50
	2,50

	-3
	54,3
	44,5
	2,50
	2,50

	-2
	53,0
	43,7
	2,50
	2,50

	-1
	51,8
	42,9
	2,50
	2,50

	0
	50,5
	42,1
	2,50
	2,50

	1
	49,3
	41,2
	2,50
	2,50

	2
	48,0
	40,4
	2,50
	2,50

	3
	46,7
	39,5
	2,50
	2,50

	4
	45,4
	38,6
	2,50
	2,50

	5
	44,1
	37,7
	2,50
	2,50

	6
	42,7
	36,8
	2,50
	2,50

	7
	41,4
	35,9
	2,50
	2,50

	8
	40,0
	34,9
	2,50
	2,50

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	16,00
	15,54

	-34
	89,7
	66,8
	16,00
	15,54

	-33
	88,6
	66,1
	16,00
	15,54

	-32
	87,5
	65,5
	16,00
	15,54

	-31
	86,4
	64,8
	16,00
	15,54

	-30
	85,3
	64,2
	16,00
	15,54

	-29
	84,3
	63,5
	16,00
	15,54

	-28
	83,2
	62,8
	16,00
	15,54

	-27
	82,1
	62,1
	16,00
	15,54

	-26
	81,0
	61,5
	16,00
	15,54

	-25
	79,9
	60,8
	16,00
	15,54

	-24
	78,7
	60,1
	16,00
	15,54

	-23
	77,6
	59,4
	16,00
	15,54

	-22
	76,5
	58,7
	16,00
	15,54

	-21
	75,4
	58,0
	16,00
	15,54

	-20
	74,3
	57,3
	16,00
	15,54

	-19
	73,1
	56,6
	16,00
	15,54

	-18
	72,0
	55,9
	16,00
	15,54

	-17
	70,9
	55,2
	16,00
	15,54

	-16
	69,7
	54,5
	16,00
	15,54

	-15
	68,6
	53,7
	16,00
	15,54

	-14
	67,4
	53,0
	16,00
	15,54

	-13
	66,3
	52,3
	16,00
	15,54

	-12
	65,1
	51,5
	16,00
	15,54

	-11
	65,0
	51,7
	16,00
	15,54

	-10
	65,0
	52,0
	16,00
	15,54

	-9
	65,0
	52,2
	16,00
	15,54

	-8
	65,0
	52,5
	16,00
	15,54

	-7
	65,0
	52,7
	16,00
	15,54

	-6
	65,0
	53,0
	16,00
	15,54

	-5
	65,0
	53,2
	16,00
	15,54

	-4
	65,0
	53,4
	16,00
	15,54

	-3
	65,0
	53,6
	16,00
	15,54

	-2
	65,0
	53,8
	16,00
	15,54

	-1
	65,0
	53,9
	16,00
	15,54

	0
	65,0
	54,1
	16,00
	15,54

	1
	65,0
	54,2
	16,00
	15,54

	2
	65,0
	54,4
	16,00
	15,54

	3
	65,0
	54,5
	16,00
	15,54

	4
	65,0
	54,6
	16,00
	15,54

	5
	65,0
	54,6
	16,00
	15,54

	6
	65,0
	54,7
	16,00
	15,54

	7
	65,0
	54,7
	16,00
	15,54

	8
	65,0
	54,6
	16,00
	15,54

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	6,50
	6,50

	-34
	89,7
	66,8
	6,50
	6,50

	-33
	88,6
	66,1
	6,50
	6,50

	-32
	87,5
	65,5
	6,50
	6,50

	-31
	86,4
	64,8
	6,50
	6,50

	-30
	85,3
	64,2
	6,50
	6,50

	-29
	84,3
	63,5
	6,50
	6,50

	-28
	83,2
	62,8
	6,50
	6,50

	-27
	82,1
	62,1
	6,50
	6,50

	-26
	81,0
	61,5
	6,50
	6,50

	-25
	79,9
	60,8
	6,50
	6,50

	-24
	78,7
	60,1
	6,50
	6,50

	-23
	77,6
	59,4
	6,50
	6,50

	-22
	76,5
	58,7
	6,50
	6,50

	-21
	75,4
	58,0
	6,50
	6,50

	-20
	74,3
	57,3
	6,50
	6,50

	-19
	73,1
	56,6
	6,50
	6,50

	-18
	72,0
	55,9
	6,50
	6,50

	-17
	70,9
	55,2
	6,50
	6,50

	-16
	69,7
	54,5
	6,50
	6,50

	-15
	68,6
	53,7
	6,50
	6,50

	-14
	67,4
	53,0
	6,50
	6,50

	-13
	66,3
	52,3
	6,50
	6,50

	-12
	65,1
	51,5
	6,50
	6,50

	-11
	63,9
	50,8
	6,50
	6,50

	-10
	62,7
	50,0
	6,50
	6,50

	-9
	61,6
	49,3
	6,50
	6,50

	-8
	60,4
	48,5
	6,50
	6,50

	-7
	59,2
	47,7
	6,50
	6,50

	-6
	58,0
	46,9
	6,50
	6,50

	-5
	56,7
	46,1
	6,50
	6,50

	-4
	55,5
	45,3
	6,50
	6,50

	-3
	54,3
	44,5
	6,50
	6,50

	-2
	53,0
	43,7
	6,50
	6,50

	-1
	51,8
	42,9
	6,50
	6,50

	0
	50,5
	42,1
	6,50
	6,50

	1
	49,3
	41,2
	6,50
	6,50

	2
	48,0
	40,4
	6,50
	6,50

	3
	46,7
	39,5
	6,50
	6,50

	4
	45,4
	38,6
	6,50
	6,50

	5
	44,1
	37,7
	6,50
	6,50

	6
	42,7
	36,8
	6,50
	6,50

	7
	41,4
	35,9
	6,50
	6,50

	8
	40,0
	34,9
	6,50
	6,50

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	-35
	90,7
	67,4
	1 120,00
	1 120,00

	-34
	89,7
	66,8
	1 120,00
	1 120,00

	-33
	88,6
	66,1
	1 120,00
	1 120,00

	-32
	87,5
	65,5
	1 120,00
	1 120,00

	-31
	86,4
	64,8
	1 120,00
	1 120,00

	-30
	85,3
	64,2
	1 120,00
	1 120,00

	-29
	84,3
	63,5
	1 120,00
	1 120,00

	-28
	83,2
	62,8
	1 120,00
	1 120,00

	-27
	82,1
	62,1
	1 120,00
	1 120,00

	-26
	81,0
	61,5
	1 120,00
	1 120,00

	-25
	79,9
	60,8
	1 120,00
	1 120,00

	-24
	78,7
	60,1
	1 120,00
	1 120,00

	-23
	77,6
	59,4
	1 120,00
	1 120,00

	-22
	76,5
	58,7
	1 120,00
	1 120,00

	-21
	75,4
	58,0
	1 120,00
	1 120,00

	-20
	74,3
	57,3
	1 120,00
	1 120,00

	-19
	73,1
	56,6
	1 120,00
	1 120,00

	-18
	72,0
	55,9
	1 120,00
	1 120,00

	-17
	70,9
	55,2
	1 120,00
	1 120,00

	-16
	69,7
	54,5
	1 120,00
	1 120,00

	-15
	68,6
	53,7
	1 120,00
	1 120,00

	-14
	67,4
	53,0
	1 120,00
	1 120,00

	-13
	66,3
	52,3
	1 120,00
	1 120,00

	-12
	65,1
	51,5
	1 120,00
	1 120,00

	-11
	63,9
	50,8
	1 120,00
	1 120,00

	-10
	62,7
	50,0
	1 120,00
	1 120,00

	-9
	61,6
	49,3
	1 120,00
	1 120,00

	-8
	60,4
	48,5
	1 120,00
	1 120,00

	-7
	59,2
	47,7
	1 120,00
	1 120,00

	-6
	58,0
	46,9
	1 120,00
	1 120,00

	-5
	56,7
	46,1
	1 120,00
	1 120,00

	-4
	55,5
	45,3
	1 120,00
	1 120,00

	-3
	54,3
	44,5
	1 120,00
	1 120,00

	-2
	53,0
	43,7
	1 120,00
	1 120,00

	-1
	51,8
	42,9
	1 120,00
	1 120,00

	0
	50,5
	42,1
	1 120,00
	1 120,00

	1
	49,3
	41,2
	1 120,00
	1 120,00

	2
	48,0
	40,4
	1 120,00
	1 120,00

	3
	46,7
	39,5
	1 120,00
	1 120,00

	4
	45,4
	38,6
	1 120,00
	1 120,00

	5
	44,1
	37,7
	1 120,00
	1 120,00

	6
	42,7
	36,8
	1 120,00
	1 120,00

	7
	41,4
	35,9
	1 120,00
	1 120,00

	8
	40,0
	34,9
	1 120,00
	1 120,00

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	21,69
	21,66

	-34
	89,7
	66,8
	21,69
	21,66

	-33
	88,6
	66,1
	21,69
	21,66

	-32
	87,5
	65,5
	21,69
	21,66

	-31
	86,4
	64,8
	21,69
	21,66

	-30
	85,3
	64,2
	21,69
	21,66

	-29
	84,3
	63,5
	21,69
	21,66

	-28
	83,2
	62,8
	21,69
	21,66

	-27
	82,1
	62,1
	21,69
	21,66

	-26
	81,0
	61,5
	21,69
	21,66

	-25
	79,9
	60,8
	21,69
	21,66

	-24
	78,7
	60,1
	21,69
	21,66

	-23
	77,6
	59,4
	21,69
	21,66

	-22
	76,5
	58,7
	21,69
	21,66

	-21
	75,4
	58,0
	21,69
	21,66

	-20
	74,3
	57,3
	21,69
	21,66

	-19
	73,1
	56,6
	21,69
	21,66

	-18
	72,0
	55,9
	21,69
	21,66

	-17
	70,9
	55,2
	21,69
	21,66

	-16
	69,7
	54,5
	21,69
	21,66

	-15
	68,6
	53,7
	21,69
	21,66

	-14
	67,4
	53,0
	21,69
	21,66

	-13
	66,3
	52,3
	21,69
	21,66

	-12
	65,1
	51,5
	21,69
	21,66

	-11
	63,9
	50,8
	21,69
	21,66

	-10
	62,7
	50,0
	21,69
	21,66

	-9
	61,6
	49,3
	21,69
	21,66

	-8
	60,4
	48,5
	21,69
	21,66

	-7
	59,2
	47,7
	21,69
	21,66

	-6
	58,0
	46,9
	21,69
	21,66

	-5
	56,7
	46,1
	21,69
	21,66

	-4
	55,5
	45,3
	21,69
	21,66

	-3
	54,3
	44,5
	21,69
	21,66

	-2
	53,0
	43,7
	21,69
	21,66

	-1
	51,8
	42,9
	21,69
	21,66

	0
	50,5
	42,1
	21,69
	21,66

	1
	49,3
	41,2
	21,69
	21,66

	2
	48,0
	40,4
	21,69
	21,66

	3
	46,7
	39,5
	21,69
	21,66

	4
	45,4
	38,6
	21,69
	21,66

	5
	44,1
	37,7
	21,69
	21,66

	6
	42,7
	36,8
	21,69
	21,66

	7
	41,4
	35,9
	21,69
	21,66

	8
	40,0
	34,9
	21,69
	21,66

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	326,10
	325,77

	-34
	89,7
	66,8
	326,10
	325,77

	-33
	88,6
	66,1
	326,10
	325,77

	-32
	87,5
	65,5
	326,10
	325,77

	-31
	86,4
	64,8
	326,10
	325,77

	-30
	85,3
	64,2
	326,10
	325,77

	-29
	84,3
	63,5
	326,10
	325,77

	-28
	83,2
	62,8
	326,10
	325,77

	-27
	82,1
	62,1
	326,10
	325,77

	-26
	81,0
	61,5
	326,10
	325,77

	-25
	79,9
	60,8
	326,10
	325,77

	-24
	78,7
	60,1
	326,10
	325,77

	-23
	77,6
	59,4
	326,10
	325,77

	-22
	76,5
	58,7
	326,10
	325,77

	-21
	75,4
	58,0
	326,10
	325,77

	-20
	74,3
	57,3
	326,10
	325,77

	-19
	73,1
	56,6
	326,10
	325,77

	-18
	72,0
	55,9
	326,10
	325,77

	-17
	70,9
	55,2
	326,10
	325,77

	-16
	69,7
	54,5
	326,10
	325,77

	-15
	68,6
	53,7
	326,10
	325,77

	-14
	67,4
	53,0
	326,10
	325,77

	-13
	66,3
	52,3
	326,10
	325,77

	-12
	65,1
	51,5
	326,10
	325,77

	-11
	65,0
	51,7
	326,10
	325,77

	-10
	65,0
	52,0
	326,10
	325,77

	-9
	65,0
	52,2
	326,10
	325,77

	-8
	65,0
	52,5
	326,10
	325,77

	-7
	65,0
	52,7
	326,10
	325,77

	-6
	65,0
	53,0
	326,10
	325,77

	-5
	65,0
	53,2
	326,10
	325,77

	-4
	65,0
	53,4
	326,10
	325,77

	-3
	65,0
	53,6
	326,10
	325,77

	-2
	65,0
	53,8
	326,10
	325,77

	-1
	65,0
	53,9
	326,10
	325,77

	0
	65,0
	54,1
	326,10
	325,77

	1
	65,0
	54,2
	326,10
	325,77

	2
	65,0
	54,4
	326,10
	325,77

	3
	65,0
	54,5
	326,10
	325,77

	4
	65,0
	54,6
	326,10
	325,77

	5
	65,0
	54,6
	326,10
	325,77

	6
	65,0
	54,7
	326,10
	325,77

	7
	65,0
	54,7
	326,10
	325,77

	8
	65,0
	54,6
	326,10
	325,77

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	41,39
	41,33

	-34
	89,7
	66,8
	41,39
	41,33

	-33
	88,6
	66,1
	41,39
	41,33

	-32
	87,5
	65,5
	41,39
	41,33

	-31
	86,4
	64,8
	41,39
	41,33

	-30
	85,3
	64,2
	41,39
	41,33

	-29
	84,3
	63,5
	41,39
	41,33

	-28
	83,2
	62,8
	41,39
	41,33

	-27
	82,1
	62,1
	41,39
	41,33

	-26
	81,0
	61,5
	41,39
	41,33

	-25
	79,9
	60,8
	41,39
	41,33

	-24
	78,7
	60,1
	41,39
	41,33

	-23
	77,6
	59,4
	41,39
	41,33

	-22
	76,5
	58,7
	41,39
	41,33

	-21
	75,4
	58,0
	41,39
	41,33

	-20
	74,3
	57,3
	41,39
	41,33

	-19
	73,1
	56,6
	41,39
	41,33

	-18
	72,0
	55,9
	41,39
	41,33

	-17
	70,9
	55,2
	41,39
	41,33

	-16
	69,7
	54,5
	41,39
	41,33

	-15
	68,6
	53,7
	41,39
	41,33

	-14
	67,4
	53,0
	41,39
	41,33

	-13
	66,3
	52,3
	41,39
	41,33

	-12
	65,1
	51,5
	41,39
	41,33

	-11
	63,9
	50,8
	41,39
	41,33

	-10
	62,7
	50,0
	41,39
	41,33

	-9
	61,6
	49,3
	41,39
	41,33

	-8
	60,4
	48,5
	41,39
	41,33

	-7
	59,2
	47,7
	41,39
	41,33

	-6
	58,0
	46,9
	41,39
	41,33

	-5
	56,7
	46,1
	41,39
	41,33

	-4
	55,5
	45,3
	41,39
	41,33

	-3
	54,3
	44,5
	41,39
	41,33

	-2
	53,0
	43,7
	41,39
	41,33

	-1
	51,8
	42,9
	41,39
	41,33

	0
	50,5
	42,1
	41,39
	41,33

	1
	49,3
	41,2
	41,39
	41,33

	2
	48,0
	40,4
	41,39
	41,33

	3
	46,7
	39,5
	41,39
	41,33

	4
	45,4
	38,6
	41,39
	41,33

	5
	44,1
	37,7
	41,39
	41,33

	6
	42,7
	36,8
	41,39
	41,33

	7
	41,4
	35,9
	41,39
	41,33

	8
	40,0
	34,9
	41,39
	41,33

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	81,08
	80,69

	-34
	89,7
	66,8
	81,08
	80,69

	-33
	88,6
	66,1
	81,08
	80,69

	-32
	87,5
	65,5
	81,08
	80,69

	-31
	86,4
	64,8
	81,08
	80,69

	-30
	85,3
	64,2
	81,08
	80,69

	-29
	84,3
	63,5
	81,08
	80,69

	-28
	83,2
	62,8
	81,08
	80,69

	-27
	82,1
	62,1
	81,08
	80,69

	-26
	81,0
	61,5
	81,08
	80,69

	-25
	79,9
	60,8
	81,08
	80,69

	-24
	78,7
	60,1
	81,08
	80,69

	-23
	77,6
	59,4
	81,08
	80,69

	-22
	76,5
	58,7
	81,08
	80,69

	-21
	75,4
	58,0
	81,08
	80,69

	-20
	74,3
	57,3
	81,08
	80,69

	-19
	73,1
	56,6
	81,08
	80,69

	-18
	72,0
	55,9
	81,08
	80,69

	-17
	70,9
	55,2
	81,08
	80,69

	-16
	69,7
	54,5
	81,08
	80,69

	-15
	68,6
	53,7
	81,08
	80,69

	-14
	67,4
	53,0
	81,08
	80,69

	-13
	66,3
	52,3
	81,08
	80,69

	-12
	65,1
	51,5
	81,08
	80,69

	-11
	63,9
	50,8
	81,08
	80,69

	-10
	62,7
	50,0
	81,08
	80,69

	-9
	61,6
	49,3
	81,08
	80,69

	-8
	60,4
	48,5
	81,08
	80,69

	-7
	59,2
	47,7
	81,08
	80,69

	-6
	58,0
	46,9
	81,08
	80,69

	-5
	56,7
	46,1
	81,08
	80,69

	-4
	55,5
	45,3
	81,08
	80,69

	-3
	54,3
	44,5
	81,08
	80,69

	-2
	53,0
	43,7
	81,08
	80,69

	-1
	51,8
	42,9
	81,08
	80,69

	0
	50,5
	42,1
	81,08
	80,69

	1
	49,3
	41,2
	81,08
	80,69

	2
	48,0
	40,4
	81,08
	80,69

	3
	46,7
	39,5
	81,08
	80,69

	4
	45,4
	38,6
	81,08
	80,69

	5
	44,1
	37,7
	81,08
	80,69

	6
	42,7
	36,8
	81,08
	80,69

	7
	41,4
	35,9
	81,08
	80,69

	8
	40,0
	34,9
	81,08
	80,69

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	-35
	90,7
	67,4
	148,66
	148,53

	-34
	89,7
	66,8
	148,66
	148,53

	-33
	88,6
	66,1
	148,66
	148,53

	-32
	87,5
	65,5
	148,66
	148,53

	-31
	86,4
	64,8
	148,66
	148,53

	-30
	85,3
	64,2
	148,66
	148,53

	-29
	84,3
	63,5
	148,66
	148,53

	-28
	83,2
	62,8
	148,66
	148,53

	-27
	82,1
	62,1
	148,66
	148,53

	-26
	81,0
	61,5
	148,66
	148,53

	-25
	79,9
	60,8
	148,66
	148,53

	-24
	78,7
	60,1
	148,66
	148,53

	-23
	77,6
	59,4
	148,66
	148,53

	-22
	76,5
	58,7
	148,66
	148,53

	-21
	75,4
	58,0
	148,66
	148,53

	-20
	74,3
	57,3
	148,66
	148,53

	-19
	73,1
	56,6
	148,66
	148,53

	-18
	72,0
	55,9
	148,66
	148,53

	-17
	70,9
	55,2
	148,66
	148,53

	-16
	69,7
	54,5
	148,66
	148,53

	-15
	68,6
	53,7
	148,66
	148,53

	-14
	67,4
	53,0
	148,66
	148,53

	-13
	66,3
	52,3
	148,66
	148,53

	-12
	65,1
	51,5
	148,66
	148,53

	-11
	63,9
	50,8
	148,66
	148,53

	-10
	62,7
	50,0
	148,66
	148,53

	-9
	61,6
	49,3
	148,66
	148,53

	-8
	60,4
	48,5
	148,66
	148,53

	-7
	59,2
	47,7
	148,66
	148,53

	-6
	58,0
	46,9
	148,66
	148,53

	-5
	56,7
	46,1
	148,66
	148,53

	-4
	55,5
	45,3
	148,66
	148,53

	-3
	54,3
	44,5
	148,66
	148,53

	-2
	53,0
	43,7
	148,66
	148,53

	-1
	51,8
	42,9
	148,66
	148,53

	0
	50,5
	42,1
	148,66
	148,53

	1
	49,3
	41,2
	148,66
	148,53

	2
	48,0
	40,4
	148,66
	148,53

	3
	46,7
	39,5
	148,66
	148,53

	4
	45,4
	38,6
	148,66
	148,53

	5
	44,1
	37,7
	148,66
	148,53

	6
	42,7
	36,8
	148,66
	148,53

	7
	41,4
	35,9
	148,66
	148,53

	8
	40,0
	34,9
	148,66
	148,53

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	-35
	90,7
	67,4
	3,52
	3,52

	-34
	89,7
	66,8
	3,52
	3,52

	-33
	88,6
	66,1
	3,52
	3,52

	-32
	87,5
	65,5
	3,52
	3,52

	-31
	86,4
	64,8
	3,52
	3,52

	-30
	85,3
	64,2
	3,52
	3,52

	-29
	84,3
	63,5
	3,52
	3,52

	-28
	83,2
	62,8
	3,52
	3,52

	-27
	82,1
	62,1
	3,52
	3,52

	-26
	81,0
	61,5
	3,52
	3,52

	-25
	79,9
	60,8
	3,52
	3,52

	-24
	78,7
	60,1
	3,52
	3,52

	-23
	77,6
	59,4
	3,52
	3,52

	-22
	76,5
	58,7
	3,52
	3,52

	-21
	75,4
	58,0
	3,52
	3,52

	-20
	74,3
	57,3
	3,52
	3,52

	-19
	73,1
	56,6
	3,52
	3,52

	-18
	72,0
	55,9
	3,52
	3,52

	-17
	70,9
	55,2
	3,52
	3,52

	-16
	69,7
	54,5
	3,52
	3,52

	-15
	68,6
	53,7
	3,52
	3,52

	-14
	67,4
	53,0
	3,52
	3,52

	-13
	66,3
	52,3
	3,52
	3,52

	-12
	65,1
	51,5
	3,52
	3,52

	-11
	63,9
	50,8
	3,52
	3,52

	-10
	62,7
	50,0
	3,52
	3,52

	-9
	61,6
	49,3
	3,52
	3,52

	-8
	60,4
	48,5
	3,52
	3,52

	-7
	59,2
	47,7
	3,52
	3,52

	-6
	58,0
	46,9
	3,52
	3,52

	-5
	56,7
	46,1
	3,52
	3,52

	-4
	55,5
	45,3
	3,52
	3,52

	-3
	54,3
	44,5
	3,52
	3,52

	-2
	53,0
	43,7
	3,52
	3,52

	-1
	51,8
	42,9
	3,52
	3,52

	0
	50,5
	42,1
	3,52
	3,52

	1
	49,3
	41,2
	3,52
	3,52

	2
	48,0
	40,4
	3,52
	3,52

	3
	46,7
	39,5
	3,52
	3,52

	4
	45,4
	38,6
	3,52
	3,52

	5
	44,1
	37,7
	3,52
	3,52

	6
	42,7
	36,8
	3,52
	3,52

	7
	41,4
	35,9
	3,52
	3,52

	8
	40,0
	34,9
	3,52
	3,52




[bookmark: _Toc111745513]

[bookmark: _Toc236346974]Таблица 1.2 – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю (П42.2 МУ)
	Температура наружного воздуха, °С
	Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя

	
	Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С
	Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С
	Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С
	Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С
	Расход теплоносителя на вводе в ИТП, тонн/ч
	Подпитка внутридомовых систем отопления, тонн/ч

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2025-2026 гг.)

	-35
	125,0
	66,1
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-34
	125,0
	66,5
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-33
	125,0
	67,0
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-32
	125,0
	67,4
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-31
	125,0
	67,9
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-30
	125,0
	68,3
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-29
	125,0
	68,8
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-28
	125,0
	69,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-27
	125,0
	69,7
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-26
	124,0
	69,7
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-25
	122,0
	68,8
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-24
	120,0
	68,0
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-23
	118,0
	67,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-22
	115,9
	66,3
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-21
	113,9
	65,5
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-20
	111,8
	64,7
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-19
	109,8
	63,8
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-18
	107,7
	62,9
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-17
	105,7
	62,1
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-16
	103,6
	61,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-15
	101,5
	60,3
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-14
	99,4
	59,4
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-13
	97,4
	58,6
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-12
	95,3
	57,7
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-11
	93,2
	56,8
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-10
	91,1
	55,8
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-9
	89,0
	54,9
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-8
	86,8
	54,0
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-7
	84,7
	53,1
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-6
	82,6
	52,1
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-5
	80,4
	51,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-4
	78,3
	50,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-3
	76,1
	49,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-2
	75,0
	48,7
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	-1
	75,0
	49,1
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	0
	75,0
	49,6
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	1
	75,0
	50,0
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	2
	70,0
	47,2
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	3
	70,0
	47,6
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	4
	70,0
	48,1
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	5
	70,0
	48,5
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	6
	70,0
	49,0
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	7
	70,0
	49,5
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	8
	70,0
	49,9
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	9
	70,0
	50,4
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	10
	70,0
	50,9
	65,0
	50,0
	8 825,65
	28,990

	КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (на отопительный период 2030-2031 гг.)

	-35
	125,0
	57,6
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-34
	125,0
	58,1
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-33
	125,0
	58,6
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-32
	125,0
	59,1
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-31
	125,0
	59,7
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-30
	125,0
	60,2
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-29
	125,0
	60,7
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-28
	125,0
	61,2
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-27
	125,0
	61,7
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-26
	124,0
	61,7
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-25
	122,0
	61,0
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-24
	120,0
	60,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-23
	118,0
	59,7
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-22
	115,9
	59,0
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-21
	113,9
	58,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-20
	111,8
	57,6
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-19
	109,8
	56,9
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-18
	107,7
	56,2
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-17
	105,7
	55,5
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-16
	103,6
	54,8
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-15
	101,5
	54,1
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-14
	99,4
	53,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-13
	97,4
	52,6
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-12
	95,3
	51,9
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-11
	93,2
	51,1
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-10
	91,1
	50,4
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-9
	89,0
	49,6
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-8
	86,8
	48,9
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-7
	84,7
	48,1
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-6
	82,6
	47,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-5
	80,4
	46,5
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-4
	78,3
	45,8
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-3
	76,1
	44,9
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-2
	75,0
	44,8
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	-1
	75,0
	45,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	0
	75,0
	45,8
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	1
	75,0
	46,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	2
	70,0
	43,7
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	3
	70,0
	44,2
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	4
	70,0
	44,8
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	5
	70,0
	45,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	6
	70,0
	45,8
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	7
	70,0
	46,3
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	8
	70,0
	46,9
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	9
	70,0
	47,4
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	10
	70,0
	48,0
	65,0
	50,0
	7 389,05
	28,990

	ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2025-2026 гг.)

	-35
	125,0
	64,2
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-34
	125,0
	65,4
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-33
	125,0
	66,5
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-32
	125,0
	67,7
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-31
	125,0
	68,9
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-30
	125,0
	70,1
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-29
	125,0
	71,2
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-28
	125,0
	72,4
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-27
	125,0
	73,5
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-26
	123,8
	73,5
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-25
	121,8
	72,7
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-24
	119,8
	71,8
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-23
	117,7
	71,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-22
	115,7
	70,1
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-21
	113,6
	69,2
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-20
	111,6
	68,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-19
	109,5
	67,4
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-18
	107,4
	66,5
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-17
	105,4
	65,6
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-16
	103,3
	64,7
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-15
	101,2
	63,8
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-14
	99,1
	62,9
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-13
	97,0
	61,9
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-12
	94,9
	61,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-11
	92,8
	60,1
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-10
	90,7
	59,1
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-9
	88,6
	58,2
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-8
	86,5
	57,2
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-7
	84,3
	56,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-6
	82,2
	55,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-5
	80,0
	54,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-4
	77,9
	53,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-3
	75,7
	52,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-2
	73,6
	51,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	-1
	71,4
	50,3
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	0
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	1
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	2
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	3
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	4
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	5
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	6
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	7
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	8
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	9
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	10
	70,0
	50,0
	65,0
	50,0
	7 458,49
	39,842

	ЗСТЭЦ город (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» (на отопительный период 2030-2031 гг.)

	-35
	125,0
	57,6
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-34
	125,0
	58,1
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-33
	125,0
	58,6
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-32
	125,0
	59,1
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-31
	125,0
	59,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-30
	125,0
	60,2
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-29
	125,0
	60,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-28
	125,0
	61,2
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-27
	125,0
	61,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-26
	123,8
	61,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-25
	121,8
	61,0
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-24
	119,8
	60,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-23
	117,7
	59,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-22
	115,7
	59,0
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-21
	113,6
	58,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-20
	111,6
	57,6
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-19
	109,5
	56,9
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-18
	107,4
	56,2
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-17
	105,4
	55,5
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-16
	103,3
	54,8
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-15
	101,2
	54,1
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-14
	99,1
	53,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-13
	97,0
	52,6
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-12
	94,9
	51,9
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-11
	92,8
	51,1
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-10
	90,7
	50,4
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-9
	88,6
	49,6
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-8
	86,5
	48,9
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-7
	84,3
	48,1
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-6
	82,2
	47,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-5
	80,0
	46,5
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-4
	77,9
	45,8
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-3
	75,7
	44,9
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-2
	73,6
	44,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	-1
	71,4
	43,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	0
	70,0
	42,5
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	1
	70,0
	43,1
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	2
	70,0
	43,7
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	3
	70,0
	44,2
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	4
	70,0
	44,8
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	5
	70,0
	45,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	6
	70,0
	45,8
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	7
	70,0
	46,3
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	8
	70,0
	46,9
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	9
	70,0
	47,4
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	10
	70,0
	48,0
	65,0
	50,0
	5 924,91
	39,842

	Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	-35
	105,0
	60,7
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-34
	105,0
	61,9
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-33
	105,0
	63,0
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-32
	105,0
	64,2
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-31
	105,0
	65,4
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-30
	105,0
	66,6
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-29
	105,0
	67,7
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-28
	105,0
	68,9
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-27
	105,0
	70,0
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-26
	105,0
	70,0
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-25
	105,0
	69,2
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-24
	105,0
	68,3
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-23
	105,0
	67,5
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-22
	105,0
	66,6
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-21
	105,0
	65,7
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-20
	105,0
	64,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-19
	105,0
	63,9
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-18
	105,0
	63,0
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-17
	105,0
	62,1
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-16
	103,3
	61,2
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-15
	101,2
	60,3
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-14
	99,1
	59,4
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-13
	97,0
	58,4
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-12
	94,9
	57,5
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-11
	92,8
	56,6
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-10
	90,7
	55,6
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-9
	88,6
	54,7
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-8
	86,5
	53,7
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-7
	84,3
	52,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-6
	82,2
	51,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-5
	80,0
	50,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-4
	77,9
	49,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-3
	75,7
	48,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-2
	73,6
	47,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	-1
	71,4
	46,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	0
	70,0
	46,6
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	1
	70,0
	47,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	2
	70,0
	49,0
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	3
	70,0
	50,1
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	4
	70,0
	51,3
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	5
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	6
	70,0
	53,6
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	7
	70,0
	54,8
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	8
	70,0
	56,0
	65,0
	50,0
	74,56
	0,291

	Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	-35
	118,6
	67,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-34
	117,0
	66,7
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-33
	115,4
	66,0
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-32
	113,8
	65,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-31
	112,2
	64,6
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-30
	110,6
	63,9
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-29
	108,9
	63,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-28
	107,3
	62,6
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-27
	105,7
	61,9
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-26
	104,1
	61,2
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-25
	102,4
	60,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-24
	100,8
	59,8
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-23
	99,1
	59,1
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-22
	97,5
	58,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-21
	95,9
	57,6
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-20
	94,2
	56,9
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-19
	92,5
	56,2
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-18
	90,9
	55,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-17
	89,2
	54,7
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-16
	87,6
	54,0
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-15
	85,9
	53,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-14
	84,2
	52,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-13
	82,5
	51,8
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-12
	80,8
	51,0
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-11
	79,1
	50,2
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-10
	77,4
	49,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-9
	75,7
	48,7
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-8
	74,0
	47,9
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-7
	72,3
	47,1
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-6
	70,6
	46,4
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-5
	70,0
	46,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-4
	70,0
	46,7
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-3
	70,0
	47,1
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-2
	70,0
	47,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	-1
	70,0
	47,9
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	0
	70,0
	48,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	1
	70,0
	48,7
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	2
	70,0
	49,1
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	3
	70,0
	49,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	4
	70,0
	49,9
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	5
	70,0
	50,3
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	6
	70,0
	50,7
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	7
	70,0
	51,1
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	8
	70,0
	51,5
	65,0
	50,0
	83,80
	0,231

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2025-2026 гг.)

	-35
	125,0
	63,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-34
	125,0
	64,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-33
	125,0
	65,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-32
	125,0
	67,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-31
	125,0
	68,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-30
	125,0
	69,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-29
	125,0
	70,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-28
	125,0
	71,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-27
	125,0
	72,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-26
	124,0
	71,6
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-25
	122,0
	70,9
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-24
	120,0
	70,2
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-23
	118,0
	69,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-22
	116,0
	68,8
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-21
	114,0
	68,1
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-20
	112,0
	67,4
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-19
	109,0
	66,3
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-18
	107,0
	65,6
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-17
	105,0
	64,9
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-16
	103,0
	64,2
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-15
	101,0
	63,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-14
	99,0
	62,8
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-13
	97,0
	62,1
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-12
	95,0
	61,4
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-11
	93,0
	60,7
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-10
	91,0
	59,9
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-9
	89,0
	59,2
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-8
	86,0
	58,2
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-7
	84,0
	57,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-6
	82,0
	56,8
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-5
	80,0
	56,0
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-4
	78,0
	55,3
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-3
	76,0
	54,6
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-2
	74,0
	53,9
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	-1
	71,0
	52,9
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	0
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	1
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	2
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	3
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	4
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	5
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	6
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	7
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	8
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	9
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	10
	70,0
	52,5
	65,0
	50,0
	6 176,55
	14,849

	ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» (на отопительный период 2030-2031 гг.)

	-35
	125,0
	57,6
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-34
	125,0
	58,1
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-33
	125,0
	58,6
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-32
	125,0
	59,1
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-31
	125,0
	59,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-30
	125,0
	60,2
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-29
	125,0
	60,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-28
	125,0
	61,2
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-27
	125,0
	61,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-26
	124,0
	61,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-25
	122,0
	61,0
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-24
	120,0
	60,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-23
	118,0
	59,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-22
	116,0
	59,0
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-21
	114,0
	58,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-20
	112,0
	57,6
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-19
	109,0
	56,9
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-18
	107,0
	56,2
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-17
	105,0
	55,5
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-16
	103,0
	54,8
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-15
	101,0
	54,1
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-14
	99,0
	53,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-13
	97,0
	52,6
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-12
	95,0
	51,9
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-11
	93,0
	51,1
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-10
	91,0
	50,4
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-9
	89,0
	49,6
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-8
	86,0
	48,9
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-7
	84,0
	48,1
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-6
	82,0
	47,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-5
	80,0
	46,5
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-4
	78,0
	45,8
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-3
	76,0
	44,9
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-2
	74,0
	44,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	-1
	71,0
	43,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	0
	70,0
	42,5
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	1
	70,0
	43,1
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	2
	70,0
	43,7
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	3
	70,0
	44,2
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	4
	70,0
	44,8
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	5
	70,0
	45,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	6
	70,0
	45,8
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	7
	70,0
	46,3
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	8
	70,0
	46,9
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	9
	70,0
	47,4
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	10
	70,0
	48,0
	65,0
	50,0
	6 436,23
	14,849

	Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	126,3
	66,6
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-34
	125,5
	66,1
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-33
	125,2
	65,5
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-32
	124,9
	64,9
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-31
	124,4
	64,4
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-30
	124,0
	63,8
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-29
	123,9
	63,7
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-28
	123,8
	63,6
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-27
	123,6
	63,0
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-26
	123,3
	62,5
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-25
	123,0
	62,0
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-24
	121,0
	61,3
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-23
	119,0
	60,7
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-22
	117,0
	60,1
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-21
	115,1
	59,5
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-20
	113,1
	58,8
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-19
	111,1
	58,2
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-18
	109,1
	57,5
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-17
	107,0
	56,9
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-16
	105,0
	56,2
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-15
	103,0
	55,5
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-14
	101,0
	54,9
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-13
	98,9
	54,2
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-12
	96,9
	53,5
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-11
	94,8
	52,8
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-10
	92,7
	52,1
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-9
	90,7
	51,3
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-8
	88,6
	50,6
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-7
	86,5
	49,9
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-6
	84,4
	49,1
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-5
	82,2
	48,3
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-4
	80,1
	47,6
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-3
	78,0
	46,8
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-2
	75,8
	46,0
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	-1
	73,6
	45,1
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	0
	71,4
	44,3
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	1
	70,0
	44,2
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	2
	70,0
	45,6
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	3
	70,0
	46,9
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	4
	70,0
	48,3
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	5
	70,0
	49,7
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	6
	70,0
	51,0
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	7
	70,0
	52,4
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	8
	70,0
	53,7
	65,0
	50,0
	448,96
	1,020

	Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	1 256,76
	0,934

	Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	2 140,10
	1,871

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	-35
	104,7
	67,4
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-34
	103,4
	66,8
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-33
	102,1
	66,1
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-32
	100,7
	65,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-31
	99,4
	64,8
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-30
	98,1
	64,2
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-29
	96,7
	63,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-28
	95,4
	62,8
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-27
	94,0
	62,2
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-26
	92,7
	61,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-25
	91,3
	60,8
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-24
	89,9
	60,1
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-23
	88,6
	59,4
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-22
	87,2
	58,7
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-21
	85,8
	58,0
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-20
	84,4
	57,3
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-19
	83,1
	56,6
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-18
	81,7
	55,9
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-17
	80,3
	55,2
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-16
	78,9
	54,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-15
	77,5
	53,7
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-14
	76,1
	53,0
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-13
	74,7
	52,3
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-12
	73,2
	51,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-11
	71,8
	50,8
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-10
	70,4
	50,0
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-9
	68,9
	49,3
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-8
	67,5
	48,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-7
	66,0
	47,7
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-6
	64,6
	46,9
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-5
	63,1
	46,2
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-4
	61,6
	45,4
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-3
	60,1
	44,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-2
	58,6
	43,7
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	-1
	57,1
	42,9
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	0
	55,6
	42,1
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	1
	54,1
	41,2
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	2
	52,6
	40,4
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	3
	51,0
	39,5
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	4
	49,5
	38,6
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	5
	47,9
	37,7
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	6
	46,3
	36,8
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	7
	44,7
	35,9
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	8
	43,1
	34,9
	70,0
	-
	1 248,57
	1,595

	Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	571,17
	0,435

	Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	19,99
	0,002

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	19,99
	0,002

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	19,99
	0,002

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	19,99
	0,002

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	19,99
	0,002

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	19,99
	0,002

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	19,99
	0,002

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	19,99
	0,002

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	19,99
	0,002

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	19,99
	0,002

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	19,99
	0,002

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	19,99
	0,002

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	19,99
	0,002

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	19,99
	0,002

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	19,99
	0,002

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	19,99
	0,002

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	19,99
	0,002

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	19,99
	0,002

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	19,99
	0,002

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	-11
	65,0
	51,7
	-
	-
	19,99
	0,002

	-10
	65,0
	52,0
	-
	-
	19,99
	0,002

	-9
	65,0
	52,2
	-
	-
	19,99
	0,002

	-8
	65,0
	52,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	-7
	65,0
	52,7
	-
	-
	19,99
	0,002

	-6
	65,0
	53,0
	-
	-
	19,99
	0,002

	-5
	65,0
	53,2
	-
	-
	19,99
	0,002

	-4
	65,0
	53,4
	-
	-
	19,99
	0,002

	-3
	65,0
	53,6
	-
	-
	19,99
	0,002

	-2
	65,0
	53,8
	-
	-
	19,99
	0,002

	-1
	65,0
	53,9
	-
	-
	19,99
	0,002

	0
	65,0
	54,1
	-
	-
	19,99
	0,002

	1
	65,0
	54,2
	-
	-
	19,99
	0,002

	2
	65,0
	54,4
	-
	-
	19,99
	0,002

	3
	65,0
	54,5
	-
	-
	19,99
	0,002

	4
	65,0
	54,6
	-
	-
	19,99
	0,002

	5
	65,0
	54,6
	-
	-
	19,99
	0,002

	6
	65,0
	54,7
	-
	-
	19,99
	0,002

	7
	65,0
	54,7
	-
	-
	19,99
	0,002

	8
	65,0
	54,6
	-
	-
	19,99
	0,002

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	4,60
	0,005

	Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	11,80
	0,016

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	11,80
	0,016

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	11,80
	0,016

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	11,80
	0,016

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	11,80
	0,016

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	11,80
	0,016

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	11,80
	0,016

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	11,80
	0,016

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	11,80
	0,016

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	11,80
	0,016

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	11,80
	0,016

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	11,80
	0,016

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	11,80
	0,016

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	11,80
	0,016

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	11,80
	0,016

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	11,80
	0,016

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	11,80
	0,016

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	11,80
	0,016

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	11,80
	0,016

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	-11
	65,0
	51,7
	-
	-
	11,80
	0,016

	-10
	65,0
	52,0
	-
	-
	11,80
	0,016

	-9
	65,0
	52,2
	-
	-
	11,80
	0,016

	-8
	65,0
	52,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	-7
	65,0
	52,7
	-
	-
	11,80
	0,016

	-6
	65,0
	53,0
	-
	-
	11,80
	0,016

	-5
	65,0
	53,2
	-
	-
	11,80
	0,016

	-4
	65,0
	53,4
	-
	-
	11,80
	0,016

	-3
	65,0
	53,6
	-
	-
	11,80
	0,016

	-2
	65,0
	53,8
	-
	-
	11,80
	0,016

	-1
	65,0
	53,9
	-
	-
	11,80
	0,016

	0
	65,0
	54,1
	-
	-
	11,80
	0,016

	1
	65,0
	54,2
	-
	-
	11,80
	0,016

	2
	65,0
	54,4
	-
	-
	11,80
	0,016

	3
	65,0
	54,5
	-
	-
	11,80
	0,016

	4
	65,0
	54,6
	-
	-
	11,80
	0,016

	5
	65,0
	54,6
	-
	-
	11,80
	0,016

	6
	65,0
	54,7
	-
	-
	11,80
	0,016

	7
	65,0
	54,7
	-
	-
	11,80
	0,016

	8
	65,0
	54,6
	-
	-
	11,80
	0,016

	Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	34,95
	0,042

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	116,88
	0,119

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	116,88
	0,119

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	116,88
	0,119

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	116,88
	0,119

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	116,88
	0,119

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	116,88
	0,119

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	116,88
	0,119

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	116,88
	0,119

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	116,88
	0,119

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	116,88
	0,119

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	116,88
	0,119

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	116,88
	0,119

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	116,88
	0,119

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	116,88
	0,119

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	116,88
	0,119

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	116,88
	0,119

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	116,88
	0,119

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	116,88
	0,119

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	116,88
	0,119

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	116,88
	0,119

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	116,88
	0,119

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	116,88
	0,119

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	116,88
	0,119

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	116,88
	0,119

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	116,88
	0,119

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	116,88
	0,119

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	116,88
	0,119

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	116,88
	0,119

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	116,88
	0,119

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	116,88
	0,119

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	116,88
	0,119

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	116,88
	0,119

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	116,88
	0,119

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	116,88
	0,119

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	116,88
	0,119

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	116,88
	0,119

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	116,88
	0,119

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	132,95
	0,106

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	132,95
	0,106

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	132,95
	0,106

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	132,95
	0,106

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	132,95
	0,106

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	132,95
	0,106

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	132,95
	0,106

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	132,95
	0,106

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	132,95
	0,106

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	132,95
	0,106

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	132,95
	0,106

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	132,95
	0,106

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	132,95
	0,106

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	132,95
	0,106

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	132,95
	0,106

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	132,95
	0,106

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	132,95
	0,106

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	132,95
	0,106

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	132,95
	0,106

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	132,95
	0,106

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	132,95
	0,106

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	132,95
	0,106

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	132,95
	0,106

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	132,95
	0,106

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	132,95
	0,106

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	132,95
	0,106

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	132,95
	0,106

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	132,95
	0,106

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	132,95
	0,106

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	132,95
	0,106

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	132,95
	0,106

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	132,95
	0,106

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	132,95
	0,106

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	132,95
	0,106

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	132,95
	0,106

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	132,95
	0,106

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	132,95
	0,106

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	5,60
	0,009

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	5,60
	0,009

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	5,60
	0,009

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	5,60
	0,009

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	5,60
	0,009

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	5,60
	0,009

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	5,60
	0,009

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	5,60
	0,009

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	5,60
	0,009

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	5,60
	0,009

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	5,60
	0,009

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	5,60
	0,009

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	5,60
	0,009

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	5,60
	0,009

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	5,60
	0,009

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	5,60
	0,009

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	5,60
	0,009

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	5,60
	0,009

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	5,60
	0,009

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	5,60
	0,009

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	5,60
	0,009

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	5,60
	0,009

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	5,60
	0,009

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	5,60
	0,009

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	5,60
	0,009

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	5,60
	0,009

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	5,60
	0,009

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	5,60
	0,009

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	5,60
	0,009

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	5,60
	0,009

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	5,60
	0,009

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	5,60
	0,009

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	5,60
	0,009

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	5,60
	0,009

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	5,60
	0,009

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	5,60
	0,009

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	5,60
	0,009

	Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	355,64
	0,210

	Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	34,99
	0,020

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	34,99
	0,020

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	34,99
	0,020

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	34,99
	0,020

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	34,99
	0,020

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	34,99
	0,020

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	34,99
	0,020

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	34,99
	0,020

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	34,99
	0,020

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	34,99
	0,020

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	34,99
	0,020

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	34,99
	0,020

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	34,99
	0,020

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	34,99
	0,020

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	34,99
	0,020

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	34,99
	0,020

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	34,99
	0,020

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	34,99
	0,020

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	34,99
	0,020

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	-11
	65,0
	51,7
	-
	-
	34,99
	0,020

	-10
	65,0
	52,0
	-
	-
	34,99
	0,020

	-9
	65,0
	52,2
	-
	-
	34,99
	0,020

	-8
	65,0
	52,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	-7
	65,0
	52,7
	-
	-
	34,99
	0,020

	-6
	65,0
	53,0
	-
	-
	34,99
	0,020

	-5
	65,0
	53,2
	-
	-
	34,99
	0,020

	-4
	65,0
	53,4
	-
	-
	34,99
	0,020

	-3
	65,0
	53,6
	-
	-
	34,99
	0,020

	-2
	65,0
	53,8
	-
	-
	34,99
	0,020

	-1
	65,0
	53,9
	-
	-
	34,99
	0,020

	0
	65,0
	54,1
	-
	-
	34,99
	0,020

	1
	65,0
	54,2
	-
	-
	34,99
	0,020

	2
	65,0
	54,4
	-
	-
	34,99
	0,020

	3
	65,0
	54,5
	-
	-
	34,99
	0,020

	4
	65,0
	54,6
	-
	-
	34,99
	0,020

	5
	65,0
	54,6
	-
	-
	34,99
	0,020

	6
	65,0
	54,7
	-
	-
	34,99
	0,020

	7
	65,0
	54,7
	-
	-
	34,99
	0,020

	8
	65,0
	54,6
	-
	-
	34,99
	0,020

	Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	111,92
	0,091

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-11
	63,9
	50,8
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-10
	62,7
	50,0
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-9
	61,6
	49,3
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-8
	60,4
	48,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-7
	59,2
	47,7
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-6
	58,0
	46,9
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-5
	56,7
	46,1
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-4
	55,5
	45,3
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-3
	54,3
	44,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-2
	53,0
	43,7
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	-1
	51,8
	42,9
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	0
	50,5
	42,1
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	1
	49,3
	41,2
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	2
	48,0
	40,4
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	3
	46,7
	39,5
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	4
	45,4
	38,6
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	5
	44,1
	37,7
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	6
	42,7
	36,8
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	7
	41,4
	35,9
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	8
	40,0
	34,9
	65,0
	50,0
	24,28
	0,032

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-11
	63,9
	50,8
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-10
	62,7
	50,0
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-9
	61,6
	49,3
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-8
	60,4
	48,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-7
	59,2
	47,7
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-6
	58,0
	46,9
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-5
	56,7
	46,1
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-4
	55,5
	45,3
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-3
	54,3
	44,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-2
	53,0
	43,7
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	-1
	51,8
	42,9
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	0
	50,5
	42,1
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	1
	49,3
	41,2
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	2
	48,0
	40,4
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	3
	46,7
	39,5
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	4
	45,4
	38,6
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	5
	44,1
	37,7
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	6
	42,7
	36,8
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	7
	41,4
	35,9
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	8
	40,0
	34,9
	65,0
	50,0
	47,98
	0,038

	Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	22,98
	0,025

	Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	14,00
	0,008

	Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	10,00
	0,009

	Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	13,20
	0,011

	Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	10,70
	0,009

	Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	42,00
	0,035

	Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	13,60
	0,011

	Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-34
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-33
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-32
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-31
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-30
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-29
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-28
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-27
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-26
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-25
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-24
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-23
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-22
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-21
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-20
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-19
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-18
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-17
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-16
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-15
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-14
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-13
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-12
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-11
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-10
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-9
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-8
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-7
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-6
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-5
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-4
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-3
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-2
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	-1
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	0
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	1
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	2
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	3
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	4
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	5
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	6
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	7
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	8
	65,0
	50,0
	65,0
	50,0
	24,00
	0,009

	Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	10,40
	0,009

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	10,40
	0,009

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	10,40
	0,009

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	10,40
	0,009

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	10,40
	0,009

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	10,40
	0,009

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	10,40
	0,009

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	10,40
	0,009

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	10,40
	0,009

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	10,40
	0,009

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	10,40
	0,009

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	10,40
	0,009

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	10,40
	0,009

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	10,40
	0,009

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	10,40
	0,009

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	10,40
	0,009

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	10,40
	0,009

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	10,40
	0,009

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	10,40
	0,009

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	10,40
	0,009

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	10,40
	0,009

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	10,40
	0,009

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	10,40
	0,009

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	10,40
	0,009

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	10,40
	0,009

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	10,40
	0,009

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	10,40
	0,009

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	10,40
	0,009

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	10,40
	0,009

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	10,40
	0,009

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	10,40
	0,009

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	10,40
	0,009

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	10,40
	0,009

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	10,40
	0,009

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	10,40
	0,009

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	10,40
	0,009

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	10,40
	0,009

	Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	2,50
	0,002

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	2,50
	0,002

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	2,50
	0,002

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	2,50
	0,002

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	2,50
	0,002

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	2,50
	0,002

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	2,50
	0,002

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	2,50
	0,002

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	2,50
	0,002

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	2,50
	0,002

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	2,50
	0,002

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	2,50
	0,002

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	2,50
	0,002

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	2,50
	0,002

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	2,50
	0,002

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	2,50
	0,002

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	2,50
	0,002

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	2,50
	0,002

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	2,50
	0,002

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	2,50
	0,002

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	2,50
	0,002

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	2,50
	0,002

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	2,50
	0,002

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	2,50
	0,002

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	2,50
	0,002

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	2,50
	0,002

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	2,50
	0,002

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	2,50
	0,002

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	2,50
	0,002

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	2,50
	0,002

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	2,50
	0,002

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	2,50
	0,002

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	2,50
	0,002

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	2,50
	0,002

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	2,50
	0,002

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	2,50
	0,002

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	2,50
	0,002

	Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	15,99
	0,024

	Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-11
	63,9
	50,8
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-10
	62,7
	50,0
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-9
	61,6
	49,3
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-8
	60,4
	48,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-7
	59,2
	47,7
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-6
	58,0
	46,9
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-5
	56,7
	46,1
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-4
	55,5
	45,3
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-3
	54,3
	44,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-2
	53,0
	43,7
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	-1
	51,8
	42,9
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	0
	50,5
	42,1
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	1
	49,3
	41,2
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	2
	48,0
	40,4
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	3
	46,7
	39,5
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	4
	45,4
	38,6
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	5
	44,1
	37,7
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	6
	42,7
	36,8
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	7
	41,4
	35,9
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	8
	40,0
	34,9
	65,0
	50,0
	6,50
	0,006

	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-11
	63,9
	50,8
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-10
	62,7
	50,0
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-9
	61,6
	49,3
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-8
	60,4
	48,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-7
	59,2
	47,7
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-6
	58,0
	46,9
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-5
	56,7
	46,1
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-4
	55,5
	45,3
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-3
	54,3
	44,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-2
	53,0
	43,7
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	-1
	51,8
	42,9
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	0
	50,5
	42,1
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	1
	49,3
	41,2
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	2
	48,0
	40,4
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	3
	46,7
	39,5
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	4
	45,4
	38,6
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	5
	44,1
	37,7
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	6
	42,7
	36,8
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	7
	41,4
	35,9
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	8
	40,0
	34,9
	65,0
	50,0
	1 120,00
	1,365

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-11
	63,9
	50,8
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-10
	62,7
	50,0
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-9
	61,6
	49,3
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-8
	60,4
	48,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-7
	59,2
	47,7
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-6
	58,0
	46,9
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-5
	56,7
	46,1
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-4
	55,5
	45,3
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-3
	54,3
	44,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-2
	53,0
	43,7
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	-1
	51,8
	42,9
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	0
	50,5
	42,1
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	1
	49,3
	41,2
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	2
	48,0
	40,4
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	3
	46,7
	39,5
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	4
	45,4
	38,6
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	5
	44,1
	37,7
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	6
	42,7
	36,8
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	7
	41,4
	35,9
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	8
	40,0
	34,9
	65,0
	50,0
	21,68
	0,026

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-34
	89,7
	66,8
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-33
	88,6
	66,1
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-32
	87,5
	65,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-31
	86,4
	64,8
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-30
	85,3
	64,2
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-29
	84,3
	63,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-28
	83,2
	62,8
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-27
	82,1
	62,1
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-26
	81,0
	61,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-25
	79,9
	60,8
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-24
	78,7
	60,1
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-23
	77,6
	59,4
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-22
	76,5
	58,7
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-21
	75,4
	58,0
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-20
	74,3
	57,3
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-19
	73,1
	56,6
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-18
	72,0
	55,9
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-17
	70,9
	55,2
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-16
	69,7
	54,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-15
	68,6
	53,7
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-14
	67,4
	53,0
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-13
	66,3
	52,3
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-12
	65,1
	51,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-11
	65,0
	51,7
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-10
	65,0
	52,0
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-9
	65,0
	52,2
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-8
	65,0
	52,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-7
	65,0
	52,7
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-6
	65,0
	53,0
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-5
	65,0
	53,2
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-4
	65,0
	53,4
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-3
	65,0
	53,6
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-2
	65,0
	53,8
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	-1
	65,0
	53,9
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	0
	65,0
	54,1
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	1
	65,0
	54,2
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	2
	65,0
	54,4
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	3
	65,0
	54,5
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	4
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	5
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	6
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	7
	65,0
	54,7
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	8
	65,0
	54,6
	65,0
	50,0
	326,08
	0,397

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	41,38
	0,050

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	41,38
	0,050

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	41,38
	0,050

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	41,38
	0,050

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	41,38
	0,050

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	41,38
	0,050

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	41,38
	0,050

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	41,38
	0,050

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	41,38
	0,050

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	41,38
	0,050

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	41,38
	0,050

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	41,38
	0,050

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	41,38
	0,050

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	41,38
	0,050

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	41,38
	0,050

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	41,38
	0,050

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	41,38
	0,050

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	41,38
	0,050

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	41,38
	0,050

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	41,38
	0,050

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	41,38
	0,050

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	41,38
	0,050

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	41,38
	0,050

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	41,38
	0,050

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	41,38
	0,050

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	41,38
	0,050

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	41,38
	0,050

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	41,38
	0,050

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	41,38
	0,050

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	41,38
	0,050

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	41,38
	0,050

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	41,38
	0,050

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	41,38
	0,050

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	41,38
	0,050

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	41,38
	0,050

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	41,38
	0,050

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	41,38
	0,050

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	81,08
	0,099

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	81,08
	0,099

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	81,08
	0,099

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	81,08
	0,099

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	81,08
	0,099

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	81,08
	0,099

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	81,08
	0,099

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	81,08
	0,099

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	81,08
	0,099

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	81,08
	0,099

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	81,08
	0,099

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	81,08
	0,099

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	81,08
	0,099

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	81,08
	0,099

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	81,08
	0,099

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	81,08
	0,099

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	81,08
	0,099

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	81,08
	0,099

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	81,08
	0,099

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	81,08
	0,099

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	81,08
	0,099

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	81,08
	0,099

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	81,08
	0,099

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	81,08
	0,099

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	81,08
	0,099

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	81,08
	0,099

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	81,08
	0,099

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	81,08
	0,099

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	81,08
	0,099

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	81,08
	0,099

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	81,08
	0,099

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	81,08
	0,099

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	81,08
	0,099

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	81,08
	0,099

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	81,08
	0,099

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	81,08
	0,099

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	81,08
	0,099

	Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	148,65
	0,181

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	148,65
	0,181

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	148,65
	0,181

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	148,65
	0,181

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	148,65
	0,181

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	148,65
	0,181

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	148,65
	0,181

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	148,65
	0,181

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	148,65
	0,181

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	148,65
	0,181

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	148,65
	0,181

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	148,65
	0,181

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	148,65
	0,181

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	148,65
	0,181

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	148,65
	0,181

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	148,65
	0,181

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	148,65
	0,181

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	148,65
	0,181

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	148,65
	0,181

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	148,65
	0,181

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	148,65
	0,181

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	148,65
	0,181

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	148,65
	0,181

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	148,65
	0,181

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	148,65
	0,181

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	148,65
	0,181

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	148,65
	0,181

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	148,65
	0,181

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	148,65
	0,181

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	148,65
	0,181

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	148,65
	0,181

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	148,65
	0,181

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	148,65
	0,181

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	148,65
	0,181

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	148,65
	0,181

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	148,65
	0,181

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	148,65
	0,181

	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный»

	-35
	90,7
	67,4
	-
	-
	3,52
	0,004

	-34
	89,7
	66,8
	-
	-
	3,52
	0,004

	-33
	88,6
	66,1
	-
	-
	3,52
	0,004

	-32
	87,5
	65,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-31
	86,4
	64,8
	-
	-
	3,52
	0,004

	-30
	85,3
	64,2
	-
	-
	3,52
	0,004

	-29
	84,3
	63,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-28
	83,2
	62,8
	-
	-
	3,52
	0,004

	-27
	82,1
	62,1
	-
	-
	3,52
	0,004

	-26
	81,0
	61,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-25
	79,9
	60,8
	-
	-
	3,52
	0,004

	-24
	78,7
	60,1
	-
	-
	3,52
	0,004

	-23
	77,6
	59,4
	-
	-
	3,52
	0,004

	-22
	76,5
	58,7
	-
	-
	3,52
	0,004

	-21
	75,4
	58,0
	-
	-
	3,52
	0,004

	-20
	74,3
	57,3
	-
	-
	3,52
	0,004

	-19
	73,1
	56,6
	-
	-
	3,52
	0,004

	-18
	72,0
	55,9
	-
	-
	3,52
	0,004

	-17
	70,9
	55,2
	-
	-
	3,52
	0,004

	-16
	69,7
	54,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-15
	68,6
	53,7
	-
	-
	3,52
	0,004

	-14
	67,4
	53,0
	-
	-
	3,52
	0,004

	-13
	66,3
	52,3
	-
	-
	3,52
	0,004

	-12
	65,1
	51,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-11
	63,9
	50,8
	-
	-
	3,52
	0,004

	-10
	62,7
	50,0
	-
	-
	3,52
	0,004

	-9
	61,6
	49,3
	-
	-
	3,52
	0,004

	-8
	60,4
	48,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-7
	59,2
	47,7
	-
	-
	3,52
	0,004

	-6
	58,0
	46,9
	-
	-
	3,52
	0,004

	-5
	56,7
	46,1
	-
	-
	3,52
	0,004

	-4
	55,5
	45,3
	-
	-
	3,52
	0,004

	-3
	54,3
	44,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	-2
	53,0
	43,7
	-
	-
	3,52
	0,004

	-1
	51,8
	42,9
	-
	-
	3,52
	0,004

	0
	50,5
	42,1
	-
	-
	3,52
	0,004

	1
	49,3
	41,2
	-
	-
	3,52
	0,004

	2
	48,0
	40,4
	-
	-
	3,52
	0,004

	3
	46,7
	39,5
	-
	-
	3,52
	0,004

	4
	45,4
	38,6
	-
	-
	3,52
	0,004

	5
	44,1
	37,7
	-
	-
	3,52
	0,004

	6
	42,7
	36,8
	-
	-
	3,52
	0,004

	7
	41,4
	35,9
	-
	-
	3,52
	0,004

	8
	40,0
	34,9
	-
	-
	3,52
	0,004
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