Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения том 1 (части 1-5)

Содержание

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	14

1.	Функциональная структура теплоснабжения	20

1.1.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	22

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	23

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	29

1.4.	Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	31

1.5.	Зоны действия производственных котельных	34

1.6.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	38

1.7.	Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения	40

2.	Источники тепловой энергии	41

2.1.	Источники комбинированной выработки	41

2.1.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

2.1.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	41

2.1.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	53

2.1.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	54

2.1.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	55

2.1.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	57

2.1.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	62

2.1.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	73

2.1.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	77

2.1.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	78

2.1.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	82

2.1.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	84

2.1.13.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	85

2.1.14.	Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки	85

2.1.15.	Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки	92

2.1.16.	Характеристики и состояние золоотвалов	95

2.1.17.	Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Новокузнецка, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения	97

2.2.	Котельные	101

2.2.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	101

2.2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	101

2.2.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	106

2.2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	108

2.2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	109

2.2.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	112

2.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	112

2.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	118

2.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	119

2.2.10.	Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на котельных	120

2.2.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	121

2.2.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	121

2.2.13.	Проектный и установленный топливный режим котельных	121

2.2.14.	Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	123

3.	Тепловые сети, сооружения на них	129

3.1.	Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	129

3.2.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	140

3.2.1.	Кузнецкая ТЭЦ	140

3.2.2.	Западно-Сибирская ТЭЦ	142

3.2.3.	Центральная ТЭЦ	143

3.2.4.	Муниципальные и ведомственные котельные	144

3.3.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	148

3.4.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	150

3.5.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	217

3.6.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	217

3.7.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	222

3.8.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	241

3.9.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей	262

3.10.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	277

3.11.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	297

3.12.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	303

3.12.1.	Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города	303

3.12.2.	Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Новокузнецка	304

3.13.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	307

3.14.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	313

3.15.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	315

3.16.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	337

3.17.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	337

3.18.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	345

3.19.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	347

3.20.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	349

3.21.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	350

3.22.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	353

3.23.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей	374

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	375

4.1.	Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	375

4.2.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	375

4.2.1.	Зона действия Кузнецкой ТЭЦ	377

4.2.2.	Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ	379

4.2.3.	Зона действия Центральной ТЭЦ	381

4.2.4.	Зона действия котельных	383

4.3.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	412

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	413

5.1.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	413

5.2.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	417

5.3.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	430

5.4.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	465

5.5.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	465

5.6.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	473

5.6.1.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление	473

5.6.2.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение	474

5.7.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	476

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет	20

Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)	22

Таблица 1.3 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г. и изменения, отмеченные при актуализации на 2027 г.	24

Таблица 1.4 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) организаций согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г.	26

Таблица 1.5 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения (таблица 3.2 Главы 15 актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения)	32

Таблица 1.6 – Теплоисточники крупнейших предприятий Новокузнецка в области металлургии и угольной промышленности	35

Таблица 7 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2024 год	40

Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	44

Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	44

Таблица 2.3 – Таблица П2.3. Технические характеристики ПВК Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	45

Таблица 2.4 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	45

Таблица 2.5 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	48

Таблица 2.6 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	48

Таблица 2.7 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	49

Таблица 2.8 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	52

Таблица 2.9 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	52

Таблица 2.10 – Таблица П2.3. Технические характеристики ПВК Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	52

Таблица 2.11 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	52

Таблица 2.12 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	53

Таблица 2.13 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	53

Таблица 2.14 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	53

Таблица 2.15 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	55

Таблица 2.16 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	55

Таблица 2.17 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	55

Таблица 2.18 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ») в 2025 году	59

Таблица 2.19 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ») в 2025 году	59

Таблица 2.20 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») в 2025 году	60

Таблица 2.21 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») в 2025 году	60

Таблица 2.22 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») в 2025 году	61

Таблица 2.23 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)  в 2025 году	61

Таблица 2.24 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год	62

Таблица 2.25 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год	62

Таблица 2.26 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год	63

Таблица 2.27 – Перечень потребителей тепловой энергии в паре от Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	63

Таблица 2.28 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год	67

Таблица 2.29 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год	67

Таблица 2.30 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год	68

Таблица 2.31 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год	70

Таблица 2.32 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год	70

Таблица 2.33 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Центральной ТЭЦ(ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год	70

Таблица 2.34 – Температурные графики источников комбинированной выработки	75

Таблица 2.35 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 - ООО «ЭнергоТранзит»	77

Таблица 2.36 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»	77

Таблица 2.37 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 - ООО «ЭнергоТранзит»	77

Таблица 2.38 – Распределение сигнальных входов RTU	80

Таблица 2.39 – Перечень и характеристики приборов учета тепловой энергии ЦТЭЦ	81

Таблица 2.40 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	83

Таблица 2.41 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год	83

Таблица 2.42 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	83

Таблица 2.43 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО АО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.	83

Таблица 2.44 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2021-2025 гг.	84

Таблица 2.45 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.	84

Таблица 2.46 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме	85

Таблица 2.47 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»	92

Таблица 2.48 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»	93

Таблица 2.49 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»	93

Таблица 2.50 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»	93

Таблица 2.51 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»	93

Таблица 2.52 – Таблица П8.2. Характеристики и расход доменного газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»	94

Таблица 2.53 – Таблица П8.2. Характеристики и расход коксового газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»	94

Таблица 2.54 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»	94

Таблица 2.55 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»	94

Таблица 2.56 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»	94

Таблица 2.57 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»	95

Таблица 2.58 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»	98

Таблица 2.59 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»	99

Таблица 2.60 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»	100

Таблица 2.61 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2025 году	102

Таблица 2.62 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2025 году, Гкал/ч	106

Таблица 2.63 – Ограничения тепловой мощности на котельных	109

Таблица 2.64 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным за 2025 год	110

Таблица 2.65 – Температурные графики котельных	115

Таблица 2.66 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Новокузнецка	117

Таблица 2.67 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования в 2025 году	118

Таблица 2.68 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных	120

Таблица 2.69 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2025 году	122

Таблица 2.70 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных г. Новокузнецка	123

Таблица 3.1 – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка	129

Таблица 3.2 – Динамика изменения протяженности тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка	133

Таблица 3.3 – Строительство и реконструкция тепловых сетей за 2025 г.	137

Таблица 3.4 – Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от источников Новокузнецка	146

Таблица 3.5 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.1 МУ)	151

Таблица 3.6 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.3 МУ)	155

Таблица 3.7 – Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.4 МУ)	162

Таблица 3.8 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка	169

Таблица 3.9 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка	179

Таблица 3.10 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.2 МУ)	180

Таблица 3.11 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	183

Таблица 3.12 – Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	187

Таблица 3.13 – Способы прокладки тепловых сетей и сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	190

Таблица 3.14 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.5 МУ)	195

Таблица 3.15 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка	199

Таблица 3.16 – Распределение протяженности и материальной характеристики сетей ГВС по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка	204

Таблица 3.17 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей и сетей ГВС по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка	207

Таблица 3.18 – Доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет от источников тепловой энергии г. Новокузнецка	213

Таблица 3.19 – Зоны подтопления грунтовыми водами	214

Таблица 3.20 – Мероприятия по устранению подтопления тепловых камер	215

Таблица 3.21 – Характеристики ЦТП	218

Таблица 3.22 – Центральные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)	221

Таблица 3.23 – Температурные графики работы источников	223

Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)	227

Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)	229

Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЦТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)	230

Таблица 3.27 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С)	232

Таблица 3.28 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС)	233

Таблица 3.29 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной)	235

Таблица 3.30 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график Абашевской районной котельной)	236

Таблица 3.31 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в  отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной)	238

Таблица 3.32 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24)	239

Таблица 3.33 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от КТЭЦ на 2024-2025 гг.	264

Таблица 3.34 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от ЗСТЭЦ на 2024-2025 гг.	265

Таблица 3.35 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от ЦТЭЦ (на город) на 2024-2025 гг.	265

Таблица 3.36 – Характеристика оборудования насосных станций и ЦТП в зоне деятельности ЕТО на 2024-2025 гг. (П11.9МУ)	266

Таблица 3.37 – Статистика отказов на тепловых сетях г. Новокузнецка за 2020-2024 гг.	280

Таблица 3.38 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.6 МУ)	281

Таблица 3.39 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.7 МУ)	287

Таблица 3.40 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.8 МУ)	288

Таблица 3.41 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.9 МУ)	295

Таблица 3.42 – Статистика восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в зонах деятельности ЕТО за 2021-2025 гг.	297

Таблица 3.43 – Результаты проведенных испытаний на тепловые потери тепловых сетей от ЗСТЭЦ	309

Таблица 3.44 – Результаты проведенных испытаний на тепловые потери тепловых сетей от котельных в зоне деятельности ЕТО №10	309

Таблица 3.45 – Результаты проведенных испытаний на гидравлические потери	309

Таблица 3.46 – Сроки проведения испытаний на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)	312

Таблица 3.47 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (до 2026 г. – АО «Кузбассэнерго)	314

Таблица 3.48 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК», на 2025-2026г.	315

Таблица 3.49 – Фактические потери теплоносителя	316

Таблица 3.50 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.2 МУ)	316

Таблица 3.51 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.3 МУ)	323

Таблица 3.52 – Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.4 МУ)	324

Таблица 3.53 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.5 МУ)	331

Таблица 3.54 – Распределение потребителей по схемам подключения	341

Таблица 3.55 – Индивидуальные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)	343

Таблица 3.56 – Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей ГВС из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (ГВС)) ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.8 МУ)	343

Таблица 3.57 – Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в Новокузнецке	346

Таблица 3.58 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей	355

Таблица 3.59 – Перечень бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность	355

Таблица 4.1 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ	377

Таблица 4.2 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ	379

Таблица 4.3 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ	381

Таблица 4.4 – Зоны действия наиболее крупных котельных	383

Таблица 5.1 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения за последние 10 лет	414

Таблица 5.2 – Наиболее крупные промышленные предприятия города	420

Таблица 5.3 – Спрос на тепловую мощность, а также величины тепловых нагрузок, которые указаны в договорах теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2026 г.	422

Таблица 5.4 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2026 г.	425

Таблица 5.5 – Сдвиг линейной функции относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	431

Таблица 5.6 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период (а также ретроспективные данные из предшествующих схем)	461

Таблица 5.7 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 года	463

Таблица 5.8 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года	466

Таблица 5.9 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года	467

Таблица 5.10 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новокузнецкого городского округа в отопительный период продолжительностью 9 месяцев	474

Таблица 5.11 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов	475

Таблица 5.12 – Нормативы расходы тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению	476

Таблица 5.13 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	478

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Сравнение факта с Генеральным планом	21

Рисунок 1.2 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок П1.1 МУ) (актуализация на 2026, 2027 г.)	28

Рисунок 1.3 – Зоны действия производственных котельных (выделены красным)	36

Рисунок 1.4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения города (выделены оранжевым)	39

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности КТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	64

Рисунок 2.2 – Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной КТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)	66

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема выдачи мощности ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	69

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности ЦТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)	72

Рисунок 2.5 – Структурная схема информационно-измерительного комплекса	79

Рисунок 2.6 – Технологическая схема ХВО ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)	90

Рисунок 3.1 – Выводы тепломагистралей от ЗС ТЭЦ	143

Рисунок 3.2 – Схема тепловых сетей г. Новокузнецка	149

Рисунок 3.3 – Материальная характеристика тепловых сетей г. Новокузнецка	151

Рисунок 3.4 – Способы прокладки тепловых сетей г. Новокузнецка	180

Рисунок 3.5 – Срок эксплуатации тепловых сетей г. Новокузнецка	195

Рисунок 3.6 – Температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.	228

Рисунок 3.7 – Температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.	230

Рисунок 3.8 – Температурный график ЦТЭЦ на ОП 2024-2025 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.	231

Рисунок 3.9 – Температурный график 95-70°С на ОП 2024-2025 гг.	233

Рисунок 3.10 – Температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС на ОП 2024-2025 гг.	234

Рисунок 3.11 – Температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной на ОП 2024-2025 гг.	236

Рисунок 3.12 – Температурный график Абашевской районной котельной на ОП 2024-2025 гг.	237

Рисунок 3.13 – Температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной на ОП 2024-2025 гг.	239

Рисунок 3.14 – Температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24 на ОП 2024-2025 гг.	240

Рисунок 3.15 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Западный тепловывод ЗСТЭЦ	242

Рисунок 3.15 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Западный тепловывод ЗСТЭЦ	242

Рисунок 3.16 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Ильинский тепловывод ЗСТЭЦ	243

Рисунок 3.16 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Ильинский тепловывод ЗСТЭЦ	243

Рисунок 3.17 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – КТЭЦ	244

Рисунок 3.17 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – КТЭЦ	244

Рисунок 3.18 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – ЦТЭЦ	245

Рисунок 3.18 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – ЦТЭЦ	245

Рисунок 3.19 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Новоильинская газовая котельная	246

Рисунок 3.20 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная кв. 24	246

Рисунок 3.21 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Абашевская районная котельная	247

Рисунок 3.22 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Байдаевская центральная котельная №2	247

Рисунок 3.23 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Зыряновская районная котельная	248

Рисунок 3.24 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная пос. Притомский	248

Рисунок 3.25 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №19	249

Рисунок 3.27 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная №72	249

Рисунок 3.27 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная УПК	250

Рисунок 3.29 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ОРК «Таргай»	250

Рисунок 3.30 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная №1 п. Абагур-Лесной	251

Рисунок 3.31 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №2 п. Абагур-Лесной	251

Рисунок 3.32 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №3 п. Абагур-Лесной	252

Рисунок 3.33 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная пос. Листвяги	252

Рисунок 3.34 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №6	253

Рисунок 3.36 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	253

Рисунок 3.37 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	254

Рисунок 3.38 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная проф. «Бунгурский»	254

Рисунок 3.39 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная «РТРС»	255

Рисунок 3.40 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ОЦ «Голубь»	255

Рисунок 3.41 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №1	256

Рисунок 3.42 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №23	256

Рисунок 3.43 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №37	257

Рисунок 3.44 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №43	257

Рисунок 3.46 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №16	258

Рисунок 3.47 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная детского сада №123	258

Рисунок 3.48 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ст. Полосухино	259

Рисунок 3.49 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная «Кузнецкая крепость»	259

Рисунок 3.50 – Статистика отказов за 2021-2025 гг.	278

Рисунок 3.51 – Повреждаемость магистральных тепловых сетей	279

Рисунок 3.52 – Повреждаемость распределительных тепловых сетей и сетей ГВС	279

Рисунок 3.53 – Схема	 формирования  плана  проектирования и перекладок	305

Рисунок 3.54 – График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» в 2025 г.	311

Рисунок 3.55 – Сравнение нормативных и фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях	316

Рисунок 3.56 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением систем отопления (СО)	338

Рисунок 3.57 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО	338

Рисунок 3.58 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО	339

Рисунок 3.59 – ЦТП с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО	339

Рисунок 3.60 – ЦТП с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО	340

Рисунок 3.61 – ЦТП с насосным присоединением СО	340

Рисунок 3.62 – ЦТП со смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО	340

Рисунок 4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка	376

Рисунок 4.2 – Зона действия КТЭЦ	378

Рисунок 4.3 – Зона действия ЗСТЭЦ	380

Рисунок 4.4 – Зона действия ЦТЭЦ	382

Рисунок 4.5 – Зона действия Новоильинской газовой котельной	383

Рисунок 4.6 – Зона действия Котельная кв. 24	384

Рисунок 4.7 – Зона действия Абашевской районной котельной	385

Рисунок 4.8 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2	385

Рисунок 4.9 – Зона действия Зыряновской районной котельной	386

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной	387

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной пос. Притомский	388

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №19	388

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №72	389

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной УПК	390

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»	391

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной	392

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной	393

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной	394

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной пос. Листвяги	395

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №6	396

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №32  (БПОУ)	397

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский	398

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский	399

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»	399

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной «РТРС»	400

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»	401

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной школы №1	402

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной школы №23	403

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной школы №37	403

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной школы №43	404

Рисунок 4.31 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)	404

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной Школы №16	405

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной детского сада №123	406

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной ст. Полосухино	406

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»	407

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	407

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный	408

Рисунок 4.38 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)	408

Рисунок 4.39 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2	409

Рисунок 4.40 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	410

Рисунок 4.41 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»	410

Рисунок 4.42 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	411

Рисунок 5.1 – Административные районы города	417

Рисунок 5.2 – Структура подключенных нагрузок к ТЭЦ	419

Рисунок 5.3 – Распределение общей потребности в тепловой мощности, Гкал/ч	421

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия КТЭЦ	432

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (городская застройка)	433

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (проплощадка)	434

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЦТЭЦ	435

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Абашевской районной котельной	436

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Байдаевской центральной котельной № 2	437

Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Зыряновской районной котельной	438

Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Притомский	439

Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19	440

Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной УПК	441

Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Абагур-Лесной	442

Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Абагур-Лесной	443

Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 3 п. Абагур-Лесной	444

Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Листвяги	445

Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 6	446

Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Разъезд-Абагуровский	447

Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Разъезд-Абагуровский	448

Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский»	449

Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «РТРС»	450

Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь»	451

Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 1	452

Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 23	453

Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 37	454

Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 43	455

Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 16	456

Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной детского сада № 123	457

Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ст. Полосухино	458

Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «Кузнецкая крепость»	459

- Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается Схема теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 сентября 2025 г. № 111 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах города Новокузнецка на период до 2044 года». При актуализации Схемы теплоснабжения за базовый год принят 2025 год.

Новокузнецк - город областного подчинения в Кемеровской области России, административный центр Новокузнецкого административного (муниципального) района, в который не входит, образует Новокузнецкий городской округ. Первый по площади в Кузбассе и с 2015 г. второй по населению, а также старейший город Кемеровской области. Расположен на юге Западной Сибири, на обеих берегах реки Томи, в южной части Кемеровской области. Является одним из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России.

Динамика численности населения за последние 10 лет, представленная в таблице ниже, принята по данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/), сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат).

Также в таблице представлено прогнозное увеличение численности, в соответствии с Генеральным планом.

Таблица 1.1 - Изменение численности населения муниципального образования за последние 10 лет

| Наименование | Численность населения (к окончанию года), тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Фактическая численность населения | 551,3 | 552,4 | 553,6 | 552,1 | 549,1 | 537,5 | 536,4 | 533,6 | 531,2 | 528,7 |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | - | 0,22% | 0,22% | -0,28% | -0,54% | -2,12% | -0,20% | -0,53% | -0,45% | -0,46% |
| ИТОГО прирост (+)/ убыль (-) с 2015, % | - | 0,22% | 0,43% | 0,15% | -0,39% | -2,50% | -2,70% | -3,21% | -3,64% | -4,08% |
| Реализация Генерального плана | - | - | - | - | - | - | 539,9 | 548,2 | 556,4 | 564,7 |
| Разница между фактической численностью населения и численностью населения согласно ГП, % | - | - | - | - | - | - | -0,65% | -2,74% | -4,75% | -6,80% |

За последние 10 лет численность населения города сократилась на 22,6 тыс. чел (4,08%), Тенденция к сокращению прослеживается с окончания 2017 г.

Численность постоянного населения городского округа на начало 2025 года составляет 528,7 тыс. чел.

На рисунке ниже представлено сравнение с прогнозом Генерального плана.

Рисунок 1.1 – Сравнение факта с Генеральным планом

Новокузнецк характеризуется континентальным климатом со значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Это обусловлено не только региональным положением района внутри азиатского континента, но и его приуроченностью к зоне сочленения Кузнецкой котловины с горными сооружениями Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира. Существенное влияние на климат Новокузнецка также оказывает пространственная ориентировка основных геоморфологических элементов, в первую очередь — речных долин и водоразделов: река Томь подходит к городу с юго-востока, затем течёт на запад в широтном направлении, а в центре города резко поворачивает на север, северо-восток; река Кондома подходит к городу с юга, с предгорий Горной Шории, а река Аба — с запада, со стороны Салаирского кряжа.

Климатические характеристики, требуемые для оценки развития систем теплоснабжения, представлены ниже.

Таблица 1.2 - Число часов максимума тепловой нагрузки (спроса на тепловую мощность) отопления и вентиляции жилых зданий (таблица П31.1 МУ)

| Городской округ | Продолжительность отопительного периода, сут.* | Расчетная температура наружного воздуха средняя за самую холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92, °С* | Средняя температура отопительного периода, °С* | Число часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий, ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новокузнецк | 218 | -31 | -6,2 | 2633 |

*Первые 3 значения приняты в соответствии с СП 131.13330.2025 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», по г. Киселевску - ближайший к г. Новокузнецку;

**Значение числа часов максимума тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилых зданий указано в соответствии с таблицей П31.1 МУ.

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения в части функциональной структуры теплоснабжения отмечены следующие изменения:

Изменения, произошедшие за 2025 г.:

- Кроме того, участки тепловых сетей в зоне КТЭЦ, ООО «НТК» в соответствии с актом приема-передачи к договору №НТК-123-25/КОР-310-25 от 17.12.2025 ООО «НТК» передал в субаренду ООО «ЭнергоТранзит».

В связи с этим предлагается добавить ООО «ЭнергоТранзит» в перечень теплосетевых организаций в СТ №001 и исключить «сети» из перечня объектов в обслуживании АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Кроме того, муниципальные тепловые сети, которые ранее эксплуатировало АО «Кузбассэнерго» в соответствии с концессионным соглашением, были переданы ООО «НТК» по договору аренды муниципального имущества N 7996-В/Им от 02.12.2025. Постановлением РЭК КО от 30.10.2025 №310 с 2026 г. для ООО «НТК» установлены регулируемые тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по указанным муниципальным сетям от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ», при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на передачу тепловой энергии, реализуемой АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 2026 г. утратили силу. В связи с этим предлагается добавить ООО «ЭнергоТранзит» в перечень теплосетевых организаций в СТ №001 и исключить «сети» из перечня объектов в обслуживании АО «Кузнецкая ТЭЦ».

- В СТ №002 (составляет зону деятельности ЕТО №02), в СТ №003 (составляет зону деятельности ЕТО №03) установлено, что деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была прекращена 28.11.2025 путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». В результате это наименование ТСО в СТ №002 и 003 изменено с АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на ПАО «ЕВРАЗ».

- В СТ №035 (составляют зону деятельности ЕТО №05) по данным ЕГРЮЛ установлено, что деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была прекращена 28.11.2025 путем реорганизации в форме присоединения. Данные обстоятельства являются основанием для лишения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО. В связи с этим предлагается лишить АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО в соответствии с абз.3 п. 13 правил организации теплоснабжения. Установлено, что в результате реорганизации АО «ЕВРАЗ ЗСМК» присоединилось к ПАО «ЕВРАЗ». Таким образом в настоящее время ПАО «ЕВРАЗ» владеет всеми объектами системы теплоснабжения №035. В результате предлагается присвоить ПАО «ЕВРАЗ» статус ЕТО в СТ №035 по п. 11 (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью).

Кроме того, предлагается переименовать источник тепловой энергии с Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на Котельная ПАО «ЕВРАЗ».

Изменения, произошедшие за 2026 г.:

- В СТ №001 (составляет зону деятельности ЕТО №01) установлено, что приказом Минэнерго России от 15.01.2026 №20 АО «Кузнецкая ТЭЦ» признано утратившим статус ЕТО в СТ №001. Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №177 статус ЕТО в СТ №001 присвоен ООО «ЭнергоТранзит». (приведены в Приложении №2 к Главе 15)

- В СТ №007-014, 016, 017, 019-033 (составляют зону деятельности ЕТО №04) установлено, что приказом Минэнерго России от 15.01.2026 №19 ООО «СибЭнерго» признано утратившим статус ЕТО в СТ №007-014, 016, 017, 019-033. Приказом Минэнерго России от 24.02.2026 №177 статус ЕТО в СТ №001 присвоен ООО «ЭнергоТранзит». (приведены в Приложении №2 к Главе 15).

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В соответствии с замечанием №16 Минэнерго России к актуализации схемы теплоснабжения на 2025 г. в таблице ниже представлен перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций города согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г. и отражены изменения, отмеченные при актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г.

Таблица 1.3 – Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г. и изменения, отмеченные при актуализации на 2027 г.

| Актуализация на 2026 г. |  |  |  | Изменения при актуализации на 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Статус | ИНН |  |
| Единые теплоснабжающие организации |  |  |  |  |
| 1 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | ЕТО №01 | 4205243178 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» утратило статус ЕТО. Статус ЕТО присвоен ООО «ЭнергоТранзит» |
| 2 | ООО «КузнецкТеплоСбыт»* | ЕТО №02 | 4217146884 |  |
| 3 | ООО «ЭнергоТранзит» | ЕТО №№03, 10 | 5406603432 |  |
| 4 | ООО «Сибэнерго» | ЕТО №04 | 4217085977 | ООО «Сибэнерго» утратило статус ЕТО. Статус ЕТО присвоен ООО «ЭнергоТранзит» |
| 5 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК»* | ЕТО №05 | 4218000951 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» прекратил деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». Предлагается лишить АО «ЕВРАЗ ЗСМК» статуса ЕТО и присвоить статус ПАО «ЕВРАЗ» |
| 6 | ОАО «РЖД» | ЕТО №06 | 7708503727 |  |
| 7 | ООО ТК «Садовая» | ЕТО №07 | 4253037591 |  |
| 8 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | ЕТО №09 | 4220028665 |  |
| Теплоснабжающие организации, не имеющие статуса ЕТО |  |  |  |  |
| 1 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК»* | Теплонабжающая в СТ №002 в зоне ЕТО №02 | 4218000951 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». Предложено изменить наименование ТСО на ПАО «ЕВРАЗ» |
| 2 | МП «ГУЖКХ» | Производитель ТЭ в СТ №002 в зоне ЕТО №02 | 4253026631 |  |
| Теплосетевые организации, не имеющие статуса ЕТО |  |  |  |  |
| 1 | АО «Кузбассэнерго» | Теплосетевая в СТ №001 в зоне ЕТО №01 | 4200000333 | АО «Кузбассэнерго» утратила права владения сетями в СТ №001 |
| 2 | ООО «ЭнергоТранзит»* | Теплосетевая: - в СТ №002 в зоне ЕТО №02, - в СТ № 004, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032 в зоне ЕТО №04, - в СТ №040 в зоне ЕТО №07 | 5406603432 | ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 присвоен статус ЕТО |
| 3 | ООО «НТК» | Теплосетевая: - в СТ №002 в зоне ЕТО № 02, - в СТ №003 в зоне ЕТО № 03 | 4253009805 | ООО «НТК» получило права владения сетями в СТ №001 |
| 4 | ООО «КузнецкТеплоСбыт»* | Теплосетевая в СТ №002 в зоне ЕТО № 02 | 4217146884 | В данной таблице устранена техническая ошибка т.к. ООО «КузнецкТеплоСбыт» является ЕТО №02 и не должно отражаться как теплосетевая, не имеющая статуса ЕТО |
| 5 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК»* | Теплосетевая в СТ №003 в зоне ЕТО № 03 | 4218000951 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реорганизовано в форме присоединения к ПАО «ЕВРАЗ». Предложено изменить наименование ТСО на ПАО «ЕВРАЗ» |
| 6 | ООО «Сибэнерго»* | Теплосетевая: - в СТ №037, 038 в зоне ЕТО № 06; - в СТ №042 в зоне ЕТО № 09 | 4217085977 |  |

* организация в разных системах теплоснабжения (зонах деятельности ЕТО) одновременно является теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией и (или) ЕТО.

По результатам актуализации на 2026 г. в городе действовало 8 единых теплоснабжающих организаций. Теплоснабжение осуществлялось от 41 энергоисточника, из которых 3 функционировали в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. По результатам актуализации на 2027 г. количество ЕТО и источников тепловой энергии осталось без изменений.

Сводный перечень зон действия организаций представлен в таблице ниже. Перечень зон действия приведен с указанием организаций-собственников котельных и их тепловых сетей и указанием эксплуатирующих организаций.

В соответствии с замечанием №17 Минэнерго России к актуализации схемы теплоснабжения на 2025 г. в таблице ниже данные приведены согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г.

Таблица 1.4 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) организаций согласно утвержденной актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | Наличие категории "население" | № СТ (Глава 15) | № ЕТО (Глава 15) | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | ул. Новороссийская, 35 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 1) ООО «СтройТехПроект» 2) Новокузнецкий ГО 3) АО «НЭС» (ЦТП) | 1)АО «Кузнецкая ТЭЦ», ООО "ЭнергоТранзит" 2) АО "Кузбассэнерго" 3) ООО «НТК» | да | да | 001 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | Северное шоссе, 23 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 1) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 2) ООО «СтройТехПроект» 3) Новокузнецкий ГО 4) ООО «НТК» 5) ООО «КузнецкТеплоСбыт» 7) ООО «ЭнергоСеть» 8) ООО «Шахта «Юбилейная» 9) ООО "ЭнергоТранзит" 10) безхозяйные 11) ООО "СибЭнерго" 12) ОАО "Новокузнецкие электрические сети" 13) ООО «СтройТехПроект» | 1) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 2) ООО «НТК» 3) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 4) ООО «НТК» 5) ООО «КузнецкТеплоСбыт» 7) ООО «ЭнергоСеть» 8) ООО «Шахта «Юбилейная» 9) ООО "НТК" (аренда) и ООО "ЭнергоТранзит" 10) ООО "НТК" и ООО "ЭнергоТранзит" 11-13) ООО "НТК" | да | да | 002 | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | пр. Авиаторов 56а, квартал № 13 | Новокузнецкий ГО | МП «ГУЖКХ» | Новокузнецкий ГО | ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) |  | да |  | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| 4 | Котельная кв. 24 | пр. Авиаторов, 1-В | Новокузнецкий ГО | МП «ГУЖКХ» | 1) ООО "ЭнергоТранзит" 20) ООО «НТК» | 1,2) ООО «НТК» |  | да |  | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | ул. Коммунальная, 25 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «ЭнергоТранзит» | 1) Новокузнецкий ГО 2) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 3) ООО "НТК" 4) ООО «СтройТехПроект» 5) ООО "ЭнергоТранзит" 6) ООО "СибЭнерго" 7) бесхозяйные 8) ИП Сазыкин И.Е. | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 3) ООО "НТК" 4) ООО «НТК» и ООО "ЭнергоТранзит" (аренда) 5) ООО «НТК» (аренда) и ООО "ЭнергоТранзит" 6) ООО «НТК» (аренда) 7) ООО "ЭнергоТранзит" 8) ООО «НТК» (аренда) | да | да | 003 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | шоссе Притомское, 26 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) бесхозяйные | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) 3) ООО "ЭнергоТранзит" (Акты и распоряжения Администрации) | да | да | 007 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 11 | Котельная №19 | пр-д Школьный, 1а | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СибЭнерго» | ООО «Сибэнерго» |  | нет | 008 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | ул. Фесковская, 99 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 009 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 13 | Котельная УПК | проезд Томский, 11а корп. 1 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | Новокузнецкий ГО | ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) |  | нет | 010 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | пос. Таргайский Дом Отдыха, ул. Лесная, 5а | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | да | 011 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | ул. Земнухова, 43 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) ООО «СибЭнерго» | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО "Сибэнерго" (аренда) 3) ООО "СибЭнерго" (собственность) |  | да | 012 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | проезд Дагестанский, 14 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | да | 013 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | ул. Пинская, 43а | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | Новокузнецкий ГО | ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) |  | да | 014 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | ул. Суданская, 52 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) СибЭнерго | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО "Сибэнерго" (аренда) 3) ООО "СибЭнерго" (собственность) |  | да | 016 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 19 | Котельная №6 | ул. 375 км, 34 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) ООО «СтройТехПроект» 2) ООО "СибЭнерго" | 1) ООО «Сибэнерго» (аренда) 2) ООО "СибЭнерго" |  | нет | 017 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | ул. Садопарковая, 32, к.1, 4 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) ООО ЭнергоТранзит" | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2-3) ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | да | 019 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | ул. Кондомская, 10 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | да | 020 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | ул. Спортивная, 11а | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» |  | да | 021 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | Профилакторий «Бунгурский» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 022 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 24 | Котельная «РТРС» | ул. Черемнова, 82, к.3 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | Новокузнецкий ГО | ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) |  | да | 023 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | д. Есаулка | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | Новокузнецкий ГО | ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) |  | нет | 024 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 26 | Котельная школы №1 | ул. Пролетарская, 81 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 025 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 27 | Котельная школы №23 | ул. Редаково, 104 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 026 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 28 | Котельная школы №37 | ул. Варшавская, 1 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 027 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 29 | Котельная школы №43 | ул. Жасминная, 8 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 028 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | пос. Бунгур | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 029 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 31 | Котельная школы №16 | ул. Громовой, 61 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 030 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 32 | Котельная детского сада №123 | ул. Литейная, 82 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | отсутствуют | отсутствуют |  | нет | 031 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | ул. Станционная, ст. Полосухино | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | Новокузнецкий ГО | ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) |  | да | 032 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ул. Водопадная, 19 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» | ООО «СтройТехПроект» | ООО «Сибэнерго» (аренда) |  | нет | 033 | 04 | ООО «Сибэнерго» |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | ш. Космическое, 16 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | нет | нет | 035 | 05 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | в районе ст. Новокузнецк-Восточный | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | нет | нет | 036 | 06 | ОАО «РЖД» |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | ул. 375 км, 2А | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 1) ОАО «РЖД» 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ОАО «РЖД» 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) | да | да | 037 | 06 | ОАО «РЖД» |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | пос. Абагур-Лесной | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | 1) ОАО «РЖД» 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ОАО «РЖД» 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) | да | да | 038 | 06 | ОАО «РЖД» |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | ул. Стальского, 9 | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | нет | нет | 039 | 06 | ОАО «РЖД» |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | ул. Селекционная, 11 | ООО ТК «Садовая» | ООО ТК «Садовая» | 1) ООО ТК «Садовая» 2) Новокузнецкий ГО | 1) ООО ТК «Садовая» 2) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) | нет | нет | 040 | 07 | ООО ТК «Садовая» |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | ул. Ливинская, 38 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 1) ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 2) ООО «СтройТехПроект» | 1) ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» 2) ООО «Сибэнерго» (аренда) | нет | нет | 042 | 09 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | ул. Кавказская, 26 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «ЭнергоТранзит» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) ООО "ЭнергоТранзит" | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда) 3) ООО "ЭнергоТранзит" | да | да | 004 | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | ул. Слесарная, 12 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «ЭнергоТранзит» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) ООО "ЭнергоТранзит" | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда) 3) ООО "ЭнергоТранзит" |  | да | 005 | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» |
| 8 | Зыряновская районная котельная | ул. Пархоменко, 110 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «ЭнергоТранзит» | 1) Новокузнецкий ГО 2) ООО «СтройТехПроект» 3) ООО "ЭнергоТранзит" 4) бесхозяйные | 1) ООО «ЭнергоТранзит» (концессия) 2) ООО «ЭнергоТранзит» (аренда) 3) ООО "ЭнергоТранзит" 4) ООО "ЭнергоТранзит" (Акты и распоряжения Администрации) |  | да | 006 | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | ул. Стволовая, 9 | ООО «СтройТехПроект» | ООО «ЭнергоТранзит» | - | - |  | да | 015 | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» |

Рисунок 1.2 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок П1.1 МУ) (актуализация на 2026, 2027 г.)

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

По структуре договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями согласно актуализации на 2026 г. (с уточнениями об изменениях в рамках актуализации на 2027 г.):

ЕТО №01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») (в актуализации на 2027 г. изменено на ООО «ЭнергоТранзит»)

- в СТ №001 действует 1 источник тепловой энергии (КТЭЦ). ЕТО осуществляет производство тепловой энергии на ТЭЦ (в собственности). Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляло по своим сетям (сети в субаренде) и с использованием услуг по передаче тепловой энергии одной теплосетевой организации (АО «Кузбассэнерго», владело сетями по условиям концессионного соглашения). В актуализации на 2027 г. после всех учтенных изменений ЕТО покупает тепловую энергию, вырабатываемую КТЭЦ у АО «Кузнецкая ТЭЦ» (собственник источника) и далее осуществляет транспорт тепловой энергии до потребителей по своим тепловым сетям (сети в субаренде), а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии теплосетевой организации (ООО «НТК», владеет сетями на праве аренды).

ЕТО №02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

- в СТ №002 действует 3 источника тепловой энергии. Производство тепловой энергии осуществляется на ЗСТЭЦ, которой владело АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ») и двух котельных, которыми владеет МП «ГУЖКХ». В данной СТ ЕТО покупает тепловую энергию у АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ») и МП «ГУЖКХ» и далее осуществляет транспорт тепловой энергии до потребителей по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии двух теплосетевых организаций (ООО «НТК» и ООО «ЭнергоТранзит»).

ЕТО №03 (ООО «ЭнергоТранзит»)

- в СТ №003 действует 1 источник тепловой энергии (ЦТЭЦ). ЕТО осуществляет производство тепловой энергии на ТЭЦ. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии двух теплосетевых организаций (ООО «НТК» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ»)).

ЕТО №04 (ООО «СибЭнерго») (в актуализации на 2027 г. изменено на ООО «ЭнергоТранзит»)

- в СТ №№007, 010-014, 016, 019-020, 022-024, 032 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии одной теплосетевой организации (ООО «ЭнергоТранзит»). В актуализации на 2027 г. после всех учтенных изменений ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.

- в СТ №№009-009, 017, 021, 025-031, 033 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.

ЕТО №05 (АО «ЕВРАЗ ЗСМК») (в актуализации на 2027 г. изменено на ПАО «ЕВРАЗ»)

- в СТ №035 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.

ЕТО №06 (ОАО «РЖД»)

- в СТ №№036, 039 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.

- в СТ №№037, 038 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием услуг по передаче тепловой энергии одной теплосетевой организации (ООО «СибЭнерго»).

ЕТО №07 (ООО ТК «Садовая»)

- в СТ №040 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет с использованием муниципальных тепловых сетей, находящихся в концессии ООО «ЭнергоТранзит». Однако договор с ООО «ЭнергоТранзит» на услуги по передаче тепловой энергии ЕТО на данный момент не заключен.

ЕТО №08 (ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»)

- в СТ №042 ЕТО самостоятельно осуществляет производство тепловой энергии. Транспортировку тепла потребителям ЕТО осуществляет по своим тепловым сетям, а также с использованием тепловых сетей ООО «СибЭнерго». Однако договор с ООО «СибЭнерго» на услуги по передаче тепловой энергии ЕТО на данный момент не заключен.

ЕТО №10 (ООО «ЭнергоТранзит»)

- в СТ №№004-006, 015 ЕТО самостоятельно осуществляет производство и транспортировку тепла потребителям.

  - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Утвержденные зоны действия ЕТО представлены в таблице ниже.

Все источники теплоснабжения города отнесены к той или иной ЕТО.

Таблица 1.5 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, по данным актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения (таблица 3.2 Главы 15 актуализированной на 2025 год Схемы теплоснабжения)

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации и иные владельцы тепловых сетей в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 001 | КТЭЦ | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | источник | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 31.10.2013 г. №27-ЖС-19/1123) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | АО «Кузбассэнерго» | сети |  |  |  |
| 002 | 1) ЗСТЭЦ 2) Новоильинская газовая котельная 3) Котельная кв. 24 | 1) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | источник, сети | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 22.12.2016 г. №1506) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | 2, 3) МП «ГУЖКХ» | 2 источника |  |  |  |
|  |  | АО «Кузбассэнерго» | сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
|  |  | ООО «НТК» | сети, ЦТП |  |  |  |
|  |  | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Теплоснаб» | сети |  |  |  |
| 003 | ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | источник, сети | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью) |
|  |  | ООО «НТК» | сети, ЦТП |  |  |  |
|  |  | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | сети |  |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10) |  |  |  |  |  |  |
| 004 | Абашевская районная котельная | ООО «ЭнергоТранзит» | источник, сети | 10 | ООО «ЭнергоТранзит» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 11.04.2022 г. №3/1-3080-15) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 005 | Байдаевская центральная котельная №2 | ООО «ЭнергоТранзит» | источник, сети |  |  |  |
| 006 | Зыряновская районная котельная | ООО «ЭнергоТранзит» | источник, сети |  |  |  |
| 015 | Куйбышевская центральная котельная | ООО «ЭнергоТранзит» | источник, сети |  |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04) |  |  |  |  |  |  |
| 007 | Котельная пос. Притомский | ООО «Сибэнерго» | источник, сети | 04 | ООО «Сибэнерго» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка (от 29.05.2017 г. №4-1970-1) от лица, владеющего на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 008 | Котельная №19 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 009 | Котельная №72 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 010 | Котельная УПК | ООО «Сибэнерго» | источник |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 011 | Котельная ОРК «Таргай» | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 012 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 013 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 014 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | ООО «Сибэнерго» | источник |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 016 | Котельная пос. Листвяги | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 017 | Котельная №6 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 019 | Котельная №32 (БПОУ) | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 020 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 021 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 022 | Котельная проф. «Бунгурский» | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 023 | Котельная «РТРС» | ООО «Сибэнерго» | источник |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 024 | Котельная ОЦ «Голубь» | ООО «Сибэнерго» | источник |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 025 | Котельная школы №1 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 026 | Котельная школы №23 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 027 | Котельная школы №37 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 028 | Котельная школы №43 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 029 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 030 | Котельная школы №16 | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| 031 | Котельная детского сада №123 | ООО «Сибэнерго» | источник |  |  |  |
| 032 | Котельная ст. Полосухино | ООО «Сибэнерго» | источник |  |  |  |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 033 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ООО «Сибэнерго» | источник, сети |  |  |  |
| Прочие котельные (прочие ЕТО) |  |  |  |  |  |  |
| 035 | Котельная АО «Евразруда» | АО «Евразруда» | источник, сети | 05 | АО «Евразруда» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 036 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | ОАО «РЖД» | источник, сети | 06 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью) |
| 037 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | ОАО «РЖД» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Сибэнерго» | сети |  |  |  |
| 038 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | ОАО «РЖД» | источник, сети |  |  |  |
|  |  | ООО «Сибэнерго» | сети |  |  |  |
| 039 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | ОАО «РЖД» | источник, сети |  |  |  |
| 040 | Котельная ООО ТК «Садовая» | ООО ТК «Садовая» | источник | 07 | ООО ТК «Садовая» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью) |
|  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | сети |  |  |  |
| 042 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | источник, сети | 09 | ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью) |
|  |  | ООО «Сибэнерго» | сети |  |  |  |

  - Зоны действия производственных котельных

Помимо регулируемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города имеются организации, имеющие в собственности или на ином законном основании котельные производственно-отопительного назначения. Котельные обеспечивают производство тепловой энергии с целью: отопления и вентиляции административных и производственных корпусов, вспомогательных помещений, ГВС и технологических нужд в паре и горячей воде организаций, на балансе которых они находятся. Таким образом, отпуск тепловой энергии «на сторону» (товарный отпуск) не производится, обеспечивается покрытие исключительно собственных нужд предприятия, следовательно, и регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется. Производственные котельные расположены, в основном, в производственных зонах.

Основой промышленного потенциала города Новокузнецка являются металлургические производство, добыча полезных ископаемых, производство готовых металлических изделий. На долю этих доминирующих видов деятельности приходится больше 80 % объёма отгруженных товаров и услуг.

Список крупнейших предприятий Новокузнецка в области металлургии и угольной промышленности представлен в таблице ниже.

Таблица 1.6 – Теплоисточники крупнейших предприятий Новокузнецка в области металлургии и угольной промышленности

| Наименование теплоисточника | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) | ОАО «Евраз Объединённый Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) | ш. Космическое, 16 |
| Котельная ОАО «Кузнецкие ферросплавы» | ОАО «Кузнецкие ферросплавы» | ул. Обнорского, 170 |
| Котельная АО «РУСАЛ Новокузнецк» | АО «РУСАЛ Новокузнецк» | пр-д Ферросплавный, 7 |
| Котельная ОАО «Объединённая угольная компания «Южкузбассуголь»» | ОАО «Объединённая угольная компания «Южкузбассуголь»» | пр-т Курако, 33 |
| Котельная ОАО «Шахта Большевик» | ОАО «Шахта Большевик» | ул. Центральная, 27 |
| Котельная ОАО «Шахта Полосухинская» | ОАО «Шахта Полосухинская» | ш. Есауловское, 11 |
| Котельная ООО «Кузнецкие металлоконструкции» | ООО «Кузнецкие металлоконструкции» | ул. Чайкиной, 21 а, корп. 6 |
| Котельная ОАО «Завод Гидромаш» | ОАО «Завод Гидромаш» | ш. Северное, 14 |
| Котельная ОАО «НЗРМК имени Н. Е. Крюкова» | ОАО «НЗРМК имени Н. Е. Крюкова» | ул. Некрасова, 28 |
| Котельная ОАО «Завод Универсал» | ОАО «Завод Универсал» | ш. Кузнецкое, 20 |

Ниже на рисунке приведены зоны производственных источников (выделены красным цветом).

Рисунок 1.3 – Зоны действия производственных котельных (выделены красным)

Тепловые зоны производственных котельных в перспективе не будут изменяться как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны индивидуальной малоэтажной застройки сформировались в районах шахт и промышленных предприятий по мере их развития. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.

Поскольку зоны индивидуального теплоснабжения имеют гораздо более низкую плотность в сравнении с зонами многоквартирной застройки, доля таких зон в структуре территории города достаточно высокая и продолжает увеличиваться в последние годы.

Основными районами индивидуального жилищного строительства в перспективе будут являться Орджоникидзевский и Куйбышевский.

Ниже на рисунке приведены зоны индивидуального теплоснабжения (выделены оранжевым цветом).

Рисунок 1.4 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения города (выделены оранжевым)

  - Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения

В таблице ниже представлен перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с долей государственного и/или муниципального участия.

Таблица 7 - Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций с долей государственного или муниципального участия на 2024 год

| № п/п | ИНН | КПП | Наименование ЮЛ | Организационно-правовая форма | Вид деятельности организации | Наличие статуса ЕТО | Наличие нерегулируемых видов деятельности | Государственное и (или) муниципальное участие в ЮЛ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4253026631 | 425301001 | МП «ГУЖКХ» | Муниципальное предприятие | Производство тепловой энергии | Нет | Нет | 100% | Муниципальное |

АО «Кузбассэнерго» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №01, находящиеся в том числе в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в АО «Кузбассэнерго» отсутствует.

ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №03, находящиеся в том числе в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в ООО «ЭнергоТранзит» отсутствует.

ООО «ЭнергоТранзит» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №10, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в ООО «ЭнергоТранзит» отсутствует.

ООО «Сибэнерго» эксплуатирует тепловые сети в составе ЕТО №04 (как ЕТО) и ЕТО №07 (как теплосетевая организация), находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с концессионным соглашением. Государственное и (или) муниципальное участие в ООО «Сибэнерго» отсутствует.

- Источники тепловой энергии

  - Источники комбинированной выработки

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии за 2025 год не произошло.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

      - Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Кузнецкая ТЭЦ - один из главных теплоисточников крупнейшего города Кемеровской области - Новокузнецка. Основными потребителями тепловой энергии ТЭЦ в горячей воде являются жилищно-коммунальный сектор Кузнецкого, Орджоникидзевского районов и частично Центрального и Куйбышевского районов, а также расположенные на их территории предприятия. Потребителями тепловой энергии в паре являются комбинаты Новокузнецкий алюминиевый и Кузнецкие ферросплавы. КТЭЦ работает в базовом режиме в основном по тепловому графику, тепловая схема КТЭЦ с поперечными связями на давление пара 30, 64 и 90 кгс/см2.

Установленная электрическая мощность - 108 МВт, тепловая мощность – 890,0 Гкал/ч, в том числе по турбоагрегатам 397 Гкал/ч.

Площадка Кузнецкой ТЭЦ (КТЭЦ) расположена в юго-восточной части г. Новокузнецка на правом берегу р. Томь. С западной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями алюминиевого завода АО «Русал» ,а с северной стороны промплощадка ограничена цехами и сооружениями ПАО «КЗФ». С северной стороны вдоль ограды ТЭЦ проходит городская автомагистраль, соединяющая Кузнецкий и Орджоникидзевский районы города.

Общая площадь, занимаемая электростанцией, составляет 358,958 га, в том числе: промплощадка ТЭЦ - 126,8711 га; трубопроводы до золоотвала проходят по промплощадке ТЭЦ, золоотвал №1 (отработанный) – 7,8 га, золоотвал № 2 (действующий) - 46,7 га.

Уровень сейсмичности на промплощадке ТЭЦ - 7...7,5 баллов.

Внешнее сообщение Кузнецкой ТЭЦ осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. Ближайшей железнодорожной станцией, связанной с промплощадкой ТЭЦ подъездным путем, является станция ОАО «РЖД» «Обнорская». Приемо-сдаточные операции осуществляются на промплощадке ТЭЦ или ст. «Обнорская».

Расстояние от дымовых труб до жилой застройки ближайшего микрорайона г. Новокузнецка составляет 1,3 км, а от дамбы второй секции золоотвала №2 - 1,8 км.

Первоначальный проект станции, выполненный Ленинградским отделением «Теплоэлектропроект» в 1939 году, предполагал строительство ТЭЦ как паросилового участка для энергоснабжения Новокузнецкого алюминиевого завода и Кузнецкого завода ферросплавов. Необходимость обеспечения паром и электрической энергией крупных производств обусловило состав оборудования первых очередей с турбинами типа «Р» и «П», пар после которых использовался в технологических процессах. Первая и вторая очередь на давление 30 кгс/см2 введены в эксплуатацию в период 1941-1944 гг. Ввод третьей очереди на давление 64 кгс/см2 осуществлен в 1947-1948 году.

Строительство четвертой очереди давлением 60 кгс/см2 велось в 1952 году.

По мере строительства благоустроенного жилого фонда в Кузнецком районе, тепловая нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В 1954 году на Кузнецкой ТЭЦ вышла из состава Новокузнецкого алюминиевого завода в самостоятельное предприятие энергосистемы.

Для обеспечения возрастающих нагрузок в электроэнергии, паре и горечей воде в период 1952-1966 гг. на станции введено оборудование пятой и шестой очереди на давление 90 кгс/см2.

Массовое жилищное строительство левобережной части города в 1970-х – 1980-х годах прошлого века потребовало дальнейшего расширения Кузнецкой ТЭЦ. В 1985 году по проекту ОАО «Укрэнергопром» г. Киев на площадке станции началось строительство комплекса зданий и сооружений водогрейной котельной в составе двух водогрейный котлов типа КВТК-100-150 и трех паровых котлов типа Е-160-1,4-250 (введены 2 котла из 3-х).

В последние десятилетия наблюдается неуклонное снижение потребления пара со стороны промышленных потребителей, для обеспечения которых и создавалась Кузнецкая ТЭЦ. В настоящее время потребление тепловой энергии с паром в общем балансе ТЭЦ не превышает 10%.

В 2011 году на свободной площадке станции началось строительство Новокузнецкой ГТЭС. Станция была введена в эксплуатацию в 2014 г. Проектом предусмотрено сооружение 2-х газотурбинных установок (ГТУ) суммарной мощностью 298 МВт (2 х 149 МВт), представляющих собой блок №14 (первая очередь) и блок №15 (вторая очередь) Кузнецкой ТЭЦ. Газовые турбины ГТЭ-145 с генераторами ТЗФГ-160- 2МУЗ.

В феврале 2013 г. на строящейся Новокузнецкой ГТЭС «Сибирской генерирующей компании» началась установка первого турбогенератора мощностью 149 МВт. Газовая турбина в комплексе с генератором изготовлена ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург, автоматика выполнена Siemens. Оборудование введено по договору поддержания мощности. Мощность 2 блоков аттестована 01.10.2014 г.

Новокузнецкая ГТЭС работает исключительно для целей выработки электроэнергии и не осуществляет отпуск тепловой энергии потребителям, поэтому в дальнейшем не рассматривается.

На станции в главном корпусе установлено 8 паровых котлов:

4-х вертикально-водотрубных 2-х барабанных котла Ф. Комбейшен-Инженеринг и К системы Лопулько США производительностью 68 т/ч давлением 64 кгс/см2;

2-х вертикально-водотрубных двухбарабанных котла ТП-170 з-да «Красный котельщик» г. Таганрог производительностью 170 т/ч давлением 100 кгс/см2;

2-х вертикально-водотрубных однобарабанных котла БКЗ-220-100Ф (г. Барнаул) производительностью 220 т/ч давлением 100 кгс/см2.

На площадке КТЭЦ расположена водогрейная котельная. В котельной установлены два паровых котла Е-160-1,4-250 с КПД 88,85 и 89,31%, работающие на угле, и два водогрейных котла КВТК-100-150 с КПД 94,32 и 93,39%, работающие на газе.

Таблица 2.1 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| Р-12-3,4/0,1 | 3 | КТЗ | 2008 | 12,0 | 41,0 | 41,0 | - | 29 | 400 |
| Р-12-35/5м | 4 | КТЗ | 1993 | 12,0 | 60,0 | 60,0 | - | 29 | 400 |
| ПТР-30-2,9/0,6 | 6 | ЛМЗ | 2000 | 30,0 | 130,0 | 80,0 | 50,0 | 29 | 400 |
| Р-12-90/18м-1 | 9 | КТЗ | 1996 | 10,0 | 81,0 | - | 81,0 | 90 | 510 |
| Т-20-90 | 11 | БПСЗ | 1954 | 20,0 | 85,0 | 85,0 | - | 90 | 500 |
| Р-12-8,8/3,1м-1 | 12 | КТЗ | 2006 | 12,0 | - | - | - | 90 | 540 |
| Р-12-90/31м-1 | 13 | КТЗ | 2003 | 12,0 | - | - | - | 90 | 540 |
| Итого |  |  |  | 108,0 | 397,0 | 266,0 | 131,0 | - | - |

Таблица 2.2 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см2 | температура,°C | основное | резервное |
| Лопулько | КА-05 | 1947 | 68 | 64 | 488 | уголь | нет* |
| Лопулько | КА-06 | 1947 | 68 | 64 | 488 | уголь | нет* |
| Лопулько | КА-07 | 1947 | 68 | 64 | 488 | уголь | нет* |
| Лопулько | КА-08 | 1948 | 68 | 64 | 488 | уголь | нет* |
| ТП-170 | КА-15 | 1954 | 170 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| ТП-170 | КА-16 | 1954 | 170 | 100 | 510 | уголь | нет* |
| БКЗ-220-100Ф | КА-17 | 1966 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет* |
| БКЗ-220-100Ф | КА-18 | 1969 | 220 | 100 | 540 | уголь | нет* |
| Е-160-1,4-250 КБТ** | ПК-03 | 1999 | 160 | 14 | 250 | уголь | нет* |
| Е-160-1,4-250 КБТ** | ПК-04 | 2003 | 160 | 14 | 250 | уголь | нет* |
| Итого | - | - | 1372 | - | - | - | - |

Примечание: * - Нормативные запасы топлива утверждаются для угля и мазута (растопочного топлива)

** - Паровые котлы установлены в здании водогрейной котельной

Таблица 2.3 – Таблица П2.3. Технические характеристики ПВК Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, °C, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, °C, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| КВТК-100-150 | КВ-01 | 1989 | 100 | 70 | 150 | газ | - |
| КВТК-100-150 | КВ-02 | 1990 | 100 | 70 | 150 | газ | - |
| Итого |  |  | 200 |  |  |  |  |

Таблица 2.4 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| БРОУ 100/30 (2 шт) | 230 | 2008 |
| РОУ 64/30 (1 шт) | 140 | 1977 |
| РОУ 60/30 (1 шт) | 140 | 1966 |
| РОУ 30/15 (4 шт) | 120 | 1996 |
| РОУ 30/7 (№1) | 100 | 1977 |
| РОУ 30/7 (№2) | 100 | 1979 |
| РОУ 30/1,2 (1 оч) | 120 | 2006 |
| РОУ 30/1,2 (2 оч) | 90 | 1977 |
| РУ 15/7 (1 шт) | 80 | 2000 |
| РОУ 14/7 (2 шт. на ВК) | 50 | 1996 |
| РУ 14/3 (3 шт. на ВК) | 50 | 1989 |

      - Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

ЗСТЭЦ расположена в северо-восточной части Заводского района города на правом берегу р. Томь. ЗС ТЭЦ является филиалом АО «ЕВРАЗ Объединенного Западно-Сибирского металлургический комбинат», т.е. структурным подразделением завода.

Основные потребители тепловой энергии ЗС ТЭЦ:

- Западно-Сибирский металлургический комбинат (промплощадка строительного проката);

- жилищно-коммунальный сектор Заводского (правый берег) и Новоильинского районов (левый берег).

ТЭЦ работает в основном в базовом режиме по тепловому графику. Тепловая схема ТЭЦ с поперечными связями на давление пара 130 кгс/см2. На станции установлено 11 энергетических котлов и 7 турбин в две очереди:

- Первая очередь мощностью 170 МВт в составе шести энергетических котлов типа БКЗ-210-140ФД, введенных в эксплуатацию в период 1963-1967гг, и турбин ТП-60/75-130/13 ст.№1, Т-50-130 ст.№2 и Т-60-130 ст.№3, введенных в эксплуатацию в период 1993,1963,1996 гг.;

- Вторая очередь мощностью 430 МВт в составе пяти котлов ТП-87-1, введенных в эксплуатацию в период 1972-1982гг и одной турбины Т-100/120-130 и трех турбин Т-110-120-130, введенных в эксплуатацию в период 1972-1987 гг.

Первоначально станция предназначалась для покрытия потребности в электрической и тепловой энергии со стороны Сибирского металлургического завода и жилого поселка. В период активного жилищного строительства в Заводском и Новоильинском районах, который пришелся на 70-е – 80-е годы прошлого века, нагрузка станции в горячей воде неуклонно возрастала. В настоящее время только 35% тепловой энергии в горячей воде используется на площадке ЗСМК, а 65% тепловой энергии отпускается внешним потребителям.

Основным топливом Западно-Сибирской ТЭЦ является уголь. В существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами металлургического комбината. Мазут и природный газ используются в качестве топлива станции в незначительных количествах. Используемый вид топлива на электростанции – природный газ. Резервное проектное топливо – мазут. Электростанция обеспечена необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями - на территории имеются железнодорожные пути, связанные с магистральной трассой, а также соответствующей инфраструктурой, необходимой для производства тепла и электроэнергии и выдачи их во внешние сети.

Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.5 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ПТ-60/75-130/13 | 1 | ЛМЗ | 1993 | 60,0 | 144,0 | 44,5 | 99,5 | 130 | 540 |
| Т-50-130 | 2 | ЛМЗ | 1963 | 50,0 | 92,5 | 92,5 | - | 130 | 540 |
| Т-60-130 | 3 | ЛМЗ | 1996 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | - | 130 | 540 |
| Т-100/120-130-2 | 4 | УТЗ | 1972 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | - | 130 | 545 |
| Т-110/120-130-3 | 5 | УТЗ | 1974 | 110,0 | 175,0 | 175,0 | - | 130 | 545 |
| Т-110/120-130-4 | 6 | УТЗ | 1983 | 110,0 | 175,0 | 175,0 | - | 130 | 545 |
| Т-110/120-130-4 | 7 | УТЗ | 1987 | 110,0 | 175,0 | 175,0 | - | 130 | 545 |
| Итого |  |  |  | 600,0 | 1021,5 | 922,0 | 99,5 | - | - |

Таблица 2.6 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см2 | температура,°C | основное | резервное |
| БКЗ-210-140 ФД | 1 | 1963 | 210 | 140 | 550 | уголь | мазут |
| БКЗ-210-140 ФД | 2 | 1963 | 210 | 140 | 550 | уголь | мазут |
| БКЗ-210-140 ФД | 3 | 1964 | 210 | 140 | 550 | уголь | мазут |
| БКЗ-210-140 ФД | 4 | 1964 | 210 | 140 | 550 | уголь | мазут |
| БКЗ-210-140 ФД | 5 | 1966 | 210 | 140 | 550 | уголь | мазут |
| БКЗ-210-140 ФД | 6 | 1967 | 210 | 140 | 550 | уголь | мазут |
| ТП-87-1 | 7 | 1972 | 420 | 140 | 545 | уголь | мазут |
| ТП-87-1 | 8 | 1974 | 420 | 140 | 545 | уголь | мазут |
| ТП-87-1 | 9 | 1977 | 420 | 140 | 545 | уголь | мазут |
| ТП-87-1 | 10 | 1980 | 420 | 140 | 545 | уголь | мазут |
| ТП-87-1 | 11 | 1983 | 420 | 140 | 545 | уголь | мазут |
| Итого | - | - | 3360 | - | - | - | - |

Таблица 2.7 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 140/13 ата ст. №1 | 150 | 2000 |
| РОУ 140/13 ата ст. №2 | 150 | 1963 |
| РОУ 140/13 ата ст.№3 | 150 | 1964 |
| РОУ 140/13 ата ст.№4 | 250 | 2020 |
| РОУ 140/13 ата ст.№ 5 | 250 | 1972 |
| РОУ 140/13 ата ст.№ 6 | 250 | 1983 |
| РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 1 оч (продувочн) | 60 | 1963 |
| РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 2 оч (продувочн) | 90 | 1972 |
| РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 1 оч (растопочн) | 60 | 1963 |
| РОУ 140/1,2 – 2,5 ата 2 оч (растпочн) | 150 | 1972 |
| Общестанционная РОУ 140 /1,2-2,5 ата | 250 | 1977 |

      - Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Центральная ТЭЦ с поперечными связями на давление 29 кгс/см2 расположена в Центральном районе на левом берегу р. Томь и обеспечивает тепловой энергией частично жилую зону Центрального и Куйбышевского районов, промышленные зоны, предприятия, расположенные в зоне и на площадке ЦТЭЦ, собственные нужды и работает в основном по тепловому графику.

Строительство Теплоэлектроцентрали Кузнецкого металлургического комбината (ТЭЦ КМК) началось 15 июня 1930 года. Первоначально в течение 3 -х месяцев была выстроена временная электростанция, оборудование которой состояло из 3-х локомобилей по 500 лошадиных сил (1-я ВЭС). Окончательный проект ТЭЦ был утвержден 30 декабря 1930 года с установленной мощностью 108 МВт при четырех турбогенераторах по 24 МВт, двух турбогенераторах собственных нужд по 6 МВт и 7 котлах, с разбивкой строительства на две очереди. Пробный пуск станции со смонтированным одним турбогенератором №2 мощностью 6 МВт состоялся в октябре 1931 г. 21 января 1932 года на ТЭЦ запущен в турбогенератор №1 мощностью 6 МВт. К февралю 1932 года на станции были введены в эксплуатацию два турбогенератора собственных нужд №1 и №2 и два первых котла.

Для удовлетворения возрастающего спроса на тепловую энергию со стороны жилой застройки в 1974 году введены в эксплуатацию два первых водогрейный котла Пиковой водогрейной котельной (ПВК), которая расположена в 350 м от основного корпуса ТЭЦ. В 1981 году введены водогрейные котлы №3 и №4.

В 1978 году на ТЭЦ подведен природный газ и проведена реконструкция котлоагрегатов под его сжигание. Проектным топливом Центральной ТЭЦ являлся уголь. До последнего времени также использовался коксовый (2014 г.) и доменный газ (2009 г.), которые являлись побочными продуктами металлургического комбината, однако в связи с ликвидацией доменного производства поставки коксового и доменного газа на ТЭЦ прекратились.

В 2001 году введен в эксплуатацию новый турбоагрегат №6 типа ПР-30-2,9-2 мощностью 30 МВТ вместо демонтированного ранее. В 2011 году запущен наиболее новый турбогенератор №4 типа ПТ-29/35-2,9/1,0 мощностью 29 МВт.

В феврале 2018 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №4.

В феврале 2020 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №6.

В декабре 2021 г. введен в консервацию энергетический котел Стерлинг со ст. №5.

01.03.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №1 Р-3-29 (АР-6-11).

01.06.2020 года выведен из эксплуатации ТГ №7 ПР7-29.

В декабре 2022 г. выведены из эксплуатации турбоагрегаты Вумаг (Т-25-29) со ст. №3, ст. №5 и ПТ-29/35-2,9/1,0 со ст. №4.

В ноябре 2024 года на ЦТЭЦ был перемаркирован турбоагрегат ст.№6 ПР-24,8-2,9-2 (был ПР-24-2,9-2) с увеличение УЭМ до 24,8 МВт и УТМ до 122,6 Гкал/ч.

Таблица 2.8 – Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ПР-24,8-2,9-2 | 6 | ЛМЗ | 2001 | 24,8 | 122,6 | 122,6 | 0,0 | 29 | 400 |
| Итого |  |  |  | 24,8 | 122,6 | 122,6 | 0,0 | - | - |

Таблица 2.9 – Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см2 | температура,°C | основное | резервное |
| Стерлинг | 1 | 1932 | 150 | 30 | 425 | газ | уголь/мазут |
| Стерлинг | 2 | 1932 | 150 | 30 | 425 | газ | уголь/мазут |
| Стерлинг | 3 | 1932 | 150 | 30 | 425 | газ | уголь/мазут |
| КО-III-200 | 7 | 1941 | 200 | 34 | 425 | газ | уголь/мазут |
| ТО-3-200 | 8 | 1949 | 200 | 34 | 410 | газ | уголь/мазут |
| Итого | - | - | 850 | - | - | - | - |

Таблица 2.10 – Таблица П2.3. Технические характеристики ПВК Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, °C, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, °C, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| ПТВМ-100 | 1 | 1974 | 100 | 70 | 150 | газ | мазут |
| ПТВМ-100 | 2 | 1974 | 100 | 70 | 150 | газ | мазут |
| ПТВМ-100 | 3 | 1980 | 100 | 70 | 150 | газ | мазут |
| ПТВМ-100 | 4 | 1981 | 100 | 70 | 150 | газ | мазут |
| Итого | - | - | 400 | - | - | - | - |

Таблица 2.11 – Таблица П2.4. Технические характеристики РОУ Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ ст.№3 | 60 | 1941 |
| РОУ ст.№5 | 60 | 1941 |
| РОУ ст.№6 | 120 | 1956 |
| РОУ ст.№7 | 120 | 1956 |
| РОУ ст.№8 | 60 | 1989 |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В разделе 2.1.2 подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников комбинированной выработки, расположенных на территории города.

В таблицах ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационных отборов паровых турбин городских ТЭЦ.

Таблица 2.12 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2021 | 108,0 | 108,0 | 890,0 | 397,0 |
| 2022 | 108,0 | 108,0 | 890,0 | 397,0 |
| 2023 | 108,0 | 108,0 | 890,0 | 397,0 |
| 2024 | 108,0 | 108,0 | 890,0 | 397,0 |
| 2025 | 108,0 | 108,0 | 890,0 | 397,0 |

Таблица 2.13 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2021 | 600,0 | 600,0 | 1307,5 | 1021,5 |
| 2022 | 600,0 | 600,0 | 1307,5 | 1021,5 |
| 2023 | 600,0 | 600,0 | 1307,5 | 1021,5 |
| 2024 | 600,0 | 600,0 | 1307,5 | 1021,5 |
| 2025 | 600,0 | 600,0 | 1307,5 | 1021,5 |

Таблица 2.14 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2021 | 84,0 | 84,0 | 1040,6 | 370,2 |
| 2022 | 24,0 | 24,0 | 821,4 | 116,2 |
| 2023 | 24,0 | 24,0 | 821,4 | 116,2 |
| 2024 | 24,8 | 24,8 | 802,8 | 122,6 |
| 2025 | 24,8 | 24,8 | 802,8 | 122,6 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

В настоящее время располагаемая мощность Кузнецкой ТЭЦ равна установленной тепловой мощности.

Ограничение тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ составляют 180 Гкал/ч.

Суммарные ограничения тепловой мощности Центральной ТЭЦ составляют 165,9 Гкал/ч. Причины ограничения:

- отсутствует возможность одновременной работы 4 котлов, т.к. при существующем объеме циркуляции не хватает сетевой воды для обеспечения циркуляции всех четырех котлов;

- отсутствует возможность загрузки бойлерной установки до номинальных параметров из-за невозможности обеспечения паспортного расхода воды через бойлер, по причине недостаточной пропускной способности двух прямых трубопроводов бойлерной установки Ду 600 мм;

- вывод из эксплуатации турбогенераторов №3,4,5, в связи с этим дефицит пара на бойлерах.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки в Новокузнецке и соответствующая тепловая мощность «нетто» представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.15 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2021 | 397,0 | 493,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 10,8 | 879,2 |
| 2022 | 397,0 | 493,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 10,0 | 880,0 |
| 2023 | 397,0 | 493,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 10,0 | 880,0 |
| 2024 | 397,0 | 493,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 9,9 | 880,1 |
| 2025 | 397,0 | 493,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 9,3 | 880,7 |

Таблица 2.16 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2021 | 1021,5 | 286,0 | 1307,5 | 180,0 | 1127,5 | 8,8 | 1118,7 |
| 2022 | 1021,5 | 286,0 | 1307,5 | 180,0 | 1127,5 | 12,2 | 1115,3 |
| 2023 | 1021,5 | 286,0 | 1307,5 | 180,0 | 1127,5 | 11,8 | 1115,7 |
| 2024 | 1021,5 | 286,0 | 1307,5 | 180,0 | 1127,5 | 14,3 | 1113,2 |
| 2025 | 1021,5 | 286,0 | 1307,5 | 180,0 | 1127,5 | 11,9 | 1115,6 |

Таблица 2.17 – Таблица П3.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто» Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2021 | 370,2 | 670,4 | 1040,6 | 414,0 | 626,6 | 10,3 | 616,3 |
| 2022 | 116,2 | 705,2 | 821,4 | 280,3 | 541,1 | 10,3 | 530,8 |
| 2023 | 116,2 | 705,2 | 821,4 | 280,3 | 541,1 | 10,3 | 530,8 |
| 2024 | 122,6 | 680,2 | 802,8 | 165,9 | 636,9 | 10,3 | 626,6 |
| 2025 | 122,6 | 680,2 | 802,8 | 165,9 | 636,9 | 10,3 | 626,6 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Паровые турбины ст. №№ 3,4,6,9,12,13 КТЭЦ имеют наработку от 118 тыс. ч до 204 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на период 2033–2048 гг.

Турбина Т-20-90 ст.№11, имеет наработку порядка 452 тыс. и эксплуатируется в рамках назначенного ресурса (461 тыс. ч). Ожидаемый год достижения назначенного ресурса – 2027 год, который может быть продлен по результатам следующего освидетельствования.

В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов.

Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

Средняя на 01.01.2026 г. наработка турбин Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 307 тыс. ч. Наибольшую наработку (454,6 тыс. ч) имеет турбина ст. №2 Т-50-130, введенная в эксплуатацию в 1963 году. Сейчас данной турбине назначен индивидуальный ресурс в 506 тыс. ч, при существующей среднегодовой наработке 8400 ч. назначенный индивидуальный ресурс турбины ст. №2, будет достигнут в 2031 г.

Турбине ст. №4 Т-100/120-130-2 назначен индивидуальный ресурс в 385,4 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 376,1 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку 7300 ч, индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.

Турбине №5 Т-101/120-130-3 назначен новый индивидуальный ресурс в 382 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 355 тыс. ч, а среднегодовая наработка составляет 6500 ч, что позволит находиться турбине в эксплуатации до 2029 г.

Индивидуальный ресурс турбины №6 Т-110/120-130-4 составляет 319,0 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 281 тыс. ч при среднегодовой наработке в 7400 ч. Назначенный индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в период 2029 г.

Наименьшую наработку имеет турбина №7 Т-110/120-130-4, которая на 01.01.2026 г. составляет 217 тыс. ч. При среднегодовой наработке в 7500 ч парковый ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.

Турбине со ст. №1 ПТ-60/75-130/13, введенной в эксплуатацию в 1993 году назначен индивидуальный ресурс, который будет достигнут в 2030 г.

Турбине со ст. №3 Т-60-130, введенной в эксплуатацию в 1996 году назначен индивидуальный ресурс, который будет достигнут в 2028 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих турбин Западно-Сибирской ТЭЦ на рассматриваемую перспективу. Предполагается, что состояние существующих турбин, определенное по результатам технической диагностики, позволит продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.

Средняя на 01.01.2026 г. наработка энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 312 тыс. ч, при этом средняя наработка котлов типа БКЗ-210-140 ФД составляет 354 тыс. ч, а котлов типа ТП-87-1 только 262 тыс. ч.

Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

В декабре 2022 г. турбоагрегаты ст. № 03, 04, 05 выведены из эксплуатации.

Паровая турбина ст. №6 ПР-24,8-2,9-2 введённая в эксплуатацию в 2001 имеет наработку на 01.01.2026 г. - 171 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на 2041 г.

Средняя наработка энергетических котлов Центральной ТЭЦ на 01.01.2026 г., введённых с 1932-1949 гг., составляет 623 тыс. ч. Энергетические котлы находятся в работе по результатам технической диагностики, позволяющей продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.

Таблица 2.18 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ») в 2025 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час.(лет) | Наработка на конец 2025 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КА-05 | Лопулько | 1947 | 250000 | 378945 | 1989 | 397362 | 3 | 2031 |
| КА-06 | Лопулько | 1947 | 250000 | 376874 | 1990 | 394592 | 4 | 2026 |
| КА-07 | Лопулько | 1947 | 250000 | 319065 | 1999 | 340285 | 2 | 2029 |
| КА-08 | Лопулько | 1948 | 250000 | 339479 | 1996 | 362155 | 2 | 2029 |
| КА-15 | ТП-170 | 1954 | 250000 | 461613 | 1992 | 469949 | 6 | 2026 |
| КА-16 | ТП-170 | 1954 | 250000 | 462101 | 1992 | 473721 | 6 | 2027 |
| КА-17 | БКЗ-220-100Ф | 1966 | 300000 | 370208 | 2014 | 405712 | 3 | 2031 |
| КА-18 | БКЗ-220-100Ф | 1969 | 300000 | 360741 | 2016 | 370508 | 2 | 2026 |
| ПК-03 | Е-160-1,4-250 КБТ | 1999 | 30 лет | 40734 | 2029 | - | - | - |
| ПК-04 | Е-160-1,4-250 КБТ | 2003 | 40 лет | 42629 | 2043 | - | - | - |

Таблица 2.19 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ») в 2025 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.26, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | 350400 | 118702 | 2048 | 900 | 66 | – | – | – |
| 4 | Р-12-35/5м | 1993 | 350400 | 203142 | 2033 | 900 | 125 | – | – | – |
| 6 | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | 350400 | 154872 | 2040 | 900 | 68 | – | – | – |
| 9 | Р-12-90/18м-1 | 1996 | 350400 | 204309 | 2036 | 900 | 84 | – | – | – |
| 11 | Т-20-90 | 1954 | 270000 | 452405 | 1994 | 900 | 367 | 461000 | 9 | 2027 |
| 12 | Р-12-8,8/3,1м-1 | 2006 | 350400 | 131643 | 2046 | 900 | 63 | – | – | – |
| 13 | Р-12-90/31м-1 | 2003 | 350400 | 166536 | 2043 | 900 | 75 | – | – | – |

Таблица 2.20 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») в 2025 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2025 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 250000 | 375334 | 2005 | 419962 | 6 | 2032 |
| 2 | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 250000 | 391019 | 2005 | 408189 | 5 | 2028 |
| 3 | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 250000 | 386394 | 2004 | 436217 | 5 | 2032 |
| 4 | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 250000 | 400916 | 2004 | 449653 | 5 | 2032 |
| 5 | БКЗ-210-140 ФД | 1966 | 250000 | 291045 | 2019 | 298362 | 3 | 2027 |
| 6 | БКЗ-210-140 ФД | 1967 | 250000 | 277038 | 2021 | 288938 | 3 | 2027 |
| 7 | ТП-87-1 | 1972 | 300000 | 301557 | 2025 | 343010 | 1 | 2031 |
| 8 | ТП-87-1 | 1974 | 300000 | 307816 | 2024 | 347292 | 1 | 2030 |
| 9 | ТП-87-1 | 1977 | 300000 | 257474 | 2031 | - | - | - |
| 10 | ТП-87-1 | 1980 | 300000 | 228841 | 2037 | - | - | - |
| 11 | ТП-87-1 | 1983 | 300000 | 216063 | 2040 | - | - | - |

Таблица 2.21 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») в 2025 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.26, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-60/75-130/13 | 1993 | 220000 | 230508 | 2024 | 600 | 126 | 270000 | 1 | 2030 |
| 2 | Т-50-130 | 1963 | 220000 | 459616 | 1993 | 600 | 247 | 506308 | 2 | 2031 |
| 3 | Т-60-130 | 1996 | 220000 | 226694 | 2023 | 600 | 107 | 248507 | 1 | 2028 |
| 4 | Т-100/120-130-2 | 1972 | 220000 | 376139 | 2003 | 600 | 211 | 385372 | 5 | 2026 |
| 5 | Т-110/120-130-3 | 1974 | 220000 | 355383 | 2006 | 600 | 219 | 382160 | 4 | 2029 |
| 6 | Т-110/120-130-4 | 1983 | 220000 | 281491 | 2016 | 600 | 191 | 318723 | 3 | 2029 |
| 7 | Т-110/120-130-4 | 1987 | 220000 | 217304 | 2026 | 600 | 214 | – | – | – |

Таблица 2.22 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») в 2025 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2025 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, лет. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерлинг | 1932 | 300000 | 702787 | 1959 | 94 | 17 | 2026 |
| 2 | Стерлинг | 1932 | 300000 | 667647 | 1959 | 96 | 19 | 2028 |
| 3 | Стерлинг | 1932 | 300000 | 696215 | 1959 | 96 | 18 | 2028 |
| 7 | КО-III-200 | 1943 | 300000 | 515646 | 1968 | 87 | 16 | 2028 |
| 8 | ТО-3-200 | 1949 | 300000 | 533913 | 1976 | 77 | 14 | 2026 |

Таблица 2.23 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)  в 2025 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.26, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, лет. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ПР-24,8-2,9-2 | 2001 | не назначается (менее 450 ⁰С) | 170672 | 2041 | 3800 | 61 | - | - | - |

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепломагистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2Ду 700 мм, №№2,3 диаметром по 2Ду 600 мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2Ду 1000 мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы. При наличие 20 подогревателей, единовременно в работе могут быть 16 из них, по ПВК либо нитка А, либо Б.

Тип и год ввода теплофикационных установок, их характеристики, а также информация о сетевых насосах Кузнецкой ТЭЦ приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.24 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБ БУ-1 | БО-550-3м | ПО ТМЗ | 1962 |
| 2 | ПБ БУ-1 | БП-500 | ПО ТМЗ | 1962 |
| 3 | ОБ БУ-2 | БО-550-3м | ПО ТМЗ | 1966 |
| 4 | БП БУ-2 | БП-500 | ПО ТМЗ | 1966 |
| 5 | ОБ БУ-3 | БО-550-3м | ПО ТМЗ | 1974/1954 |
| 6 | БП БУ-3 | БП-500 | ПО ТМЗ | 1954/1973 |
| 7 | ОБ БУ-ВК-А | ПСВ-500-14-23 | ПО ТМЗ | 2003 |
| 8 | ПБ БУ ВК-А | ПСВ-500-14-23 | ПО ТМЗ | 2003 |
| 9 | ОБ БУ ВК-Б | ПСВ-500-14-23 | ПО ТМЗ | 2003 |
| 10 | ПБ БУ ВК-Б | ПСВ-500-14-23 | ПО ТМЗ | 2003 |

Таблица 2.25 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| БО-550-3м (ОБ БУ-1) | 42 (48,8) | 1800 (500) |
| БО-550-3м (ОБ БУ-2) | 42 (48,8) | 1800 (500) |
| БО-550-3м (ОБ БУ-3) | 42/45 (48,8/52,3) | 1700 (472,2) |
| ПСВ-500-14-23 (ОБ БУ ВК-А) | 45 (52,3) | 1800 (500) |
| ПСВ-500-14-23 (ОБ БУ ВК-Б) | 45 (52,3) | 1800 (500) |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-500 (ПБ БУ-1) | 30 (34,9) | 1216 (337,8) |
| БП-500 (ПБ БУ-2) | 30 (34,9) | 1216 (337,8) |
| БП-500 (ПБ БУ-3) | 30/37,5 (34,9/43,6) | 1200 (333,3) |
| ПСВ-500-14-23 (ПБ БУ ВК-А) | 37,5 (43,6) | 1800 (500) |
| ПСВ-500-14-23 (ПБ БУ ВК-Б) | 37,5 (43,6) | 1800 (500) |

Таблица 2.26 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН БУ-1 | СЦН-1250/140-11 | 1250 | 140 | 630 | 3 |
| СН БУ-2 | СЦН-1250/140-11 | 1250 | 140 | 630 | 3 |
| СН БУ-3 | СЦН-1250/140-11 | 1250 | 140 | 630 | 3 |
| СН ПВК | СЦН-1250/140-11 | 1250 | 140 | 630 | 4 |

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П), свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на АО «РУСАЛ Новокузнецк».

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ приведена на рисунке 2.1.

В таблице ниже приведены промышленные предприятия, использующие пар на технологические нужды.

Таблица 2.27 – Перечень потребителей тепловой энергии в паре от Кузнецкой ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

| № п/п | Наименование абонента | G, т/ч | Q, Гкал/ч | Р, атм | t, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар свыше 13 ата. (линия Х/ф з-да) |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 8 | 5,6 | 14±5% | 240+10 |
| 2 | ОАО "Органика" | 15 | 10,38 | свыше 13 | 240+10 |
| Итого: |  | 23 | 15,98 |  |  |
| Пар свыше 13 ата. (непосредственно от Куз.ТЭЦ) |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" | 17 | 11,22 | 15±5% | 240+10 |
| Итого: |  | 17 | 11,22 |  |  |
| Пар от 2,5 до 7 ата.(линия НКАЗ-II) |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Кузнецкие ферросплавы" | 13 | 9,1 | 5±5% | 240+10 |
| 2 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" | 25 | 17,475 | 7±5% | 240+10 |
| Итого: |  | 38 | 26,575 |  |  |
| ВСЕГО |  | 78 | 53,775 |  |  |

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности КТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Подогрев сетевой воды в котельной от единого обратного коллектора осуществляется в водогрейных котлах и в основных и пиковых бойлерах паровых котлов на общий подающий коллектор. В помещении котельной установлено РУ 1,4/0,3 после пар с давлением 1,2 поступает на основные бойлеры БУ - б (котельной) на подогреватель подпитки теплосети и на деаэраторы подпитки теплосети и котлов. Пар давлением 15 кгс/см2 используется на ПВП сырой воды, РУ 1,4/0,3 ПБ БУ-б и собственные нужды.

Принципиальная схема водогрейной котельной приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2.2 – Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной КТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Схема выдачи тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по Новоильинскому и Заводскому выводам на собственные, хозяйственные нужды, а также промышленным предприятиям, расположенным в зоне действия ЗС ТЭЦ. К числу промышленных потребителей относятся:

- собственные потребители ЗСМК, осуществляющие потребление тепловой энергии в паре и в горячей воде;

- сторонние потребители, расположенные на промышленных площадках и использующие тепловую энергию в горячей воде.

Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150-70°C со срезкой до 125°C.

На территории ОЗС Металлургического комбината расположены теплоисточники по производству пара на собственные нужды - паровоздуходувные станции и установки ВЭР.

Теплофикационная установка ЗС ТЭЦ разделена на три очереди. От 1 и 2-й очередей осуществляется снабжение тепловой энергией Заводского и Новоильинского районов, от 3-й - промышленные предприятия.

Таблица 2.28 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБ-1 ТГ-5 | ПСВ-500-3-23 | ПО ТМЗ | 1993 |
| 2 | ОБ-2 ТГ-5 | ПСВ-500-3-23 | ПО ТМЗ | 1993 |
| 3 | ПСГ ТГ-2 | ПСГ-1300-3-8-10 | ПО ТМЗ | 1963 |
| 4 | ПСВ ТГ-2 | ПСВ-500-3-23 | ПО ТМЗ | 1963 |
| 5 | ПСГ ТГ-3 | ПСГ-1300-3-8-10 | ПО ТМЗ | 1996 |
| 6 | ПСВ ТГ-3 | ПСВ-500-3-23 | ПО ТМЗ | 1996 |
| 7 | ПСГ-1 ТГ-4 | ПСГ-2300-2-8-I | ПО ТМЗ | 1972 |
| 8 | ПСГ-2 ТГ-4 | ПСГ-2300-3-8-II | ПО ТМЗ | 1972 |
| 9 | ПСГ-1 ТГ-5 | ПСГ-2300-2-8-I | ПО ТМЗ | 1974 |
| 10 | ПСГ-2 ТГ-5 | ПСГ-2300-3-8-II | ПО ТМЗ | 1974 |
| 11 | ПСГ-1 ТГ-6 | ПСГ-2300-2-8-I | ПО ТМЗ | 1983 |
| 12 | ПСГ-2 ТГ-6 | ПСГ-2300-3-8-II | ПО ТМЗ | 1983 |
| 13 | ПСГ-1 ТГ-7 | ПСГ-2300-2-8-I | ПО ТМЗ | 1987 |
| 14 | ПСГ-2 ТГ-7 | ПСГ-2300-3-8-II | ПО ТМЗ | 1987 |

Таблица 2.29 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| ПСВ-500-3-23 | 52,2 (60,7) | 1500 (416,7) |
| ПСВ-500-3-23 | 52,2 (60,7) | 1500 (416,7) |
| ПСГ-1300-3-8-10 | 50 (58,1) | 2500 (694,4) |
| ПСВ-500-3-23 | 52,2 (60,7) | 1500 (416,7) |
| ПСГ-1300-3-8-10 | 50 (58,1) | 2500 (694,4) |
| ПСВ-500-3-23 | 52,2 (60,7) | 1500 (416,7) |
| ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-4) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-4) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-5) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-5) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-6) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-6) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-2-8-I (ПСГ-1 ТГ-7) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |
| ПСГ-2300-3-8-II (ПСГ-2 ТГ-7) | 87,5 (101,8) | 4500 (1250) |

Таблица 2.30 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Западно-Сибирской ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2025 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы сетевые ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 | 1Д-1250-125 | 1250 | 125 | 1250 | 7 |
| Сетевые насосы ТГ-4, ТГ-5 | АД-2000-100-2 | 2000 | 100 | 800 | 6 |
|  | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 2 |
| Сетевые насосы ТГ-6, ТГ-7 | АД-2000-100-2 | 2000 | 100 | 800 | 8 |
| Подпиточные насосы | Д-3200-75 | 3200 | 75 | 800 | 8 |

Схема выдачи тепловой мощности от Западно-Сибирской ТЭЦ приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2.3 – Принципиальная схема выдачи мощности ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

Схема выдачи тепловой мощности Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по двум основным выводам (левый, правый), а также на собственные хозяйственные нужды и предприятиям, расположенным на территории промышленной площадки Центрального р-на (бывшая промплощадка КМК). Схема присоединения абонентов по ГВС открытая. Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде 150 - 70°C со срезкой до 125°С. Пар промышленным потребителям отпускается параметрами 1,28-2,5 кгс/см2 и 2,5-7,0 кгс/см2. Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в основных и пиковых бойлерах электростанции, а также в водогрейной котельной. Основные бойлеры питаются от теплофикационных отборов турбин. Полная схема внешних сетевых трубопроводов ЦТЭЦ приведена на рисунке ниже. В таблице ниже приведены технические характеристики основных и пиковых бойлеров.

Таблица 2.31 – Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 | БО-550-ЗМ | ПО ТМЗ | 2000 |
| 2 | №2 | БО-550-ЗМ | ПО ТМЗ | 2000 |
| 3 | №3 | БО-550-ЗМ | ПО ТМЗ | 2000 |
| 4 | №4 | БП-500М | ПО ТМЗ | 2000 |

Таблица 2.32 – Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационных установок Центральной ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| БО-550-ЗМ | 94,6 (110) | 2200 (611,1) |
| БО-550-ЗМ | 94,6 (110) | 2200 (611,1) |
| БО-550-ЗМ | 94,6 (110) | 2200 (611,1) |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-500М | 110 (127,9) | 2200 (611,1) |

Таблица 2.33 – Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов Центральной ТЭЦ(ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит») за 2025 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые насосы бойлерной |  |  |  |  |  |
| СН №1, СН №3, СН №5 | 20-Д-6 | 1440 | 90 | 650 | 3 |
| СН №2 | Д2000-100 | 2000 | 100 | 800 | 1 |
| СН №4 | 8-НДВ | 720 | 90 | 260 | 1 |
| Сетевые насосы станции "Подкачка" |  |  |  |  |  |
| СН №1, СН №2, СН №3 | 300-Д-70 | 1260 | 70 | 315 | 3 |
| Сетевые насосы ПВК |  |  |  |  |  |
| СН №1 - СН №5 | СЭ-2500 | 2500 | 60 | 415 | 5 |

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема выдачи тепловой мощности ЦТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для ТЭЦ г. Новокузнецка принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.

Расчетные графики температуры сетевой воды на отопительный период 2024-2025 гг. для ТЭЦ города Новокузнецка представлены в таблице ниже.

Температурные графики ТЭЦ города Новокузнецка имеют срезку 125°С, достигаемую при температуре наружного воздуха -22°С (для Западно-Сибирской ТЭЦ с учетом ветра) и -27°С, и нижнее спрямление на уровне 70°С (для обеспечения ГВС) при температуре наружного воздуха от 0°С и выше.

Расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С и повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года.

В связи с относительно недавней корректировкой СНиП абсолютное большинство объектов систем централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка: источники, тепловые сети и теплопотребляющие установки потребителей рассчитаны на более низкую температуру наружного воздуха минус 39°С. Повышение расчетной температуру до минус 35°С ведет к снижению расчетной нагрузки потребителей. В результате, для максимальной расчётной температуры теплоносителя в тепловой сети 150°С и, соответственно, для максимального перепада значений температуры в прямом и обратном трубопроводе (150-70) = 80°С возникает профицит пропускной способности существующих тепловых сетей. То же относится и к поверхностям теплоотдачи теплоиспользующих установок, которые оказались запроектированными на повышенные относительно существующих нормативов тепловые нагрузки.

При пересмотре графика изменения температуры и расхода теплоносителя в связи с повышение нормативного значения расчетной температуры наружного воздуха и снижением расчетной нагрузки возможны два пути:

- снизить расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях при сохранении максимального расчетного значения теплоносителя в подающем трубопроводе (150°С) при уже более высокой наружной температуре, для чего потребуется увеличить (поднять) наклон температурного графика;

- сохранить существующий расход теплоносителя и наклон температурного графика, со снижением максимальной расчетной температуры в тепловой сети, которая в соответствии с сохраняемым существующим графиком (рассчитанным для наружной температуры минус 39°С) будет достигаться при наружной температуре минус 35°С.

Для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя с сохранением существующего расхода теплоносителя и сложившегося потокораспределения в тепловых сетях. Аргументы в пользу такого выбора приводятся в разделе 3.7.

Таблица 2.34 – Температурные графики источников комбинированной выработки

| Температура наружного воздуха, °C | Кузнецкая ТЭЦ |  | Западно-Сибирская ТЭЦ |  |  |  | Центральная ТЭЦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура сетевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В прямом трубопроводе Т1, °C | В обратном трубопроводе Т2, °C | В прямом трубопроводе Т1, °C | В обратном трубопроводе Т2, °C | После узла смешения | В прямом трубопроводе Т1 (с учетом ветра), °C | В прямом трубопроводе Т1, °C | В обратном трубопроводе Т2, °C |
| 10 | 70,0 | 48,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 70,0 | 47,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 70,0 | 46,9 | 70,0 | 56,0 | 56,8 | 70,0 | 70,0 | 56,0 |
| 7 | 70,0 | 46,3 | 70,0 | 54,8 | 55,1 | 70,0 | 70,0 | 55,0 |
| 6 | 70,0 | 45,8 | 70,0 | 53,6 | 54,0 | 70,0 | 70,0 | 54,0 |
| 5 | 70,0 | 45,3 | 70,0 | 52,5 | 52,9 | 70,0 | 70,0 | 53,0 |
| 4 | 70,0 | 44,8 | 70,0 | 51,3 | 52,3 | 70,0 | 70,0 | 51,0 |
| 3 | 70,0 | 44,2 | 70,0 | 50,1 | 52,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 |
| 2 | 70,0 | 43,7 | 70,0 | 49,0 | 51,7 | 70,0 | 70,0 | 49,0 |
| 1 | 75,0 | 46,3 | 70,0 | 47,8 | 51,4 | 70,0 | 70,0 | 48,0 |
| 0 | 75,0 | 45,8 | 70,0 | 46,6 | 51,1 | 70,0 | 70,0 | 47,0 |
| -1 | 75,0 | 45,3 | 71,4 | 46,8 | 51,8 | 76,5 | 71,0 | 47,0 |
| -2 | 75,0 | 44,8 | 73,6 | 47,8 | 53,0 | 78,9 | 74,0 | 48,0 |
| -3 | 76,1 | 44,9 | 75,7 | 48,8 | 54,3 | 81,3 | 76,0 | 49,0 |
| -4 | 78,3 | 45,8 | 77,9 | 49,8 | 55,5 | 83,7 | 78,0 | 50,0 |
| -5 | 80,4 | 46,5 | 80,0 | 50,8 | 56,7 | 86,7 | 80,0 | 51,0 |
| -6 | 82,6 | 47,3 | 82,2 | 51,8 | 58,0 | 88,4 | 82,0 | 52,0 |
| -7 | 84,7 | 48,1 | 84,3 | 52,8 | 59,2 | 90,8 | 84,0 | 53,0 |
| -8 | 86,8 | 48,9 | 86,5 | 53,7 | 60,4 | 93,1 | 86,0 | 54,0 |
| -9 | 89,0 | 49,6 | 88,6 | 54,7 | 61,6 | 95,4 | 89,0 | 55,0 |
| -10 | 91,1 | 50,4 | 90,7 | 55,6 | 62,7 | 97,8 | 91,0 | 56,0 |
| -11 | 93,2 | 51,1 | 92,8 | 56,6 | 63,9 | 100,1 | 93,0 | 57,0 |
| -12 | 95,3 | 51,9 | 94,9 | 57,5 | 65,1 | 102,4 | 95,0 | 58,0 |
| -13 | 97,4 | 52,6 | 97,0 | 58,4 | 66,3 | 104,7 | 97,0 | 59,0 |
| -14 | 99,4 | 53,3 | 99,1 | 59,4 | 67,4 | 107,0 | 99,0 | 60,0 |
| -15 | 101,5 | 54,1 | 101,2 | 60,3 | 68,5 | 109,3 | 101,0 | 61,0 |
| -16 | 103,6 | 54,8 | 103,3 | 61,2 | 69,6 | 111,6 | 103,0 | 61,0 |
| -17 | 105,7 | 55,5 | 105,4 | 62,1 | 70,7 | 113,9 | 105,0 | 62,0 |
| -18 | 107,7 | 56,2 | 107,4 | 63,0 | 71,8 | 116,2 | 107,0 | 63,0 |
| -19 | 109,8 | 56,9 | 109,5 | 63,9 | 72,9 | 118,4 | 109,0 | 64,0 |
| -20 | 111,8 | 57,6 | 111,6 | 64,8 | 74,0 | 120,7 | 112,0 | 65,0 |
| -21 | 113,9 | 58,3 | 113,6 | 65,7 | 75,1 | 123,0 | 114,0 | 66,0 |
| -22 | 115,9 | 59,0 | 115,7 | 66,6 | 76,2 | 125,0 | 116,0 | 67,0 |
| -23 | 118,0 | 59,7 | 117,7 | 67,5 | 77,3 | 125,0 | 118,0 | 68,0 |
| -24 | 120,0 | 60,3 | 119,8 | 68,3 | 78,4 | 125,0 | 120,0 | 69,0 |
| -25 | 122,0 | 61,0 | 121,8 | 69,2 | 79,5 | 125,0 | 122,0 | 70,0 |
| -26 | 124,0 | 61,7 | 123,8 | 70,0 | 80,6 | 125,0 | 124,0 | 70,0 |
| -27 | 125,0 | 61,7 | 125,0 | 70,0 | 81,3 | 125,0 | 125,0 | 70,0 |
| -28 | 125,0 | 61,2 | 125,0 | 68,9 | 81,0 | 125,0 | 125,0 | 69,0 |
| -29 | 125,0 | 60,7 | 125,0 | 67,7 | 80,7 | 125,0 | 125,0 | 68,0 |
| -30 | 125,0 | 60,2 | 125,0 | 66,6 | 80,3 | 125,0 | 125,0 | 67,0 |
| -31 | 125,0 | 59,7 | 125,0 | 65,4 | 80,0 | 125,0 | 125,0 | 66,0 |
| -32 | 125,0 | 59,1 | 125,0 | 64,2 | 79,9 | 125,0 | 125,0 | 65,0 |
| -33 | 125,0 | 58,6 | 125,0 | 63,0 | 79,7 | 125,0 | 125,0 | 63,0 |
| -34 | 125,0 | 58,1 | 125,0 | 61,9 | 79,5 | 125,0 | 125,0 | 62,0 |
| -35 | 125,0 | 57,6 | 125,0 | 60,7 | 79,3 | 125,0 | 125,0 | 61,0 |
| Примечание | 1. При достижении на источнике теплоснабжения тем-ры обратной сетевой воды 70 °С подъем тем-ры прямой сетевой воды прекращается независимо от температуры нар. воздуха. Примечание: Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети АО «Кузбассэнерго» - «Межрегиональная теплосетевая компания» с учетом: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности ТС от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения те-ры нар. воздуха и т. п. |  |  |  |  |  | 1. Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети ограничивается срезкой от температуры наружного воздуха Тнв = - 26°С и ниже; 2. При температуре наружного воздуха ниже - 26°С температуру сетевой воды держать по особому указанию диспетчерской службы; 3. Температура обратной сетевой воды определена с учетом увеличения расхода сетевой воды на отопление, вызванного срезкой. |  |

    - Среднегодовая загрузка оборудования

В таблицах ниже приведены данные о структуре фактической выработке электрической и тепловой энергии от ТЭЦ г. Новокузнецка за период 2021-2025 гг.

До 04.12.2022 года установленная мощность ЦТЭЦ была 84 МВт. В эксплуатации находились ТГ №3,4,5,6. Фактически в работе с декабря 2021 г находился только ТГ №6. С 05.12.2022 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ были выведены из эксплуатации ТГ №3,4,5 общей установленной электрической мощностью 60 МВт. В эксплуатации остался только один ТГ, установленной мощностью 24 МВт. Со 02.11.2024 года установленная мощность ТГ №6 была перемаркирована в 24,8 МВт. В результате чего в 2022 году коэффициент поднялся до 54,96%, в 2023-2025 годах еще выше.

Таблица 2.35 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 - ООО «ЭнергоТранзит»

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 27,60 | 58,58 |
| 2022 | 27,23 | 53,39 |
| 2023 | 26,01 | 58,88 |
| 2024 | 26,12 | 58,46 |
| 2025 | 25,15 | 59,01 |

Таблица 2.36 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 34,28 | 59,99 |
| 2022 | 34,30 | 62,27 |
| 2023 | 35,32 | 60,44 |
| 2024 | 35,11 | 59,74 |
| 2025 | 34,24 | 52,03 |

Таблица 2.37 – Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической и установленной тепловой мощности Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 - ООО «ЭнергоТранзит»

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 11,74 | 29,23 |
| 2022 | 13,29 | 54,96 |
| 2023 | 16,47 | 71,08 |
| 2024 | 17,47 | 72,11 |
| 2025 | 18,54 | 70,92 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

      - Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Информационно-измерительный комплекс (АВК-1) предназначен для организации коммерческого учета массы и тепловой энергии воды и пара на Кузнецкой ТЭЦ, а также для оперативного контроля гидравлических и теплотехнических параметров теплоносителя с центральной станции комплекса.

В состав АВК-1 входят 67 приборов контроля теплотехнических параметров, RTU и центральная станция (ЦС). Типы приборов: RTU «Moscad», Promag-30FT, Promag-50P, Prowirl-77FS, PMC-131, TST-10.

      - Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

Учет тепла на Западно-Сибирской ТЭЦ осуществляется системой	 коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды АВК-6 ЗСТЭЦ.

Узел учета тепловой энергии АВК-6 ЗСТЭЦ допущен в эксплуатацию согласно «Акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии АВК-6», имеется в наличии «Сертификат о внесении в Государственный реестр средств измерений» (рег. № 27389-04 от 24.06.2004г).

Система коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды АВК-6 ЗСТЭЦ изготовлена и принята в эксплуатацию в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией.

Структурная схема информационно - измерительного комплекса (ИИК) коммерческого учета тепловой энергии (АВК-6) в горячей воде приведена рисунке ниже.

Рисунок 2.5 – Структурная схема информационно-измерительного комплекса

Аппаратное обеспечение ИИК включает в себя следующие основные части:

- приборы контроля теплотехнических параметров (температуры, давления, расхода воды) в местах установки коммерческого учета массы и тепловой энергии;

- индикаторы показаний приборов учета на локальных приборных щитах;

- модуль удаленного терминала RTU (Remote Terminal Unit) фирмы MOSCAD, располагающийся в непосредственной близости либо от центрального компьютера, либо от приборов контроля и представляющий из себя программируемый микроконтроллер с набором аналого-цифровых преобразователей, блоком питания, аккумуляторами резервного источника электроэнергии и оборудованием для связи с другими RTU и компьютерами;

- центральная станция, или центральный компьютер, включающий:

- системный блок

- монитор;

- печатающее устройство;

- устройства интерактивного управления системой: клавиатуру и мышь;

- громкоговорители (могут быть совмещены с монитором)

- блок питания резервным источником;

- Кабельное хозяйство.

Примечание: полная таблица подключения датчиков к входам модулей 8AI RTU приведена в таблице ниже.

Таблица 2.38 – Распределение сигнальных входов RTU

| № модуля | № входа | Наименование параметра | Прибор | Предел измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | t1 Завод-1 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 2 | P1 Завод-1 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 3 | G01 Завод-1 | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 4 | t2 Завод-1 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 5 | P2 Завод-1 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 6 | G02 Завод-1 | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 7 | t1 Завод-2 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 8 | P1 Завод-2 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
| 2 | 1 | G01 Завод-2 | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 2 | t2 Завод-2 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 3 | P2 Завод-2 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 4 | G02 Завод-2 | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 5 | t1 Завод-3 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС | Подпитка |
|  | 6 | P1 Завод-3 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 7 | G01 Завод-3 | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 8 | t2 Завод-3 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
| 3 | 1 | P2 Завод-3 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 2 | G02 Завод-3 | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 3 | t1 Западный ТВ | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 4 | P1 Западный ТВ | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 5 | G01 Западный ТВ | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CW | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 6 | t2 Западный ТВ | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 7 | P2 Западный ТВ | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 8 | G02 Западный ТВ | Promag 50P-6HEB0A1AC4A4CD | 10179 м3/ч | прибора 600 |
| 4 | 1 | t1 ПТП-1 Ильин. ТВ | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 2 | P1 ПТП-1 Ильин. ТВ | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 3 | G01 ПТП-1 Ильин. ТВ | Promag 50P-5HEB0A1AC4A4CW | 7069 м3/ч | прибора 500 |
|  | 4 | t1 ПТП-2 Ильин. ТВ | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 5 | P1 ПТП-2 Ильин. ТВ | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 6 | G01 ПТП-2 Ильин. ТВ | Promag 50P-5HEB0A1AC0A4CW | 7069 м3/ч | прибора 500 |
|  | 7 | t2 Ильинский ТВ | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 8 | P2 Ильинский ТВ | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
| 5 | 1 | G02 Ильинский ТВ | Promag 50P-6HEB0A1AC0A4CD | 10179 м3/ч | прибора 600 |
|  | 2 | T ПУ-I очереди | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 3 | P ПУ-I очереди | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 4 | G0 ПУ-I очереди | Promag 50P-4HEB0A1AC0A4CW | 4524 м3/ч | прибора 400 |
|  | 5 | T ПУ-II очереди | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 6 | P ПУ-II очереди | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 7 | G0 ПУ-II очереди | Promag 50P-4HEB0A1AC0A4CW | 4524 м3/ч | прибора 400 |
|  | 8 | T АКБ-1 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС | Подпитка |
| 6 | 1 | P АКБ-1 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 2 | G0 АКБ-1 | Promag 50P-3HEA0A1AC0A4CD | 2545 м3/ч | прибора 300 |
|  | 3 | T АКБ-2 | TST10-BJ1FGS23A33 | 150ºС |  |
|  | 4 | P АКБ-2 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 5 | G0 АКБ-2 | Promag 50P-3HEA0A1AC0A4CD | 2545 м3/ч | прибора 300 |
|  | 6 | tхв ХВ-1 | TST10-BJ1KGS23A33 | 50ºС |  |
|  | 7 | Pхв1 ХВ-1 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 8 | tхв ХВ-2 | TST10-BJ1KGS23A33 | 50ºС |  |
| 7 | 1 | Pхв1 ХВ-2 | PMC131-А11F1А1W | 25 бар | Избыточное давление |
|  | 2 | Знак АКБ-1 | RNS221-A1 |  |  |
|  | 3 | Знак АКБ-2 | RNS221-A1 |  |  |

Помимо аппаратного обеспечения, ИИК включает в себя также программное обеспечение, установленное на отдельных приборах контроля, в RTU и на центральном компьютере. Часть из этого обеспечения является стандартным (например, программное обеспечение расходомеров Promag, операционных систем RTU и компьютера), а часть - специально разработанным для конкретного набора оборудования с учетом схемы теплосетей станции.

      - Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Перечень приборов учета тепловой энергии Центральной ТЭЦ представлены в таблице ниже.

Таблица 2.39 – Перечень и характеристики приборов учета тепловой энергии ЦТЭЦ

| № п/п | Наименование узла учета | Наименование, тип СИ, заводское обозначение | Место установки прибора, примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход горячей воды из ХВО-2 | Теплосчетчик СПТ961.2 | За щитом КИПиА ХВО-2 |
|  |  | расходомер Взлет УРСВ-110ц |  |
|  |  | дат.давл. ПД100-ДИ1.6, |  |
|  |  | дат. темпер. ДТС045-100М |  |
| 2 | Из бойлерной на ПВК | Теплосчетчик СПТ961.2 | На щите ПВК |
|  |  | расходомер Взлет УРСВ-522ц |  |
|  |  | дат.давл. ПД100-ДИ1.6, |  |
|  |  | дат. темпер. ДТС045-100М |  |
| 3 | Расход горячей воды из ПВК (правый водовод) | Теплосчетчик СПТ961.2 | На щите ПВК |
|  |  | расходомер Взлет УРСВ-542ц |  |
|  |  | Левый водовод: |  |
|  |  | дат.давл. Sitrans P 7MF4033, |  |
|  |  | дат. темпер. ДТС045-100М |  |
|  |  | Правый водовод: |  |
|  |  | дат.давл. ПД100-ДИ1.6, |  |
| 4 | Расход горячей воды из ПВК (левый водовод) | дат. темпер. ДТС045-100М | На щите ПВК |
| 5 | Расход горячей воды на подпитку ХВО-2, «старая нитка» | расходомер Взлёт ЭМ, | За щитом КИПиА ХВО-2, теплосчетчик подключен из № 1 на схеме |
|  |  | дат. давл. АИР-10Н, |  |
|  |  | дат. темпер. ДТС045Л-РТ100 |  |
| 6 | Расход горячей воды на ПВК по линии подкачки | Теплосчетчик СПТ961.2 | На щите ПВК |
|  |  | расходомер Взлет УРСВ-522ц |  |
|  |  | дат.давл. Wika S-10, |  |
|  |  | дат. темпер. ДТС045-100М |  |
| 7 | Расход сетевой воды на бойлерную из теплосети (правый в/в) | датчик перепада Siemens Sitrans, дат. темпер. ТСМ-0193-02-100М | Щит бойлерной, теплосчетчик подключен из |
| 8 | Расход сетевой воды на бойлерную из теплосети (левый в/в) | датчик перепада Siemens Sitrans, дат. темпр. ТСМ-0193-02-100М | № 3 на схеме |
| 9 | Расход сетевой воды на ПВК с насосной подкачки (узел АО «ЕВРАЗ ЗСМК») | Теплосчетчик СПТ961.2 | В здании опрессовочного пункта Энергоцеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |
|  |  | расходомер Взлет УРСВ-522ц |  |
|  |  | дат.давл. Wika S-20, , |  |
|  |  | дат. темпер. ТСМ-0193 |  |
| 10 | Расход сетевой воды с бойлерной в линию подкачки по уравнительной перемычке | Теплосчетчик СПТ963 Логика | Щит бойлерной |
|  |  | расходомер Взлет МР-522ц |  |
|  |  | дат.давл. ОВЕН ПД100-ДИ1.6, |  |
|  |  | дат. темпер. ДТС065М-100М |  |
| 11 | Расход пара Ширпотреб №1 | Тепловычислитель СПТ961.2 | Щит РОУ Центральной ТЭЦ |
|  |  | ЭМИС-Вихрь 200 №14905 |  |
|  |  | Датчик давления Sitrans P |  |
|  |  | Термопреобразователь ТСПв-1088 |  |

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

За последние 5 лет по данным ТСО отказов и аварий на источниках тепловой энергии не происходило.

Таблица 2.40 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.41 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.42 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 2.43 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО АО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | - | - |

Таблица 2.44 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2021-2025 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | - | - |

Таблица 2.45 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | - | - |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Новокузнецка ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2026 г. не выдавались.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В таблице ниже представлены нормативно-правовые акты, регламентирующие отнесение генерирующего оборудования ТЭЦ к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

Таблица 2.46 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме

| Срок отнесения | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- |
| 2022-2024 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. №1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» |
| 2025 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» |
| 2026 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме» |

Ни одним из нормативно-правовых актов не предусматривается эксплуатация ТЭЦ Новокузнецка в вынужденном режиме. Таким образом, в период 2022-2026 гг. на территории муниципального образования отсутствуют источники, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

    - Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Источником холодного водоснабжения источников тепловой энергии, расположенных в административных границах Новокузнецкого городского округа, является городской водопровод (для КТЭЦ – собственный водозабор из р. Томь).

Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Химический цех Кузнецкой ТЭЦ состоит из 2-х отдельно стоящих самостоятельных зданий.

В одном здании (ХВО) находятся две схемы обработки воды:

1.	 Схема обработки воды для подпитки теплосети с предварительной коагуляцией и доочисткой механическими фильтрами, далее – одноступенчатое Nа-катионирование, подкисление серной кислотой, декарбонизация и корректирующее подщелачивание.

2.	 Схема подготовки воды для подпитки котлов – 2-хступенчатое обессоливание с предварительной коагуляцией и доочисткой в механических фильтрах.

Схема 2-хступенчатого обессоливания состоит из Н и ОН фильтров первой и второй ступеней с промежуточной декарбонизацией перед ОН-фильтрами II ступени и далее амминирование.

Во втором здание (ОВК-1) находится две схемы обработки воды:

1.	 Схема обработки воды для подпитки теплосети аналогична уже существующей с предварительной коагуляцией и доочисткой в механических фильтрах, далее подкисление серной кислотой с одноступенчатым Nа-катионированием и декарбонизацией.

Вторая схема для подпитки котлов состоит из двухступенчатого умягчения в Nа-катионитовых фильтрах.

Сырая вода для химцеха (ХВО) подается из турбинного отделения КТЦ после подогревательных установок №1,4 с t=25-30ºС по двум трубопроводам и далее обрабатывается по вышеописанным схемам.

Сырая вода для химцеха (ОВК-1) подается от напорных трубопроводов насосной 2-го подъема по двум трубопроводам с температурой наружного воздуха на три подогревателя сырой воды, где она нагревается до температуры 30-35ºС и далее обрабатывается описанным выше.

Производительность химводоочистки в здании ХВО (главный корпус) и ОВК-1 (объединенный вспомогательный корпус рядом с водогрейной котельной) в отопительный период – 2500 т/ч, в паводок, в летний период – 1720 т/ч.

Оборудование водоподготовительной установки – фильтры механические и Na-катионитовые.

На станции установлено 3 бака-аккумулятора: два №1 и №2 емкостью по 10000 м³ в районе котельной и один емкостью 2000 м³ в районе главного корпуса.

На тепловых сетях установлено 2 бака-аккумулятора на ПНС-12 емкостью по 3000 м³.

ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

На ЗС ТЭЦ имеется две очереди химводоочистки (ХВО):

Схема обессоливания

ВПУ для подпитки котлов высокого давления работает по схеме параллельного двухступенчатого обессоливания:

ХВО №1 (ввод в эксплуатацию – 1963 год):

Коагуляция сернокислым алюминием при окисляемости исходной воды больше 2,0 мг/дм³, осветлители (3 шт.) – баки осветленной воды (2 шт.) – насосы перекачки из промбака (2 шт.) – механические фильтры (4 шт.) – водород-катионитовые фильтры 1 ступени (4 шт.) – анионитовые фильтры 1 ступени (4 шт.) – декарбонизатор (2 шт.) – баки частично-обессоленной воды (2 шт.) – насосы частично-обессоленной воды (3 шт.) – водород-катионитовые фильтры 2 ступени (3 шт.) – анионитовые фильтры 2 ступени (4 шт.).

Производительность установки Q = 200 м³/ч. ХВО №2 (ввод в эксплуатацию – 1975 год):

Коагуляция сернокислым алюминием в паводок, осветлители (6 шт.) – баки осветленной воды (2 шт.) – насосы осветленной воды (3 шт.) – механические фильтры (10 шт.) – водород-катионитовые фильтры 1 ступени (3 шт.) – анионитовые фильтры 1 ступени (3 шт.) – декарбонизатор (1 шт.) – баки частично-обессоленной воды (2 шт.) – насосы частично-обессоленной воды (2 шт.) – водород-катионитовые фильтры 2 ступени (2 шт.) – анионитовые фильтры 2 ступени (3 шт.).

Производительность установки Q = 50 м³/ч.

Схема приготовления хим. очищенной воды

Умягченная вода для подпитки теплосети ЗС ТЭЦ подготавливается по схеме параллельного одноступенчатого Na-катионирования.

ХВО № 1 – Проектная производительность водоподготовительной установки по химически очищенной воде 900 т/ч.

Описание технологического процесса и схемы:

Одной из важных стадий в процессе очистки природных вод является процесс осветления воды методом коагуляции. На ХВО-1 установлены осветлители ЦНИИ МПС (осветлители №1,2) производительностью 100 м³/ч и осветлитель ЦНИИ-1(осветлитель №3) производительностью 150 м³/ч.

В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl.

На предочистку в осветлители исходная вода из реки Томь подается подогретой до 25ºС в подогревателях сырой воды турбинного цеха. После осветлителей вода собирается в баки осветленной воды и из баков насосами осветленной воды подается на механические вертикальные однокамерные фильтры ФИПа-I-3,0-0,6 – 4 шт. В качестве фильтрующего материала загружен малозольный термостойкий дробленный антрацит, работающий при температуре до 100ºС и значения рН в пределах от 4 до10.

Умягчение воды путем Na-катионирования заключается в фильтровании ее через слой катионита Ку 2-8, содержащего в качестве обменных ионов катионы натрия. На ХВО №1 установлено 9 Na-катионитовых фильтра ФИПа-I-3,0-0,6

ХВО № 2 - Проектная производительность водоподготовки по химочищенной воде 1250 т/час.

На ХВО №2 установлены осветлители тип ЦНИИ-3 производительностью Q=450 м³/ч (6 шт.), горизонтальные механические фильтры ФОГ-2-3,0-0,6 (9 шт) вертикальные однокамерные механические фильтры ФИПа-I-3,4-0,6, Na-катионитовых фильтров ФИПа-I-3,4-0,6 (10 шт).

Система очистки сточных вод ХВО (нейтрализация)

ХВО№1. Шламовые воды с осветлителей сбрасываются в промливневую канализацию и далее – в левый промливневый коллектор АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (в количестве 2,6 т/ч).

Кислые и щелочные воды обессоливающей установки поступают в баки нейтрализации №1,3,4: V = 50 м³, V = 140 м³, V = 200 м³. После нейтрализации воды поступают в дренажный бак V = 12 м³, откуда насосами перекачки сбросных вод откачиваются в баки осветленной воды ГЗУ котельного цеха (КЦ) (в количестве 60 т/ч).

Засоленные воды с Na-катионитовых фильтров и дренажные воды с высокоосновных фильтров поступают в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 72 т/ч).

ХВО№2. Шламовые воды с осветлителей собираются в приямок шламовых вод V = 15 м³ и насосами шламовых вод откачиваются в баки осветленной воды ГЗУ КЦ или в промливневую канализацию (в количестве 16,8 т/ч).

Дренажные воды с механических фильтров поступают в промливневую канализацию или через 2 бака сбора промывочных вод механических фильтров V = 185 м³ каждый в шламовый приямок, затем насосами шламовых вод подаются по двум трубопроводам в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 16,5т/ч). Дренажные воды из баков сбора промывочных вод повторно не могут использоваться из-за низкого давления на насосах перекачки из баков в трубопроводы сырой воды на осветлители.

Кислые и щелочные воды обессоливающей установки, а также засоленные №1 и 2 ,V = 400 м³ каждый. После нейтрализации воды насосами перекачки воды с Na-катионитовых фильтров поступают в баки нейтрализации дренажных вод направляются в баки осветленной воды ГЗУ КЦ (в количестве 131,8 т/ч).

Технологическая схема водоподготовки приведена на рисунке ниже.

Питьевое водоснабжение комбината с субабонентами осуществляется водой из сетей ЗАО «Водоканал», подземной водой из собственных скважин и водой от ЗС ТЭЦ (горячее водоснабжение). Подача питьевой на ЗС ТЭЦ осуществляется от сетей комбината в количестве 100-130 тыс. м³/год.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод ЗС ТЭЦ осуществляется в хоз. бытовую канализацию ЗСМК и далее на городские очистные сооружения, находящиеся в ведении	ЗАО «Водоканал».

Рисунок 2.6 – Технологическая схема ХВО ЗС ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

На тепловых сетях установлено 3 бака на ПНС-16 емкостью по 3000 м3.

Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Химводоочистка ЦТЭЦ размещается в 2-х зданиях: ХВО №1, ХВО №2 и ХВО №3.

Водоснабжение объектов Центральной ТЭЦ (ООО «ЭнергоТранзит») осуществляется по двум системам водоснабжения:

- 	системе хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- 	системе технического водоснабжения.

Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд предприятия осуществляется от насоснофильтровой станции №1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Источником водоснабжения на технические нужды ЦТЭЦ является р. Томь

ХВО №1 введена в эксплуатацию в 1936 году. Назначение ХВО №1 – приготовление прозрачной, освобожденной от механических примесей и коллоидных веществ умягченной воды.

ХВО №1 работает по схеме: коагуляция – фильтрация через механические фильтры, двухступенчатое натрий-катионирование – последовательная фильтрация через катионитовые фильтры первой ступени, затем через катионитовые фильтры второй ступени (барьерные фильтры).

Химочищенная вода ХВО № 1 является добавочной водой к питательной воде для подпитки котлов ТЭЦ и восполнения потерь пара и конденсата в цикле станции. Установленная производительность 800 т/час.

Кроме подпитки энергетических котлов, в связи с выводом из эксплуатации оборудования ХВО №3, на ХВО №1 выполнена модернизация с разработкой схемы аварийной подачи химочищенной воды при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях.

При возникновении аварийной ситуации (разрыв сетевого трубопровода, аварийной остановки оборудования химводоочистки №2 в отопительный сезон и т.д.) в целях исключения возникновения дефектов на насосном оборудовании ТЭЦ, а также для его безопасного останова предусмотрена аварийная схема подачи химочищенной воды в обратные сетевые трубопроводы на всас сетевого насоса №4 бойлерной установки.

ХВО №2 введена в эксплуатацию в 1961 году. Производит подготовку воды для подпитки теплосети, работающей по схеме открытого горячего водоразбора. ХВО №2 работает по схеме: прямоточная коагуляция, осветление на механических фильтрах, одноступенчатое натрий-катионирование (умягчение на катионитовых фильтрах), подогрев в теплообменниках, деаэрация (удаление агрессивных газов: кислорода и углекислоты), охлаждение в теплообменнике. Производительность – 900 т/ч, в паводковый период производительность снижается до 600 т/ч.

ХВО №3 введена в эксплуатацию в 1983 году. В настоящее время оборудование ХВО №3, участвующее в приготовлении химочищенной воды, выведено из эксплуатации. В работе находятся только баки аккумуляторы горячей воды.

В 2022 г. был произведен вывод из эксплуатации ХВО №3 на ЦТЭЦ (с уменьшением ее производительности до 900 т/ч).

    - Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Основным видом топлива, используемым Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ и котельными, является уголь. На Западно-Сибирской ТЭЦ в существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами коксохимического производства ЗСМК и выступают в качестве буферного (или растопочного) топлива. Коксовый и доменный газ в топливном балансе за 2024 год составили 2,7% и 8% соответственно. Калорийность коксового газа составляет 4000 ккал/нм3, доменного газа - 1000 ккал/нм3. Расходы в натуральном и условном топливе по коксовому и доменному газу приведены в разделе 8 Главы 1. Основным топливом Центральной ТЭЦ является природный газ. Природный газ служит основным топливом также для водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной Кузнецкой ТЭЦ.

Характеристики и расход природного газа по ТЭЦ представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.47 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | Кузнецкий Др | 5213 | 14,22 | 14,38 | 637756 | 640655 | 123141 |
| 2022 | Кузнецкий Др | 4979 | 15,57 | 15,00 | 631397 | 673919 | 80618 |
| 2023 | Кузнецкий Др, ДГр, ДМСШ, ДГОМСШ | 5129 | 14,8 | 14,72 | 628079 | 614072 | 94625 |
| 2024 | Кузнецкий Гр, ДГомсш, ДГРОК-1, ДГр | 5096 | 15,13 | 15,26 | 628524 | 643699 | 78786* |
| 2025 | Кузнецкий Др, ДПК, ГР | 5477 | 11,5 | 14,81 | 623435 | 577148 | 127105** |

*664 т было израсходовано на сторону – передано ТУ ГРЭС

**2032 т учтено по итогам инвентаризации

Таблица 2.48 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8324 | 3035 | 3035 | 0 |
| 2023 | 8272 | 12287 | 12287 | 0 |
| 2024 | 8254 | 11323 | 11323 | 0 |
| 2025 | 8180 | 1254 | 1254 | 0 |

Таблица 2.49 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9886 | 0,04 | 703 | 692 | 734 |
| 2022 | 9826 | 0,04 | 875 | 815 | 794 |
| 2023 | 9766 | 0,04 | 816 | 805 | 805 |
| 2024 | 9796 | 0,04 | 1591 | 1342 | 1054 |
| 2025 | 9839 | 0,04 | 254 | 688 | 619 |

Таблица 2.50 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 4619 | 18,28 | 13,31 | 1894597 | 1926400 | 227918 |
| 2022 | - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 4688 | 19,79 | 12,41 | 1948033 | 1898638 | 277313 |
| 2023 | - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 4695 | 18,91 | 13,38 | 1792145 | 1788092 | 281366 |
| 2024 | - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 4707 | 19,32 | 12,71 | 1799785 | 1843149 | 238002 |
| 2025 | - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 4625 | 21,61 | 13,07 | 1778594 | 1645206 | 371390 |

Таблица 2.51 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 8337 | 14854 | 14854 | 0 |
| 2022 | 8314 | 20657 | 20657 | 0 |
| 2023 | 8279 | 70781 | 70781 | 0 |
| 2024 | 8260 | 108054 | 108054 | 0 |
| 2025 | 8234 | 126741 | 126741 | 0 |

Таблица 2.52 – Таблица П8.2. Характеристики и расход доменного газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Год | Доменный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 1000 | 1909678 | 1909678 | 0 |
| 2022 | 1000 | 1463082 | 1463082 | 0 |
| 2023 | 1000 | 1325112 | 1325112 | 0 |
| 2024 | 1000 | 856504 | 856504 | 0 |
| 2025 | 1000 | 835036 | 835036 | 0 |

Таблица 2.53 – Таблица П8.2. Характеристики и расход коксового газа, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Год | Коксовый газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 4000 | 101772 | 101772 | 0 |
| 2022 | 4000 | 81354 | 81354 | 0 |
| 2023 | 4000 | 79602 | 79602 | 0 |
| 2024 | 4000 | 71462 | 71462 | 0 |
| 2025 | 4000 | 36846 | 36846 | 0 |

Таблица 2.54 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9937 | - | 134 | 348 | 425 |
| 2022 | 9947 | - | 38 | 76 | 387 |
| 2023 | 9933 | - | 0 | 48 | 339 |
| 2024 | 9932 | - | 120 | 106 | 353 |
| 2025 | 9932 | - | 78 | 58 | 373 |

Таблица 2.55 – Таблица П8.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | ТР | 5809 | 19,18 | 7,58 | 1439 | 1253 | 4996 |
| 2022 | ТР | 4883 | 19,18 | 7,58 | 0 | 0 | 4996 |
| 2023 | ТР | 4883 | 19,18 | 7,58 | 0 | 0 | 4996 |
| 2024 | ТР | 4883 | 19,18 | 7,58 | 0 | 665 | 4331 |
| 2025 | ТР | 5613 | 19,80 | 10,10 | 20628 | 18401 | 6558 |

Таблица 2.56 – Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс. м3 |
| 2021 | 8342 | 194580 | 194580 | 0 |
| 2022 | 8319 | 188770 | 188770 | 0 |
| 2023 | 8290 | 184956 | 184956 | 0 |
| 2024 | 8255 | 201237 | 201237 | 0 |
| 2025 | 8221 | 177204 | 177204 | 0 |

Таблица 2.57 – Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9851 | 0,14 | 294 | 318 | 1853 |
| 2022 | 9900 | 0,14 | 0 | 0 | 1853 |
| 2023 | 9900 | 0,14 | 0 | 0 | 1853 |
| 2024 | 9900 | 0,12 | 150 | 154 | 1849 |
| 2025 | 9901 | 0,12 | 281 | 286 | 1844 |

    - Характеристики и состояние золоотвалов

Кузнецкая ТЭЦ (ЕТО № 01 - ООО «ЭнергоТранзит»)

С 1966 г. КТЭЦ арендует у города шламохранилище, расположенное на территории промплощадки ТЭЦ. В 2008 г. проведены работы по наращиванию дамбы шламохранилища до отметки 209 м. В 2016 году разработан проект «Увеличение емкости золошлакоотвала №2 Кузнецкой ТЭЦ путем использования золошлаковых материалов, образующихся на золоотвале, для рекультивации нарушенных земель г Новокузнецка». Разработан Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности АО «Кузнецкая ТЭЦ». Получено положительное заключение экспертизы на Технологический регламент.

Технология использования золошлаковых материалов, разработанная в проекте, предусматривает выемку и погрузку в автотранспорт, транспортировку автотранспортом, работы на месте разгрузки и другие работы, необходимые при организации вывозки ЗШМ. Проектом реконструкции золоотвала Кузнецкой ТЭЦ предусматривается вывоз золошлаковых материалов для рекультивации нарушенных городских земель. За 6 лет, начиная с 2017 года для целей рекультивации и вертикальной планировки земельного участка, выделенного Администрацией г Новокузнецка, будет вывезено 1,5 млн. м3 золошлаковых материалов. Среднегодовое образование ЗШМ в результате работы котлов за последние 3 года составляет 113 тыс. м3 в год. Ежегодный вывоз ЗШМ на рекультивацию по проекту составляет 250 тыс. м3 в год. Расчетный срок заполнения реконструированного золоотвала 2027 год.

Западно-Сибирская ТЭЦ (ЕТО № 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

На ЗСТЭЦ золошлаковые отходы отправляются на шламохранилище АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Отметка дамбы действующего шламохранилища АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составляет 244,0м.

Центральная ТЭЦ (ЕТО № 03 - ООО «ЭнергоТранзит»)

Золошлаковые отходы (шламовые сточные воды) от ТЭЦ по системе шламопроводов поступают в шламонакопитель ООО «ЭнергоТранзит», расположенный в северной части промзоны недалеко от д. Митино.

Сброс шламовых вод в шламонакопитель, значительно снижен в сравнении с проектными данными. Это обусловлено следующими причинами:

1. В качестве основного топлива на ТЭЦ используется природный газ.

2. Сжигание угля возможно только в период планового отключения газопровода природного газа для проведения ремонтных работ газотранспортной организацией на магистральных газопроводах.

    - Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Новокузнецка, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки г. Новокузнецка	 представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.58 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 554,17 | 505,11 | 557,08 | 554,56 | 558,33 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 142,27 | 142,63 | 141,21 | 145,20 | 136,12 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | - | - | - | - | - |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 411,90 | 362,48 | 415,87 | 409,36 | 422,20 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 2151,77 | 2122,69 | 2027,49 | 2042,26 | 1961,13 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1521,45 | 1249,81 | 1520,12 | 1441,53 | 1497,95 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 214,16 | 386,62 | 148,29 | 180,23 | 119,47 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 416,17 | 486,26 | 359,08 | 420,51 | 343,72 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 944,92 | 1026,15 | 1003,71 | 1031,44 | 972,06 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 523,65 | 518,32 | 559,14 | 572,00 | 542,73 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 86,66 | 87,03 | 87,53 | 86,85 | 81,49 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 965,38 | 1051,10 | 1028,24 | 1060,90 | 994,04 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 335,29 | 345,38 | 345,22 | 350,44 | 342,64 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 70,71 | 58,88 | 74,98 | 70,59 | 0,76 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 323,00 | 340,00 | 319,00 | 323,00 | 332,00 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 553,78 | 488,64 | 544,57 | 535,60 | 553,25 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 0,39 | 16,46 | 12,51 | 18,96 | 5,08 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 943,00 | 947,00 | 949,00 | 950,00 | 949,00 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 963,25 | 969,91 | 971,60 | 975,11 | 969,95 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 335,29 | 345,38 | 345,22 | 350,44 | 342,64 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 335,20 | 339,64 | 342,66 | 345,51 | 341,56 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 445,26 | 481,02 | 437,58 | 468,32 | 443,46 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 158,01 | 169,10 | 158,83 | 166,65 | 157,72 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 478,097 | 484,148 | 465,583 | 483,810 | 453,973 |

Таблица 2.59 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 3153,21 | 3273,14 | 3176,47 | 3148,65 | 2734,54 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 483,90 | 476,40 | 479,26 | 489,44 | 438,50 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 62,79 | 58,23 | 63,41 | 68,68 | 60,70 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 2669,31 | 2796,74 | 2697,21 | 2659,22 | 2296,04 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 3125,21 | 3080,99 | 3124,31 | 3309,60 | 3180,68 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 549,58 | 545,80 | 668,96 | 706,15 | 740,46 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 2381,93 | 2397,19 | 2346,32 | 2259,23 | 2181,34 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 27,98 | 26,21 | 27,33 | 27,08 | 28,40 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 165,72 | 111,80 | 81,70 | 317,14 | 230,49 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 2020,23 | 1861,49 | 1865,46 | 1857,83 | 1851,20 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 6370,19 | 6092,91 | 5925,60 | 5849,65 | 5062,18 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 88,31 | 84,10 | 81,26 | 125,40 | 82,11 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 2063,22 | 1871,97 | 1902,40 | 1895,13 | 1888,76 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 406,26 | 367,63 | 367,12 | 365,65 | 366,85 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 93,76 | 95,55 | 96,51 | 89,60 | 91,86 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 403,02 | 413,26 | 409,25 | 405,49 | 392,39 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 261,07 | 260,04 | 447,56 | 253,38 | 256,15 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 459,44 | 445,26 | 398,90 | 452,03 | 437,08 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 1259,53 | 1268,43 | 1293,38 | 1277,41 | 1202,12 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 1893,68 | 2004,71 | 1883,10 | 1871,24 | 1532,43 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 5,06 | 4,80 | 4,58 | 4,58 | 4,21 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 5,07 | 4,82 | 4,59 | 4,59 | 4,22 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 406,26 | 367,63 | 367,12 | 365,65 | 366,85 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 171,44 | 169,93 | 168,90 | 168,59 | 167,97 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 1620,231 | 1551,736 | 1517,890 | 1530,332 | 1376,556 |

Таблица 2.60 – Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 222,70 | 115,55 | 149,44 | 151,61 | 154,07 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 54,24 | 45,27 | 47,02 | 47,12 | 46,14 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | - | - | - | - | - |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 168,46 | 70,27 | 102,42 | 104,49 | 107,93 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1070,23 | 1211,12 | 1184,75 | 1257,30 | 1304,12 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 57,28 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 907,54 | 620,95 | 770,97 | 626,38 | 674,92 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 105,42 | 539,49 | 365,88 | 489,54 | 550,95 |
| из РОУ | тыс. Гкал | - | - | 47,90 | 141,38 | 78,25 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | 26,02 | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | 26,02 | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 211,96 | 104,79 | 134,08 | 136,66 | 139,25 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 951,76 | 906,94 | 897,21 | 901,43 | 903,80 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 260,10 | 304,30 | 259,50 | 287,70 | 248,60 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 90,15 | 55,46 | 69,12 | 61,06 | 57,75 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 243,56 | 186,08 | 193,84 | 242,04 | 228,28 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 221,04 | 115,55 | 149,44 | 151,61 | 154,07 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 1,66 | - | - | - | - |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 924,08 | 906,94 | 897,21 | 901,43 | 903,80 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 260,10 | 304,30 | 259,50 | 287,70 | 248,60 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 258,51 | 304,30 | 259,50 | 287,70 | 248,60 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 420,00 | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 177,10 | 167,60 | 162,40 | 165,40 | 150,60 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 233,380 | 224,335 | 219,037 | 238,003 | 223,267 |

  - Котельные

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В апреле 2025 году на котельной № 3 п. Абагур-Лесной установлен котёл КВр-0,25 в результате чего установленная мощность источника стала 0,915 Гкал/ч.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельные ООО «ЭнергоТранзит» и прочих организаций обеспечивают преимущественно нагрузки отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и социально-административных объектов, расположенных на периферии муниципального образования и удаленных от существующих зон теплоснабжения ТЭЦ.

Состав основного оборудования котельных ТСО на территории муниципального образования представлен в таблицах ниже.

Сведения о структуре оборудования котельных отдельных ТСО, как правило, неизвестна, известна лишь установленная мощность источника тепловой энергии в целом. Сведения по установленной мощности оборудования представлены в разделе 2.2.3.

В основном, на котельных установлены котлы преимущественно водогрейные котлы различной производительности: КВСТ, КВр. ВКС, Братск, Гефест и прочие котлы малой мощности. Котлы с установленной мощностью более 4,0 Гкал/ч преимущественно оснащены механическими топками.

Таблица 2.61 – Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2025 году

| N п/п | Наименование котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | Buderus Logano S825L-5200 | 1 | 2012 | 4,471 | 13,413 | 158,70 | 90,02 | 159,00 | 18.03.2024 |
|  |  | Buderus Logano S825L-5200 | 1 | 2012 | 4,471 |  | 158,90 | 89,91 |  | 18.03.2024 |
|  |  | Buderus Logano S825L-5200 | 1 | 2012 | 4,471 |  | 158,90 | 89,91 |  | 18.03.2024 |
| 4 | Котельная кв. 24 | UNIMAT UT-M 24 | 1 | 2020 | 2,623 | 7,396 | 158,89 | 89,91 | 159,00 | 15.03.2023 |
|  |  | UNIMAT UT-M 18 | 1 | 2020 | 2,150 |  | 158,38 | 90,20 |  | 15.03.2023 |
|  |  | UNIMAT UT-M 24 | 1 | 2020 | 2,623 |  | 158,57 | 90,09 |  | 15.03.2023 |
| Итого по зоне ЕТО №02 |  |  | 6 | - | 20,809 | 20,809 | - | - | - | - |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | ВКС-240 | 1 | 1999 | 10,000 | 40,000 | 244,00 | 58,55 | 231,60 | 01.06.2023 |
|  |  | ВКС-240 | 1 | 2000 | 10,000 |  | 268,10 | 53,29 |  | 01.06.2023 |
|  |  | ВКС-240 | 1 | 2001 | 10,000 |  | 225,00 | 63,49 |  | 01.06.2023 |
|  |  | КВр-11,63/150 | 1 | 2007 | 10,000 |  | 209,40 | 68,22 |  | 01.06.2023 |
| 11 | Котельная № 19 | КСВм-0,5К | 1 | 2021 | 0,430 | 0,930 | 213,00 | 67,07 | 228,60 | 01.03.2024 |
|  |  | ВКС-4-13 | 1 | 2020 | 0,500 |  | 213,20 | 67,01 |  | 22.06.2024 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | КВр-0,175К | 1 | 2010 | 0,150 | 0,300 | 235,70 | 60,61 | 270,40 | 01.05.2024 |
|  |  | КВр-0,175К | 1 | 2009 | 0,150 |  | 296,80 | 48,13 |  | 01.05.2024 |
| 13 | Котельная УПК | ВКС - 4 | 1 | 2000 | 0,500 | 1,000 | 222,30 | 64,26 | 245,80 | 01.05.2024 |
|  |  | ВКС - 4 | 1 | 2000 | 0,500 |  | 233,00 | 61,31 |  | 01.05.2024 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | КВм - 1,2-95 | 1 | 2013 | 1,032 | 2,064 | 209,44 | 68,21 | 205,56 | 20.03.2024 |
|  |  | КВ-81 | 1 | 2006 | 1,032 |  | 195,00 | 73,26 |  | 23.03.2024 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | КВм-1,8 КБ | 1 | 2018 | 1,550 | 6,250 | 213,20 | 67,01 | 207,78 | 01.06.2022 |
|  |  | КВм-1,8 КБ | 1 | 2007 | 1,550 |  | 192,40 | 74,25 |  | 01.05.2024 |
|  |  | КВм-1,8 КБ | 1 | 2009 | 1,550 |  | 195,00 | 73,26 |  | 01.03.2022 |
|  |  | КВм-1,86 КБ | 1 | 2004 | 1,600 |  | 197,40 | 72,37 |  | 01.05.2024 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | КВм-2,5 к | 1 | 2008 | 2,150 | 6,800 | 265,40 | 53,83 | 214,40 | 01.05.2024 |
|  |  | Гефест -1,8-95 | 1 | 2009 | 1,550 |  | 200,00 | 71,43 |  | 01.05.2024 |
|  |  | Гефест -1,8-95 | 1 | 2009 | 1,550 |  | 196,90 | 72,55 |  | 01.05.2024 |
|  |  | КВм-1,8КБ | 1 | 2009 | 1,550 |  | 194,20 | 73,56 |  | 01.05.2023 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | Гефест -0,4-95 | 1 | 2010 | 0,350 | 0,915 | 224,73 | 63,57 | 235,50 | 25.10.2024 |
|  |  | Гефест -0,4-95 | 1 | 2010 | 0,350 |  | 222,91 | 64,09 |  | 25.10.2024 |
|  |  | КВр-0,25 | 1 | 2025 | 0,215 |  | 215,25 | 70,50 |  | 18.04.2025 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | КВр-7,5-150 | 1 | 2011 | 6,500 | 13,000 | 186,00 | 76,80 | 199,20 | 01.09.2024 |
|  |  | КВр-7,5-150 | 1 | 2014 | 6,500 |  | 195,00 | 73,26 |  | 01.07.2024 |
| 19 | Котельная № 6 | Ланкаширский | 1 | 1947 | 0,860 | 2,580 | 200,00 | 71,43 | 248,10 | 18.09.2024 |
|  |  | Ланкаширский | 1 | 1948 | 0,860 |  | 190,00 | 75,19 |  | 18.09.2024 |
|  |  | Ланкаширский | 1 | 1957 | 0,860 |  | 201,30 | 70,97 |  | 18.09.2024 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | Гефест -1,8-95 | 1 | 2010 | 1,550 | 4,100 | 194,00 | 73,64 | 209,03 | 01.09.2024 |
|  |  | Гефест -1,8-95 | 1 | 2010 | 1,550 |  | 202,20 | 70,65 |  | 01.05.2024 |
|  |  | Гефест -1,2-95 | 1 | 2010 | 1,000 |  | 202,20 | 70,65 |  | 01.07.2024 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | КВр-0,63КБ | 1 | 2023 | 0,530 | 2,070 | 340,40 | 41,97 | 241,96 | 01.09.2023 |
|  |  | ВКС - 4 | 1 | 2001 | 0,500 |  | 303,80 | 47,02 |  | 01.05.2024 |
|  |  | Гефест -0,6-95 | 1 | 2010 | 0,520 |  | 204,00 | 70,03 |  | 01.05.2024 |
|  |  | Гефест -0,6-95 | 1 | 2010 | 0,520 |  | 229,11 | 62,35 |  | 01.05.2024 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | Гефест -0,6-95 | 1 | 2009 | 0,520 | 2,060 | 226,00 | 63,21 | 267,30 | 01.05.2023 |
|  |  | Гефест -0,6-95 | 1 | 2009 | 0,520 |  | 239,70 | 59,60 |  | 01.05.2024 |
|  |  | ВКС - 4 | 1 | 2001 | 0,520 |  | 323,40 | 44,17 |  | 01.05.2024 |
|  |  | КВ- 5 | 1 | 2002 | 0,500 |  | 241,60 | 59,13 |  | 01.10.2023 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | Гефест -0,8-95 | 1 | 2009 | 0,690 | 1,380 | 208,56 | 68,50 | 217,90 | 01.05.2023 |
|  |  | Гефест -0,8-95 | 1 | 2009 | 0,690 |  | 206,74 | 69,10 |  | 01.09.2023 |
| 24 | Котельная «РТРС» | Гефест -0,8-95 | 1 | 2009 | 0,690 | 1,380 | 235,40 | 60,69 | 331,50 | 01.09.2023 |
|  |  | Гефест -0,8-95 | 1 | 2009 | 0,690 |  | 228,00 | 62,66 |  | 01.09.2023 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | КВр-0,8к | 1 | 2008 | 0,690 | 1,380 | 227,00 | 62,93 | 283,70 | 08.02.2024 |
|  |  | КВр-0,8к | 1 | 2008 | 0,690 |  | 221,90 | 64,38 |  | 08.02.2024 |
| 26 | Котельная школы № 1 | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 | 2,000 | 249,00 | 57,37 | 320,60 | 26.02.2023 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 |  | 261,00 | 54,73 |  | 26.02.2023 |
| 27 | Котельная школы № 23 | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 | 2,000 | 238,00 | 60,02 | 283,70 | 01.06.2023 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 |  | 237,00 | 60,28 |  | 01.06.2023 |
| 28 | Котельная школы № 37 | КВр-0,8к | 1 | 2008 | 0,690 | 1,380 | 217,00 | 65,83 | 239,50 | 12.08.2024 |
|  |  | КВр-0,8к | 1 | 2008 | 0,690 |  | 225,00 | 63,49 |  | 12.08.2024 |
| 29 | Котельная школы № 43 | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 | 2,000 | 224,40 | 63,66 | 251,50 | 01.06.2023 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 |  | 242,00 | 59,03 |  | 01.06.2023 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 | 2,000 | 273,00 | 52,33 | 290,20 | 01.05.2024 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 | 2000 | 1,000 |  | 267,10 | 53,48 |  | 01.05.2024 |
| 31 | Котельная школы № 16 | МГ-2 | 1 | 2000 | 0,320 | 0,640 | 213,20 | 67,01 | 242,10 | 14.05.2024 |
|  |  | МГ-2 | 1 | 2000 | 0,320 |  | 228,10 | 62,63 |  | 14.05.2024 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | КВр-1,0 | 1 | 2018 | 1,000 | 2,690 | 212,57 | 67,20 | 225,31 | 01.04.2025 |
|  |  | КВ-1,16-95ОУР | 1 | 2018 | 1,000 |  | 215,00 | 66,45 |  | 01.06.2023 |
|  |  | КВм-0,8ОУР | 1 | 2012 | 0,690 |  | 215,70 | 66,23 |  | котел в длительной консервации |
| Основное топливо - электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | Эван ЭПО-36А | 1 | 2021 | 0,030 | 0,090 | 143,00 | 99,00 | 143,00 | 10.04.2024 |
|  |  | Эван ЭПО-36А | 1 | 2021 | 0,030 |  | 143,00 | 99,00 |  | 10.04.2024 |
|  |  | Эван ЭПО-36А | 1 | 2021 | 0,030 |  | 143,00 | 99,00 |  | 10.04.2024 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | ЭПО-108 | 1 | 2015 | 0,093 | 0,279 | 143,00 | 99,00 | 143,00 | 10.07.2023 |
|  |  | ЭПО-108 | 1 | 2016 | 0,093 |  | 143,00 | 99,00 |  | 10.07.2023 |
|  |  | ЭПО-108 | 1 | 2015 | 0,093 |  | 143,00 | 99,00 |  | 10.07.2023 |
| Итого по зоне ЕТО №04 |  |  | 66 | - | 99,288 | 99,288 | - | - | - | - |
| ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | н.д. | 1 | 2000 | 15,333 | 46,000 | 198,00 | 72,00 | 198,00 | 15.03.2022 |
|  |  | н.д. | 1 | 2000 | 15,333 |  | 198,00 | 72,00 |  | 15.03.2022 |
|  |  | н.д. | 1 | 2000 | 15,333 |  | 198,00 | 72,00 |  | 15.03.2022 |
| Итого по зоне ЕТО №05 |  |  | 3 | - | 46,000 | 46,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | НВР-23 | 1 | 2006 | 0,550 | 1,100 | 229,00 | 62,40 | 232,15 | 01.10.2024 |
|  |  | НВР-23 | 1 | 2006 | 0,550 |  | 235,30 | 60,70 |  | 01.10.2024 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | ДКВР-6,5/13 | 1 | 1997 | 4,227 | 12,680 | 191,70 | 74,60 | 191,70 | 10.09.2024 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | 1997 | 4,227 |  | 191,70 | 74,60 |  | 10.09.2024 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 1 | 2004 | 4,227 |  | 191,70 | 74,60 |  | 10.09.2024 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | «Прометей-Автомат-800» | 1 | 2019 | 0,690 | 1,380 | 189,30 | 78,90 | 188,75 | 01.03.2022 |
|  |  | «Прометей-Автомат-800» | 1 | 2019 | 0,690 |  | 188,20 | 78,90 |  | 01.03.2022 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | Котел КВр-0,8 | 1 | 2018 | 0,690 | 2,470 | 203,20 | 70,40 | 204,48 | 25.03.2024 |
|  |  | Котел КВр-0,8 | 1 | 2018 | 0,690 |  | 203,50 | 70,30 |  | 25.03.2024 |
|  |  | Котел КВр-0,8 | 1 | 2018 | 0,690 |  | 204,30 | 70,00 |  | 28.03.2024 |
|  |  | Котел КВр-0,47 | 1 | 2018 | 0,400 |  | 206,90 | 69,20 |  | 28.03.2024 |
| Итого по зоне ЕТО №06 |  |  | 11 | - | 17,630 | 17,630 | - | - | - | - |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | КЕ-6,5-14 СО | 1 | 1986 | 3,465 | 6,930 | 213,20 | 67,00 | 213,20 | 20.08.2023 |
|  |  | КЕ-6,5-14 СО | 1 | 1986 | 3,465 |  | 213,20 | 67,00 |  | 20.08.2023 |
| Итого по зоне ЕТО №07 |  |  | 2 | - | 6,930 | 6,930 | - | - | - | - |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | ДКВР-6,5 | 1 | 2009 | 3,000 | 10,000 | 191,70 | 74,60 | 203,28 | 15.02.2022 |
|  |  | ДКВР-6,5 | 1 | 2009 | 3,000 |  | 191,70 | 74,60 |  | 15.02.2022 |
|  |  | ДКВР-6,5 | 1 | 2009 | 3,000 |  | 191,70 | 74,60 |  | 15.02.2022 |
|  |  | ВКС-4-10 | 1 | 2010 | 1,000 |  | 238,00 | 60,02 |  | 25.06.2023 |
| Итого по зоне ЕТО №09 |  |  | 4 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | КВТС-20 | 1 | 1988 | 20,000 | 60,000 | 205,30 | 69,58 | 199,69 | 27.05.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 2009 | 20,000 |  | 194,70 | 73,37 |  | 08.10.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 2023 | 20,000 |  | 182,10 | 78,45 |  | 01.03.2023 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | КВр-11,63/150 | 1 | 2009 | 10,000 | 72,000 | 181,70 | 78,62 | 203,29 | 30.05.2025 |
|  |  | КВр-11,63/115 | 1 | 2010 | 10,000 |  | 219,90 | 64,96 |  | 10.09.2022 |
|  |  | ВКС-240 | 1 | 1997 | 8,000 |  | 201,00 | 71,07 |  | 01.06.2023 |
|  |  | КВр-11,63/150 | 1 | 2009 | 10,000 |  | 191,90 | 74,44 |  | 18.06.2023 |
|  |  | ВКС-240 | 1 | 2000 | 8,000 |  | 217,90 | 65,56 |  | котел в длительной консервации |
|  |  | КВр-11,63/115 | 1 | 2010 | 10,000 |  | 188,50 | 75,79 |  | 10.09.2024 |
|  |  | ВКС-240 | 1 | 1999 | 8,000 |  | 245,00 | 58,31 |  | 01.06.2023 |
|  |  | ВКС-240 | 1 | 1997 | 8,000 |  | 218,80 | 65,29 |  | 01.06.2023 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | КВТС-20 | 1 | 1997 | 20,000 | 120,000 | 186,00 | 76,80 | 190,99 | 27.05.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 1980 | 20,000 |  | 196,30 | 72,77 |  | 27.05.2023 |
|  |  | КВ-Р-23,26-150 | 1 | 2024 | 20,000 |  | 179,00 | 79,81 |  | 01.04.2024 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 1983 | 20,000 |  | 185,90 | 76,85 |  | 16.08.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 1984 | 20,000 |  | 193,50 | 73,83 |  | котел в длительной консервации |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 1987 | 20,000 |  | 205,22 | 69,61 |  | 19.06.2023 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | КВТС-20 | 1 | 2004 | 20,000 | 104,800 | 205,30 | 69,58 | 205,30 | 19.06.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 2000 | 20,000 |  | 181,80 | 78,58 |  | 15.06.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 2008 | 20,000 |  | 204,10 | 69,99 |  | 15.06.2023 |
|  |  | КВТС-20 | 1 | 2009 | 20,000 |  | 196,30 | 72,77 |  | котел в длительной консервации. |
|  |  | КЕ-25-14 | 1 | 1990 | 12,400 |  | 185,10 | 77,18 |  | 13.11.2023 |
|  |  | КЕ-25-14 | 1 | 1991 | 12,400 |  | 179,50 | 79,59 |  | 12.07.2023 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  |  | 23 | - | 356,800 | 356,800 | - | - | - | - |
| Итого по МО |  |  | 115 | - | 557,457 | 557,457 | - | - | - | - |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Сведения об установленной тепловой мощности, ограничениях, располагаемой тепловой мощности и мощности «нетто» городских котельных представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.62 – Таблица П10.2. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2025 году, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 13,413 | 0,000 | 13,413 | 0,056 | 13,357 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 7,396 | 0,000 | 7,396 | 0,056 | 7,340 |
| Итого по зоне ЕТО №02 |  | 20,809 | 0,000 | 20,809 | 0,113 | 20,696 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,213 | 39,787 |
| 11 | Котельная № 19 | 0,930 | 0,000 | 0,930 | 0,003 | 0,927 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,001 | 0,299 |
| 13 | Котельная УПК | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,003 | 0,997 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 2,064 | 0,000 | 2,064 | 0,017 | 2,047 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 0,054 | 6,196 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 6,800 | 0,000 | 6,800 | 0,047 | 6,753 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,915 | 0,000 | 0,915 | 0,009 | 0,906 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 13,000 | 0,000 | 13,000 | 0,102 | 12,898 |
| 19 | Котельная № 6 | 2,580 | 0,000 | 2,580 | 0,019 | 2,561 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 4,100 | 0,000 | 4,100 | 0,064 | 4,036 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2,070 | 0,000 | 2,070 | 0,006 | 2,064 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 2,060 | 0,000 | 2,060 | 0,017 | 2,043 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,004 | 1,376 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,006 | 1,374 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,002 | 1,378 |
| 26 | Котельная школы № 1 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,003 | 1,997 |
| 27 | Котельная школы № 23 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,002 | 1,998 |
| 28 | Котельная школы № 37 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,002 | 1,378 |
| 29 | Котельная школы № 43 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,002 | 1,998 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,001 | 1,999 |
| 31 | Котельная школы № 16 | 0,640 | 0,000 | 0,640 | 0,002 | 0,638 |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | 0,090 | 0,000 | 0,090 | 0,003 | 0,087 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 2,690 | 0,690 | 2,000 | 0,013 | 1,987 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,279 | 0,000 | 0,279 | 0,000 | 0,279 |
| Итого по зоне ЕТО №04 |  | 99,288 | 0,690 | 98,598 | 0,596 | 98,002 |
| ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 46,000 | 0,000 | 46,000 | 0,800 | 45,200 |
| Итого по зоне ЕТО №05 |  | 46,000 | 0,000 | 46,000 | 0,800 | 45,200 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1,100 | 0,000 | 1,100 | 0,013 | 1,087 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 12,680 | 0,000 | 12,680 | 0,166 | 12,514 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,019 | 1,361 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 2,470 | 0,000 | 2,470 | 0,039 | 2,431 |
| Итого по зоне ЕТО №06 |  | 17,630 | 0,000 | 17,630 | 0,237 | 17,393 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 6,930 | 0,000 | 6,930 | 0,090 | 6,840 |
| Итого по зоне ЕТО №07 |  | 6,930 | 0,000 | 6,930 | 0,090 | 6,840 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| Итого по зоне ЕТО №09 |  | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 60,000 | 0,000 | 60,000 | 0,319 | 59,681 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 72,000 | 8,000 | 64,000 | 0,210 | 63,790 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 120,000 | 20,000 | 100,000 | 0,477 | 99,523 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 104,800 | 20,000 | 84,800 | 1,135 | 83,665 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 356,800 | 48,000 | 308,800 | 2,141 | 306,659 |
| Итого по МО |  | 557,457 | 48,690 | 508,767 | 3,976 | 504,791 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Существующие ограничения тепловой мощности на котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 2.63 – Ограничения тепловой мощности на котельных

| № п/п | Наименование котельной | Ограничение тепловой мощности |
| --- | --- | --- |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | Котел №4 находится в длительной консервации, мощностью 8 Гкал/ч |
| 8 | Зыряновская районная котельная | Котел №5 находится в длительной консервации, мощностью 20 Гкал/ч |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | Котел №4 находится в длительной консервации, мощностью 20 Гкал/ч |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | Котел №3 находится в длительной консервации, мощностью 0,69 Гкал/ч |

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива – природный газ, мазут, уголь;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя – пар, горячая вода.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельных, по которым отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).

В общем случае нормативная величина собственных нужд котельной варьируется от 2% до 5%. Фактически величина собственных нужд может быть значительно больше.

Параметры тепловой мощности «нетто» каждого источника представлены в таблицах раздела 2.2.3.

В таблицах ниже представлены объемы выработки и потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, а также вид и расход топлива.

Таблица 2.64 – Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным за 2025 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 53410,26 | 475,16 | 52935,10 | газ | 7380,62 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 12404,46 | 110,36 | 12294,10 | газ | 1944,79 |
| Итого по зоне ЕТО №02 |  | 65814,71 | 585,51 | 65229,20 | - | 9325,41 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 34970,84 | 957,16 | 34013,68 | уголь | 7078,15 |
| 11 | Котельная № 19 | 923,69 | 14,82 | 908,87 | уголь | 212,83 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 150,33 | 3,88 | 146,45 | уголь | 44,81 |
| 13 | Котельная УПК | 949,11 | 12,79 | 936,32 | уголь | 252,51 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 3434,77 | 102,40 | 3332,37 | уголь | 726,98 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 7246,76 | 211,00 | 7035,76 | уголь | 1344,27 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 7032,68 | 188,63 | 6844,05 | уголь | 1327,15 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 532,96 | 37,78 | 495,18 | уголь | 138,40 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 15408,06 | 476,47 | 14931,59 | уголь | 2999,40 |
| 19 | Котельная № 6 | 1266,93 | 72,32 | 1194,61 | уголь | 335,67 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 6216,00 | 258,77 | 5957,23 | уголь | 1128,39 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2256,16 | 31,10 | 2225,06 | уголь | 606,17 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 2859,84 | 88,55 | 2771,29 | уголь | 692,31 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 2109,77 | 26,89 | 2082,88 | уголь | 484,54 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 635,63 | 28,59 | 607,04 | уголь | 157,07 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 772,03 | 14,38 | 757,65 | уголь | 174,67 |
| 26 | Котельная школы № 1 | 842,35 | 14,77 | 827,58 | уголь | 236,27 |
| 27 | Котельная школы № 23 | 646,27 | 10,58 | 635,69 | уголь | 164,93 |
| 28 | Котельная школы № 37 | 642,15 | 10,66 | 631,49 | уголь | 135,09 |
| 29 | Котельная школы № 43 | 785,15 | 11,56 | 773,59 | уголь | 223,96 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | 228,44 | 2,96 | 225,48 | уголь | 59,88 |
| 31 | Котельная школы № 16 | 567,86 | 8,13 | 559,73 | уголь | 175,24 |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | 123,46 | 10,11 | 113,35 | электроэнергия | 17,26 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 1877,37 | 58,10 | 1819,27 | уголь | 358,66 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 285,86 | 0,00 | 285,86 | электроэнергия | 42,66 |
| Итого по зоне ЕТО №04 |  | 92764,47 | 2652,40 | 90112,07 | - | 19117,27 |
| ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 124276,81 | 0,00 | 124276,81 | уголь | 24606,82 |
| Итого по зоне ЕТО №05 |  | 124276,81 | 0,00 | 124276,81 | - | 24606,82 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1134,26 | 21,00 | 1113,26 | уголь | 230,06 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 24724,12 | 443,68 | 24280,44 | уголь | 4718,26 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1556,55 | 44,00 | 1512,55 | уголь | 297,86 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 3701,69 | 61,00 | 3640,69 | уголь | 731,86 |
| Итого по зоне ЕТО №06 |  | 31116,62 | 569,68 | 30546,94 | - | 5978,03 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 28175,18 | 711,69 | 27463,49 | уголь | 5959,53 |
| Итого по зоне ЕТО №07 |  | 28175,18 | 711,69 | 27463,49 | - | 5959,53 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 732,61 | 17,09 | 715,52 | уголь | 154,95 |
| Итого по зоне ЕТО №09 |  | 732,61 | 17,09 | 715,52 | - | 154,95 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 74476,75 | 1407,10 | 73069,65 | уголь | 13916,27 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 75898,69 | 1133,51 | 74765,18 | уголь | 15095,61 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 148151,42 | 2531,76 | 145619,66 | уголь | 27605,08 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | уголь | 0,00 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 298526,86 | 5072,37 | 293454,49 | - | 56616,96 |
| Итого по МО |  | 641407,27 | 9608,75 | 631798,52 | - | 121758,96 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Год ввода основного оборудования каждой котельной представлен в таблице раздела 2.2.2. Состояние оборудования контролируется собственником путем проведения плановых ЭПБ и необходимых ремонтов.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для котельных г. Новокузнецка принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии.

В г. Новокузнецке в основном применяются температурные графики 95-70°C, кроме котельных «Абашевская»: на участке от котельной до ЦТП модифицированный график 150-70°C, после ЦТП - 95-70°C и «Куйбышевская» - температурный график 110-70 °C.

Подключение потребителей к тепловой сети следующее:

- при температуре в прямом трубопроводе свыше 95°C – зависимая схема отопления, как правило, с применением элеваторов;

- при температуре в прямом трубопроводе 95°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.

В настоящее время система теплоснабжения от котельных открытая, исключение составляется система теплоснабжения от Абашевской котельной. Существующее регулирование отпуска тепловой энергии на котельных - центральное по отопительной нагрузке, при разнородной тепловой нагрузке наряду с центральным регулированием проводится местное - в ЦТП или ИТП.

Расчетные графики температуры сетевой воды для котельных города Новокузнецка представлены в таблице ниже.

Температурные графики, применяемые на Новоильинской газовой котельной и котельной кв. 24 приведены в разделе 3.7.

Расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С и повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года.

В связи с относительно недавней корректировкой СНиП абсолютное большинство объектов систем централизованного теплоснабжения от котельных г. Новокузнецка, тепловые сети и теплопотребляющие установки потребителей, рассчитаны на более низкую температуру наружного воздуха минус 39°С. Повышение расчетной температуру до минус 35°С ведет к снижению расчетной нагрузки потребителей. В результате, для расчётной разности температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе возникает профицит пропускной способности существующих тепловых сетей. То же относится и к поверхностям теплоотдачи теплоиспользующих установок, которые оказались запроектированными на повышенные относительно существующих нормативов тепловые нагрузки.

При пересмотре графика изменения температуры и расхода теплоносителя в связи с повышение нормативного значения расчетной температуры наружного воздуха и снижением расчетной нагрузки возможны два пути:

- снизить расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях при сохранении максимального расчетного значения теплоносителя в подающем трубопроводе при уже более высокой наружной температуре минус 35°С, для чего потребуется увеличить (поднять) наклон температурного графика;

- сохранить существующий расход теплоносителя и наклон температурного графика, со снижением максимальной расчетной температуры в тепловой сети, которая в соответствии с сохраняемым существующим графиком (рассчитанным для наружной температуры минус 39°С) будет достигаться при наружной температуре минус 35°С.

Для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя с сохранением существующего расхода теплоносителя и сложившегося потокораспределения в тепловых сетях. Аргументы в пользу такого выбора приводятся в разделе 3.7.

Таким образом, в приводимых ниже графиках, с учетом актуализированного СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология», повышение температуры теплоносителя со снижением температуры наружного воздуха останавливается на минус 35°С. При этом, несмотря на фактическое снижение расчетных значений теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, для сохранения преемственности графики «именуются» по прежним расчетным значениям температуры теплоносителя.

Таблица 2.65 – Температурные графики котельных

| Температура наружного воздуха, ºC | Температурный график 95-70 ºC |  |  |  |  |  | Температурный график 110-70 ºC |  |  | 150-70 ºC с ГВС (модифицированный, закрытая схема) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95-70 ºC без ГВС |  | ГВС (4-х трубная схема) |  | 95-70 ºC с ГВС (открытая схема) |  | 110-70 ºC Без ГВС |  | ГВС (3-х трубная тупиковая схема) |  |  |
|  | В прямом трубопроводе Т1, ºC | В обратном трубопроводе Т2, ºC | Подача ГВС Т3, ºC | Циркуляция ГВС Т4, ºC | В прямом трубопроводе Т1, ºC | В обратном трубопроводе Т2, ºC | В прямом трубопроводе Т1, ºC | В обратном трубопроводе Т2, ºC | Подача ГВС Т3, ºC | В прямом трубопроводе Т1, ºC | В обратном трубопроводе Т2, ºC |
| 8,0 | 40,00 | 34,90 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,60 | 43,07 | 34,94 | 70,00 | 70,0 | 53,7 |
| 7,0 | 41,40 | 35,90 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,70 | 44,70 | 35,88 | 70,00 | 70,0 | 52,4 |
| 6,0 | 42,70 | 36,80 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,70 | 46,30 | 36,81 | 70,00 | 70,0 | 51,0 |
| 5,0 | 44,10 | 37,70 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,60 | 47,89 | 37,72 | 70,00 | 70,0 | 49,7 |
| 4,0 | 45,40 | 38,60 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,60 | 49,46 | 38,61 | 70,00 | 70,0 | 48,3 |
| 3,0 | 46,70 | 39,50 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,50 | 51,02 | 39,50 | 70,00 | 70,0 | 46,9 |
| 2,0 | 48,00 | 40,40 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,40 | 52,57 | 40,36 | 70,00 | 70,0 | 45,6 |
| 1,0 | 49,30 | 41,20 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,20 | 54,10 | 41,22 | 70,00 | 70,0 | 44,2 |
| 0,0 | 50,50 | 42,10 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 54,10 | 55,63 | 42,07 | 70,00 | 71,4 | 44,3 |
| -1,0 | 51,80 | 42,90 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 53,90 | 57,14 | 42,90 | 70,00 | 73,6 | 45,1 |
| -2,0 | 53,00 | 43,70 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 53,80 | 58,64 | 43,73 | 70,00 | 75,8 | 46,0 |
| -3,0 | 54,30 | 44,50 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 53,60 | 60,14 | 44,54 | 70,00 | 78,0 | 46,8 |
| -4,0 | 55,50 | 45,30 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 53,40 | 61,62 | 45,35 | 70,00 | 80,1 | 47,6 |
| -5,0 | 56,70 | 46,10 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 53,20 | 63,10 | 46,15 | 70,00 | 82,2 | 48,3 |
| -6,0 | 58,00 | 46,90 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 53,00 | 64,57 | 46,94 | 70,00 | 84,4 | 49,1 |
| -7,0 | 59,20 | 47,70 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 52,70 | 66,03 | 47,72 | 70,00 | 86,5 | 49,9 |
| -8,0 | 60,40 | 48,50 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 52,50 | 67,48 | 48,50 | 70,00 | 88,6 | 50,6 |
| -9,0 | 61,60 | 49,30 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 52,20 | 68,93 | 49,27 | 70,00 | 90,7 | 51,3 |
| -10,0 | 62,70 | 50,00 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 52,00 | 70,37 | 50,03 | 70,00 | 92,7 | 52,1 |
| -11,0 | 63,90 | 50,80 | 65,00 | 50,00 | 65,00 | 51,70 | 71,80 | 50,78 | 70,00 | 94,8 | 52,8 |
| -12,0 | 65,10 | 51,50 | 65,00 | 50,00 | 65,10 | 51,50 | 73,23 | 51,53 | 70,00 | 96,9 | 53,5 |
| -13,0 | 66,30 | 52,30 | 65,00 | 50,00 | 66,30 | 52,30 | 74,65 | 52,27 | 70,00 | 98,9 | 54,2 |
| -14,0 | 67,40 | 53,00 | 65,00 | 50,00 | 67,40 | 53,00 | 76,06 | 53,01 | 70,00 | 101,0 | 54,9 |
| -15,0 | 68,60 | 53,70 | 65,00 | 50,00 | 68,60 | 53,70 | 77,47 | 53,74 | 70,00 | 103,0 | 55,5 |
| -16,0 | 69,70 | 54,50 | 65,00 | 50,00 | 69,70 | 54,50 | 78,88 | 54,47 | 70,00 | 105,0 | 56,2 |
| -17,0 | 70,90 | 55,20 | 65,00 | 50,00 | 70,90 | 55,20 | 80,27 | 55,19 | 70,00 | 107,0 | 56,9 |
| -18,0 | 72,00 | 55,90 | 65,00 | 50,00 | 72,00 | 55,90 | 81,67 | 55,91 | 70,00 | 109,1 | 57,5 |
| -19,0 | 73,10 | 56,60 | 65,00 | 50,00 | 73,10 | 56,60 | 83,06 | 56,62 | 70,00 | 111,1 | 58,2 |
| -20,0 | 74,30 | 57,30 | 65,00 | 50,00 | 74,30 | 57,30 | 84,44 | 57,32 | 70,00 | 113,1 | 58,8 |
| -21,0 | 75,40 | 58,00 | 65,00 | 50,00 | 75,40 | 58,00 | 85,82 | 58,03 | 70,00 | 115,1 | 59,5 |
| -22,0 | 76,50 | 58,70 | 65,00 | 50,00 | 76,50 | 58,70 | 87,20 | 58,72 | 70,00 | 117,0 | 60,1 |
| -23,0 | 77,60 | 59,40 | 65,00 | 50,00 | 77,60 | 59,40 | 88,57 | 59,42 | 70,00 | 119,0 | 60,7 |
| -24,0 | 78,70 | 60,10 | 65,00 | 50,00 | 78,70 | 60,10 | 89,94 | 60,10 | 70,00 | 121,0 | 61,3 |
| -25,0 | 79,90 | 60,80 | 65,00 | 50,00 | 79,90 | 60,80 | 91,30 | 60,79 | 70,00 | 123,0 | 62,0 |
| -26,0 | 81,00 | 61,50 | 65,00 | 50,00 | 81,00 | 61,50 | 92,66 | 61,47 | 70,00 | 123,3 | 62,5 |
| -27,0 | 82,10 | 62,10 | 65,00 | 50,00 | 82,10 | 62,10 | 94,01 | 62,15 | 70,00 | 123,6 | 63,0 |
| -28,0 | 83,20 | 62,80 | 65,00 | 50,00 | 83,20 | 62,80 | 95,36 | 62,82 | 70,00 | 123,8 | 63,6 |
| -29,0 | 84,30 | 63,50 | 65,00 | 50,00 | 84,30 | 63,50 | 96,71 | 63,49 | 70,00 | 123,9 | 63,7 |
| -30,0 | 85,30 | 64,20 | 65,00 | 50,00 | 85,30 | 64,20 | 98,05 | 64,16 | 70,00 | 124,0 | 63,8 |
| -31,0 | 86,40 | 64,80 | 65,00 | 50,00 | 86,40 | 64,80 | 99,39 | 64,82 | 70,00 | 124,4 | 64,4 |
| -32,0 | 87,50 | 65,50 | 65,00 | 50,00 | 87,50 | 65,50 | 100,73 | 65,48 | 70,00 | 124,9 | 64,9 |
| -33,0 | 88,60 | 66,10 | 65,00 | 50,00 | 88,60 | 66,10 | 102,06 | 66,13 | 70,00 | 125,2 | 65,5 |
| -34,0 | 89,70 | 66,80 | 65,00 | 50,00 | 89,70 | 66,80 | 103,40 | 66,78 | 70,00 | 125,5 | 66,1 |
| -35,0 | 90,70 | 67,40 | 65,00 | 50,00 | 90,70 | 67,40 | 104,72 | 67,43 | 70,00 | 126,3 | 66,6 |

В таблице ниже представлены способы регулирования, проектные и утвержденные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных.

Таблица 2.66 - Способы регулирования и проектные температурные режимы отпуска тепловой энергии от котельных г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование источника | Способ регулирования | Температурный график проектный | Температурный график фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | качественное | 150-70 | 150-70 со срезкой 105 |
| 4 | Котельная кв. 24 | качественное | 125-70 | 125-70 |
| 6 | Абашевская районная котельная | качественное | 150-70 | 150-70 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | качественное | 110-70 | 110-70 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 11 | Котельная № 19 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 13 | Котельная УПК | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 19 | Котельная № 6 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 20 | Котельная №32 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 24 | Котельная «РТРС» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 26 | Котельная школы № 1 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 27 | Котельная школы № 23 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 28 | Котельная школы № 37 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 29 | Котельная школы № 43 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | качественное | 65-50 | 65-50 |
| 31 | Котельная школы № 16 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | качественное | 95-70 | 95-70 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | качественное | 95-70 | 95-70 |

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования котельных представлена в таблицах ниже.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования (малому ЧЧИУТМ).

Таблица 2.67 – Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования в 2025 году

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла | Число часов использования УТМ, час |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 13,413 | 53410,26 | 3982 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 7,396 | 12404,46 | 1677 |
| Итого по зоне ЕТО №02 |  | 20,809 | 65814,71 | 3163 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 40,000 | 34970,84 | 874 |
| 11 | Котельная № 19 | 0,930 | 923,69 | 993 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,300 | 150,33 | 501 |
| 13 | Котельная УПК | 1,000 | 949,11 | 949 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 2,064 | 3434,77 | 1664 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 6,250 | 7246,76 | 1159 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 6,800 | 7032,68 | 1034 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,915 | 532,96 | 582 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 13,000 | 15408,06 | 1185 |
| 19 | Котельная № 6 | 2,580 | 1266,93 | 491 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 4,100 | 6216,00 | 1516 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 2,070 | 2256,16 | 1090 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 2,060 | 2859,84 | 1388 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1,380 | 2109,77 | 1529 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 1,380 | 635,63 | 461 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 1,380 | 772,03 | 559 |
| 26 | Котельная школы № 1 | 2,000 | 842,35 | 421 |
| 27 | Котельная школы № 23 | 2,000 | 646,27 | 323 |
| 28 | Котельная школы № 37 | 1,380 | 642,15 | 465 |
| 29 | Котельная школы № 43 | 2,000 | 785,15 | 393 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | 2,000 | 228,44 | 114 |
| 31 | Котельная школы № 16 | 0,640 | 567,86 | 887 |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | 0,090 | 123,46 | 1372 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 2,690 | 1877,37 | 698 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,279 | 285,86 | 1025 |
| Итого по зоне ЕТО №04 |  | 99,288 | 92764,47 | 934 |
| ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 46,000 | 124276,81 | 2702 |
| Итого по зоне ЕТО №05 |  | 46,000 | 124276,81 | 2702 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1,100 | 1134,26 | 1031 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 12,680 | 24724,12 | 1950 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1,380 | 1556,55 | 1128 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 2,470 | 3701,69 | 1499 |
| Итого по зоне ЕТО №06 |  | 17,630 | 31116,62 | 1765 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 6,930 | 28175,18 | 4066 |
| Итого по зоне ЕТО №07 |  | 6,930 | 28175,18 | 4066 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 10,000 | 732,61 | 73 |
| Итого по зоне ЕТО №09 |  | 10,000 | 732,61 | 73 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 60,000 | 74476,75 | 1241 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 72,000 | 75898,69 | 1054 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 120,000 | 148151,42 | 1235 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 104,800 | 0,00 | 0 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | 356,800 | 298526,86 | 837 |
| Итого по МО |  | 557,457 | 641407,27 | 1151 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Все котельные оснащены приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Взлет», «Сапфир», ртутных термометров и др. Все средства измерения проходят регулярную поверку.

Объем отпуска тепловой энергии потребителям, оснащенным приборами учета тепловой энергии, определяется на основании показаний приборов учета. Объем отпуска тепловой энергии потребителям, не оснащенным приборами учета, определяется в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг на отопление и ГВС, утвержденными на территории города Новокузнецка.

В соответствии с п. 5 ст. 19 ФЗ-190 «О теплоснабжении» владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Перечень приборов учёта, установленных на котельных приведен в таблице ниже

Таблица 2.68 – Перечень приборов учёта, установленных на котельных

| № п/п | Источник теплоснабжения | Наименования измерительных приборов |
| --- | --- | --- |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | ВЗЛЕТ-ЭР |
| 4 | Котельная кв. 24 | ПРЭМ-150 |
| 6 | Абашевская районная котельная | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | Тепловычислитель СПТ 961.2 - 2 шт. |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.) | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 11 | Котельная № 19 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 12 | Котельная № 72 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 13 | Котельная УПК | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 19 | Котельная № 6 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 20 | Котельная №32 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 24 | Котельная «РТРС» | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 26 | Котельная школы № 1 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 27 | Котельная школы № 23 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 28 | Котельная школы № 37 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 29 | Котельная школы № 43 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 31 | Котельная школы № 16 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | Тепловычислитель СПТ 961.2 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный | Тепловычислитель СПТ 961.2 |

    - Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на котельных

Описание и характеристики водоподготовительных установок котельных  приведены в разделе 7.2.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Энергетические объекты характеризуются различными состояниями: рабочим, работоспособным, резервным, отказа, аварийного ремонта, простоя, предупредительного ремонта.

Отказ (повреждение) – это нарушение работоспособности объекта, т.е. система или элемент перестает выполнять целиком или частично свои функции. Приведенное определение отказа является качественным.

Отказом называется событие, заключающееся в переходе объекта с одного уровня работоспособности или функционирования на другой, более низкий, или в полностью неработоспособное состояние.

Нарушением работоспособного состояния называется выход хотя бы одного заданного параметра за установленный допуск.

По условию работы потребителей допускается определенное отклонение параметров от их номинальных значений

Авария – это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

За последние 5 лет по данным ТСО аварий на котельных не происходило.

Аварий и/или отказов на котельных ТСО за 2025 год не зафиксировано, соответственно таблицы П10.5. Методических указаний по таким котельным не приводятся.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных в г. Новокузнецка ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2026 г. не выдавались.

    - Проектный и установленный топливный режим котельных

Данные об установленном топливном режиме, предусмотренные Приложением 10.7 методических указаний к разработке и актуализации схем теплоснабжения, представлены в таблицах ниже.

Таблица 2.69 – Таблица П10.7. Установленный топливный режим котельных в 2025 году

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2025-тый год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025-тый год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | 8216 | 7380,62 |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | 8216 | 1944,79 |
| Итого по зоне ЕТО №02 |  | - | 8216 | 9325,41 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | 4939 | 7078,15 |
| 11 | Котельная № 19 | уголь | 5069 | 212,83 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | 5110 | 44,81 |
| 13 | Котельная УПК | уголь | 5087 | 252,51 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | 5153 | 726,98 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | уголь | 5212 | 1344,27 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | уголь | 5207 | 1327,15 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | уголь | 5186 | 138,40 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | 5404 | 2999,40 |
| 19 | Котельная № 6 | уголь | 5135 | 335,67 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | 5328 | 1128,39 |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 5191 | 606,17 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | 5159 | 692,31 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | 5094 | 484,54 |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | 5154 | 157,07 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | 5250 | 174,67 |
| 26 | Котельная школы № 1 | уголь | 5228 | 236,27 |
| 27 | Котельная школы № 23 | уголь | 5322 | 164,93 |
| 28 | Котельная школы № 37 | уголь | 5133 | 135,09 |
| 29 | Котельная школы № 43 | уголь | 5342 | 223,96 |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | уголь | 5165 | 59,88 |
| 31 | Котельная школы № 16 | уголь | 5160 | 175,24 |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | электроэнергия | 860 | 17,26 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | 5189 | 358,66 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | электроэнергия | 860 | 42,66 |
| Итого по зоне ЕТО №04 |  | - | 5051 | 19117,27 |
| ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | уголь | 5300 | 24606,82 |
| Итого по зоне ЕТО №05 |  | - | 5300 | 24606,82 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | 5404 | 230,06 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | 5404 | 4718,26 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | 4277 | 297,86 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | 5404 | 731,86 |
| Итого по зоне ЕТО №06 |  | - | 5334 | 5978,03 |
| ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | 5300 | 5959,53 |
| Итого по зоне ЕТО №07 |  | - | 5300 | 5959,53 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | 5300 | 154,95 |
| Итого по зоне ЕТО №09 |  | - | 5300 | 154,95 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | 5108 | 13916,27 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | уголь | 4944 | 15095,61 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | 5140 | 27605,08 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | 0 | 0,00 |
| Итого по зоне ЕТО №10 |  | - | 5079 | 56616,96 |
| Итого по МО |  | - | 5297 | 121758,96 |

    - Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Динамика изменений эксплуатационных показателей котельных представлено в таблицах ниже.

Таблица 2.70 – Таблица П10.8. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 155,23 | 153,16 | 147,11 | 145,27 | 144,69 |
| 3 | Собственные нужды | % | 1,27 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 0,89 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 157,22 | 154,74 | 148,72 | 146,93 | 145,96 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 12,49 | 12,68 | 12,81 | 12,94 | 13,06 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 35,81 | 35,81 | 37,45 | 40,41 | 40,00 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 34,96 | 31,27 | 32,93 | 32,91 | 36,11 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 204,11 | 206,64 | 209,12 | 206,08 | 206,08 |
| 3 | Собственные нужды | % | 2,91 | 2,99 | 2,97 | 3,08 | 2,86 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 210,23 | 213,00 | 215,52 | 212,64 | 212,15 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВтч/Гкал | 73,62 | 59,22 | 60,03 | 59,87 | 60,08 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 56,46 | 54,55 | 67,78 | 61,50 | 62,41 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 11,92 | 11,82 | 11,03 | 11,38 | 10,67 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 81,38 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 98,61 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 72,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 4,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 4,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №05 ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 3 | Собственные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВтч/Гкал | 24,56 | 26,18 | 25,57 | 25,31 | 24,09 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 32,62 | 34,26 | 35,97 | 37,76 | 30,84 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 187,63 | 223,51 | 223,51 | 192,12 | 192,12 |
| 3 | Собственные нужды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 187,63 | 223,51 | 223,51 | 195,70 | 195,70 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВтч/Гкал | 29,58 | 32,66 | 30,15 | 31,47 | 28,67 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 26,14 | 18,80 | 19,74 | 20,53 | 20,15 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №07 ООО «ТК Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 211,06 | 211,06 | 211,29 | 211,52 | 211,52 |
| 3 | Собственные нужды | % | 2,27 | 2,27 | 2,17 | 2,06 | 2,53 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 215,97 | 215,97 | 215,97 | 215,97 | 217,00 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВтч/Гкал | 25,48 | 26,45 | 26,15 | 25,87 | 25,20 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 49,10 | 51,55 | 54,13 | 56,83 | 46,41 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 211,29 | 211,29 | 211,29 | 211,50 | 211,50 |
| 3 | Собственные нужды | % | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 2,33 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 215,61 | 215,61 | 215,61 | 215,61 | 216,55 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВтч/Гкал | 25,77 | 26,12 | 26,34 | 25,11 | 24,87 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 39,28 | 41,24 | 43,30 | 37,41 | 35,22 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 194,88 | 195,95 | 196,67 | 195,59 | 189,65 |
| 3 | Собственные нужды | % | 3,40 | 3,40 | 1,79 | 1,83 | 1,70 |
| 4 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 201,73 | 202,85 | 200,26 | 199,23 | 192,93 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВтч/Гкал | 56,14 | 48,15 | 45,55 | 47,34 | 45,08 |
| 6 | Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 44,87 | 45,46 | 45,28 | 44,06 | 42,15 |
| 7 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,91 | 13,77 | 13,15 | 13,08 | 9,55 |
| 8 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал час | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Средняя продолжительность прекращений теплоснабжения от котельных | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения от котельных | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Вид резервного топлива | - | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Расход резервного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Тепловые сети, сооружения на них

  - Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2025 г. ТСО г. Новокузнецка было построено и отремонтировано порядка 13,87 км (в 1-тр. исчислении) тепловых сетей для подключения новых и повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих потребителей. Динамика изменения протяженности и материальной характеристики тепловых сетей, а также перечень указанных тепловых сетей представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.1 – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Год актуализации | Строительство магистральных тепловых сетей, м² | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м² | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м² | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м² | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 365,8 | 545,8 | 130,8 | 0,0 | 0,45% | 0,50% |
| 2022 | 442,9 | 611,0 | 269,1 | 213,1 | 0,65% | 0,75% |
| 2023 | 1 495,2 | 1 102,4 | 131,9 | 782,4 | 1,46% | 1,70% |
| 2024 | 0,0 | 408,4 | 0,0 | 509,5 | 0,00% | 0,83% |
| 2025 | 0,0 | 269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,24% |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 365,8 | 545,8 | 130,8 | 0,0 | 0,45% | 0,50% |
| 2022 | 442,9 | 611,0 | 269,1 | 213,1 | 0,65% | 0,75% |
| 2023 | 1 495,2 | 1 102,4 | 131,9 | 782,4 | 1,46% | 1,70% |
| 2024 | 0,0 | 408,4 | 0,0 | 509,5 | 0,00% | 0,83% |
| 2025 | 0,0 | 269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,24% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 180,4 | 4,9 | 0,0 | 81,1 | 0,16% | 0,08% |
| 2022 | 677,0 | 0,0 | 7,0 | 111,9 | 0,60% | 0,10% |
| 2023 | 152,5 | 0,0 | 110,2 | 65,3 | 0,23% | 0,06% |
| 2024 | 0,0 | 22,5 | 20,6 | 161,7 | 0,02% | 0,17% |
| 2025 | 0,0 | 619,9 | 25,9 | 391,7 | 0,02% | 0,90% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 4,74% |
| 2022 | 92,1 | 55,4 | 0,0 | 0,0 | 13,41% | 8,06% |
| 2023 | 0,0 | 190,8 | 56,9 | 0,0 | 8,29% | 27,78% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 0,0 | 2,59% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 180,4 | 33,0 | 0,0 | 81,1 | 0,16% | 0,10% |
| 2022 | 769,1 | 55,4 | 7,0 | 111,9 | 0,68% | 0,15% |
| 2023 | 152,5 | 190,8 | 167,1 | 65,3 | 0,28% | 0,22% |
| 2024 | 0,0 | 22,5 | 75,4 | 161,7 | 0,07% | 0,16% |
| 2025 | 0,0 | 619,9 | 25,9 | 391,7 | 0,02% | 0,88% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 359,6 | 285,0 | 101,3 | 0,53% | 0,86% |
| 2022 | 0,0 | 1 106,5 | 264,8 | 169,5 | 0,49% | 2,37% |
| 2023 | 0,0 | 1 308,5 | 7,9 | 384,3 | 0,01% | 3,15% |
| 2024 | 0,0 | 416,2 | 66,8 | 83,0 | 0,12% | 0,92% |
| 2025 | 3 634,2 | 366,3 | 10,6 | 361,4 | 5,37% | 1,07% |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 359,6 | 285,0 | 101,3 | 0,53% | 0,86% |
| 2022 | 0,0 | 1 106,5 | 264,8 | 169,5 | 0,49% | 2,37% |
| 2023 | 0,0 | 1 308,5 | 7,9 | 384,3 | 0,01% | 3,15% |
| 2024 | 0,0 | 416,2 | 66,8 | 83,0 | 0,12% | 0,92% |
| 2025 | 3 634,2 | 366,3 | 10,6 | 361,4 | 5,37% | 1,07% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,00% | 0,57% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 0,00% | 9,97% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,00% | 2,17% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,00% | 0,19% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,02% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 0,00% | 4,15% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 0,00% | 4,07% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,00% | 1,05% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 38,4 | 0,05% | 2,06% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,63% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 286,4 | 49,5 | 41,23% | 7,12% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,00% | 8,30% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,00% | 9,55% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 0,00% | 12,85% |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,00% | 34,47% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 286,4 | 135,2 | 3,26% | 1,54% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 58,0 | 0,01% | 0,66% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 20,8 | 0,03% | 0,24% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,00% | 0,36% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 | 0,00% | 0,71% |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 238,6 | 0,0 | 94,0 | 0,00% | 4,05% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 15,3 | 0,03% | 0,19% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,00% | 0,25% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 32,2 | 0,00% | 1,06% |
| 2022 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 10,4 | 0,00% | 0,61% |
| 2023 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,67% |
| 2024 | 0,0 | 46,9 | 0,0 | 5,1 | 0,00% | 1,17% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,38% | 0,00% |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 201,1 | 0,00% | 2,71% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 66,1 | 0,61% | 0,86% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,00% | 0,14% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 0,14% | 0,15% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,00% | 0,20% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 0,00% | 0,93% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,00% | 0,04% |
| 2024 | 0,0 | 692,3 | 79,9 | 187,7 | 0,84% | 9,25% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 253,4 | 0,0 | 145,1 | 0,00% | 1,33% |
| 2022 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 301,0 | 0,00% | 1,09% |
| 2023 | 0,0 | 29,8 | 48,9 | 85,2 | 0,16% | 0,38% |
| 2024 | 0,0 | 739,2 | 79,9 | 223,8 | 0,27% | 3,23% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 11,5 | 0,13% | 0,06% |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 546,2 | 1 191,8 | 702,2 | 462,7 | 0,39% | 0,52% |
| 2022 | 1 212,1 | 1 797,3 | 541,8 | 853,6 | 0,55% | 0,83% |
| 2023 | 1 647,7 | 2 631,6 | 358,0 | 1 338,1 | 0,63% | 1,25% |
| 2024 | 0,0 | 1 586,3 | 222,2 | 1 009,3 | 0,07% | 0,82% |
| 2025 | 3 634,2 | 1 255,5 | 63,7 | 827,4 | 1,15% | 0,65% |

Таблица 3.2 – Динамика изменения протяженности тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Год актуализации | Строительство, м | Реконструкция, м | Всего, м² | Доля строительства и реконструкции тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2 409,8 | 854,0 | 3 263,8 | 0,63% | 0,2% |
| 2022 | 4 537,4 | 1 816,0 | 6 353,4 | 1,21% | 0,3% |
| 2023 | 2 369,3 | 5 854,6 | 8 223,9 | 1,57% | 1,1% |
| 2024 | 0,0 | 2 809,7 | 2 809,7 | 0,53% | 0,5% |
| 2025 | 0,0 | 264,0 | 264,0 | 0,05% | 0,1% |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2 409,8 | 854,0 | 3 263,8 | 0,63% | 0,2% |
| 2022 | 4 537,4 | 1 816,0 | 6 353,4 | 1,21% | 0,3% |
| 2023 | 2 369,3 | 5 854,6 | 8 223,9 | 1,57% | 1,1% |
| 2024 | 0,0 | 2 809,7 | 2 809,7 | 0,53% | 0,5% |
| 2025 | 0,0 | 264,0 | 264,0 | 0,05% | 0,1% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 340,4 | 506,0 | 846,4 | 0,20% | 0,1% |
| 2022 | 997,5 | 803,0 | 1 800,5 | 0,42% | 0,2% |
| 2023 | 1 482,0 | 351,0 | 1 833,0 | 0,43% | 0,1% |
| 2024 | 179,4 | 1 302,5 | 1 481,9 | 0,35% | 0,3% |
| 2025 | 295,0 | 2 895,6 | 3 190,6 | 0,74% | 0,7% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 2,46% | 2,5% |
| 2022 | 244,4 | 130,0 | 374,4 | 12,79% | 4,4% |
| 2023 | 647,0 | 448,0 | 1 095,0 | 37,40% | 15,3% |
| 2024 | 512,6 | 0,0 | 512,6 | 6,59% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 340,4 | 572,0 | 912,4 | 0,21% | 0,1% |
| 2022 | 1 241,9 | 933,0 | 2 174,9 | 0,50% | 0,2% |
| 2023 | 2 129,0 | 799,0 | 2 928,0 | 0,67% | 0,2% |
| 2024 | 692,0 | 1 302,5 | 1 994,5 | 0,46% | 0,3% |
| 2025 | 295,0 | 2 895,6 | 3 190,6 | 0,72% | 0,7% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2 540,3 | 1 199,3 | 3 739,6 | 1,21% | 0,4% |
| 2022 | 1 406,4 | 3 616,0 | 5 022,4 | 1,62% | 1,2% |
| 2023 | 103,0 | 4 008,7 | 4 111,7 | 1,33% | 1,3% |
| 2024 | 545,0 | 1 400,5 | 1 945,5 | 0,63% | 0,5% |
| 2025 | 6 968,0 | 2 536,0 | 9 504,0 | 2,56% | 0,7% |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2 540,3 | 1 199,3 | 3 739,6 | 1,21% | 0,4% |
| 2022 | 1 406,4 | 3 616,0 | 5 022,4 | 1,62% | 1,2% |
| 2023 | 103,0 | 4 008,7 | 4 111,7 | 1,33% | 1,3% |
| 2024 | 545,0 | 1 400,5 | 1 945,5 | 0,63% | 0,5% |
| 2025 | 6 968,0 | 2 536,0 | 9 504,0 | 2,56% | 0,7% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 244,0 | 244,0 | 1,36% | 1,4% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 8,08% | 8,1% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 204,0 | 204,0 | 2,98% | 3,0% |
| 2022 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,41% | 0,4% |
| 2023 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,07% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 2,36% | 2,4% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 211,0 | 211,0 | 3,28% | 3,3% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,62% | 0,6% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 24,5 | 412,0 | 436,5 | 4,05% | 3,8% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 4,01% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1 801,0 | 458,0 | 2 259,0 | 41,37% | 8,4% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 222,5 | 222,5 | 7,88% | 7,9% |
| 2023 | 0,0 | 256,0 | 256,0 | 9,07% | 9,1% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 338,0 | 338,0 | 11,97% | 12,0% |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 82,0 | 82,0 | 35,75% | 35,7% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1 801,0 | 1 143,0 | 2 944,0 | 4,58% | 1,8% |
| 2022 | 24,5 | 662,5 | 687,0 | 1,07% | 1,0% |
| 2023 | 28,0 | 256,0 | 284,0 | 0,44% | 0,4% |
| 2024 | 0,0 | 366,0 | 366,0 | 0,57% | 0,6% |
| 2025 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,77% | 0,8% |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 1 318,0 | 1 318,0 | 3,00% | 3,0% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 36,0 | 70,0 | 106,0 | 0,24% | 0,2% |
| 2024 | 0,0 | 144,0 | 144,0 | 0,33% | 0,3% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 326,0 | 326,0 | 1,49% | 1,5% |
| 2022 | 0,0 | 64,0 | 64,0 | 0,29% | 0,3% |
| 2023 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,32% | 0,3% |
| 2024 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 0,83% | 0,8% |
| 2025 | 173,0 | 0,0 | 173,0 | 0,79% | 0,0% |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 1,79% | 1,8% |
| 2023 | 500,0 | 302,0 | 802,0 | 2,04% | 0,8% |
| 2024 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,19% | 0,2% |
| 2025 | 138,0 | 102,0 | 240,0 | 0,61% | 0,3% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 87,0 | 87,0 | 0,17% | 0,2% |
| 2022 | 0,0 | 432,0 | 432,0 | 0,86% | 0,9% |
| 2023 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,21% | 0,2% |
| 2024 | 597,0 | 2 400,5 | 2 997,5 | 5,99% | 4,8% |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0% |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,0 | 1 731,0 | 1 731,0 | 1,11% | 1,1% |
| 2022 | 0,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 0,77% | 0,8% |
| 2023 | 536,0 | 547,0 | 1 083,0 | 0,70% | 0,4% |
| 2024 | 597,0 | 2 799,5 | 3 396,5 | 2,20% | 1,8% |
| 2025 | 311,0 | 102,0 | 413,0 | 0,40% | 0,1% |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| 2021 | 7 091,5 | 5 499,3 | 12 590,8 | 0,85% | 0,37% |
| 2022 | 7 210,2 | 8 223,5 | 15 433,7 | 1,03% | 0,55% |
| 2023 | 5 165,3 | 11 465,3 | 16 630,6 | 1,11% | 0,77% |
| 2024 | 1 834,0 | 8 678,2 | 10 512,2 | 0,70% | 0,58% |
| 2025 | 7 574,0 | 6 297,6 | 13 871,6 | 0,92% | 0,42% |

Таблица 3.3 – Строительство и реконструкция тепловых сетей за 2025 г.

| Источник | ТСО | ЕТО | Наименование участка | Тип участка | Ду под., мм | Ду обр., мм | Длина (1-тр. исч.), м | Материальная характеристика, м² | Способ прокладки | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зыряновская районная котельная | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | от ТК-17 до наружной стены жилого дома ул.Зыряновская, 70 | ТС | 70 | 70 | 138,00 | 10,49 | канальная | строительство |
| Байдаевская центральная котельная №2 | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | ТК-23 - УТ-1 | ТС | 100 | 100 | 72,00 | 7,78 | канальная | строительство |
| Байдаевская центральная котельная №2 | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | УТ-1 до стены жилого дома ул. Разведчиков, 21 (с.А) | ТС | 80 | 80 | 39,00 | 3,47 | канальная | строительство |
| Байдаевская центральная котельная №2 | ООО «ЭнергоТранзит» | 10 | УТ-1 до стены жилого дома ул. Разведчиков, 21 (с.Б) | ТС | 80 | 80 | 62,00 | 5,52 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 2 | от УТ-1 до стены ж.д. №34 ул. Орджоникидзе | ТС | 100 | 100 | 93,00 | 10,04 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 10 | от стены ж.д. №34 ул. Орджоникидзе до ИТП ж.д. №34 | ТС | 100 | 100 | 5,00 | 0,54 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 10 | от ТК-6а/2 - до наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66 | ТС | 100 | 100 | 22,00 | 2,38 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 10 | от наружной стены до узла трубопровода УТ-1 в ж.д. ул. Горьковская, 66 | ТС | 100 | 100 | 3,30 | 0,36 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 3 | от узла трубопровода УТ-1 в ж.д. ул. Горьковская, 66 до наружной стены | ТС | 80 | 80 | 21,00 | 1,87 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 2 | от наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66 до УТ-2 | ТС | 80 | 80 | 181,00 | 16,11 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 2 | от УТ-2 до наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66В (блок-секция А) | ТС | 80 | 80 | 2,30 | 0,20 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 2 |  | ТС | 70 | 70 | 22,00 | 1,67 | канальная | строительство |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | 2 | от УТ-2 до наружной стены ж.д. ул. Горьковская, 66В (блок-секция Б) | ТС | 70 | 70 | 43,40 | 3,30 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-14 Курако-ТК-14/11 | ТС | 500 | 500 | 206,00 | 108,97 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-14/11- точка "А" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 416,00 | 220,06 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | точка "А"(смена вида прокладки)-точка "Б" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 246,00 | 130,13 | надземная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "Б"(смена вида прокладки) -ТК-14/12 | ТС | 500 | 500 | 28,00 | 14,81 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-14/12-ТК-11 Куйбышева | ТС | 500 | 500 | 636,00 | 336,44 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-11 Куйбышева-ТК-12 | ТС | 500 | 500 | 106,00 | 56,07 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-12-ТК-13 | ТС | 500 | 500 | 117,00 | 61,89 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-13-ТК-14 Куйбышева | ТС | 500 | 500 | 134,00 | 70,89 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-14 Куйбышева- точка "В" ( смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 198,00 | 104,74 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "В" (смена вида прокладки) - К-9 | ТС | 500 | 500 | 1 080,00 | 571,32 | надземная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | К-9- точка "Г" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 920,00 | 486,68 | надземная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "Г" (смена вида прокладки)-точка "Д" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 164,00 | 86,76 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "Д" (смена вида прокладки)-К-10 | ТС | 500 | 500 | 122,00 | 64,54 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | К-10-К-11 | ТС | 500 | 500 | 132,00 | 69,83 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | К-11-точка "Е" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 134,00 | 70,89 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "Е" (смена вида прокладки )-точка "Ж" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 1 940,00 | 1 026,26 | надземная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "Ж" (смена вида прокладки)-точка "З" (смена вида прокладки) | ТС | 500 | 500 | 174,00 | 92,05 | канальная | строительство |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | точка "Е" (смена вида прокладки )-стена здания ЦТП | ТС | 500 | 500 | 117,00 | 61,89 | надземная | строительство |
| Зыряновская районная котельная | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-11 - ТК-16 | ТС | 125 | 100 | 38,000 | 4,58 | канальная | реконструкция |
| Зыряновская районная котельная | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-16 - ТК-17 | ТС | 100 | 100 | 64,000 | 6,91 | канальная | реконструкция |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной | ООО «СибЭнерго» | 3 | ТК-9/1 -ТК-10 | ТС | 200 | 200 | 152,000 | 33,29 | канальная | реконструкция |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной | ООО «СибЭнерго» | 3 | ТК-10 - ТК-10/2 | ТС | 150 | 150 | 10,000 | 1,59 | канальная | реконструкция |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | ООО «СибЭнерго» | 3 | Наружная стена здания котельной - ТК-2 | ТС | 100 | 100 | 170,000 | 18,36 | канальная | реконструкция |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | ООО «СибЭнерго» | 10 | Наружная стена здания котельной - ТК-2 | ГВС | 50 | 50 | 168,000 | 9,58 | канальная | реконструкция |
| КТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 10 | ТК-3а Кирова-Смена года прокладки | ТС | 1000 | 0 | 59,000 | 60,18 | канальная | реконструкция |
| КТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 4 | ТК-3а Кирова-Смена года прокладки | ТС | 0 | 1000 | 59,000 | 60,18 | канальная | реконструкция |
| КТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 4 | Смена года прокладки-ТК-4 Кирова | ТС | 1000 | 0 | 73,000 | 74,46 | канальная | реконструкция |
| КТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 4 | Смена года прокладки-ТК-4 Кирова | ТС | 0 | 1000 | 73,000 | 74,46 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 4 | от ТК-1 до стены ж.дома №34 пр.Металлургов | ТС | 100 | 100 | 28,000 | 3,02 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 1 | от стены ж. дома Металлургов №34 до ИТП | ТС | 100 | 100 | 12,000 | 1,30 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 1 | от ТК-2 до стены ж. дома №26 пр.Пионерский (№34 пр.Металлургов) | ТС | 70 | 70 | 22,000 | 1,67 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 1 | от стены ж.д. Пионерский №26 до ИТП | ТС | 70 | 70 | 18,000 | 1,37 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 1 | от ТК-9 Хитарова до ст.ж.д. №46а ул. Хитарова | ТС | 80 | 80 | 6,000 | 0,53 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-19 Хитарова до ТК-1 | ТС | 150 | 150 | 44,000 | 7,00 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-1 до ТК-2 (Металлургов, 34) | ТС | 150 | 150 | 74,000 | 11,77 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-2 до ТК-3 (Пионерский, 28) | ТС | 100 | 100 | 193,000 | 20,84 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-4 до ТК-5 (Пионерский, 28) | ТС | 100 | 100 | 14,000 | 1,51 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-5 - т.1 - ТК-6 (Пионерский, 30) | ТС | 150 | 150 | 118,000 | 18,76 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-5 до ТК-9 (Хитарова, 46а) | ТС | 200 | 200 | 98,000 | 21,46 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-9 до ТК-22 Хитарова | ТС | 200 | 200 | 50,000 | 10,95 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | от ТК-9 до стены ж.д. №46 ул. Хитарова | ТС | 125 | 125 | 4,000 | 0,53 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 |  | ТС | 200 | 200 | 34,000 | 7,45 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-3 - ТК-4 проезд Библиотечный | ТС | 200 | 200 | 114,000 | 24,97 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-4 - ТК-5 проезд Библиотечный | ТС | 200 | 200 | 76,000 | 16,64 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-5 - ТК-6 проезд Библиотечный | ТС | 200 | 200 | 78,000 | 17,08 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-14а - УТ-1 Куйбышева | ТС | 300 | 300 | 60,000 | 19,50 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-8 (ТК-1' - пристроен) -ТК-1 Строителей | ТС | 500 | 500 | 141,000 | 74,59 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | т. Б - ТК-19 | ТС | 250 | 250 | 154,000 | 42,04 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-19 - ТК-20 Хитарова | ТС | 250 | 250 | 98,000 | 26,75 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-20 - ТК-21 Хитарова | ТС | 200 | 200 | 152,000 | 33,29 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-11 - ТК-12 Куйбышева | ТС | 500 | 500 | 117,000 | 61,89 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-12 - ТК-13 Куйбышева | ТС | 500 | 500 | 122,000 | 64,54 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-13 - ТК-14 Куйбышева | ТС | 500 | 500 | 196,000 | 103,68 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 | ТК-7 - ТК-8 Вокзальная | ТС | 400 | 400 | 94,500 | 40,26 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 47,250 | 10,35 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 150 | 0 | 47,250 | 7,51 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 | ТК-8 - ТК-9 Вокзальная | ТС | 400 | 400 | 50,000 | 21,30 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 25,000 | 5,48 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 150 | 0 | 25,000 | 3,98 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 | транзит по ж.д. №3 ул. Вокзальная в сторону ж.д. №7 ул. Вокзальная | ТС | 200 | 200 | 2,000 | 0,44 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 1,000 | 0,22 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 150 | 0 | 1,000 | 0,16 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 | от стены ж.д. №3 ул. Вокзальная до стены ж.д. №7 ул. Вокзальная | ТС | 200 | 200 | 108,000 | 23,65 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 54,000 | 11,83 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 150 | 0 | 54,000 | 8,59 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 | транзит по ж.д. №7 ул. Вокзальная в сторону ж.д. №15 ул. Вокзальная | ТС | 200 | 200 | 2,000 | 0,44 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 1,000 | 0,22 | канальная | реконструкция |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | 3 |  | ГВС | 150 | 0 | 1,000 | 0,16 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-20/8 - ТК-20/9 | ТС | 200 | 200 | 78,000 | 17,08 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 39,000 | 8,54 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 |  | ГВС | 150 | 0 | 39,000 | 6,20 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 | ТК-20/9 - ТК-20/10 | ТС | 200 | 200 | 342,000 | 74,90 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 3 |  | ГВС | 200 | 0 | 171,000 | 37,45 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 |  | ГВС | 150 | 0 | 171,000 | 27,19 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-10/6 до наружной стены ж.д. ул. Климасенко, 14/2 | ТС | 150 | 150 | 52,000 | 8,27 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 2 | ТК-6/11-ТК-6/12 | ТС | 125 | 125 | 114,000 | 15,16 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 2 | ТК-13а/7-ТК-13а/8 | ТС | 150 | 150 | 182,400 | 29,00 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 2 |  | ТС | 125 | 125 | 30,400 | 4,04 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-10/6 до наружной стены ж.д. ул. Климасенко, 14/2 | ТС | 150 | 150 | 52,00 | 8,27 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | от наружной стены ж.д. ул. Тореза, 18 до ТК-10/15а | ТС | 200 | 200 | 38,00 | 8,32 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-13а/17 - ТК-13а/17а | ТС | 300 | 300 | 169,00 | 54,93 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-13а/28 - ТК-13а/29 | ТС | 100 | 100 | 124,00 | 13,39 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | от наружной стены здания пр. Советской Армии, 57 до ТК-13а/30 | ТС | 100 | 100 | 55,00 | 5,94 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | от наружной стены ж.д. ул. Клименко, 44 до ТК-18/34б | ТС | 150 | 150 | 38,00 | 6,04 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | ТК-18/83 - ТК-18/84 | ТС | 150 | 150 | 118,00 | 18,76 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | 2 | т.А сущ. - ТК-6 (ТК-IV-5) | ТС | 800 | 800 | 756,00 | 619,92 | надземная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 2 | ТК-6/11-ТК-6/12 | ТС | 125 | 125 | 114,00 | 15,16 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 2 | ТК-13а/7-ТК-13а/8 | ТС | 150 | 150 | 182,40 | 29,00 | канальная | реконструкция |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 2 |  | ТС | 125 | 125 | 30,40 | 4,04 | канальная | реконструкция |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 871,6 | 5 780,9 |  |  |

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

К основным теплосетевым организациям на территории города Новокузнецка относятся:

- 	ООО «НТК» (до 2025 г. – АО «Кузбассэнерго») – организация осуществляет транспортировку тепловой энергии от Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ. На балансе организации находятся магистральные и распределительные сети от Кузнецкой ТЭЦ, а также магистральные и частично распределительные сети от Западно-Сибирской ТЭЦ;

- ООО «ЭнергоТранзит» – в границах эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные и распределительные сети от Центральной ТЭЦ, часть магистральных сетей и распределительные сети Западно-Сибирской ТЭЦ, а также тепловые сети от котельных, эксплуатируемых ООО «ЭнергоТранзит» и ряда муниципальных и ведомственных котельных.

- ООО «СибЭнерго» – в границах эксплуатационной ответственности организации находятся магистральные и распределительные сети от котельных, эксплуатируемых ООО «СибЭнерго», и ряда ведомственных котельных.

Город Новокузнецк не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая ТЭЦ работает локально на свой тепловой район, хотя тепловые сети от Кузнецкой ТЭЦ и Центральной ТЭЦ имеют перемычки.

Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка от ТЭЦ и муниципальных котельных в однотрубном исчислении составит порядка 1 517 411,8 м средним диаметром 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей.

    - Кузнецкая ТЭЦ

Снабжает теплом в горячей воде Кузнецкий район, юго-восточную часть Центрального района, часть Орджоникидзевского, а также часть Куйбышевского районов и в паре – предприятия Кузнецкого района.

Транспорт тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ осуществляется в горячей воде по четырем тепловыводам:

- от бойлерной установки №1 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 700 мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ и далее в Кузнецкий и Центральный районы;

- от бойлерной установки №2 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 600 мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ, и далее в Кузнецкий и Центральный районы;

- от бойлерной установки №3 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 600 мм в Орджоникидзевский район;

- от водогрейной котельной по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 1000 мм на коллекторную №1 и далее по тепломагистрали 1Ду 1000 мм (под.) и 2Ду 700 мм в Центральный район.

Перераспределение потоков теплоносителя на коллекторной № 1 происходит в зависимости от текущей загрузки магистралей.

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П) и свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на ОАО «РУСАЛ Новокузнецк».

Прокладка тепловых сетей от КТЭЦ в Центральный и Кузнецкий районы по незастроенной территории – надземная, на низких отдельно стоящих опорах, в городской застройке – в основном подземная в непроходных железобетонных каналах.

Переход теплопроводами ТМ №1 на левый берег р. Томь выполнен по существующему мосту трубопроводами 2Ду 1000 мм, протяженностью 1174 м.

В правобережной части города на тепловых сетях от КТЭЦ построены две тепловые камеры с секционирующими задвижками - одна в Кузнецкий и Центральный районы (КСЗ-1) и вторая в Центральный район (КСЗ-2), обеспечивающие циркуляцию сетевой воды в аварийных ситуациях с перемычками диаметром по Ду 250 мм.

Кроме того, секционирующие задвижки 2Ду 1000 мм с перемычками 2Ду 300 мм установлены на тепломагистралях от котельной КТЭЦ до коллекторной №1.

Тепловые сети Центрального района за счет строительства распределительных тепловых сетей по улицам Циолковского, Сеченова и Кузнецова – кольцевые, позволяющие обеспечить подачу теплоносителя при аварийных ситуациях.

На существующих тепловых сетях для обеспечения нормальных гидравлических параметров теплоносителя для присоединения потребителей по наиболее простым зависимым схемам установлены две подкачивающие насосные станции – ПНС-11 (на Центральный район) и ПНС-15 (на Кузнецкий район) и насосная станция зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (ПНС-12).

    - Западно-Сибирская ТЭЦ

Снабжает теплом Заводской и Новоильинский районы.

Первые участки тепловых сетей от ЗС ТЭЦ в Заводской район были построены в 1954 году и заменены позже на новые трубопроводы диаметром 2Ду 1200 мм. Тепловые выводы с ТЭЦ проложены надземно.

Транспорт тепловой энергии от ЗС ТЭЦ в Новоильинский и Заводской районы осуществляется по тепломагистралям диаметром головных участков 4Ду 1200 мм (два подающих и два обратных) протяженностью около 500 м от коллекторов главного корпуса и далее до НЩО- 6 (неподвижная щитовая опора).

В районе НЩО-6 один из подающих трубопроводов Ду 1200 мм за счет устройства перехода на 700 мм и врезки второго трубопровода диаметром 700 мм превращается в два подающих трубопровода диаметром по 700 мм. В обратный трубопровод Ду 1200 мм врезается также трубопровод Ду 700 мм. Таким образом, тепломагистраль, состоящая из трех трубопроводов диаметром 700 мм (два подающих, один обратный), после НЩО-6 используется для теплоснабжения Новоильинского района. На тепломагистрали Новоильинского района построена насосная подкачивающая станция – ПНС №16. В насосной станции установлены подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах, насосы зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (3 бака) и насосы для поддержания статического режима при остановке сетевых насосов.

Вторая тепломагистраль диаметром 2Ду 1200 мм от ЗС ТЭЦ проходит до т. «А» усл. (в районе автодорожной развязки на въезде в Заводской район) и далее по тепломагистралям диаметрами головного участка 2Ду 700 мм и 2Ду 800 мм проходит в Заводской район.

Выводы тепломагистралей от ЗСТЭЦ приведены на рисунке ниже.

Рисунок 3.1 – Выводы тепломагистралей от ЗС ТЭЦ

    - Центральная ТЭЦ

ЦТЭЦ снабжает теплом часть Центрального района (вторая половина района подключена к КТЭЦ) и часть Куйбышевского района, примыкающего к Центральному району с юго-западной стороны.

Выдача тепловой мощности из главного корпуса ТЭЦ (бойлерная) и водогрейной котельной осуществляется по двум тепломагистралям 2х2Ду700 мм, соединенным между собой перемычками, до тепловой камеры ТК-6, расположенной вне территории ЦТЭЦ. На участках обратных трубопроводов между главным корпусом ТЭЦ и ТК-6 построена насосная подкачивающая станция «Подкачка».

В ТК-6, состоящей из 2-х камер ТК-6’Л и ТК-6’П, происходит разделение тепломагистралей:

- тепломагистраль П диаметром 700 мм (подающий трубопровод) 	 и 600 мм (обратный трубопровод) доходит до ТК-8;

- тепломагистраль Л диаметром 2Ду700 доходит до ТК-8.

В ТК-8 тепломагистрали П и Л делятся на три тепломагистрали:

2Ду700 мм по пр. Курако до ТК-20; 2Ду500 мм от ТК-20 (Курако) до ТК-30 (Курако); 2Ду400 мм от ТК-30 (Курако) через пр. Бардина, вдоль ул. Транспортная до ул. Сеченова;

2Дy 700 мм проходит по ул. Орджоникидзе до пр. Металлургов;

2Ду400 мм проходит по пр. Строителей до пр. Металлургов и далее по ул. Фестивальная до ТК-5 (Фестивальная); Ду300 мм от ТК-5 (Фестивальная) до ТК-8 (Фестивальная); Ду250 мм и Ду300 мм до ул. ДОЗ.

Магистрали соединяются тепловой сетью Ду150-600 мм по пр. Металлургов и далее работают в совместные зоны.

Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от ЦТЭЦ приведены в таблице ниже. Принципиальная схема выдачи тепловой мощности от ЦТЭЦ приведена на рисунке ниже.

    - Муниципальные и ведомственные котельные

Снабжают теплом локальные районы. Выдача тепловой мощности от муниципальных котельных осуществляется горячей водой по двухтрубным тепловым сетям по температурным графикам 95-70°С, кроме:

- Новоильинской газовой котельной – 150/70°С со срезкой 105°С и спрямлением для ГВС 70°С;

- Котельной кв. 24 – 125/70°С со спрямлением для ГВС 70°С;

- Куйбышевской центральной котельной – 110-70°С;

- Абашевской районной котельной – модифицированный температурный график 150-70°С до ЦТП, после ЦТП – 95-70°С.

- котельной интерната №66 (Монтажник) – температурный график 65-50 °С.

В зоне действия Куйбышевской центральной котельной, до ее останова и переключения в конце октября 2024 г. ее потребителей на ЦТЭЦ, работала откачивающая насосная станция – ПНС КЦК.

Абонентские установки подключены к котельным в основном без смесительных устройств, для систем отопления. Расчетные напоры в узлах ввода потребителей обеспечиваются в основном дроссельными шайбами.

Подключение систем горячего водоснабжения – через смесительные устройства и по отдельным трубопроводам от источника.

Прокладка тепловых сетей от муниципальных котельных преимущественно подземная в непроходных	 железобетонных	 каналах.	 В	 местах 	подключения	 потребителей	 или ответвлений построены подземные камеры, в которых установлены: запорная арматура, спускники, воздушники, сальниковые компенсаторы, неподвижные опоры и др.

Все тепловые сети разделены секционирующими задвижками на отдельные участки, протяженность которых принимается по СНиПу в зависимости от диаметра участка. В местах установки секционирующих задвижек построены неподвижные опоры, а также перемычки между трубопроводами с двумя задвижками, спускником и воздушником.

Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от муниципальных котельных и ведомственных котельных представлены в таблице ниже.

Таблица 3.4 – Сведения по тепловым сетям и сетям ГВС от источников Новокузнецка

| Наименование теплоисточника | ЕТО | Район | ГВС |  | Температурный график | Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС в 1-трубном исчислении, м |  |  |  | Протяженность по типу прокладки и сетей ГВС в 1-тр. исч., м |  | Средний диаметр, мм | Матхар-ка тепловых сетей и сетей ГВС, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип присоединения ГВС | Приготовление ГВС на источнике |  | Всего | Магистральных | Распределительных (Ду 300 мм и менее) | ГВС | Надземная | Подземная |  |  |
| КТЭЦ | 01 | Кузнецкий, Орджоникидзевский, Центральный, Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С | 525 242,5 | 74 900,6 | 418 495,3 | 524 105,3 | 82 167,7 | 443 074,8 | 211 | 110 993,6 |
| ЗСТЭЦ | 02 | Заводской | открытая | Вода котлового контура | 150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С | 430 141,6 | 108 262,1 | 276 720,3 | 430 295,2 | 56 324,1 | 373 817,5 | 263 | 113 278,3 |
| Новоильинская газовая котельная | 02 | Новоильинский | открытая | Вода котлового контура | 150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 176 | 562,6 |
| Котельная кв. 24 | 02 | Новоильинский | открытая | Вода котлового контура | 125/70°С спрямление для ГВС 65°С | 7 775,6 | 3 738,0 | 4 037,6 | 2 928,0 | 203,0 | 7 572,6 | 273 | 2 121,2 |
| ЦТЭЦ | 03 | Центральный | открытая | Вода котлового контура | 150/70°С срезка 105°С спрямление для ГВС 70°С | 310 595,0 | 36 719,6 | 258 463,6 | 309 842,0 | 43 112,0 | 267 483,0 | 174 | 53 993,4 |
| Абашевская районная котельная | 10 | Орджоникидзевский | закрытая (от ЦТП) | Подогрев ХВ в теплообменниках на ЦТП Абашево | модифицированный график 150/70°С со спрямлением для ГВС 70°С | 43 020,0 | 7 022,0 | 16 728,0 | 19 741,0 | 3 345,0 | 39 675,0 | 189 | 8 138,9 |
| Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | Орджоникидзевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 21 793,2 | 4 790,0 | 16 802,2 | 221,0 | 1 864,2 | 19 929,0 | 204 | 4 441,6 |
| Зыряновская районная котельная | 10 | Орджоникидзевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 39 540,5 | 4 976,0 | 34 275,5 | 310,0 | 10 006,0 | 29 534,5 | 195 | 7 723,8 |
| Куйбышевская центральная котельная (остановлена с 25.10.2024 г. с переводом потребителей на ЦТЭЦ) | 10 | Куйбышевский | закрытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Подогрев ХВ в теплообменниках на источнике | 110/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 50 024,0 | 7 982,0 | 28 295,8 | 13 359,7 | 10 295,0 | 39 729,0 | 190 | 9 518,7 |
| Котельная пос. Притомский | 04 | Орджоникидзевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 17 900,0 | 3 735,0 | 7 446,0 | 6 719,0 | 4 547,0 | 13 353,0 | 174 | 3 110,7 |
| Котельная №19 | 04 | Орджоникидзевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 248,0 | 0,0 | 248,0 | 0,0 | 0,0 | 248,0 | 159 | 39,4 |
| Котельная №72 | 04 | Орджоникидзевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 76 | 2,1 |
| Котельная УПК | 04 | Заводской | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 103 | 22,6 |
| Котельная ОРК «Таргай» | 04 | Новокузнецкий р-н, Кемеровская область | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 3 343,0 | 0,0 | 3 343,0 | 0,0 | 1 795,0 | 1 548,0 | 129 | 430,6 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 04 | Центральный | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 6 856,0 | 0,0 | 6 856,0 | 0,0 | 2 954,0 | 3 902,0 | 122 | 837,9 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 04 | Центральный | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 6 426,0 | 0,0 | 6 426,0 | 0,0 | 3 450,0 | 2 976,0 | 94 | 606,5 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 04 | Центральный | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 621,4 | 0,0 | 621,4 | 0,0 | 621,4 | 0,0 | 76 | 47,2 |
| Котельная пос. Листвяги | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 10 780,5 | 0,0 | 10 780,5 | 0,0 | 3 804,5 | 6 976,0 | 175 | 1 884,0 |
| Котельная №6 | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 573,0 | 0,0 | 573,0 | 0,0 | 96,0 | 477,0 | 136 | 78,0 |
| Котельная №32 (БПОУ) | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 5 461,0 | 0,0 | 5 461,0 | 0,0 | 2 889,0 | 2 572,0 | 127 | 694,5 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | Куйбышевский | открытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Вода котлового контура | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 2 824,0 | 0,0 | 1 488,0 | 1 336,0 | 0,0 | 2 824,0 | 77 | 217,4 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | Куйбышевский | открытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Вода котлового контура | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 1 893,0 | 0,0 | 1 190,0 | 703,0 | 405,0 | 1 488,0 | 103 | 194,5 |
| Котельная проф. «Бунгурский» | 04 | Куйбышевский | открытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Вода котлового контура | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 3 078,0 | 0,0 | 1 546,0 | 1 532,0 | 1 112,0 | 1 966,0 | 85 | 260,4 |
| Котельная «РТРС» | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 228,0 | 0,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | 228,0 | 96 | 22,0 |
| Котельная ОЦ «Голубь» | 04 | Новокузнецкий р-н, Кемеровская область | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 575,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 30,0 | 545,0 | 84 | 48,4 |
| Котельная школы №1 | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 89 | 10,7 |
| Котельная школы №23 | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 229,4 | 0,0 | 229,4 | 0,0 | 0,0 | 229,4 | 92 | 21,2 |
| Котельная школы №37 | 04 | Куйбышевский | закрытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Подогрев ХВ в теплообменниках на источнике | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 240,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 152,0 | 88,0 | 87 | 20,9 |
| Котельная школы №43 | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 108 | 19,7 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) | 04 | Куйбышевский | открытая | Вода котлового контура | 65/50°С спрямление для ГВС 65°С | 1 024,0 | 0,0 | 1 024,0 | 0,0 | 0,0 | 1 024,0 | 72 | 73,4 |
| Котельная школы №16 | 04 | Центральный | открытая | Вода котлового контура | 95/70°С спрямление для ГВС 65°С | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 108 | 15,6 |
| Котельная детского сада №123 | 04 | Куйбышевский | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Котельная ст. Полосухино | 04 | Заводской | открытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Вода котлового контура | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 1 112,0 | 0,0 | 850,0 | 262,0 | 0,0 | 1 112,0 | 110 | 122,2 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» | 04 | Кузнецкий | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 232,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 76 | 17,6 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 05 | Заводской | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 06 | Центральный | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 226,0 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 0,0 | 226,0 | 57 | 12,9 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 06 | Куйбышевский | закрытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Подогрев ХВ в теплообменниках на источнике | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) спрямление для ГВС 65°С | 1 562,0 | 0,0 | 1 060,0 | 502,0 | 0,0 | 1 562,0 | 116 | 181,1 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 06 | Центральный | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 1 014,0 | 0,0 | 1 014,0 | 0,0 | 4,0 | 1 010,0 | 106 | 107,6 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 06 | Куйбышевский | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» | 07 | Заводской | закрытая | Нет ГВС | 95/70°С | 1 182,0 | 0,0 | 1 182,0 | 0,0 | 598,0 | 584,0 | 108 | 127,7 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 09 | Куйбышевский | открытая (отдельные сети ГВС от котельной) | Вода котлового контура | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) | 150,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 150,0 | 70 | 10,5 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 499 804,7 | 252 125,3 | 1 110 531,6 | 137 147,7 | 229 956,9 | 1 269 847,8 | 213 | 320 009,3 |

  - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей г. Новокузнецка представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3.2 – Схема тепловых сетей г. Новокузнецка

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Новокузнецкий городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая ТЭЦ работает локально на свой тепловой район. На тепловых сетях городского округа имеет место низкое качество теплоизоляции трубопроводов, что приводит к значительным тепловым потерям.

Компенсация тепловых удлинений от ТЭЦ при подземной прокладке – сальниковыми компенсаторами и поворотами трубопроводов, при надземной прокладке – П-образными компенсаторами и поворотами трубопроводов. Изоляция магистральных трубопроводов выполнена, в основном, минматами.

Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС от ТЭЦ и котельных в однотрубном исчислении составляет порядка 1 517,4 км, при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что свидетельствует о разветвленной системе распределительных сетей.

Распределение материальных характеристик тепловых сетей по источникам теплоснабжения приведено на рисунке ниже:

- Кузнецкая ТЭЦ – 34,2%;

- Западно-Сибирская ТЭЦ – 34,7%;

- Центральная ТЭЦ – 21,1%;

- Муниципальные котельные – 9,9%;

- Ведомственные котельные – 0,1%.

Рисунок 3.3 – Материальная характеристика тепловых сетей г. Новокузнецка

Общая характеристика магистральных, распределительных тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка в разрезе ЕТО и ТСО представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.5 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.1 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 350 | 1 390,3 | 524,1 |
| 400 | 12 372,0 | 5 270,5 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 8 715,2 | 4 610,3 |
| 600 | 14 554,2 | 9 169,1 |
| 700 | 16 385,0 | 11 797,2 |
| 800 | 8 797,8 | 7 214,2 |
| 1000 | 11 318,6 | 11 545,0 |
| 1200 | 811,0 | 989,4 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 74 926,5 | 51 398,3 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 50 | 3,0 | 0,2 |
| 400 | 2,0 | 0,9 |
| 500 | 483,6 | 255,8 |
| 700 | 19,5 | 14,0 |
| 1000 | 20,0 | 20,4 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 528,1 | 291,3 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 50 | 3,0 | 0,2 |
| 350 | 1 390,3 | 524,1 |
| 400 | 12 374,0 | 5 271,3 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 9 198,8 | 4 866,2 |
| 600 | 14 554,2 | 9 169,1 |
| 700 | 16 404,5 | 11 811,2 |
| 800 | 8 797,8 | 7 214,2 |
| 1000 | 11 338,6 | 11 565,4 |
| 1200 | 811,0 | 989,4 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 75 454,6 | 51 689,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 800 | 365,3 | 299,5 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 365,3 | 299,5 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 1200 | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 350 | 1 430,0 | 539,1 |
| 400 | 9 478,2 | 4 037,7 |
| 500 | 13 216,7 | 6 991,6 |
| 600 | 4 618,4 | 2 909,6 |
| 700 | 33 421,2 | 24 063,3 |
| 800 | 10 592,6 | 8 685,9 |
| 1200 | 1 222,0 | 1 490,8 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 73 979,1 | 48 718,1 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 350 | 2 276,0 | 858,1 |
| 400 | 588,0 | 250,5 |
| 500 | 2 358,0 | 1 247,4 |
| 700 | 3 150,0 | 2 268,0 |
| 800 | 756,0 | 619,9 |
| 1200 | 5 560,0 | 6 783,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 14 688,0 | 12 027,0 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 400 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 350 | 415,3 | 156,6 |
| 400 | 12 398,3 | 5 281,7 |
| 500 | 993,3 | 525,5 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 13 806,9 | 5 963,7 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 350 | 4 121,3 | 1 553,7 |
| 400 | 25 024,5 | 10 660,4 |
| 500 | 16 568,0 | 8 764,5 |
| 600 | 4 618,4 | 2 909,6 |
| 700 | 36 571,2 | 26 331,3 |
| 800 | 11 713,9 | 9 605,4 |
| 1200 | 9 451,8 | 11 531,2 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 108 069,1 | 71 356,1 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 350 | 3 977,0 | 1 499,3 |
| 400 | 12 416,0 | 5 289,2 |
| 450 | 298,0 | 142,4 |
| 500 | 14 401,0 | 7 618,1 |
| 600 | 1 110,0 | 699,3 |
| 700 | 5 191,0 | 3 737,5 |
| 800 | 1 175,0 | 963,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 38 568,0 | 19 949,4 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 350 | 1 324,0 | 499,1 |
| 400 | 6 819,0 | 2 904,9 |
| 500 | 1 688,0 | 893,0 |
| 600 | 475,0 | 299,3 |
| 700 | 548,0 | 394,6 |
| 800 | 40,0 | 32,8 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 10 894,0 | 5 023,6 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 400 | 1 567,1 | 667,6 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 1 567,1 | 667,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 350 | 5 301,0 | 1 998,5 |
| 400 | 20 802,1 | 8 861,7 |
| 450 | 298,0 | 142,4 |
| 500 | 16 089,0 | 8 511,1 |
| 600 | 1 585,0 | 998,6 |
| 700 | 5 739,0 | 4 132,1 |
| 800 | 1 215,0 | 996,3 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 51 029,1 | 25 640,6 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 400 | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 400 | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 350 | 2 298,0 | 866,3 |
| 400 | 10 147,0 | 4 322,6 |
| 500 | 4 343,0 | 2 297,4 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 16 788,0 | 7 486,4 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 350 | 2 298,0 | 866,3 |
| 400 | 10 147,0 | 4 322,6 |
| 500 | 4 343,0 | 2 297,4 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 16 788,0 | 7 486,4 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» |  |  |
| 350 | 4 144,3 | 1 562,4 |
| 400 | 28 669,2 | 12 213,1 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 23 619,9 | 12 494,9 |
| 600 | 19 647,6 | 12 378,0 |
| 700 | 50 354,2 | 36 255,0 |
| 800 | 19 430,4 | 15 932,9 |
| 1000 | 11 318,6 | 11 545,0 |
| 1200 | 2 033,0 | 2 480,3 |
| Всего ООО «НТК» | 159 799,6 | 105 140,0 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |
| 800 | 365,3 | 299,5 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» | 365,3 | 299,5 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| 1200 | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «НТК» |  |  |
| 350 | 4 144,3 | 1 562,4 |
| 400 | 28 669,2 | 12 213,1 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 23 619,9 | 12 494,9 |
| 600 | 19 647,6 | 12 378,0 |
| 700 | 50 354,2 | 36 255,0 |
| 800 | 19 430,4 | 15 932,9 |
| 1000 | 11 318,6 | 11 545,0 |
| 1200 | 2 033,0 | 2 480,3 |
| Всего ООО «НТК» | 159 799,6 | 105 140,0 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 350 | 8 551,0 | 3 223,7 |
| 400 | 23 151,0 | 9 862,3 |
| 450 | 298,0 | 142,4 |
| 500 | 21 102,0 | 11 163,0 |
| 600 | 1 110,0 | 699,3 |
| 700 | 8 341,0 | 6 005,5 |
| 800 | 1 931,0 | 1 583,4 |
| 1200 | 5 560,0 | 6 783,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 70 044,0 | 39 462,9 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| 400 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Прочие организации |  |  |
| 50 | 3,0 | 0,2 |
| 350 | 415,3 | 156,6 |
| 400 | 13 967,4 | 5 950,1 |
| 500 | 1 476,9 | 781,3 |
| 700 | 19,5 | 14,0 |
| 1000 | 20,0 | 20,4 |
| Всего Прочие организации | 15 902,1 | 6 922,6 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| 50 | 3,0 | 0,2 |
| 350 | 13 110,6 | 4 942,7 |
| 400 | 72 082,6 | 30 707,2 |
| 450 | 880,4 | 420,8 |
| 500 | 46 198,8 | 24 439,2 |
| 600 | 20 757,6 | 13 077,3 |
| 700 | 58 714,7 | 42 274,6 |
| 800 | 21 726,7 | 17 815,9 |
| 1000 | 11 338,6 | 11 565,4 |
| 1200 | 10 262,8 | 12 520,6 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 255 075,8 | 157 763,8 |

Таблица 3.6 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.3 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 25 | 529,0 | 16,9 |
| 32 | 597,0 | 22,7 |
| 40 | 1 324,0 | 64,9 |
| 50 | 16 436,0 | 936,9 |
| 70 | 29 260,2 | 2 223,8 |
| 80 | 54 026,2 | 4 808,3 |
| 100 | 62 696,0 | 6 771,2 |
| 125 | 9 002,8 | 1 197,4 |
| 150 | 58 807,0 | 9 350,3 |
| 200 | 41 470,4 | 9 082,0 |
| 250 | 12 193,5 | 3 328,8 |
| 300 | 16 155,2 | 5 250,4 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 302 497,3 | 43 053,6 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 25 | 537,0 | 17,2 |
| 32 | 3 422,2 | 130,0 |
| 40 | 3 345,5 | 163,9 |
| 50 | 22 570,6 | 1 286,5 |
| 70 | 10 720,9 | 814,8 |
| 80 | 16 069,2 | 1 430,2 |
| 100 | 34 803,4 | 3 758,8 |
| 125 | 2 618,7 | 348,3 |
| 150 | 7 503,1 | 1 193,0 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 8 065,4 | 1 766,3 |
| 250 | 379,9 | 103,7 |
| 300 | 3 481,6 | 1 131,5 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 113 745,0 | 12 188,4 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 25 | 1 066,0 | 34,1 |
| 32 | 4 019,2 | 152,7 |
| 40 | 4 669,5 | 228,8 |
| 50 | 39 006,6 | 2 223,4 |
| 70 | 39 981,1 | 3 038,6 |
| 80 | 70 095,4 | 6 238,5 |
| 100 | 97 499,4 | 10 529,9 |
| 125 | 11 621,4 | 1 545,7 |
| 150 | 66 310,1 | 10 543,3 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 49 535,8 | 10 848,3 |
| 250 | 12 573,5 | 3 432,6 |
| 300 | 19 636,8 | 6 382,0 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 416 242,3 | 55 242,0 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 40 | 196,0 | 9,6 |
| 50 | 975,0 | 55,6 |
| 70 | 2 622,5 | 199,3 |
| 80 | 5 910,3 | 526,0 |
| 100 | 4 072,4 | 439,8 |
| 125 | 3 230,3 | 429,6 |
| 150 | 8 445,4 | 1 342,8 |
| 200 | 10 786,2 | 2 362,2 |
| 250 | 5 877,0 | 1 604,4 |
| 300 | 3 636,2 | 1 181,8 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 45 751,3 | 8 151,1 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 32 | 290,0 | 11,0 |
| 40 | 1 546,0 | 75,8 |
| 50 | 9 195,0 | 524,1 |
| 70 | 19 740,6 | 1 500,3 |
| 80 | 41 002,6 | 3 649,2 |
| 100 | 38 148,1 | 4 120,0 |
| 125 | 6 858,6 | 912,2 |
| 150 | 34 157,6 | 5 431,1 |
| 200 | 17 553,0 | 3 844,1 |
| 250 | 7 241,0 | 1 976,8 |
| 300 | 5 132,0 | 1 667,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 180 864,5 | 23 712,5 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 250 | 130,0 | 35,5 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 130,0 | 35,5 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 20 | 715,6 | 17,9 |
| 25 | 1 143,1 | 36,6 |
| 32 | 731,7 | 27,8 |
| 40 | 1 036,5 | 50,8 |
| 50 | 15 695,0 | 894,6 |
| 70 | 6 466,5 | 491,5 |
| 80 | 12 089,7 | 1 076,0 |
| 100 | 7 070,0 | 763,6 |
| 125 | 2 651,6 | 352,7 |
| 150 | 5 222,5 | 830,4 |
| 200 | 4 767,8 | 1 044,2 |
| 250 | 2 101,3 | 573,6 |
| 300 | 1 070,5 | 347,9 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 60 761,7 | 6 507,4 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 20 | 715,6 | 17,9 |
| 25 | 1 143,1 | 36,6 |
| 32 | 1 021,7 | 38,8 |
| 40 | 2 778,5 | 136,1 |
| 50 | 25 865,0 | 1 474,3 |
| 70 | 28 829,6 | 2 191,1 |
| 80 | 59 002,7 | 5 251,2 |
| 100 | 49 290,5 | 5 323,4 |
| 125 | 12 740,5 | 1 694,5 |
| 150 | 47 825,5 | 7 604,3 |
| 200 | 33 107,0 | 7 250,4 |
| 250 | 15 349,3 | 4 190,3 |
| 300 | 9 838,7 | 3 197,6 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 287 507,5 | 38 406,5 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 40 | 438,0 | 21,5 |
| 50 | 5 890,5 | 335,8 |
| 70 | 9 207,3 | 699,8 |
| 80 | 20 759,2 | 1 847,6 |
| 100 | 41 653,0 | 4 498,5 |
| 125 | 4 608,4 | 612,9 |
| 150 | 32 234,5 | 5 125,3 |
| 200 | 15 982,0 | 3 500,1 |
| 250 | 8 518,0 | 2 325,4 |
| 300 | 10 100,0 | 3 282,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 149 390,9 | 22 249,2 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 32 | 55,0 | 2,1 |
| 40 | 1 087,0 | 53,3 |
| 50 | 5 811,0 | 331,2 |
| 70 | 1 790,5 | 136,1 |
| 80 | 4 457,4 | 396,7 |
| 100 | 12 697,4 | 1 371,3 |
| 125 | 669,0 | 89,0 |
| 150 | 9 259,0 | 1 472,2 |
| 200 | 5 798,0 | 1 269,8 |
| 250 | 3 258,0 | 889,4 |
| 300 | 3 634,0 | 1 181,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 48 516,3 | 7 192,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 15 | 8,1 | 0,1 |
| 20 | 680,2 | 17,0 |
| 25 | 700,4 | 22,4 |
| 32 | 2 316,3 | 88,0 |
| 40 | 2 892,0 | 141,7 |
| 50 | 20 991,0 | 1 196,5 |
| 70 | 8 271,2 | 628,6 |
| 80 | 18 890,5 | 1 681,3 |
| 100 | 24 741,5 | 2 672,1 |
| 125 | 2 185,1 | 290,6 |
| 150 | 11 592,6 | 1 843,2 |
| 200 | 3 174,5 | 695,2 |
| 250 | 9,2 | 2,5 |
| 300 | 1 009,6 | 328,1 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 97 462,2 | 9 607,4 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 15 | 8,1 | 0,1 |
| 20 | 680,2 | 17,0 |
| 25 | 700,4 | 22,4 |
| 32 | 2 371,3 | 90,1 |
| 40 | 4 417,0 | 216,4 |
| 50 | 32 692,5 | 1 863,5 |
| 70 | 19 269,0 | 1 464,4 |
| 80 | 44 107,1 | 3 925,5 |
| 100 | 79 091,9 | 8 541,9 |
| 125 | 7 462,5 | 992,5 |
| 150 | 53 086,1 | 8 440,7 |
| 200 | 24 954,5 | 5 465,0 |
| 250 | 11 785,2 | 3 217,4 |
| 300 | 14 743,6 | 4 791,7 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 295 369,4 | 39 048,7 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 32 | 52,0 | 2,0 |
| 40 | 1 272,5 | 62,4 |
| 50 | 3 937,0 | 224,4 |
| 70 | 2 932,0 | 222,8 |
| 80 | 3 767,0 | 335,3 |
| 100 | 7 891,4 | 852,3 |
| 125 | 285,0 | 37,9 |
| 150 | 8 622,0 | 1 370,9 |
| 200 | 3 943,0 | 863,5 |
| 250 | 944,0 | 257,7 |
| 300 | 1 542,0 | 501,2 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 35 187,9 | 4 730,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 25 | 14,0 | 0,4 |
| 40 | 695,4 | 34,1 |
| 50 | 2 319,0 | 132,2 |
| 70 | 1 781,0 | 135,4 |
| 80 | 3 133,0 | 278,8 |
| 100 | 2 755,0 | 297,5 |
| 125 | 1 222,0 | 162,5 |
| 150 | 1 460,0 | 232,1 |
| 200 | 841,0 | 184,2 |
| 250 | 18,0 | 4,9 |
| 300 | 892,0 | 289,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 15 130,4 | 1 752,1 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 25 | 14,0 | 0,4 |
| 32 | 52,0 | 2,0 |
| 40 | 1 967,9 | 96,4 |
| 50 | 6 256,0 | 356,6 |
| 70 | 4 713,0 | 358,2 |
| 80 | 6 900,0 | 614,1 |
| 100 | 10 646,4 | 1 149,8 |
| 125 | 1 507,0 | 200,4 |
| 150 | 10 082,0 | 1 603,0 |
| 200 | 4 784,0 | 1 047,7 |
| 250 | 962,0 | 262,6 |
| 300 | 2 434,0 | 791,1 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 50 318,3 | 6 482,4 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 325,0 | 18,5 |
| 70 | 99,0 | 7,5 |
| 100 | 1 027,0 | 110,9 |
| 150 | 99,0 | 15,7 |
| Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 36,0 | 2,1 |
| 70 | 1,0 | 0,1 |
| 80 | 46,0 | 4,1 |
| 100 | 129,0 | 13,9 |
| 125 | 44,0 | 5,9 |
| 150 | 494,0 | 78,5 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 750,0 | 104,6 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 361,0 | 20,6 |
| 70 | 100,0 | 7,6 |
| 80 | 46,0 | 4,1 |
| 100 | 1 156,0 | 124,8 |
| 125 | 44,0 | 5,9 |
| 150 | 593,0 | 94,3 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 2 300,0 | 257,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| 100 | 1 182,0 | 127,7 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| 100 | 1 182,0 | 127,7 |
| Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| 70 | 100,0 | 7,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 100,0 | 7,6 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| 70 | 100,0 | 7,6 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 100,0 | 7,6 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 32 | 228,2 | 8,7 |
| 40 | 435,0 | 21,3 |
| 50 | 3 866,1 | 220,4 |
| 70 | 2 397,2 | 182,2 |
| 80 | 5 136,1 | 457,1 |
| 100 | 22 628,1 | 2 443,8 |
| 125 | 821,0 | 109,2 |
| 150 | 13 713,0 | 2 180,4 |
| 200 | 12 349,0 | 2 704,4 |
| 250 | 1 878,0 | 512,7 |
| 300 | 4 479,0 | 1 455,7 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 67 930,7 | 10 295,8 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 32 | 228,2 | 8,7 |
| 40 | 435,0 | 21,3 |
| 50 | 3 866,1 | 220,4 |
| 70 | 2 397,2 | 182,2 |
| 80 | 5 136,1 | 457,1 |
| 100 | 22 628,1 | 2 443,8 |
| 125 | 821,0 | 109,2 |
| 150 | 13 713,0 | 2 180,4 |
| 200 | 12 349,0 | 2 704,4 |
| 250 | 1 878,0 | 512,7 |
| 300 | 4 479,0 | 1 455,7 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 67 930,7 | 10 295,8 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» |  |  |
| 25 | 529,0 | 16,9 |
| 32 | 652,0 | 24,8 |
| 40 | 2 607,0 | 127,7 |
| 50 | 23 222,0 | 1 323,7 |
| 70 | 33 673,2 | 2 559,2 |
| 80 | 64 393,9 | 5 731,1 |
| 100 | 79 465,8 | 8 582,3 |
| 125 | 12 902,1 | 1 716,0 |
| 150 | 76 511,4 | 12 165,3 |
| 200 | 58 054,6 | 12 714,0 |
| 250 | 21 328,5 | 5 822,7 |
| 300 | 23 425,4 | 7 613,3 |
| Всего ООО «НТК» | 396 764,9 | 58 396,8 |
| ООО «НТК» |  |  |
| 25 | 529,0 | 16,9 |
| 32 | 652,0 | 24,8 |
| 40 | 2 607,0 | 127,7 |
| 50 | 23 222,0 | 1 323,7 |
| 70 | 33 673,2 | 2 559,2 |
| 80 | 64 393,9 | 5 731,1 |
| 100 | 79 465,8 | 8 582,3 |
| 125 | 12 902,1 | 1 716,0 |
| 150 | 76 511,4 | 12 165,3 |
| 200 | 58 054,6 | 12 714,0 |
| 250 | 21 328,5 | 5 822,7 |
| 300 | 23 425,4 | 7 613,3 |
| Всего ООО «НТК» | 396 764,9 | 58 396,8 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 25 | 14,0 | 0,4 |
| 32 | 518,2 | 19,7 |
| 40 | 3 114,4 | 152,6 |
| 50 | 21 270,6 | 1 212,4 |
| 70 | 33 126,1 | 2 517,6 |
| 80 | 70 030,9 | 6 232,8 |
| 100 | 106 366,1 | 11 487,5 |
| 125 | 13 510,0 | 1 796,8 |
| 150 | 81 565,1 | 12 968,9 |
| 200 | 46 725,0 | 10 232,8 |
| 250 | 17 655,0 | 4 819,8 |
| 300 | 20 603,0 | 6 696,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 414 498,5 | 58 137,3 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| 250 | 130,0 | 35,5 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 130,0 | 35,5 |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 325,0 | 18,5 |
| 70 | 99,0 | 7,5 |
| 100 | 1 027,0 | 110,9 |
| 150 | 99,0 | 15,7 |
| Всего ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| Прочие организации |  |  |
| 15 | 8,1 | 0,1 |
| 20 | 1 395,7 | 34,9 |
| 25 | 2 380,5 | 76,2 |
| 32 | 6 470,1 | 245,9 |
| 40 | 7 274,0 | 356,4 |
| 50 | 59 256,6 | 3 377,6 |
| 70 | 25 458,6 | 1 934,9 |
| 80 | 47 049,5 | 4 187,4 |
| 100 | 66 614,9 | 7 194,4 |
| 125 | 7 455,3 | 991,6 |
| 150 | 24 318,3 | 3 866,6 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 16 007,7 | 3 505,7 |
| 250 | 2 490,4 | 679,9 |
| 300 | 5 561,7 | 1 807,6 |
| Всего Прочие организации | 271 968,9 | 28 303,2 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| 15 | 8,1 | 0,1 |
| 20 | 1 395,7 | 34,9 |
| 25 | 2 923,5 | 93,6 |
| 32 | 7 692,3 | 292,3 |
| 40 | 14 267,9 | 699,1 |
| 50 | 108 047,2 | 6 158,7 |
| 70 | 95 389,9 | 7 249,6 |
| 80 | 185 287,3 | 16 490,6 |
| 100 | 261 494,3 | 28 241,4 |
| 125 | 34 196,4 | 4 548,1 |
| 150 | 191 609,8 | 30 466,0 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 124 730,3 | 27 315,9 |
| 250 | 42 547,9 | 11 615,6 |
| 300 | 51 132,1 | 16 617,9 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 1 120 950,2 | 149 868,0 |

Таблица 3.7 – Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.4 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 25 | 6,0 | 0,2 |
| 32 | 94,0 | 3,6 |
| 40 | 1 081,0 | 53,0 |
| 50 | 4 444,5 | 253,3 |
| 70 | 2 692,5 | 204,6 |
| 80 | 3 952,0 | 351,7 |
| 100 | 4 073,5 | 439,9 |
| 125 | 1 312,0 | 174,5 |
| 150 | 3 829,5 | 608,9 |
| 200 | 2 157,0 | 472,4 |
| 250 | 719,0 | 196,3 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 24 361,0 | 2 758,4 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 20 | 4,0 | 0,1 |
| 25 | 38,7 | 1,2 |
| 32 | 439,4 | 16,7 |
| 40 | 847,0 | 41,5 |
| 50 | 2 802,5 | 159,7 |
| 70 | 2 964,6 | 225,3 |
| 80 | 1 111,9 | 99,0 |
| 100 | 282,5 | 30,5 |
| 125 | 26,0 | 3,5 |
| 150 | 634,5 | 100,9 |
| 200 | 16,8 | 3,7 |
| 250 | 16,8 | 4,6 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 9 184,5 | 686,6 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 20 | 4,0 | 0,1 |
| 25 | 44,7 | 1,4 |
| 32 | 533,4 | 20,3 |
| 40 | 1 928,0 | 94,5 |
| 50 | 7 247,0 | 413,1 |
| 70 | 5 657,1 | 429,9 |
| 80 | 5 063,9 | 450,7 |
| 100 | 4 356,0 | 470,4 |
| 125 | 1 338,0 | 178,0 |
| 150 | 4 464,0 | 709,8 |
| 200 | 2 173,8 | 476,1 |
| 250 | 735,8 | 200,9 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 33 545,5 | 3 445,1 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 32 | 66,3 | 2,5 |
| 40 | 742,5 | 36,4 |
| 50 | 2 636,8 | 150,3 |
| 70 | 997,3 | 75,8 |
| 80 | 2 626,8 | 233,8 |
| 100 | 1 543,0 | 166,6 |
| 125 | 783,0 | 104,1 |
| 150 | 1 330,0 | 211,5 |
| 200 | 1 668,0 | 365,3 |
| 250 | 691,0 | 188,6 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 13 084,5 | 1 535,0 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 40 | 614,0 | 30,1 |
| 50 | 3 770,4 | 214,9 |
| 70 | 3 470,5 | 263,8 |
| 80 | 3 469,9 | 308,8 |
| 100 | 2 632,0 | 284,3 |
| 125 | 2 350,9 | 312,7 |
| 150 | 4 138,0 | 657,9 |
| 200 | 1 961,0 | 429,5 |
| 250 | 753,0 | 205,6 |
| 300 | 344,0 | 111,8 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 23 503,7 | 2 819,3 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 20 | 107,0 | 2,7 |
| 25 | 25,4 | 0,8 |
| 32 | 1 090,7 | 41,4 |
| 40 | 628,4 | 30,8 |
| 50 | 3 859,3 | 220,0 |
| 70 | 1 645,8 | 125,1 |
| 80 | 1 190,6 | 106,0 |
| 100 | 245,8 | 26,6 |
| 125 | 82,0 | 10,9 |
| 150 | 33,0 | 5,2 |
| 200 | 33,0 | 7,2 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 8 941,0 | 576,7 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 20 | 107,0 | 2,7 |
| 25 | 25,4 | 0,8 |
| 32 | 1 157,0 | 44,0 |
| 40 | 1 984,9 | 97,3 |
| 50 | 10 266,5 | 585,2 |
| 70 | 6 113,6 | 464,6 |
| 80 | 7 287,2 | 648,6 |
| 100 | 4 420,8 | 477,5 |
| 125 | 3 215,9 | 427,7 |
| 150 | 5 501,0 | 874,7 |
| 200 | 3 662,0 | 802,0 |
| 250 | 1 444,0 | 394,2 |
| 300 | 344,0 | 111,8 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 45 529,2 | 4 930,9 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 25 | 33,5 | 1,1 |
| 50 | 431,8 | 24,6 |
| 70 | 448,4 | 34,1 |
| 80 | 175,1 | 15,6 |
| 100 | 205,0 | 22,1 |
| 300 | 380,0 | 123,5 |
| 400 | 123,0 | 52,4 |
| 600 | 227,0 | 143,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 023,8 | 416,4 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 25 | 94,0 | 3,0 |
| 32 | 118,0 | 4,5 |
| 40 | 212,5 | 10,4 |
| 50 | 2 990,0 | 170,4 |
| 70 | 1 032,0 | 78,4 |
| 80 | 2 106,7 | 187,5 |
| 100 | 3 272,5 | 353,4 |
| 125 | 244,0 | 32,5 |
| 150 | 3 180,5 | 505,7 |
| 200 | 4 095,0 | 896,8 |
| 250 | 680,5 | 185,8 |
| 500 | 330,0 | 174,6 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 18 355,7 | 2 603,0 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 15 | 382,3 | 6,9 |
| 20 | 223,0 | 5,6 |
| 25 | 350,4 | 11,2 |
| 32 | 402,2 | 15,3 |
| 40 | 683,1 | 33,5 |
| 50 | 1 212,9 | 69,1 |
| 70 | 465,0 | 35,3 |
| 80 | 42,0 | 3,7 |
| 100 | 362,2 | 39,1 |
| 125 | 6,0 | 0,8 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 4 129,0 | 220,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 15 | 382,3 | 6,9 |
| 20 | 223,0 | 5,6 |
| 25 | 477,9 | 15,3 |
| 32 | 520,2 | 19,8 |
| 40 | 895,6 | 43,9 |
| 50 | 4 634,7 | 264,2 |
| 70 | 1 945,4 | 147,8 |
| 80 | 2 323,8 | 206,8 |
| 100 | 3 839,7 | 414,7 |
| 125 | 250,0 | 33,3 |
| 150 | 3 180,5 | 505,7 |
| 200 | 4 095,0 | 896,8 |
| 250 | 680,5 | 185,8 |
| 300 | 380,0 | 123,5 |
| 400 | 123,0 | 52,4 |
| 500 | 330,0 | 174,6 |
| 600 | 227,0 | 143,0 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 24 508,5 | 3 239,9 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 50 | 1 234,0 | 70,3 |
| 70 | 792,0 | 60,2 |
| 80 | 307,5 | 27,4 |
| 100 | 127,5 | 13,8 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 2 461,0 | 171,7 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 25 | 108,0 | 3,5 |
| 32 | 541,0 | 20,6 |
| 40 | 905,5 | 44,4 |
| 50 | 3 091,5 | 176,2 |
| 70 | 868,0 | 66,0 |
| 80 | 939,5 | 83,6 |
| 100 | 1 197,5 | 129,3 |
| 125 | 334,0 | 44,4 |
| 150 | 291,0 | 46,3 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 8 276,0 | 614,2 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 25 | 108,0 | 3,5 |
| 32 | 541,0 | 20,6 |
| 40 | 905,5 | 44,4 |
| 50 | 4 325,5 | 246,6 |
| 70 | 1 660,0 | 126,2 |
| 80 | 1 247,0 | 111,0 |
| 100 | 1 325,0 | 143,1 |
| 125 | 334,0 | 44,4 |
| 150 | 291,0 | 46,3 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 10 737,0 | 785,9 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 102,0 | 5,8 |
| 80 | 247,0 | 22,0 |
| 100 | 153,0 | 16,5 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 502,0 | 44,3 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 102,0 | 5,8 |
| 80 | 247,0 | 22,0 |
| 100 | 153,0 | 16,5 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 502,0 | 44,3 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| 50 | 50,0 | 2,9 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 50,0 | 2,9 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| 50 | 50,0 | 2,9 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 50,0 | 2,9 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 20 | 2,0 | 0,1 |
| 25 | 28,0 | 0,9 |
| 32 | 609,0 | 23,1 |
| 40 | 811,0 | 39,7 |
| 50 | 4 736,0 | 270,0 |
| 70 | 531,0 | 40,4 |
| 80 | 2 604,0 | 231,8 |
| 100 | 2 693,0 | 290,8 |
| 150 | 4 602,0 | 731,7 |
| 200 | 1 279,0 | 280,1 |
| 250 | 144,0 | 39,3 |
| 300 | 1 431,0 | 465,1 |
| 400 | 262,0 | 111,6 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 19 732,0 | 2 524,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 20 | 2,0 | 0,1 |
| 25 | 28,0 | 0,9 |
| 32 | 609,0 | 23,1 |
| 40 | 811,0 | 39,7 |
| 50 | 4 736,0 | 270,0 |
| 70 | 531,0 | 40,4 |
| 80 | 2 604,0 | 231,8 |
| 100 | 2 693,0 | 290,8 |
| 150 | 4 602,0 | 731,7 |
| 200 | 1 279,0 | 280,1 |
| 250 | 144,0 | 39,3 |
| 300 | 1 431,0 | 465,1 |
| 400 | 262,0 | 111,6 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 19 732,0 | 2 524,6 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» |  |  |
| 25 | 100,0 | 3,2 |
| 32 | 278,3 | 10,6 |
| 40 | 2 036,0 | 99,8 |
| 50 | 10 071,3 | 574,1 |
| 70 | 4 721,8 | 358,9 |
| 80 | 8 685,5 | 773,0 |
| 100 | 8 889,0 | 960,0 |
| 125 | 2 339,0 | 311,1 |
| 150 | 8 340,0 | 1 326,1 |
| 200 | 7 920,0 | 1 734,5 |
| 250 | 2 090,5 | 570,7 |
| 500 | 330,0 | 174,6 |
| Всего ООО «НТК» | 55 801,2 | 6 896,4 |
| ООО «НТК» |  |  |
| 25 | 100,0 | 3,2 |
| 32 | 278,3 | 10,6 |
| 40 | 2 036,0 | 99,8 |
| 50 | 10 071,3 | 574,1 |
| 70 | 4 721,8 | 358,9 |
| 80 | 8 685,5 | 773,0 |
| 100 | 8 889,0 | 960,0 |
| 125 | 2 339,0 | 311,1 |
| 150 | 8 340,0 | 1 326,1 |
| 200 | 7 920,0 | 1 734,5 |
| 250 | 2 090,5 | 570,7 |
| 500 | 330,0 | 174,6 |
| Всего ООО «НТК» | 55 801,2 | 6 896,4 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 20 | 2,0 | 0,1 |
| 25 | 169,5 | 5,4 |
| 32 | 1 150,0 | 43,7 |
| 40 | 2 330,5 | 114,2 |
| 50 | 12 029,7 | 685,7 |
| 70 | 5 317,9 | 404,2 |
| 80 | 7 188,5 | 639,8 |
| 100 | 6 727,5 | 726,6 |
| 125 | 2 684,9 | 357,1 |
| 150 | 9 031,0 | 1 435,9 |
| 200 | 3 240,0 | 709,6 |
| 250 | 897,0 | 244,9 |
| 300 | 2 155,0 | 700,4 |
| 400 | 385,0 | 164,0 |
| 600 | 227,0 | 143,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 53 535,5 | 6 374,4 |
| Прочие организации |  |  |
| 15 | 382,3 | 6,9 |
| 20 | 334,0 | 8,4 |
| 25 | 414,4 | 13,3 |
| 32 | 1 932,3 | 73,4 |
| 40 | 2 158,5 | 105,8 |
| 50 | 7 874,8 | 448,9 |
| 70 | 5 075,4 | 385,7 |
| 80 | 2 344,5 | 208,7 |
| 100 | 890,5 | 96,2 |
| 125 | 114,0 | 15,2 |
| 150 | 667,5 | 106,1 |
| 200 | 49,7 | 10,9 |
| 250 | 16,8 | 4,6 |
| Всего Прочие организации | 22 254,5 | 1 483,9 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| 15 | 382,3 | 6,9 |
| 20 | 336,0 | 8,4 |
| 25 | 683,9 | 21,9 |
| 32 | 3 360,5 | 127,7 |
| 40 | 6 525,0 | 319,7 |
| 50 | 31 361,7 | 1 787,6 |
| 70 | 15 907,1 | 1 208,9 |
| 80 | 18 772,9 | 1 670,8 |
| 100 | 16 787,5 | 1 813,1 |
| 125 | 5 137,9 | 683,3 |
| 150 | 18 038,5 | 2 868,1 |
| 200 | 11 209,7 | 2 454,9 |
| 250 | 3 004,3 | 820,2 |
| 300 | 2 155,0 | 700,4 |
| 400 | 385,0 | 164,0 |
| 500 | 330,0 | 174,6 |
| 600 | 227,0 | 143,0 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 134 604,2 | 14 973,5 |

Таблица 3.8 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 25 | 535,0 | 17,1 |
| 32 | 691,0 | 26,3 |
| 40 | 2 405,0 | 117,8 |
| 50 | 20 880,5 | 1 190,2 |
| 70 | 31 952,7 | 2 428,4 |
| 80 | 57 978,2 | 5 160,1 |
| 100 | 66 769,5 | 7 211,1 |
| 125 | 10 314,8 | 1 371,9 |
| 150 | 62 636,5 | 9 959,2 |
| 200 | 43 627,4 | 9 554,4 |
| 250 | 12 912,5 | 3 525,1 |
| 300 | 16 155,2 | 5 250,4 |
| 350 | 1 390,3 | 524,1 |
| 400 | 12 372,0 | 5 270,5 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 8 715,2 | 4 610,3 |
| 600 | 14 554,2 | 9 169,1 |
| 700 | 16 385,0 | 11 797,2 |
| 800 | 8 797,8 | 7 214,2 |
| 1000 | 11 318,6 | 11 545,0 |
| 1200 | 811,0 | 989,4 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 401 784,8 | 97 210,3 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 20 | 4,0 | 0,1 |
| 25 | 575,6 | 18,4 |
| 32 | 3 861,5 | 146,7 |
| 40 | 4 192,5 | 205,4 |
| 50 | 25 376,1 | 1 446,4 |
| 70 | 13 685,5 | 1 040,1 |
| 80 | 17 181,1 | 1 529,1 |
| 100 | 35 085,9 | 3 789,3 |
| 125 | 2 644,7 | 351,7 |
| 150 | 8 137,6 | 1 293,9 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 8 082,1 | 1 770,0 |
| 250 | 396,7 | 108,3 |
| 300 | 3 481,6 | 1 131,5 |
| 400 | 2,0 | 0,9 |
| 500 | 483,6 | 255,8 |
| 700 | 19,5 | 14,0 |
| 1000 | 20,0 | 20,4 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 123 457,7 | 13 166,3 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| 20 | 4,0 | 0,1 |
| 25 | 1 110,6 | 35,5 |
| 32 | 4 552,5 | 173,0 |
| 40 | 6 597,5 | 323,3 |
| 50 | 46 256,6 | 2 636,6 |
| 70 | 45 638,2 | 3 468,5 |
| 80 | 75 159,3 | 6 689,2 |
| 100 | 101 855,4 | 11 000,4 |
| 125 | 12 959,4 | 1 723,6 |
| 150 | 70 774,1 | 11 253,1 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 51 709,5 | 11 324,4 |
| 250 | 13 309,2 | 3 633,4 |
| 300 | 19 636,8 | 6 382,0 |
| 350 | 1 390,3 | 524,1 |
| 400 | 12 374,0 | 5 271,3 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 9 198,8 | 4 866,2 |
| 600 | 14 554,2 | 9 169,1 |
| 700 | 16 404,5 | 11 811,2 |
| 800 | 8 797,8 | 7 214,2 |
| 1000 | 11 338,6 | 11 565,4 |
| 1200 | 811,0 | 989,4 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 525 242,5 | 110 376,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 800 | 365,3 | 299,5 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 365,3 | 299,5 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 1200 | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 32 | 66,3 | 2,5 |
| 40 | 938,5 | 46,0 |
| 50 | 3 611,8 | 205,9 |
| 70 | 3 619,8 | 275,1 |
| 80 | 8 537,1 | 759,8 |
| 100 | 5 615,4 | 606,5 |
| 125 | 4 013,3 | 533,8 |
| 150 | 9 775,4 | 1 554,3 |
| 200 | 12 454,2 | 2 727,5 |
| 250 | 6 568,0 | 1 793,1 |
| 300 | 3 636,2 | 1 181,8 |
| 350 | 1 430,0 | 539,1 |
| 400 | 9 478,2 | 4 037,7 |
| 500 | 13 216,7 | 6 991,6 |
| 600 | 4 618,4 | 2 909,6 |
| 700 | 33 421,2 | 24 063,3 |
| 800 | 10 592,6 | 8 685,9 |
| 1200 | 1 222,0 | 1 490,8 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 132 814,9 | 58 404,2 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 32 | 290,0 | 11,0 |
| 40 | 2 160,0 | 105,8 |
| 50 | 12 965,4 | 739,0 |
| 70 | 23 211,1 | 1 764,0 |
| 80 | 44 472,5 | 3 958,1 |
| 100 | 40 780,1 | 4 404,2 |
| 125 | 9 209,5 | 1 224,9 |
| 150 | 38 295,6 | 6 089,0 |
| 200 | 19 514,0 | 4 273,6 |
| 250 | 7 994,0 | 2 182,4 |
| 300 | 5 476,0 | 1 779,7 |
| 350 | 2 276,0 | 858,1 |
| 400 | 588,0 | 250,5 |
| 500 | 2 358,0 | 1 247,4 |
| 700 | 3 150,0 | 2 268,0 |
| 800 | 756,0 | 619,9 |
| 1200 | 5 560,0 | 6 783,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 219 056,2 | 38 558,8 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 250 | 130,0 | 35,5 |
| 400 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 690,0 | 1 126,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 20 | 822,6 | 20,6 |
| 25 | 1 168,5 | 37,4 |
| 32 | 1 822,4 | 69,3 |
| 40 | 1 664,9 | 81,6 |
| 50 | 19 554,3 | 1 114,6 |
| 70 | 8 112,3 | 616,5 |
| 80 | 13 280,3 | 1 181,9 |
| 100 | 7 315,8 | 790,1 |
| 125 | 2 733,6 | 363,6 |
| 150 | 5 255,5 | 835,6 |
| 200 | 4 800,8 | 1 051,4 |
| 250 | 2 101,3 | 573,6 |
| 300 | 1 070,5 | 347,9 |
| 350 | 415,3 | 156,6 |
| 400 | 12 398,3 | 5 281,7 |
| 500 | 993,3 | 525,5 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 83 509,6 | 13 047,8 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| 20 | 822,6 | 20,6 |
| 25 | 1 168,5 | 37,4 |
| 32 | 2 178,6 | 82,8 |
| 40 | 4 763,4 | 233,4 |
| 50 | 36 131,5 | 2 059,5 |
| 70 | 34 943,2 | 2 655,7 |
| 80 | 66 289,9 | 5 899,8 |
| 100 | 53 711,3 | 5 800,8 |
| 125 | 15 956,4 | 2 122,2 |
| 150 | 53 326,5 | 8 478,9 |
| 200 | 36 769,0 | 8 052,4 |
| 250 | 16 793,3 | 4 584,6 |
| 300 | 10 182,7 | 3 309,4 |
| 350 | 4 121,3 | 1 553,7 |
| 400 | 25 024,5 | 10 660,4 |
| 500 | 16 568,0 | 8 764,5 |
| 600 | 4 618,4 | 2 909,6 |
| 700 | 36 571,2 | 26 331,3 |
| 800 | 11 713,9 | 9 605,4 |
| 1200 | 9 451,8 | 11 531,2 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 441 105,8 | 114 693,5 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 25 | 33,5 | 1,1 |
| 40 | 438,0 | 21,5 |
| 50 | 6 322,3 | 360,4 |
| 70 | 9 655,7 | 733,8 |
| 80 | 20 934,3 | 1 863,2 |
| 100 | 41 858,0 | 4 520,7 |
| 125 | 4 608,4 | 612,9 |
| 150 | 32 234,5 | 5 125,3 |
| 200 | 15 982,0 | 3 500,1 |
| 250 | 8 518,0 | 2 325,4 |
| 300 | 10 480,0 | 3 406,0 |
| 350 | 3 977,0 | 1 499,3 |
| 400 | 12 539,0 | 5 341,6 |
| 450 | 298,0 | 142,4 |
| 500 | 14 401,0 | 7 618,1 |
| 600 | 1 337,0 | 842,3 |
| 700 | 5 191,0 | 3 737,5 |
| 800 | 1 175,0 | 963,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 189 982,7 | 42 615,1 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 25 | 94,0 | 3,0 |
| 32 | 173,0 | 6,6 |
| 40 | 1 299,5 | 63,7 |
| 50 | 8 801,0 | 501,7 |
| 70 | 2 822,5 | 214,5 |
| 80 | 6 564,1 | 584,2 |
| 100 | 15 969,9 | 1 724,7 |
| 125 | 913,0 | 121,4 |
| 150 | 12 439,5 | 1 977,9 |
| 200 | 9 893,0 | 2 166,6 |
| 250 | 3 938,5 | 1 075,2 |
| 300 | 3 634,0 | 1 181,1 |
| 350 | 1 324,0 | 499,1 |
| 400 | 6 819,0 | 2 904,9 |
| 500 | 2 018,0 | 1 067,5 |
| 600 | 475,0 | 299,3 |
| 700 | 548,0 | 394,6 |
| 800 | 40,0 | 32,8 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 77 766,0 | 14 818,7 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 15 | 390,3 | 7,0 |
| 20 | 903,2 | 22,6 |
| 25 | 1 050,7 | 33,6 |
| 32 | 2 718,5 | 103,3 |
| 40 | 3 575,1 | 175,2 |
| 50 | 22 203,9 | 1 265,6 |
| 70 | 8 736,2 | 664,0 |
| 80 | 18 932,5 | 1 685,0 |
| 100 | 25 103,7 | 2 711,2 |
| 125 | 2 191,1 | 291,4 |
| 150 | 11 592,6 | 1 843,2 |
| 200 | 3 174,5 | 695,2 |
| 250 | 9,2 | 2,5 |
| 300 | 1 009,6 | 328,1 |
| 400 | 1 567,1 | 667,6 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 103 158,3 | 10 495,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 15 | 390,3 | 7,0 |
| 20 | 903,2 | 22,6 |
| 25 | 1 178,2 | 37,7 |
| 32 | 2 891,5 | 109,9 |
| 40 | 5 312,6 | 260,3 |
| 50 | 37 327,2 | 2 127,7 |
| 70 | 21 214,4 | 1 612,3 |
| 80 | 46 430,9 | 4 132,4 |
| 100 | 82 931,6 | 8 956,6 |
| 125 | 7 712,5 | 1 025,8 |
| 150 | 56 266,6 | 8 946,4 |
| 200 | 29 049,5 | 6 361,8 |
| 250 | 12 465,7 | 3 403,1 |
| 300 | 15 123,6 | 4 915,2 |
| 350 | 5 301,0 | 1 998,5 |
| 400 | 20 925,1 | 8 914,1 |
| 450 | 298,0 | 142,4 |
| 500 | 16 419,0 | 8 685,7 |
| 600 | 1 812,0 | 1 141,6 |
| 700 | 5 739,0 | 4 132,1 |
| 800 | 1 215,0 | 996,3 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 370 907,0 | 67 929,3 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 32 | 52,0 | 2,0 |
| 40 | 1 272,5 | 62,4 |
| 50 | 5 171,0 | 294,7 |
| 70 | 3 724,0 | 283,0 |
| 80 | 4 074,5 | 362,6 |
| 100 | 8 018,9 | 866,0 |
| 125 | 285,0 | 37,9 |
| 150 | 8 622,0 | 1 370,9 |
| 200 | 3 943,0 | 863,5 |
| 250 | 944,0 | 257,7 |
| 300 | 1 542,0 | 501,2 |
| 400 | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 41 383,9 | 6 493,1 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 25 | 122,0 | 3,9 |
| 32 | 541,0 | 20,6 |
| 40 | 1 600,9 | 78,4 |
| 50 | 5 410,5 | 308,4 |
| 70 | 2 649,0 | 201,3 |
| 80 | 4 072,5 | 362,5 |
| 100 | 3 952,5 | 426,9 |
| 125 | 1 556,0 | 206,9 |
| 150 | 1 751,0 | 278,4 |
| 200 | 841,0 | 184,2 |
| 250 | 18,0 | 4,9 |
| 300 | 892,0 | 289,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 23 406,4 | 2 366,3 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| 25 | 122,0 | 3,9 |
| 32 | 593,0 | 22,5 |
| 40 | 2 873,4 | 140,8 |
| 50 | 10 581,5 | 603,1 |
| 70 | 6 373,0 | 484,3 |
| 80 | 8 147,0 | 725,1 |
| 100 | 11 971,4 | 1 292,9 |
| 125 | 1 841,0 | 244,9 |
| 150 | 10 373,0 | 1 649,3 |
| 200 | 4 784,0 | 1 047,7 |
| 250 | 962,0 | 262,6 |
| 300 | 2 434,0 | 791,1 |
| 400 | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 64 790,3 | 8 859,4 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 325,0 | 18,5 |
| 70 | 99,0 | 7,5 |
| 100 | 1 027,0 | 110,9 |
| 150 | 99,0 | 15,7 |
| Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 138,0 | 7,9 |
| 70 | 1,0 | 0,1 |
| 80 | 293,0 | 26,1 |
| 100 | 282,0 | 30,5 |
| 125 | 44,0 | 5,9 |
| 150 | 494,0 | 78,5 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 252,0 | 148,9 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 463,0 | 26,4 |
| 70 | 100,0 | 7,6 |
| 80 | 293,0 | 26,1 |
| 100 | 1 309,0 | 141,4 |
| 125 | 44,0 | 5,9 |
| 150 | 593,0 | 94,3 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 2 802,0 | 301,6 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| 100 | 1 182,0 | 127,7 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| 100 | 1 182,0 | 127,7 |
| Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| 50 | 50,0 | 2,9 |
| 70 | 100,0 | 7,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 150,0 | 10,5 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| 50 | 50,0 | 2,9 |
| 70 | 100,0 | 7,6 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 150,0 | 10,5 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 20 | 2,0 | 0,1 |
| 25 | 28,0 | 0,9 |
| 32 | 837,2 | 31,8 |
| 40 | 1 246,0 | 61,1 |
| 50 | 8 602,1 | 490,3 |
| 70 | 2 928,2 | 222,5 |
| 80 | 7 740,1 | 688,9 |
| 100 | 25 321,1 | 2 734,7 |
| 125 | 821,0 | 109,2 |
| 150 | 18 315,0 | 2 912,1 |
| 200 | 13 628,0 | 2 984,5 |
| 250 | 2 022,0 | 552,0 |
| 300 | 5 910,0 | 1 920,8 |
| 350 | 2 298,0 | 866,3 |
| 400 | 10 409,0 | 4 434,2 |
| 500 | 4 343,0 | 2 297,4 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 104 450,7 | 20 306,8 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 20 | 2,0 | 0,1 |
| 25 | 28,0 | 0,9 |
| 32 | 837,2 | 31,8 |
| 40 | 1 246,0 | 61,1 |
| 50 | 8 602,1 | 490,3 |
| 70 | 2 928,2 | 222,5 |
| 80 | 7 740,1 | 688,9 |
| 100 | 25 321,1 | 2 734,7 |
| 125 | 821,0 | 109,2 |
| 150 | 18 315,0 | 2 912,1 |
| 200 | 13 628,0 | 2 984,5 |
| 250 | 2 022,0 | 552,0 |
| 300 | 5 910,0 | 1 920,8 |
| 350 | 2 298,0 | 866,3 |
| 400 | 10 409,0 | 4 434,2 |
| 500 | 4 343,0 | 2 297,4 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 104 450,7 | 20 306,8 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» |  |  |
| 25 | 629,0 | 20,1 |
| 32 | 930,3 | 35,3 |
| 40 | 4 643,0 | 227,5 |
| 50 | 33 293,3 | 1 897,7 |
| 70 | 38 395,0 | 2 918,0 |
| 80 | 73 079,4 | 6 504,1 |
| 100 | 88 354,8 | 9 542,3 |
| 125 | 15 241,1 | 2 027,1 |
| 150 | 84 851,4 | 13 491,4 |
| 200 | 65 974,6 | 14 448,4 |
| 250 | 23 419,0 | 6 393,4 |
| 300 | 23 425,4 | 7 613,3 |
| 350 | 4 144,3 | 1 562,4 |
| 400 | 28 669,2 | 12 213,1 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 23 949,9 | 12 669,5 |
| 600 | 19 647,6 | 12 378,0 |
| 700 | 50 354,2 | 36 255,0 |
| 800 | 19 430,4 | 15 932,9 |
| 1000 | 11 318,6 | 11 545,0 |
| 1200 | 2 033,0 | 2 480,3 |
| Всего ООО «НТК» | 612 365,7 | 170 433,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |
| 800 | 365,3 | 299,5 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» | 365,3 | 299,5 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| 1200 | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «НТК» |  |  |
| 25 | 629,0 | 20,1 |
| 32 | 930,3 | 35,3 |
| 40 | 4 643,0 | 227,5 |
| 50 | 33 293,3 | 1 897,7 |
| 70 | 38 395,0 | 2 918,0 |
| 80 | 73 079,4 | 6 504,1 |
| 100 | 88 354,8 | 9 542,3 |
| 125 | 15 241,1 | 2 027,1 |
| 150 | 84 851,4 | 13 491,4 |
| 200 | 65 974,6 | 14 448,4 |
| 250 | 23 419,0 | 6 393,4 |
| 300 | 23 425,4 | 7 613,3 |
| 350 | 4 144,3 | 1 562,4 |
| 400 | 28 669,2 | 12 213,1 |
| 450 | 582,4 | 278,4 |
| 500 | 23 949,9 | 12 669,5 |
| 600 | 19 647,6 | 12 378,0 |
| 700 | 50 354,2 | 36 255,0 |
| 800 | 19 430,4 | 15 932,9 |
| 1000 | 11 318,6 | 11 545,0 |
| 1200 | 2 033,0 | 2 480,3 |
| Всего ООО «НТК» | 612 365,7 | 170 433,2 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 20 | 2,0 | 0,1 |
| 25 | 183,5 | 5,9 |
| 32 | 1 668,2 | 63,4 |
| 40 | 5 444,9 | 266,8 |
| 50 | 33 300,3 | 1 898,1 |
| 70 | 38 444,0 | 2 921,7 |
| 80 | 77 219,4 | 6 872,5 |
| 100 | 113 093,6 | 12 214,1 |
| 125 | 16 194,9 | 2 153,9 |
| 150 | 90 596,1 | 14 404,8 |
| 200 | 49 965,0 | 10 942,3 |
| 250 | 18 552,0 | 5 064,7 |
| 300 | 22 758,0 | 7 396,4 |
| 350 | 8 551,0 | 3 223,7 |
| 400 | 23 536,0 | 10 026,3 |
| 450 | 298,0 | 142,4 |
| 500 | 21 102,0 | 11 163,0 |
| 600 | 1 337,0 | 842,3 |
| 700 | 8 341,0 | 6 005,5 |
| 800 | 1 931,0 | 1 583,4 |
| 1200 | 5 560,0 | 6 783,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 538 078,0 | 103 974,6 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| 250 | 130,0 | 35,5 |
| 400 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 2 690,0 | 1 126,1 |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| 50 | 325,0 | 18,5 |
| 70 | 99,0 | 7,5 |
| 100 | 1 027,0 | 110,9 |
| 150 | 99,0 | 15,7 |
| Всего ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| Прочие организации |  |  |
| 15 | 390,3 | 7,0 |
| 20 | 1 729,8 | 43,2 |
| 25 | 2 794,9 | 89,4 |
| 32 | 8 402,4 | 319,3 |
| 40 | 9 432,5 | 462,2 |
| 50 | 67 134,4 | 3 826,7 |
| 70 | 30 534,0 | 2 320,6 |
| 80 | 49 393,9 | 4 396,1 |
| 100 | 67 505,4 | 7 290,6 |
| 125 | 7 569,3 | 1 006,7 |
| 150 | 24 985,8 | 3 972,7 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 16 057,4 | 3 516,6 |
| 250 | 2 507,1 | 684,4 |
| 300 | 5 561,7 | 1 807,6 |
| 350 | 415,3 | 156,6 |
| 400 | 13 967,4 | 5 950,1 |
| 500 | 1 476,9 | 781,3 |
| 700 | 19,5 | 14,0 |
| 1000 | 20,0 | 20,4 |
| Всего Прочие организации | 310 125,6 | 36 709,7 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| 15 | 390,3 | 7,0 |
| 20 | 1 731,8 | 43,3 |
| 25 | 3 607,4 | 115,4 |
| 32 | 11 052,9 | 420,0 |
| 40 | 20 792,9 | 1 018,9 |
| 50 | 139 411,9 | 7 946,5 |
| 70 | 111 297,0 | 8 458,6 |
| 80 | 204 060,2 | 18 161,4 |
| 100 | 278 281,8 | 30 054,4 |
| 125 | 39 334,3 | 5 231,5 |
| 150 | 209 648,3 | 33 334,1 |
| 175 | 227,5 | 44,1 |
| 200 | 135 940,0 | 29 770,9 |
| 250 | 45 552,2 | 12 435,7 |
| 300 | 53 287,1 | 17 318,3 |
| 350 | 13 110,6 | 4 942,7 |
| 400 | 72 467,6 | 30 871,2 |
| 450 | 880,4 | 420,8 |
| 500 | 46 528,8 | 24 613,8 |
| 600 | 20 984,6 | 13 220,3 |
| 700 | 58 714,7 | 42 274,6 |
| 800 | 21 726,7 | 17 815,9 |
| 1000 | 11 338,6 | 11 565,4 |
| 1200 | 10 262,8 | 12 520,6 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 1 510 630,3 | 322 605,3 |

Таблица 3.9 – Общая характеристика тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м | Материальная характеристика, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого ТС и ГВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  | Подземная |  |  | Надземная | Итого | Подземная |  |  | Надземная | Итого |  |
|  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  | канальная | бесканальная | всего |  |  |  |
| 15 | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 134,3 | 0,0 | 134,3 | 250,0 | 384,3 | 410,4 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 4,5 | 6,9 | 7,4 |
| 20 | 1 702,2 | 0,0 | 1 702,2 | 419,4 | 2 121,7 | 514,5 | 39,0 | 553,5 | 44,0 | 597,5 | 2 719,2 | 42,6 | 0,0 | 42,6 | 10,5 | 53,0 | 12,9 | 1,0 | 13,8 | 1,1 | 14,9 | 68,0 |
| 25 | 3 169,2 | 0,0 | 3 169,2 | 968,2 | 4 137,4 | 1 634,4 | 17,0 | 1 651,4 | 74,0 | 1 725,4 | 5 862,8 | 101,4 | 0,0 | 101,4 | 31,0 | 132,4 | 52,3 | 0,5 | 52,8 | 2,4 | 55,2 | 187,6 |
| 32 | 6 666,4 | 14,0 | 6 680,4 | 2 117,3 | 8 797,7 | 2 786,3 | 0,0 | 2 786,3 | 10,0 | 2 796,3 | 11 594,0 | 253,3 | 0,5 | 253,9 | 80,5 | 334,3 | 105,9 | 0,0 | 105,9 | 0,4 | 106,3 | 440,6 |
| 40 | 9 145,5 | 216,8 | 9 362,3 | 1 851,4 | 11 213,6 | 4 389,5 | 0,0 | 4 389,5 | 382,0 | 4 771,5 | 15 985,1 | 442,4 | 10,6 | 453,1 | 90,5 | 543,5 | 214,6 | 0,0 | 214,6 | 18,7 | 233,3 | 776,9 |
| 50 | 94 436,6 | 848,5 | 95 285,1 | 9 836,1 | 105 121,2 | 29 975,0 | 112,0 | 30 087,0 | 1 968,0 | 32 055,0 | 137 176,2 | 5 382,9 | 48,4 | 5 431,3 | 560,7 | 5 991,9 | 1 708,1 | 6,4 | 1 714,5 | 112,2 | 1 826,7 | 7 818,6 |
| 70 | 88 033,4 | 295,0 | 88 328,5 | 6 559,8 | 94 888,3 | 15 222,8 | 0,0 | 15 222,8 | 238,5 | 15 461,3 | 110 349,6 | 6 690,5 | 22,4 | 6 713,0 | 498,5 | 7 211,5 | 1 156,6 | 0,0 | 1 156,6 | 18,1 | 1 174,7 | 8 386,2 |
| 80 | 174 434,1 | 790,6 | 175 224,6 | 9 075,8 | 184 300,4 | 17 694,6 | 118,0 | 17 812,6 | 126,5 | 17 939,1 | 202 239,6 | 15 524,6 | 70,4 | 15 595,0 | 807,7 | 16 402,7 | 1 574,8 | 10,5 | 1 585,3 | 11,3 | 1 596,6 | 17 999,3 |
| 100 | 226 111,5 | 1 949,1 | 228 060,6 | 31 086,9 | 259 147,5 | 17 168,0 | 118,0 | 17 286,0 | 1 248,5 | 18 534,5 | 277 682,0 | 24 420,0 | 210,5 | 24 630,5 | 3 357,4 | 27 987,9 | 1 854,1 | 12,7 | 1 866,9 | 134,8 | 2 001,7 | 29 989,7 |
| 125 | 31 590,0 | 30,8 | 31 620,8 | 2 737,0 | 34 357,8 | 5 570,9 | 0,0 | 5 570,9 | 182,0 | 5 752,9 | 40 110,7 | 4 201,0 | 4,1 | 4 205,1 | 364,0 | 4 569,1 | 740,9 | 0,0 | 740,9 | 24,2 | 765,1 | 5 334,3 |
| 150 | 168 016,4 | 669,0 | 168 685,4 | 21 255,0 | 189 940,4 | 17 828,0 | 0,0 | 17 828,0 | 1 425,0 | 19 253,0 | 209 193,4 | 27 039,2 | 106,4 | 27 145,6 | 3 379,5 | 30 525,1 | 2 834,7 | 0,0 | 2 834,7 | 226,6 | 3 061,2 | 33 586,3 |
| 175 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,1 |
| 200 | 100 958,2 | 214,5 | 101 172,7 | 23 441,2 | 124 613,9 | 10 031,2 | 188,0 | 10 219,2 | 1 897,5 | 12 116,7 | 136 730,6 | 22 107,1 | 47,0 | 22 154,1 | 5 133,6 | 27 287,7 | 2 196,8 | 41,2 | 2 238,0 | 415,6 | 2 653,6 | 29 941,3 |
| 250 | 36 577,7 | 98,0 | 36 675,7 | 5 261,9 | 41 937,6 | 3 662,3 | 61,0 | 3 723,3 | 0,0 | 3 723,3 | 45 660,9 | 9 985,7 | 26,8 | 10 012,5 | 1 436,5 | 11 449,0 | 999,8 | 16,7 | 1 016,4 | 0,0 | 1 016,4 | 12 465,4 |
| 300 | 40 686,9 | 0,0 | 40 686,9 | 8 874,0 | 49 560,9 | 1 775,0 | 0,0 | 1 775,0 | 0,0 | 1 775,0 | 51 335,9 | 13 223,2 | 0,0 | 13 223,2 | 2 884,1 | 16 107,3 | 576,9 | 0,0 | 576,9 | 0,0 | 576,9 | 16 684,2 |
| 350 | 9 747,0 | 0,0 | 9 747,0 | 3 363,6 | 13 110,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 110,6 | 3 674,6 | 0,0 | 3 674,6 | 1 268,1 | 4 942,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 942,7 |
| 400 | 57 516,7 | 111,0 | 57 627,7 | 13 370,4 | 70 998,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,0 | 262,0 | 71 260,1 | 24 502,1 | 47,3 | 24 549,4 | 5 695,8 | 30 245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 111,6 | 30 356,8 |
| 450 | 987,4 | 0,0 | 987,4 | 0,0 | 987,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,4 | 473,1 | 0,0 | 473,1 | 0,0 | 473,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,1 |
| 500 | 33 712,1 | 376,0 | 34 088,1 | 5 847,4 | 39 935,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 935,5 | 17 852,2 | 198,9 | 18 051,1 | 3 094,3 | 21 145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 145,4 |
| 600 | 6 228,2 | 122,0 | 6 350,2 | 12 895,0 | 19 245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 245,2 | 3 923,8 | 76,9 | 4 000,6 | 8 123,9 | 12 124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 124,5 |
| 700 | 22 769,2 | 0,0 | 22 769,2 | 37 684,9 | 60 454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 454,1 | 16 393,8 | 0,0 | 16 393,8 | 27 133,1 | 43 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 527,0 |
| 800 | 17 478,6 | 0,0 | 17 478,6 | 4 762,9 | 22 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 241,5 | 14 332,5 | 0,0 | 14 332,5 | 3 905,6 | 18 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 238,0 |
| 1000 | 1 124,4 | 0,0 | 1 124,4 | 9 950,2 | 11 074,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 074,6 | 1 146,9 | 0,0 | 1 146,9 | 10 149,2 | 11 296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 296,1 |
| 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 262,8 | 10 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 520,6 | 12 520,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 520,6 |
| Итого | 1 131 117,8 | 5 735,2 | 1 136 853,1 | 221 848,9 | 1 358 701,9 | 128 386,7 | 653,0 | 129 039,7 | 8 108,0 | 137 147,7 | 1 495 849,7 | 211 713,5 | 870,0 | 212 583,6 | 90 569,2 | 303 152,7 | 14 030,8 | 89,0 | 14 119,8 | 1 081,4 | 15 201,2 | 318 353,9 |

Разделение магистральных, распределительных тепловых сетей и сетей ГВС по способу прокладки представлено на рисунке и в таблицах ниже.

Рисунок 3.4 – Способы прокладки тепловых сетей г. Новокузнецка

Таблица 3.10 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 38 033,4 | 29 027,6 |
| Канальная | 36 339,1 | 22 160,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 74 372,5 | 51 188,4 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 19,5 | 14,0 |
| Канальная | 508,6 | 277,2 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 528,1 | 291,3 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 38 052,9 | 29 041,6 |
| Канальная | 36 847,7 | 22 438,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 74 900,6 | 51 479,7 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 28 284,4 | 21 028,1 |
| Канальная | 41 383,2 | 26 162,2 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 69 667,6 | 47 190,3 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 203,0 | 76,5 |
| Канальная | 3 921,0 | 1 617,8 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 4 124,0 | 1 694,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 7 704,0 | 8 402,5 |
| Канальная | 7 290,0 | 3 754,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 14 994,0 | 12 157,4 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 365,3 | 299,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 83,8 | 31,6 |
| Канальная | 13 723,1 | 5 932,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 13 806,9 | 5 963,7 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 39 310,3 | 33 095,4 |
| Канальная | 68 877,3 | 38 557,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 108 187,6 | 71 653,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 3 539,0 | 2 051,0 |
| Канальная | 29 064,0 | 14 841,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 32 603,0 | 16 892,9 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 1 308,0 | 590,8 |
| Канальная | 1 130,5 | 496,3 |
| Бесканальная | 111,0 | 47,3 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 549,5 | 1 134,4 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 1 567,1 | 667,6 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 1 567,1 | 667,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 4 847,0 | 2 641,9 |
| Канальная | 31 761,6 | 16 005,8 |
| Бесканальная | 111,0 | 47,3 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 36 719,6 | 18 694,9 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 3 579,0 | 1 524,7 |
| Канальная | 156,0 | 66,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 3 579,0 | 1 524,7 |
| Канальная | 156,0 | 66,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 12 348,0 | 5 587,0 |
| Канальная | 11 924,0 | 5 231,3 |
| Бесканальная | 498,0 | 275,8 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 24 770,0 | 11 094,1 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 12 348,0 | 5 587,0 |
| Канальная | 11 924,0 | 5 231,3 |
| Бесканальная | 498,0 | 275,8 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 24 770,0 | 11 094,1 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| Надземная | 66 317,8 | 50 055,6 |
| Канальная | 77 722,3 | 48 323,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 144 040,1 | 98 378,7 |
| ООО «НТК» |  |  |
| Надземная | 1 511,0 | 667,4 |
| Канальная | 5 051,5 | 2 114,1 |
| Бесканальная | 111,0 | 47,3 |
| Всего ООО «НТК» | 6 673,5 | 2 828,7 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 23 591,0 | 16 040,5 |
| Канальная | 48 278,0 | 23 828,1 |
| Бесканальная | 498,0 | 275,8 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 72 367,0 | 40 144,4 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| Надземная | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |
| Надземная | 365,3 | 299,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 2 560,0 | 1 090,6 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| Надземная | 3 579,0 | 1 524,7 |
| Канальная | 156,0 | 66,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Прочие организации |  |  |
| Надземная | 103,3 | 45,6 |
| Канальная | 15 798,8 | 6 876,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации | 15 902,1 | 6 922,6 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| Надземная | 98 137,2 | 71 890,5 |
| Канальная | 149 566,6 | 82 299,2 |
| Бесканальная | 609,0 | 323,1 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 248 312,8 | 154 512,7 |

Таблица 3.11 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 19 170,4 | 3 077,3 |
| Канальная | 285 579,9 | 40 505,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 304 750,3 | 43 582,3 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 24 944,4 | 3 603,9 |
| Канальная | 87 463,5 | 8 466,0 |
| Бесканальная | 1 337,2 | 113,9 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 113 745,0 | 12 183,8 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 44 114,8 | 6 681,2 |
| Канальная | 373 043,4 | 48 971,0 |
| Бесканальная | 1 337,2 | 113,9 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 418 495,3 | 55 766,1 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 3 109,8 | 656,3 |
| Канальная | 17 803,4 | 3 607,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 20 913,2 | 4 264,0 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 529,0 | 101,8 |
| Канальная | 12 470,0 | 1 996,7 |
| Бесканальная | 92,0 | 20,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 13 091,0 | 2 118,6 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 7 144,0 | 976,5 |
| Канальная | 181 673,5 | 23 832,5 |
| Бесканальная | 102,0 | 16,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 188 919,5 | 24 825,1 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 130,0 | 35,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 130,0 | 35,5 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 6 434,0 | 1 107,2 |
| Канальная | 54 327,7 | 5 399,4 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 60 761,7 | 6 506,5 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 17 216,8 | 2 841,7 |
| Канальная | 266 404,6 | 34 871,7 |
| Бесканальная | 194,0 | 36,4 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 283 815,4 | 37 749,8 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 10 297,1 | 2 115,1 |
| Канальная | 136 396,8 | 19 945,8 |
| Бесканальная | 446,0 | 50,6 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 147 139,9 | 22 111,5 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 4 018,0 | 858,7 |
| Канальная | 9 453,0 | 1 299,3 |
| Бесканальная | 390,5 | 51,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 13 861,5 | 2 209,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 20 081,9 | 2 172,5 |
| Канальная | 76 912,2 | 7 400,1 |
| Бесканальная | 468,1 | 34,1 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 97 462,2 | 9 606,7 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 34 397,0 | 5 146,3 |
| Канальная | 222 762,0 | 28 645,2 |
| Бесканальная | 1 304,6 | 135,8 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 258 463,6 | 33 927,2 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 14 124,5 | 1 848,4 |
| Канальная | 20 572,9 | 2 826,8 |
| Бесканальная | 490,5 | 51,7 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 35 187,9 | 4 726,9 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 3 095,4 | 368,5 |
| Канальная | 11 634,0 | 1 339,8 |
| Бесканальная | 14,0 | 1,1 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 14 743,4 | 1 709,3 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 17 219,9 | 2 216,9 |
| Канальная | 32 206,9 | 4 166,6 |
| Бесканальная | 504,5 | 52,7 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 49 931,3 | 6 436,2 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 1 550,0 | 152,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 4,0 | 0,3 |
| Канальная | 746,0 | 104,2 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 750,0 | 104,6 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 4,0 | 0,3 |
| Канальная | 2 296,0 | 256,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 2 300,0 | 257,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| Надземная | 598,0 | 64,6 |
| Канальная | 584,0 | 63,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| Надземная | 598,0 | 64,6 |
| Канальная | 584,0 | 63,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 100,0 | 7,6 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 100,0 | 7,6 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 100,0 | 7,6 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 100,0 | 7,6 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 10 146,2 | 1 726,1 |
| Канальная | 83 157,9 | 12 340,8 |
| Бесканальная | 1 196,0 | 144,7 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 94 500,1 | 14 211,6 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 15,0 | 1,6 |
| Канальная | 996,4 | 91,4 |
| Бесканальная | 590,0 | 63,6 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 1 601,4 | 156,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 10 161,2 | 1 727,7 |
| Канальная | 84 154,3 | 12 432,2 |
| Бесканальная | 1 786,0 | 208,3 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 96 101,5 | 14 368,2 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| Надземная | 22 280,2 | 3 733,6 |
| Канальная | 303 383,3 | 44 112,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 325 663,5 | 47 846,3 |
| ООО «НТК» |  |  |
| Надземная | 4 562,0 | 962,1 |
| Канальная | 22 919,4 | 3 387,4 |
| Бесканальная | 1 072,5 | 134,8 |
| Всего ООО «НТК» | 28 553,9 | 4 484,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 31 280,7 | 5 250,7 |
| Канальная | 413 446,2 | 57 521,9 |
| Бесканальная | 1 758,0 | 212,6 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 446 484,9 | 62 985,2 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 130,0 | 35,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 130,0 | 35,5 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| Надземная | 14 128,5 | 1 848,7 |
| Канальная | 21 418,9 | 2 938,7 |
| Бесканальная | 490,5 | 51,7 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 36 037,9 | 4 839,0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 1 550,0 | 152,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| Прочие организации |  |  |
| Надземная | 51 460,2 | 6 883,6 |
| Канальная | 218 703,4 | 21 265,4 |
| Бесканальная | 1 805,2 | 148,0 |
| Всего Прочие организации | 271 968,9 | 28 297,0 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| Надземная | 123 711,6 | 18 678,6 |
| Канальная | 981 551,2 | 129 414,4 |
| Бесканальная | 5 126,2 | 547,0 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 1 110 389,1 | 148 640,0 |

Таблица 3.12 – Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 22 662,0 | 3 061,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 22 662,0 | 3 061,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 9 184,5 | 686,6 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 9 184,5 | 686,6 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 31 846,5 | 3 747,8 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 31 846,5 | 3 747,8 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 4 890,5 | 572,3 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 4 890,5 | 572,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 31 327,7 | 3 755,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 31 327,7 | 3 755,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 8 941,0 | 576,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 8 941,0 | 576,7 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 45 159,2 | 4 904,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 45 159,2 | 4 904,1 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 658,0 | 68,4 |
| Канальная | 1 906,8 | 146,2 |
| Бесканальная | 34,0 | 1,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 598,8 | 216,6 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 2 324,0 | 265,9 |
| Канальная | 6 068,0 | 641,9 |
| Бесканальная | 292,0 | 26,4 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 8 684,0 | 934,2 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 886,0 | 43,3 |
| Канальная | 3 187,0 | 175,7 |
| Бесканальная | 56,0 | 1,5 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 4 129,0 | 220,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 3 868,0 | 377,6 |
| Канальная | 11 161,8 | 963,8 |
| Бесканальная | 382,0 | 29,9 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 15 411,8 | 1 371,4 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 515,0 | 32,1 |
| Канальная | 1 946,0 | 139,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 2 461,0 | 171,7 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 724,0 | 73,0 |
| Канальная | 7 487,0 | 525,4 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 8 211,0 | 598,4 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 1 239,0 | 105,2 |
| Канальная | 9 433,0 | 664,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 10 672,0 | 770,1 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 502,0 | 44,3 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 502,0 | 44,3 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 502,0 | 44,3 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 502,0 | 44,3 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 50,0 | 2,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 50,0 | 2,9 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 50,0 | 2,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 50,0 | 2,9 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 3 001,0 | 598,6 |
| Канальная | 29 808,0 | 3 672,6 |
| Бесканальная | 271,0 | 59,1 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 33 080,0 | 4 330,3 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 426,2 | 30,4 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 426,2 | 30,4 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 3 001,0 | 598,6 |
| Канальная | 30 234,2 | 3 703,0 |
| Бесканальная | 271,0 | 59,1 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 33 506,2 | 4 360,7 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 22 662,0 | 3 061,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 22 662,0 | 3 061,1 |
| ООО «НТК» |  |  |
| Надземная | 2 324,0 | 265,9 |
| Канальная | 11 384,7 | 1 244,6 |
| Бесканальная | 292,0 | 26,4 |
| Всего ООО «НТК» | 14 000,7 | 1 537,0 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 4 383,0 | 740,1 |
| Канальная | 70 529,5 | 8 099,3 |
| Бесканальная | 305,0 | 61,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 75 217,5 | 8 900,4 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| Надземная | 515,0 | 32,1 |
| Канальная | 2 498,0 | 186,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 3 013,0 | 218,8 |
| Прочие организации |  |  |
| Надземная | 886,0 | 43,3 |
| Канальная | 21 312,5 | 1 439,0 |
| Бесканальная | 56,0 | 1,5 |
| Всего Прочие организации | 22 254,5 | 1 483,9 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| Надземная | 8 108,0 | 1 081,4 |
| Канальная | 128 386,7 | 14 030,8 |
| Бесканальная | 653,0 | 89,0 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 137 147,7 | 15 201,2 |

Таблица 3.13 – Способы прокладки тепловых сетей и сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 57 203,8 | 32 104,9 |
| Канальная | 344 581,0 | 65 727,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 401 784,8 | 97 831,9 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 24 963,9 | 3 617,9 |
| Канальная | 97 156,6 | 9 429,9 |
| Бесканальная | 1 337,2 | 113,9 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 123 457,7 | 13 161,7 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| Надземная | 82 167,7 | 35 722,8 |
| Канальная | 441 737,6 | 75 156,9 |
| Бесканальная | 1 337,2 | 113,9 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 525 242,5 | 110 993,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 31 394,2 | 21 684,4 |
| Канальная | 59 186,6 | 29 769,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 90 580,8 | 51 454,2 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 732,0 | 178,3 |
| Канальная | 21 281,5 | 4 186,8 |
| Бесканальная | 92,0 | 20,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 22 105,5 | 4 385,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 14 848,0 | 9 378,9 |
| Канальная | 220 291,2 | 31 342,5 |
| Бесканальная | 102,0 | 16,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 235 241,2 | 40 737,6 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 365,3 | 299,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 2 690,0 | 1 126,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 690,0 | 1 126,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 6 517,8 | 1 138,8 |
| Канальная | 76 991,8 | 11 908,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 83 509,6 | 13 046,9 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| Надземная | 56 527,1 | 35 937,1 |
| Канальная | 380 441,1 | 78 333,3 |
| Бесканальная | 194,0 | 36,4 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 437 162,2 | 114 306,8 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 14 494,1 | 4 234,5 |
| Канальная | 167 367,6 | 34 933,9 |
| Бесканальная | 480,0 | 52,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 182 341,7 | 39 220,9 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 7 650,0 | 1 715,4 |
| Канальная | 16 651,5 | 2 437,5 |
| Бесканальная | 793,5 | 124,8 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 25 095,0 | 4 277,7 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 20 967,9 | 2 215,8 |
| Канальная | 81 666,3 | 8 243,3 |
| Бесканальная | 524,1 | 35,6 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 103 158,3 | 10 494,8 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 43 112,0 | 8 165,7 |
| Канальная | 265 685,4 | 45 614,8 |
| Бесканальная | 1 797,6 | 212,9 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 310 595,0 | 53 993,4 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 18 218,5 | 3 405,1 |
| Канальная | 22 674,9 | 3 032,8 |
| Бесканальная | 490,5 | 51,7 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 41 383,9 | 6 489,6 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 3 819,4 | 441,5 |
| Канальная | 19 121,0 | 1 865,2 |
| Бесканальная | 14,0 | 1,1 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 22 954,4 | 2 307,8 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| Надземная | 22 037,9 | 3 846,7 |
| Канальная | 41 795,9 | 4 898,0 |
| Бесканальная | 504,5 | 52,7 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 64 338,3 | 8 797,4 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 1 550,0 | 152,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 4,0 | 0,3 |
| Канальная | 1 248,0 | 148,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 252,0 | 148,9 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 4,0 | 0,3 |
| Канальная | 2 798,0 | 301,2 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 2 802,0 | 301,6 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| Надземная | 598,0 | 64,6 |
| Канальная | 584,0 | 63,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| Надземная | 598,0 | 64,6 |
| Канальная | 584,0 | 63,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 150,0 | 10,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 150,0 | 10,5 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 150,0 | 10,5 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 150,0 | 10,5 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 25 495,2 | 7 911,7 |
| Канальная | 124 889,9 | 21 244,8 |
| Бесканальная | 1 965,0 | 479,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 152 350,1 | 29 636,0 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 15,0 | 1,6 |
| Канальная | 1 422,6 | 121,8 |
| Бесканальная | 590,0 | 63,6 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 027,6 | 187,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 25 510,2 | 7 913,3 |
| Канальная | 126 312,5 | 21 366,5 |
| Бесканальная | 2 555,0 | 543,1 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 154 377,7 | 29 823,0 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| Надземная | 88 598,0 | 53 789,3 |
| Канальная | 403 767,6 | 95 496,9 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 492 365,6 | 149 286,1 |
| ООО «НТК» |  |  |
| Надземная | 8 397,0 | 1 895,3 |
| Канальная | 39 355,6 | 6 746,1 |
| Бесканальная | 1 475,5 | 208,5 |
| Всего ООО «НТК» | 49 228,1 | 8 849,9 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| Надземная | 59 254,7 | 22 031,3 |
| Канальная | 532 253,7 | 89 449,4 |
| Бесканальная | 2 561,0 | 549,3 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 594 069,4 | 112 030,0 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| Надземная | 2 669,8 | 3 257,2 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |
| Надземная | 365,3 | 299,5 |
| Канальная | 0,0 | 0,0 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 2 690,0 | 1 126,1 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 2 690,0 | 1 126,1 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| Надземная | 18 222,5 | 3 405,5 |
| Канальная | 24 072,9 | 3 191,8 |
| Бесканальная | 490,5 | 51,7 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 42 785,9 | 6 649,0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| Надземная | 0,0 | 0,0 |
| Канальная | 1 550,0 | 152,7 |
| Бесканальная | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| Прочие организации |  |  |
| Надземная | 52 449,6 | 6 972,5 |
| Канальная | 255 814,8 | 29 581,4 |
| Бесканальная | 1 861,2 | 149,5 |
| Всего Прочие организации | 310 125,6 | 36 703,5 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| Надземная | 229 956,9 | 91 650,6 |
| Канальная | 1 259 504,6 | 225 744,4 |
| Бесканальная | 6 388,2 | 959,0 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 1 495 849,7 | 318 353,9 |

Рисунок 3.5 – Срок эксплуатации тепловых сетей г. Новокузнецка

В таблицах ниже представлена информация о сроке эксплуатации тепловых сетей и сетей ГВС г. Новокузнецка и доле сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Таблица 3.14 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка (П11.5 МУ)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 36 168,7 | 27 162,8 |
| С 1991 по 1998 | 1 985,3 | 1 038,1 |
| С 1999 по 2003 | 11 435,1 | 6 512,2 |
| С 2004 | 24 783,4 | 16 475,3 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 74 372,5 | 51 188,4 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 91,1 | 60,1 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 437,0 | 231,2 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 528,1 | 291,3 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 36 259,8 | 27 222,9 |
| С 1991 по 1998 | 1 985,3 | 1 038,1 |
| С 1999 по 2003 | 11 435,1 | 6 512,2 |
| С 2004 | 25 220,4 | 16 706,5 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 74 900,6 | 51 479,7 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 49 880,3 | 33 933,7 |
| С 1991 по 1998 | 8 071,0 | 6 365,2 |
| С 1999 по 2003 | 1 302,0 | 679,0 |
| С 2004 | 10 414,3 | 6 212,4 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 69 667,6 | 47 190,3 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 024,0 | 862,2 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 2 100,0 | 832,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 4 124,0 | 1 694,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 10 086,0 | 9 497,9 |
| С 1991 по 1998 | 2 214,0 | 1 369,6 |
| С 1999 по 2003 | 1 128,0 | 647,1 |
| С 2004 | 1 566,0 | 642,8 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 14 994,0 | 12 157,4 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 31,0 | 37,8 |
| С 1991 по 1998 | 2 638,8 | 3 219,3 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 319,1 | 261,6 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 46,2 | 37,9 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 560,0 | 1 090,6 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 13 806,9 | 5 963,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 13 806,9 | 5 963,7 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 74 123,3 | 49 694,8 |
| С 1991 по 1998 | 17 507,8 | 12 906,9 |
| С 1999 по 2003 | 2 476,2 | 1 364,0 |
| С 2004 | 14 080,3 | 7 687,2 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 108 187,6 | 71 653,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 4 455,0 | 2 308,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 682,0 | 1 105,8 |
| С 1999 по 2003 | 2 038,0 | 1 051,8 |
| С 2004 | 23 428,0 | 12 427,3 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 32 603,0 | 16 892,9 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 1 021,0 | 469,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 528,5 | 664,7 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 549,5 | 1 134,4 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 1 567,1 | 667,6 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 1 567,1 | 667,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 7 043,1 | 3 445,3 |
| С 1991 по 1998 | 2 682,0 | 1 105,8 |
| С 1999 по 2003 | 2 038,0 | 1 051,8 |
| С 2004 | 24 956,5 | 13 092,0 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 36 719,6 | 18 694,9 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 2 922,0 | 1 244,8 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 813,0 | 346,3 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 2 922,0 | 1 244,8 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 813,0 | 346,3 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 6 184,0 | 2 897,5 |
| С 1991 по 1998 | 4 676,0 | 1 971,6 |
| С 1999 по 2003 | 4 199,0 | 1 784,4 |
| С 2004 | 9 711,0 | 4 440,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 24 770,0 | 11 094,1 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 6 184,0 | 2 897,5 |
| С 1991 по 1998 | 4 676,0 | 1 971,6 |
| С 1999 по 2003 | 4 199,0 | 1 784,4 |
| С 2004 | 9 711,0 | 4 440,5 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 24 770,0 | 11 094,1 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| До 1990 | 86 049,0 | 61 096,5 |
| С 1991 по 1998 | 10 056,3 | 7 403,3 |
| С 1999 по 2003 | 12 737,1 | 7 191,2 |
| С 2004 | 35 197,7 | 22 687,7 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 144 040,1 | 98 378,7 |
| ООО «НТК» |  |  |
| До 1990 | 1 021,0 | 469,7 |
| С 1991 по 1998 | 2 024,0 | 862,2 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 3 628,5 | 1 496,8 |
| Всего ООО «НТК» | 6 673,5 | 2 828,7 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 20 725,0 | 14 703,4 |
| С 1991 по 1998 | 9 572,0 | 4 447,0 |
| С 1999 по 2003 | 7 365,0 | 3 483,4 |
| С 2004 | 34 705,0 | 17 510,5 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 72 367,0 | 40 144,4 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| До 1990 | 31,0 | 37,8 |
| С 1991 по 1998 | 2 638,8 | 3 219,3 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |
| До 1990 | 319,1 | 261,6 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 46,2 | 37,9 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 2 560,0 | 1 090,6 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| До 1990 | 2 922,0 | 1 244,8 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 813,0 | 346,3 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 3 735,0 | 1 591,1 |
| Прочие организации |  |  |
| До 1990 | 15 465,1 | 6 691,4 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 437,0 | 231,2 |
| Всего Прочие организации | 15 902,1 | 6 922,6 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| До 1990 | 126 532,2 | 84 505,3 |
| С 1991 по 1998 | 26 851,1 | 17 022,4 |
| С 1999 по 2003 | 20 148,3 | 10 712,5 |
| С 2004 | 74 781,2 | 42 272,5 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 248 312,8 | 154 512,7 |

Таблица 3.15 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 182 827,3 | 26 167,9 |
| С 1991 по 1998 | 61 833,9 | 8 348,4 |
| С 1999 по 2003 | 20 799,3 | 2 973,1 |
| С 2004 | 39 289,9 | 6 093,0 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 304 750,3 | 43 582,3 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 66 425,4 | 6 986,6 |
| С 1991 по 1998 | 4 038,8 | 395,6 |
| С 1999 по 2003 | 12 386,6 | 1 805,2 |
| С 2004 | 30 894,2 | 2 996,5 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 113 745,0 | 12 183,8 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 249 252,7 | 33 154,5 |
| С 1991 по 1998 | 65 872,7 | 8 743,9 |
| С 1999 по 2003 | 33 185,9 | 4 778,3 |
| С 2004 | 70 184,1 | 9 089,5 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 418 495,3 | 55 766,1 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 10 711,6 | 2 063,2 |
| С 1991 по 1998 | 2 194,4 | 434,5 |
| С 1999 по 2003 | 1 430,4 | 339,1 |
| С 2004 | 6 576,8 | 1 427,2 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 20 913,2 | 4 264,0 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 96,0 | 9,0 |
| С 1991 по 1998 | 93,0 | 10,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 12 902,0 | 2 099,6 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 13 091,0 | 2 118,6 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 83 941,0 | 11 333,8 |
| С 1991 по 1998 | 26 730,3 | 3 918,0 |
| С 1999 по 2003 | 19 570,8 | 2 246,3 |
| С 2004 | 58 677,5 | 7 327,1 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 188 919,5 | 24 825,1 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 130,0 | 35,5 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 130,0 | 35,5 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 54 893,1 | 5 843,6 |
| С 1991 по 1998 | 161,4 | 16,5 |
| С 1999 по 2003 | 315,0 | 25,7 |
| С 2004 | 5 392,2 | 620,6 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 60 761,7 | 6 506,5 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 149 641,7 | 19 249,6 |
| С 1991 по 1998 | 29 179,1 | 4 379,1 |
| С 1999 по 2003 | 21 316,2 | 2 611,1 |
| С 2004 | 83 678,5 | 11 510,0 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 283 815,4 | 37 749,8 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 59 441,9 | 8 735,7 |
| С 1991 по 1998 | 15 399,7 | 2 237,1 |
| С 1999 по 2003 | 27 952,8 | 4 457,8 |
| С 2004 | 44 345,5 | 6 681,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 147 139,9 | 22 111,5 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 2 388,5 | 349,0 |
| С 1991 по 1998 | 704,0 | 99,8 |
| С 1999 по 2003 | 1 702,0 | 176,1 |
| С 2004 | 9 067,0 | 1 584,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 13 861,5 | 2 209,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 85 264,9 | 8 368,7 |
| С 1991 по 1998 | 1 378,5 | 110,4 |
| С 1999 по 2003 | 3 226,3 | 306,5 |
| С 2004 | 7 592,4 | 821,0 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 97 462,2 | 9 606,7 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 147 095,3 | 17 453,4 |
| С 1991 по 1998 | 17 482,2 | 2 447,3 |
| С 1999 по 2003 | 32 881,1 | 4 940,4 |
| С 2004 | 61 004,9 | 9 086,1 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 258 463,6 | 33 927,2 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 8 629,4 | 989,8 |
| С 1991 по 1998 | 10 417,0 | 1 706,3 |
| С 1999 по 2003 | 3 200,0 | 359,2 |
| С 2004 | 12 941,5 | 1 671,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 35 187,9 | 4 726,9 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 7 679,0 | 964,2 |
| С 1991 по 1998 | 1 047,0 | 110,6 |
| С 1999 по 2003 | 488,0 | 35,6 |
| С 2004 | 5 529,4 | 598,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 14 743,4 | 1 709,3 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 16 308,4 | 1 954,0 |
| С 1991 по 1998 | 11 464,0 | 1 816,9 |
| С 1999 по 2003 | 3 688,0 | 394,9 |
| С 2004 | 18 470,9 | 2 270,5 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 49 931,3 | 6 436,2 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 1 550,0 | 152,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 560,0 | 80,6 |
| С 1991 по 1998 | 52,0 | 5,5 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 138,0 | 18,5 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 750,0 | 104,6 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 2 110,0 | 233,3 |
| С 1991 по 1998 | 52,0 | 5,5 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 138,0 | 18,5 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 2 300,0 | 257,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| До 1990 | 1 182,0 | 127,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| До 1990 | 1 182,0 | 127,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 100,0 | 7,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 100,0 | 7,6 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 100,0 | 7,6 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 100,0 | 7,6 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 34 870,0 | 4 993,4 |
| С 1991 по 1998 | 13 400,2 | 2 079,3 |
| С 1999 по 2003 | 14 673,0 | 2 186,2 |
| С 2004 | 31 556,9 | 4 952,7 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 94 500,1 | 14 211,6 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 340,0 | 31,5 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 261,4 | 125,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 1 601,4 | 156,6 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 35 210,0 | 5 024,8 |
| С 1991 по 1998 | 13 400,2 | 2 079,3 |
| С 1999 по 2003 | 14 673,0 | 2 186,2 |
| С 2004 | 32 818,3 | 5 077,8 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 96 101,5 | 14 368,2 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| До 1990 | 193 538,9 | 28 231,1 |
| С 1991 по 1998 | 64 028,3 | 8 782,8 |
| С 1999 по 2003 | 22 229,7 | 3 312,2 |
| С 2004 | 45 866,7 | 7 520,2 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 325 663,5 | 47 846,3 |
| ООО «НТК» |  |  |
| До 1990 | 2 824,5 | 389,5 |
| С 1991 по 1998 | 797,0 | 109,9 |
| С 1999 по 2003 | 1 702,0 | 176,1 |
| С 2004 | 23 230,4 | 3 808,9 |
| Всего ООО «НТК» | 28 553,9 | 4 484,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 187 113,9 | 26 154,7 |
| С 1991 по 1998 | 56 577,2 | 8 345,0 |
| С 1999 по 2003 | 62 684,6 | 8 925,9 |
| С 2004 | 140 109,3 | 19 559,6 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 446 484,9 | 62 985,2 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 130,0 | 35,5 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 130,0 | 35,5 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| До 1990 | 9 189,4 | 1 070,3 |
| С 1991 по 1998 | 10 469,0 | 1 711,8 |
| С 1999 по 2003 | 3 200,0 | 359,2 |
| С 2004 | 13 179,5 | 1 697,7 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 36 037,9 | 4 839,0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 1 550,0 | 152,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| Прочие организации |  |  |
| До 1990 | 206 583,4 | 21 198,9 |
| С 1991 по 1998 | 5 578,7 | 522,6 |
| С 1999 по 2003 | 15 927,9 | 2 137,4 |
| С 2004 | 43 878,9 | 4 438,1 |
| Всего Прочие организации | 271 968,9 | 28 297,0 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| До 1990 | 600 800,0 | 77 197,2 |
| С 1991 по 1998 | 137 450,2 | 19 472,0 |
| С 1999 по 2003 | 105 744,2 | 14 910,8 |
| С 2004 | 266 394,7 | 37 059,9 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 1 110 389,1 | 148 640,0 |

Таблица 3.16 – Распределение протяженности и материальной характеристики сетей ГВС по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 10 113,0 | 1 244,5 |
| С 1991 по 1998 | 12 423,0 | 1 809,1 |
| С 1999 по 2003 | 63,0 | 3,2 |
| С 2004 | 63,0 | 4,4 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 22 662,0 | 3 061,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 6 464,2 | 460,7 |
| С 1991 по 1998 | 1 213,9 | 78,4 |
| С 1999 по 2003 | 106,3 | 5,1 |
| С 2004 | 1 400,1 | 142,4 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 9 184,5 | 686,6 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 16 577,2 | 1 705,2 |
| С 1991 по 1998 | 13 636,9 | 1 887,4 |
| С 1999 по 2003 | 169,3 | 8,3 |
| С 2004 | 1 463,1 | 146,8 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 31 846,5 | 3 747,8 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 93,0 | 10,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 4 797,5 | 562,3 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 4 890,5 | 572,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 180,0 | 24,1 |
| С 1991 по 1998 | 14 002,1 | 1 838,9 |
| С 1999 по 2003 | 3 817,0 | 301,8 |
| С 2004 | 13 328,6 | 1 590,3 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 31 327,7 | 3 755,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 5 368,7 | 321,6 |
| С 1991 по 1998 | 1 206,2 | 81,1 |
| С 1999 по 2003 | 259,0 | 18,2 |
| С 2004 | 2 107,2 | 155,7 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 8 941,0 | 576,7 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 5 548,7 | 345,7 |
| С 1991 по 1998 | 15 301,2 | 1 930,1 |
| С 1999 по 2003 | 4 076,0 | 320,0 |
| С 2004 | 20 233,3 | 2 308,3 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 45 159,2 | 4 904,1 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 1 235,0 | 106,2 |
| С 1991 по 1998 | 212,0 | 17,7 |
| С 1999 по 2003 | 674,8 | 60,7 |
| С 2004 | 477,0 | 31,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 598,8 | 216,6 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 2 738,5 | 419,7 |
| С 1991 по 1998 | 424,0 | 63,7 |
| С 1999 по 2003 | 1 673,0 | 96,7 |
| С 2004 | 3 848,5 | 354,1 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 8 684,0 | 934,2 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 3 501,8 | 184,4 |
| С 1991 по 1998 | 253,8 | 15,8 |
| С 1999 по 2003 | 200,2 | 10,7 |
| С 2004 | 173,2 | 9,7 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 4 129,0 | 220,6 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 7 475,3 | 710,3 |
| С 1991 по 1998 | 889,8 | 97,2 |
| С 1999 по 2003 | 2 548,0 | 168,1 |
| С 2004 | 4 498,7 | 395,7 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 15 411,8 | 1 371,4 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 1 278,0 | 83,1 |
| С 1991 по 1998 | 567,0 | 50,4 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 616,0 | 38,2 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 2 461,0 | 171,7 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 5 769,0 | 426,4 |
| С 1991 по 1998 | 678,0 | 45,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 764,0 | 127,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 8 211,0 | 598,4 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 7 047,0 | 509,5 |
| С 1991 по 1998 | 1 245,0 | 95,4 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 2 380,0 | 165,2 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 10 672,0 | 770,1 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 398,0 | 36,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 104,0 | 7,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 502,0 | 44,3 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 398,0 | 36,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 104,0 | 7,6 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 502,0 | 44,3 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 50,0 | 2,9 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 50,0 | 2,9 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 50,0 | 2,9 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 50,0 | 2,9 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 9 858,5 | 1 285,0 |
| С 1991 по 1998 | 4 748,0 | 693,1 |
| С 1999 по 2003 | 5 281,5 | 674,2 |
| С 2004 | 13 192,0 | 1 678,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 33 080,0 | 4 330,3 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 170,0 | 10,5 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 256,2 | 19,9 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 426,2 | 30,4 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 10 028,5 | 1 295,5 |
| С 1991 по 1998 | 4 748,0 | 693,1 |
| С 1999 по 2003 | 5 281,5 | 674,2 |
| С 2004 | 13 448,2 | 1 697,9 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 33 506,2 | 4 360,7 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| До 1990 | 10 113,0 | 1 244,5 |
| С 1991 по 1998 | 12 423,0 | 1 809,1 |
| С 1999 по 2003 | 63,0 | 3,2 |
| С 2004 | 63,0 | 4,4 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 22 662,0 | 3 061,1 |
| ООО «НТК» |  |  |
| До 1990 | 2 908,5 | 430,2 |
| С 1991 по 1998 | 517,0 | 73,7 |
| С 1999 по 2003 | 1 673,0 | 96,7 |
| С 2004 | 8 902,2 | 936,3 |
| Всего ООО «НТК» | 14 000,7 | 1 537,0 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 17 042,5 | 1 841,8 |
| С 1991 по 1998 | 19 640,1 | 2 594,7 |
| С 1999 по 2003 | 9 773,3 | 1 036,7 |
| С 2004 | 28 761,6 | 3 427,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 75 217,5 | 8 900,4 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| До 1990 | 1 676,0 | 119,8 |
| С 1991 по 1998 | 567,0 | 50,4 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 770,0 | 48,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 3 013,0 | 218,8 |
| Прочие организации |  |  |
| До 1990 | 15 334,6 | 966,7 |
| С 1991 по 1998 | 2 673,9 | 175,3 |
| С 1999 по 2003 | 565,5 | 34,0 |
| С 2004 | 3 680,5 | 307,9 |
| Всего Прочие организации | 22 254,5 | 1 483,9 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| До 1990 | 47 074,6 | 4 603,0 |
| С 1991 по 1998 | 35 820,9 | 4 703,2 |
| С 1999 по 2003 | 12 074,8 | 1 170,6 |
| С 2004 | 42 177,4 | 4 724,4 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 137 147,7 | 15 201,2 |

Таблица 3.17 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей и сетей ГВС по годам прокладки ТСО в зоне деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 229 109,0 | 54 575,2 |
| С 1991 по 1998 | 76 242,2 | 11 195,5 |
| С 1999 по 2003 | 32 297,4 | 9 488,5 |
| С 2004 | 64 136,3 | 22 572,7 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 401 784,8 | 97 831,9 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 72 980,7 | 7 507,4 |
| С 1991 по 1998 | 5 252,7 | 473,9 |
| С 1999 по 2003 | 12 492,9 | 1 810,3 |
| С 2004 | 32 731,4 | 3 370,1 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 123 457,7 | 13 161,7 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |
| До 1990 | 302 089,7 | 62 082,6 |
| С 1991 по 1998 | 81 494,9 | 11 669,4 |
| С 1999 по 2003 | 44 790,3 | 11 298,8 |
| С 2004 | 96 867,6 | 25 942,8 |
| Всего ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 525 242,5 | 110 993,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 60 591,9 | 35 996,9 |
| С 1991 по 1998 | 10 265,4 | 6 799,7 |
| С 1999 по 2003 | 2 732,4 | 1 018,1 |
| С 2004 | 16 991,1 | 7 639,6 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 90 580,8 | 51 454,2 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 96,0 | 9,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 210,0 | 882,3 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 19 799,5 | 3 494,0 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 22 105,5 | 4 385,3 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 94 207,0 | 20 855,8 |
| С 1991 по 1998 | 42 946,3 | 7 126,5 |
| С 1999 по 2003 | 24 515,8 | 3 195,2 |
| С 2004 | 73 572,1 | 9 560,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 235 241,2 | 40 737,6 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 31,0 | 37,8 |
| С 1991 по 1998 | 2 638,8 | 3 219,3 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 319,1 | 261,6 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 46,2 | 37,9 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 130,0 | 35,5 |
| Всего ООО «Теплоснаб» в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 2 690,0 | 1 126,1 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 74 068,7 | 12 128,9 |
| С 1991 по 1998 | 1 367,6 | 97,7 |
| С 1999 по 2003 | 574,0 | 43,9 |
| С 2004 | 7 499,4 | 776,4 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 83 509,6 | 13 046,9 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |
| До 1990 | 229 313,7 | 69 290,1 |
| С 1991 по 1998 | 61 988,1 | 19 216,1 |
| С 1999 по 2003 | 27 868,4 | 4 295,1 |
| С 2004 | 117 992,1 | 21 505,6 |
| Всего ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 437 162,2 | 114 306,8 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 65 131,9 | 11 149,9 |
| С 1991 по 1998 | 18 293,7 | 3 360,6 |
| С 1999 по 2003 | 30 665,6 | 5 570,3 |
| С 2004 | 68 250,5 | 19 140,1 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 182 341,7 | 39 220,9 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 6 148,0 | 1 238,4 |
| С 1991 по 1998 | 1 128,0 | 163,5 |
| С 1999 по 2003 | 3 375,0 | 272,8 |
| С 2004 | 14 444,0 | 2 603,0 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 25 095,0 | 4 277,7 |
| Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 90 333,8 | 9 220,6 |
| С 1991 по 1998 | 1 632,4 | 126,2 |
| С 1999 по 2003 | 3 426,5 | 317,2 |
| С 2004 | 7 765,7 | 830,7 |
| Всего Прочие организации в зоне ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 103 158,3 | 10 494,8 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 161 613,7 | 21 609,0 |
| С 1991 по 1998 | 21 054,1 | 3 650,3 |
| С 1999 по 2003 | 37 467,1 | 6 160,3 |
| С 2004 | 90 460,2 | 22 573,8 |
| Всего ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» | 310 595,0 | 53 993,4 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 12 829,4 | 2 317,6 |
| С 1991 по 1998 | 10 984,0 | 1 756,7 |
| С 1999 по 2003 | 3 200,0 | 359,2 |
| С 2004 | 14 370,5 | 2 056,1 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 41 383,9 | 6 489,6 |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 13 448,0 | 1 390,6 |
| С 1991 по 1998 | 1 725,0 | 155,6 |
| С 1999 по 2003 | 488,0 | 35,6 |
| С 2004 | 7 293,4 | 725,9 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 22 954,4 | 2 307,8 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |
| До 1990 | 26 277,4 | 3 708,3 |
| С 1991 по 1998 | 12 709,0 | 1 912,3 |
| С 1999 по 2003 | 3 688,0 | 394,9 |
| С 2004 | 21 663,9 | 2 782,0 |
| Всего ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» | 64 338,3 | 8 797,4 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 1 550,0 | 152,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 958,0 | 117,3 |
| С 1991 по 1998 | 52,0 | 5,5 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 242,0 | 26,1 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 1 252,0 | 148,9 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 2 508,0 | 270,0 |
| С 1991 по 1998 | 52,0 | 5,5 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 242,0 | 26,1 |
| Всего ЕТО №06 - ОАО «РЖД» | 2 802,0 | 301,6 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| До 1990 | 1 182,0 | 127,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |
| До 1990 | 1 182,0 | 127,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» | 1 182,0 | 127,7 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 150,0 | 10,5 |
| Всего ООО «СибЭнерго» в зоне ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 150,0 | 10,5 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 150,0 | 10,5 |
| Всего ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 150,0 | 10,5 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 50 912,5 | 9 175,9 |
| С 1991 по 1998 | 22 824,2 | 4 744,1 |
| С 1999 по 2003 | 24 153,5 | 4 644,9 |
| С 2004 | 54 459,9 | 11 071,2 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 152 350,1 | 29 636,0 |
| ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 510,0 | 42,0 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 1 517,6 | 145,0 |
| Всего ООО «НТК» в зоне ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 2 027,6 | 187,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 51 422,5 | 9 217,8 |
| С 1991 по 1998 | 22 824,2 | 4 744,1 |
| С 1999 по 2003 | 24 153,5 | 4 644,9 |
| С 2004 | 55 977,5 | 11 216,2 |
| Всего ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» | 154 377,7 | 29 823,0 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») |  |  |
| До 1990 | 289 700,9 | 90 572,1 |
| С 1991 по 1998 | 86 507,6 | 17 995,2 |
| С 1999 по 2003 | 35 029,8 | 10 506,6 |
| С 2004 | 81 127,4 | 30 212,3 |
| Всего ООО «НТК» (ранее ООО «Кузбассэнерго») | 492 365,6 | 149 286,1 |
| ООО «НТК» |  |  |
| До 1990 | 6 754,0 | 1 289,3 |
| С 1991 по 1998 | 3 338,0 | 1 045,8 |
| С 1999 по 2003 | 3 375,0 | 272,8 |
| С 2004 | 35 761,1 | 6 242,0 |
| Всего ООО «НТК» | 49 228,1 | 8 849,9 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| До 1990 | 224 881,4 | 42 699,8 |
| С 1991 по 1998 | 85 789,2 | 15 386,8 |
| С 1999 по 2003 | 79 822,9 | 13 446,0 |
| С 2004 | 203 575,9 | 40 497,4 |
| Всего ООО «ЭнергоТранзит» | 594 069,4 | 112 030,0 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |
| До 1990 | 31,0 | 37,8 |
| С 1991 по 1998 | 2 638,8 | 3 219,3 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2 669,8 | 3 257,2 |
| ООО «Кузнецктеплосбыт» |  |  |
| До 1990 | 319,1 | 261,6 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 46,2 | 37,9 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ООО «Кузнецктеплосбыт» | 365,3 | 299,5 |
| ООО «Теплоснаб» |  |  |
| До 1990 | 0,0 | 0,0 |
| С 1991 по 1998 | 2 560,0 | 1 090,6 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 130,0 | 35,5 |
| Всего ООО «Теплоснаб» | 2 690,0 | 1 126,1 |
| ООО «СибЭнерго» |  |  |
| До 1990 | 13 787,4 | 2 435,0 |
| С 1991 по 1998 | 11 036,0 | 1 762,2 |
| С 1999 по 2003 | 3 200,0 | 359,2 |
| С 2004 | 14 762,5 | 2 092,6 |
| Всего ООО «СибЭнерго» | 42 785,9 | 6 649,0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |
| До 1990 | 1 550,0 | 152,7 |
| С 1991 по 1998 | 0,0 | 0,0 |
| С 1999 по 2003 | 0,0 | 0,0 |
| С 2004 | 0,0 | 0,0 |
| Всего ОАО «РЖД» | 1 550,0 | 152,7 |
| Прочие организации |  |  |
| До 1990 | 237 383,1 | 28 857,0 |
| С 1991 по 1998 | 8 252,6 | 697,8 |
| С 1999 по 2003 | 16 493,4 | 2 171,5 |
| С 2004 | 47 996,4 | 4 977,2 |
| Всего Прочие организации | 310 125,6 | 36 703,5 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |
| До 1990 | 774 406,9 | 166 305,5 |
| С 1991 по 1998 | 200 122,2 | 41 197,6 |
| С 1999 по 2003 | 137 967,3 | 26 793,9 |
| С 2004 | 383 353,3 | 84 056,9 |
| Итого система теплоснабжения г. Новокузнецка | 1 495 849,7 | 318 353,9 |

Таблица 3.18 – Доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет от источников тепловой энергии г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Доля от общей материальной характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 01 | 69,0% |
| Итого ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  | 69,0% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 02 | 72,1% |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 02 | 85,2% |
| 4 | Котельная кв. 24 | 02 | 25,1% |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  | 71,3% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 03 | 43,6% |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  | 43,6% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 10 | 51,4% |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | 46,4% |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 10 | 64,0% |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная | 10 | - |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  | 55,1% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 04 | 81,1% |
| 11 | Котельная №19 | 04 | 0,0% |
| 12 | Котельная №72 | 04 | 0,0% |
| 13 | Котельная УПК | 04 | 100,0% |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 04 | 9,5% |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 04 | 72,8% |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 04 | 68,2% |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 04 | 0,0% |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 04 | 64,7% |
| 19 | Котельная №6 | 04 | 26,1% |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 04 | 18,7% |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 10,2% |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 74,6% |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 04 | 100,0% |
| 24 | Котельная «РТРС» | 04 | 0,0% |
| 25 | Оздоровительного лагеря «Голубь» | 04 | 0,0% |
| 26 | Котельная школа №1 | 04 | 0,0% |
| 27 | Котельная школа №23 | 04 | 42,4% |
| 28 | Котельная школа №37 | 04 | 0,0% |
| 29 | Котельная школа №43 | 04 | 100,0% |
| 30 | Котельная интернат №66 (Монтажник) | 04 | 100,0% |
| 31 | Котельная школа №16 | 04 | 100,0% |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 04 | - |
| 33 | Полосухинская | 04 | 100,0% |
| 34 | Кузнецкая крепость | 04 | 100,0% |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  | 64,4% |
| Прочие ЕТО |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «Евразруда» | 05 | - |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 06 | 100,0% |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 06 | 86,7% |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 06 | 98,2% |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 06 | - |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 07 | 100,0% |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 09 | 0,0% |
| Итого по прочим ЕТО |  |  | 91,7% |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  | 63,5% |

Грунт представлен преимущественно глиной и суглинком: сухим, влажным и водонасыщенным. Отдельные участки: песок, супесь.

Зоны подтопления грунтовыми водами представлены в таблице ниже.

Таблица 3.19 – Зоны подтопления грунтовыми водами

| Источник | Местонахождение | Тепловая камера |
| --- | --- | --- |
| КТЭЦ | Кузнецкий и Центральный районы | Подтопление грунтовыми водами: ТК-46 теплотрассы Обнорского; ТК-16, 17 теплотрассы кв.13а; ТК-1, 3, 4 теплотрассы кв.58-59; участок от ТК-16 до ТК-17а теплотрассы 2Ду800 глубиной затопления от 0,3м до 1м, ТК-5 теплотрассы 2Ду800 глубиной затопления от 0,3м до 1м Подтопления грунтовыми водами, уровень воды от пола ~200/400мм: УТ-1 (Кузнецова 16); К-2, К-3, К-4 (Дружбы 1а); К-2б, К-2а, ТК-2 (Кутузова 84); К-19, К19а, К20 (Циолковского 2); К-2-5-19, К-2-5-20, К-2-5-20а (Ленина 9); ТК-20-4 (Петракова 51), ТК-20-5 (Петракова 47); К-1, К-1а, ТК-2, К-4 (Ленина 103); УТ-3, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8, УТ-9 (Братья сизых). От ЗС ТЭЦ .Подтопления грунтовыми водами участка теплотрассы от КСЗ-13 до ТК-V-74. Уровень воды от пола в КСЗ-13 - 1м, в ТК-V-74 - 1,1м в проходном канале м/у КСЗ-13 и ТК-V-74 - 1,7м. Трубопроводы затоплены. |
| ЦТЭЦ | Центральный и Куйбышевский районы | ТК-8 Курако |
|  |  | ТК-20 Курако - ТК-4 Куйбышева |
|  |  | ТК-29 Курако - ТК-30 Курако |
|  |  | ТК-22 Металлургов - ТК-23 Металлургов |
|  |  | ТК-1 Спартака |
|  |  | ТК-1 1-ая Горбольница |
|  |  | ТК-4 Орджоникидзе |
|  |  | ТК-9 Орджоникидзе |
|  |  | ТК-41 Курако - ТК-42 Курако |
|  |  | ТК-20 Кирова - узел "Б" Кирова |
|  |  | К-1 Курако, 15 |
|  |  | ТК-7 Невского - ж/д Черноморская, 2 |
|  |  | ТК-1а Циолковского, 15а |
| ЗСТЭЦ | Заводской район | Квартал №8-13: ТК-13/37, ТК-13/38 |
|  |  | Квартал №10: ТК-10/22, ТК-10/22а |
|  |  | Квартал №13а: ТК-13а/16, ТК-13а/17, ТК-13а/17а, ТК-13а/18, ТК-13а/23 |
|  | Западный тепловывод | ТК-IV-9, ТК-IV-5 |
|  | Новоильинский район | Подтопления грунтовыми водами участка теплотрассы от КСЗ-13 до ТК-V-74. Уровень воды от пола в КСЗ-13 - 1м, в ТК-V-74 - 1,1м в проходном канале м/у КСЗ-13 и ТК-V-74 - 1,7м. Трубопроводы затоплены. |
|  |  | Квартал №3-13: ТК-3/43, ТК-3/44 |
|  |  | Квартал №4а: ТК-4а/10, ТК-4а/10а, ТК-4а/17 |
|  |  | Квартал №14а: ТК-14а/8, ТК-14а/9 |
|  |  | Квартал №20: ТК-20/2 |
| Абашевская районная котельная | ул. Д. Шахтера | ТК15-ТК38 |
|  | ул. Маркшейдерская | ТК15-ТК39 |
|  | ул. Юбилейная | ТК14-ТК15 ТК1-ТК5 |
| Зыряновская районная котельная | ул. Пархоменко | ТК93-ТК94 |
|  | ул. Барабинская | ТК1а-ТК75 |
|  | пер. Шахтостроительный | ТК75-ТК88 |
|  | ул. Зыряновская | ТК43-ТК44 |
| Байдаевская центральная котельная №2 | ул. Слесарная | ТК46-ТК47 |
|  | ул. Мурманская | ТК83-ТК84 |
| Котельные №№ 1, 2 п. Абагур-Лесной | пр. Дагестанский | ТК2-ТК3; ТК2\4 |
|  | ул. Дагестанская | ТК7-ТК8 |
|  | ул. Орлова | ТК4-ТК10\2 |
| Куйбышевская центральная котельная | Куйбышевский район | ТК7-ТК8с |

Тепловые камеры, в которых установлен дренажный стационарный насос, проверяются диспетчерской службой с периодичностью не реже 1 раза в неделю.

Таблица 3.20 – Мероприятия по устранению подтопления тепловых камер

| № п/п | Адрес | Место | Мероприятие по устранению подтопления | График проверки тепловых камер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| ЦК ТСР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курако | ТК-8 | Установлен дренажный эл.насос | Проверка по четным | Проверка по четным | Проверка по четным |
| 2 | Курако | ТК-20 | Установлен дренажный эл.насос | Проверка по четным | Проверка по четным | Проверка по четным |
| 3 | Курако | ТК-27 | Установлен дренажный эл.насос | Проверка по четным | Проверка по четным | Проверка по четным |
| 4 | Курако | ТК-30 | Установлен дренажный эл.насос | По нечетным | Проверка по нечетным | По нечетным |
| 5 | Металлургов | ТК-23 | Установлен дренажный эл.насос | По нечетным | Проверка по нечетным | По нечетным |
| 6 | Курако, 15 | ТК-1 | Периодическая прокачка по графику | 2р в неделю | 2р в неделю | 2р в неделю |
| 7 | Курако, 21 | ТК-1 | Периодическая прокачка по графику | 2р в неделю | 2р в неделю | 2р в неделю |
| 8 | Спартака | ТК-1 | Периодическая прокачка по графику | 2р в неделю | 2р в неделю | 2р в неделю |
| 9 | Куйбышева | ТК-8 | Периодическая прокачка по графику | 2р в неделю | 2р в неделю | 2р в неделю |
| ЗН ТСР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Авиаторов,86 | ТК-3/43, ТК-3/44 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 2 | Авиаторов,98а | ТК-4а/10 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 3 | Авиаторов,98-102 | ТК-4а/10а | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 4 | Авиаторов,122-128 | ТК-4а/17 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 5 | Авиаторов,73 | ТК-14а/8, ТК-14а/9 | Планируется установка дренажного эл.насоса | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 6 | Авиаторов,103 | ТК-14/31а | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 7 | Авиаторов,75 | ТК-14/38 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 8 | Авиаторов,31 | ТК-20/14 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 9 | 11Гв.Армии,11 | УТ-29 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 10 | 11Гв.Армии,17 | УТ-24а, УТ-23а | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 11 | Сов. Армии,53 | ТК-13а/17а | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 12 | Климасенко,34 | ТК-13а/16 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 13 | Климасенко,21/6 | ТК-13а/13 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 14 | Сов. Армии,51 | ТК-10/22, | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 15 | Сов. Армии,45 | ТК-10/22а | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 16 | Климасенко,11/6 | ТК-13/37 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 17 | 13Микрорайон,17 | ТК-13а/24, Тк-13а/23, | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 18 | 13Микрорайон,21 | ТК-13а/22 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 19 | Автотранспортная | ТК-IV-9, ТК-IV-5 | Западный тепловывод | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| УТС КР |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В.Соломиной, 20 | ТК-13 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 2 | Челюскина | ТК-41 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 3 | Челюскина | ТК-51 | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 4 | Лесная | ТК-7 | Планируется установка дренажного эл.насоса | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |
| 5 | В.Соломиной | ТК-8С | Периодическая прокачка по графику | 1р в неделю | 1р в неделю | 1р в неделю |

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве запорной арматуры на тепловых сетях используются стальные задвижки и шаровые краны, в качестве запорно-регулирующей – дисковые поворотные затворы. Кроме задвижек в качестве спускных устройств (воздушников и спускников) применены вентили.

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Строительная часть тепловых камер выполнена или из кирпича, или железобетонных блоков. Во всех камерах построены приямки для сбора воды.

Принципиальные схемы оборудования тепловых камер на магистральных тепловых сетях приведены в электронной модели тепловых сетей. Всего на тепловых сетях построено 5618 камер, в т.ч.:

-	 от КТЭЦ – 1232 шт.,

- 	от ЗС ТЭЦ – 1999 шт.,

-	 от ЦТЭЦ – 766 шт.,

-	 от котельной Куйбышевской – 171 шт.,

-	 от котельной Байдаевская – 110 шт.,

-	 от котельной Зыряновская – 134 шт.,

-	 от котельной Абашевская – 118 шт.,

-	 от котельной Притомская – 32 шт.,

- 	от котельной Листвяги – 32 шт.

В Новокузнецке на тепловых сетях построено 11 павильонов.

В качестве регулирующих устройств в насосных станциях установлены регуляторы расхода сетевой воды и давления, в узлах ввода – регуляторы температуры.

На отдельных участках тепловых сетей для предотвращения циркуляции сетевой воды от опрокидывания установлены обратные клапаны.

В системе теплоснабжения Новокузнецка применяются центральные тепловые пункты (ЦТП), представленные в таблице ниже.

Таблица 3.21 – Характеристики ЦТП

| Источник | ТСО | Наименование ЦТП | Контур ГВС/отопления/ТСН | Наличие смешения (да/нет, независимая схема) | Место установки насоса (на подаче, на обратке, на перемычке, ТО) | Температурный график до ЦТП | Температурный график после ЦТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-1 | Верхняя зона | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 95/70˚С |
|  |  |  | Нижняя зона | Да | Перемычка |  | 95/70˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-35 | ТСН | Нет | Подача | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-53 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-57 | ТСН | Нет | Подача | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-64 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Да | Перемычка |  | 105/70˚С |
| КТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-67 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Обратка |  | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | ЦТП кв.А | Отопление | Нет | Обратка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
|  |  |  | ГВС | Да | Перемычка |  | 70/45˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-11 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Нет |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | Бесхозяйное имущество | ЦТП-29 | Отопление/ГВС | нет | нет | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-61 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП-75 | ГВС | Да | Обратка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 150/70˚С со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-148 | ГВС верхняя зона | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 70/60-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | ГВС нижняя зона | Да | Обратка |  | 70/50-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление верхняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
|  |  |  | Отопление нижняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЗСТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-154 | ГВС верхняя зона | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/55-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | ГВС нижняя зона | Да | Обратка |  | 70/50-зимний период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление верхняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
|  |  |  | Отопление нижняя зона | Нет | Подача |  | 150/70 со срезкой на 125˚С |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП-4 | ГВС | Да | Перемычка один насос на ГВС и отопление | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/50˚С-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65˚С-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Да |  |  | 95/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП-5 | ГВС | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/55-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 55-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Да | Перемычка |  | 105/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-13 | ТСН | Нет | Обратка | - | - |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-34 | ГВС | Нет | Подача | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 65/55-отопительный период |
|  |  |  |  |  |  |  | 65-межотопительный период |
|  |  |  | Отопление | Нет | Подача |  | 105/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «НТК» | ЦТП-ДОЗ | ТСН | Да | Перемычка | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 105/70˚С |
| ЦТЭЦ | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП Куйбышевский | Отопление | Независимая | ТО | 150/70˚С со срезкой на 125˚С | 110/70˚С |
|  |  |  | ГВС | Независимая | ТО |  |  |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| АРК | ООО «ЭнергоТранзит» | ЦТП Абашево | ГВС | Независимая | ТО | 130/70˚С | 70/50˚С |
|  |  |  | Отопление | Независимая | ТО |  | 95/70˚С |

Таблица 3.22 – Центральные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)

| Год актуализации | Количество ЦТП | Средняя мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |
| ООО «НТК» (в том числе ранее эксплуатируемые АО «Кузбассэнерго») |  |  |
| 2020 | 7 | 10,5 |
| 2021 | 7 | 10,5 |
| 2022 | 7 | 10,5 |
| 2023 | 7 | 10,5 |
| 2024 | 7 | 10,5 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  |
| 2020 | 7 | 10,5 |
| 2021 | 7 | 10,5 |
| 2022 | 7 | 10,5 |
| 2023 | 7 | 10,5 |
| 2024 | 7 | 10,5 |
| ЕТО №02 |  |  |
| ООО «НТК» |  |  |
| 2020 | 4 | 14,0 |
| 2021 | 4 | 14,0 |
| 2022 | 4 | 14,0 |
| 2023 | 4 | 14,0 |
| 2024 | 4 | 14,0 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 2020 | 1 | 23,1 |
| 2021 | 1 | 23,1 |
| 2022 | 1 | 23,1 |
| 2023 | 1 | 23,1 |
| 2024 | 1 | 23,1 |
| Бесхозяйное имущество |  |  |
| 2020 | 1 | 0,0 |
| 2021 | 1 | 0,0 |
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 0,0 |
| 2024 | 1 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №02 |  |  |
| 2020 | 6 | 15,8 |
| 2021 | 6 | 15,8 |
| 2022 | 6 | 15,8 |
| 2023 | 6 | 15,8 |
| 2024 | 6 | 15,8 |
| ЕТО №03 |  |  |
| ООО «НТК» |  |  |
| 2020 | 3 | 2,7 |
| 2021 | 3 | 2,7 |
| 2022 | 3 | 2,7 |
| 2023 | 3 | 2,7 |
| 2024 | 3 | 2,7 |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 2020 | 2 | 12,5 |
| 2021 | 2 | 12,5 |
| 2022 | 2 | 12,5 |
| 2023 | 2 | 12,5 |
| 2024 | 3 | 18,1 |
| Итого по ЕТО №03 |  |  |
| 2020 | 5 | 7,6 |
| 2021 | 5 | 7,6 |
| 2022 | 5 | 7,6 |
| 2023 | 5 | 7,6 |
| 2024 | 6 | 10,4 |
| ЕТО №10 |  |  |
| ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |
| 2020 | 1 | 32,6 |
| 2021 | 1 | 32,6 |
| 2022 | 1 | 32,6 |
| 2023 | 1 | 32,6 |
| 2024 | 1 | 32,6 |
| Итого по ЕТО №10 |  |  |
| 2020 | 1 | 32,6 |
| 2021 | 1 | 32,6 |
| 2022 | 1 | 32,6 |
| 2023 | 1 | 32,6 |
| 2024 | 1 | 32,6 |
| Итого по Новокузнецку |  |  |
| 2020 | 19 | 13,3 |
| 2021 | 19 | 13,3 |
| 2022 | 19 | 13,3 |
| 2023 | 19 | 13,3 |
| 2024 | 20 | 14,1 |

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепла в тепловые сети КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ осуществляется по температурному графику 150-70°С со срезкой на 125°С.

Причиной наличия в температурном графике КТЭЦ двух спрямлений для ГВС является то, что при значениях температуры от +1 ºС до -2ºС (в основном,  в период начала отопительного сезона) наблюдается поток жалоб на низкую температуру воздуха в помещениях жилых домов. Поэтому по просьбе администрации г. Новокузнецка было согласовано повышение температуры отпускаемого теплоносителя на 5ºС в указанном диапазоне температур наружного воздуха.

На муниципальных и ведомственных котельных г. Новокузнецка применяются температурные графики 95-70°С. Исключения составляют:

- Абашевская районная котельная: на участке от котельной до ЦТП модифицированный график 150-70°С и после ЦТП - 95-70°С;

- Куйбышевская центральная котельная – график 110-70 °С;

- Новоильинская газовая котельная – график 150-70°С со срезкой на 105-70 °С;

- котельная кв. 24 – температурный график 125-70 °С;

- котельная интерната №66 (Монтажник) – температурный график 65-50 °С.

Таблица 3.23 – Температурные графики работы источников

| № п/п | Наименование теплоисточника | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ | 150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 2 | ЗСТЭЦ | 150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 150/70°С срезка 105°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 4 | Котельная кв. 24 | 125/70°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 5 | ЦТЭЦ | 150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 6 | Абашевская районная котельная | модифицированный график 150/70°С со спрямлением для ГВС 70°С |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.) | 110/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 11 | Котельная №19 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 12 | Котельная №72 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 13 | Котельная УПК | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 95/70°С |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 95/70°С |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 95/70°С |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 19 | Котельная №6 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С |
| 24 | Котельная «РТРС» | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 26 | Котельная школы №1 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 27 | Котельная школы №23 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 28 | Котельная школы №37 | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 29 | Котельная школы №43 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 65/50°С, только нагрузка ГВС в межотопительный период |
| 31 | Котельная школы №16 | 95/70°С |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 95/70°С |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 95/70°С |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 95/70°С |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 95/70°С |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 95/70°С |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 95/70°С |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 95/70°С |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |

Утвержденные температурные графики обеспечивают требуемое качество и надежность теплоснабжения потребителей.

Для удобства работы и коммуникации служб теплоснабжающих предприятий графики в таблицах «именуются» по прежним расчетным значениям температуры теплоносителя, соответствующим расчётной температуре наружного воздуха -39°С, в то время как  расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С (повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года). В утвержденной схеме теплоснабжения было доказано, что для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий расход теплоносителя и сложившееся потокораспределение в тепловых сетях, сохранить проектный наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя. Поэтому температурные графики, по сути, сохранились, «заканчиваясь на температуре минус 35°С.

В перечне замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Новокузнецка было предложение пояснить причину повышения температуры обратной сетевой воды по Западному выводу Западно-Сибирской ТЭЦ и по Центральной ТЭЦ по сравнению с утвержденным графиком качественного регулирования.

В работе по контролю гидравлического и температурного режима подключенных абонентов, ежегодно проводимой на всем протяжении отопительного сезона, выявляются нарушения, оформляемые двусторонними актами, выдаются предписания на их устранение со сроком исполнения (копии актов передаются в районные администрации города). Нарушения режима связаны с разрегулировкой внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей. Дальнейший анализ и обобщение результатов контроля температурных и гидравлических режимов потребителей показал, что наиболее значимым фактором, вызывающим повышение температуры теплоносителя, возвращаемого из отопительных систем, является сниженная в процессе эксплуатации теплоотдача отопительных систем. Теплоотдача снижается в результате внутренней коррозии радиаторов, особенно активной в открытых системах теплоснабжения, и образования шлама, (частично, - и в результате поступления загрязнений из внешней сети при запуске отопительных систем). Системы отопления «зарастают», и, как показывает опыт замены радиаторов, их фактическое проходное сечение, как и сечение подводящих трубопроводов, может быть уменьшено вдвое относительно нового оборудования. Во многих проанализированных системах теплопотребления с завышенной против проектного графика температурой обратного теплоносителя завышенной температуры внутреннего воздуха зарегистрировано не было, что подтверждает, что повышение обратной температуры в этих случаях свидетельствует не о перетопах, а о недостаточном теплосъеме от внутренних систем отопления.

Сделанные выводы обсуждались с представителями управляющих компаний и были ими подтверждены: обратная температура может быть повышена, но потребители при этом могут не только не перегреваться, но и недогреваться из-за уменьшенного теплосъема с отопительной системы. Полностью устранить указанные результаты долгой эксплуатации внутренних теплопотребляющих установок потребителей не удается одной «промывкой». Для возвращения проектных значений теплоотдачи системы нуждаются в более глубокой санации или замене, для выполнения которой в масштабах всех систем централизованного теплоснабжения понадобится не один год. Пока санация или замена отопительных систем не будет выполнена, понизить температуру обратного теплоносителя до проектного значения, - а вместе с ней понизить до проектного значения и удельный расход сетевого теплоносителя, - невозможно. При фактическом состоянии отопительных систем сокращение, - в целях снижения температуры обратного теплоносителя, - расхода теплоносителя для всех без исключения потребителей приведет к массовым жалобам потребителей, что противоречит основной цели, стоящей перед теплоснабжающими организациями: поддержания необходимой температуры воздуха в отапливаемых помещениях. В то же время, ежегодно производимая наладка гидравлического режима у потребителей, действительно получающих излишнее количество тепловой энергии из-за неправильных параметров дроссельно-смесительных устройств на тепловых вводах, приносит существенный эффект.

В ходе настоящей актуализации расчетные температурные графики скорректированы (расчет в соответствии со справочником: Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж и д р. — 3-е изд., перераб. и доп . — М.: Стройиздат, 1988 . — 432 е.: ил.— ISBN 5-274-00048-7). Новые графики выявили еще большее расхождение фактических значений температуры обратного теплоносителя с расчетными (скорректированные расчетные значения обратной температуры ниже, чем в ранее утвержденных температурных графиках).

С учетом выводов, сделанных по результатам анализа фактических режимов теплопотребления и сравнения их со скорректированными температурными графиками, было принято решение:

1) утвердить для зон теплоснабжения КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ новые (скорректированные) температурные графики как целевые, с планируемым сроком достижения в 2030 году; использовать целевые графики для контроля режимов потребителей с учетом того, что достижение температуры обратного теплоносителя целевого значения по всей системе должно соответствовать состоянию внутренних систем потребителей после санации оборудования, с соответственно отрегулированным расходом теплоносителя (в целом – с налаженным теплогидравлическим режимом);

2) на отопительный сезон 2025-2026 года утвердить (принять как не подлежащие оперативному изменению до целевых показателей) фактические температурные графики (температурно-расходные режимы) КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ, по которым контролировать штатный режим работы ТЭЦ и рассчитывать производственные показатели работы тепловых сетей от ТЭЦ;

3) на предстоящие отопительные периоды утверждать целевые и фактические графики КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ одновременно, отслеживая, по мере выполнения работ по наладке тепловых вводов и санации отопительных систем потребителей, степень приближения фактических режимов к поставленной цели. Удельный расход теплоносителя по итогам достижения целевых температурных графиков должен снизиться с 15 т/Гкал по КТЭЦ, 16 т/Гкал по ЗСТЭЦ (на город) и 19 т/Гкал по ЦТЭЦ до 13 т/Гкал для всех ТЭЦ.

Таким образом, при последующих актуализациях схемы теплоснабжения предлагается актуализировать и утверждать два режима: для существующего штатного состояния (фактическое состояние на базовый год и возможное в ближайший период) и перспективного целевого состояния (возможно с выделением нескольких этапов достижения цели). При этом предполагается ежегодный анализ мероприятий, выполненных за период с предыдущей актуализации схемы теплоснабжения по переходу в целевое состояние. Наличие только целевого графика, дающего целеполагание, не дает возможности отразить «нормальный» для фактического состояние системы диапазон, в котором могут (и будут в ближайший период) находится теплогидравлические параметры тепловых сетей, затрудняет возможности оценки степени соответствия фактического режима отпуска тепловой энергии за базовый год целевому состоянию. Утверждаемый фактический график связан с фактическими значениями основных энергетических характеристик работы тепловых сетей, позволяет оценить фактическую эффективности их функционирования. Целевой (перспективный) температурный график предполагает реализацию имеющегося потенциала сокращения расхода теплоносителя с понижением температуры обратного теплоносителя (как за счет санации систем отопления, так и за счет наладки режима на тепловых вводах), позволит планировать высвобождение резерва пропускной способности тепловых сетей, влияющего на перспективные объемы перекладок и необходимых для подключения перспективных потребителей, на затраты тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях и на затраты электроэнергии расходы на перекачку теплоносителя.

На рисунках 3.6-3.8 температура обратного теплоносителя для целевого состояния системы отражена зеленым пунктиром, температура теплоносителя в существующем состоянии системы – черной линией..

Разумеется, перспективная оптимизация целевых графиков должна включать в себя варьирование и температуры прямого теплоносителя. Решение соответствующих оптимизационных задач, выходящих за практически возможные рамки актуализации схем теплоснабжения, возможно только при проведении специальных исследовательских работ, заказать которые в настоящее время не удается в связи с известными экономическими трудностями. В то же время следует подчеркнуть, что только выполнение специальных исследовательских работ даст возможность определить оптимальные расчетные параметры для долгосрочного развития тепловых сетей (значения расчетной температуры теплоносителя и удельного расхода теплоносителя), решить задачи наладки теплогидравлических режимов потребителей с учетом фактического состояния теплопотребляющих установок и параметров теплогидравлического режима тепловых сетей в конкретных точках поставки, а также задачи оперативно-диспетчерского управления режимами с учетом динамического (инерционного) характера теплогидравлических режимов.

Таблица 3.24 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 70,0 | 50,9 | 48,0 |
| 9 | 70,0 | 50,4 | 47,4 |
| 8 | 70,0 | 49,9 | 46,9 |
| 7 | 70,0 | 49,5 | 46,3 |
| 6 | 70,0 | 49,0 | 45,8 |
| 5 | 70,0 | 48,5 | 45,3 |
| 4 | 70,0 | 48,1 | 44,8 |
| 3 | 70,0 | 47,6 | 44,2 |
| 2 | 70,0 | 47,2 | 43,7 |
| 1 | 75,0 | 50,0 | 46,3 |
| 0 | 75,0 | 49,6 | 45,8 |
| -1 | 75,0 | 49,1 | 45,3 |
| -2 | 75,0 | 48,7 | 44,8 |
| -3 | 76,1 | 49,2 | 44,9 |
| -4 | 78,3 | 50,2 | 45,8 |
| -5 | 80,4 | 51,2 | 46,5 |
| -6 | 82,6 | 52,1 | 47,3 |
| -7 | 84,7 | 53,1 | 48,1 |
| -8 | 86,8 | 54,0 | 48,9 |
| -9 | 89,0 | 54,9 | 49,6 |
| -10 | 91,1 | 55,8 | 50,4 |
| -11 | 93,2 | 56,8 | 51,1 |
| -12 | 95,3 | 57,7 | 51,9 |
| -13 | 97,4 | 58,6 | 52,6 |
| -14 | 99,4 | 59,4 | 53,3 |
| -15 | 101,5 | 60,3 | 54,1 |
| -16 | 103,6 | 61,2 | 54,8 |
| -17 | 105,7 | 62,1 | 55,5 |
| -18 | 107,7 | 62,9 | 56,2 |
| -19 | 109,8 | 63,8 | 56,9 |
| -20 | 111,8 | 64,7 | 57,6 |
| -21 | 113,9 | 65,5 | 58,3 |
| -22 | 115,9 | 66,3 | 59,0 |
| -23 | 118,0 | 67,2 | 59,7 |
| -24 | 120,0 | 68,0 | 60,3 |
| -25 | 122,0 | 68,8 | 61,0 |
| -26 | 124,0 | 69,7 | 61,7 |
| -27 | 125,0 | 69,7 | 61,7 |
| -28 | 125,0 | 69,2 | 61,2 |
| -29 | 125,0 | 68,8 | 60,7 |
| -30 | 125,0 | 68,3 | 60,2 |
| -31 | 125,0 | 67,9 | 59,7 |
| -32 | 125,0 | 67,4 | 59,1 |
| -33 | 125,0 | 67,0 | 58,6 |
| -34 | 125,0 | 66,5 | 58,1 |
| -35 | 125,0 | 66,1 | 57,6 |

Рисунок 3.6 – Температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.

Таблица 3.25 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе (по утвержденному графику), °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 50,0 | 46,9 |
| 7 | 70,0 | 50,0 | 46,3 |
| 6 | 70,0 | 50,0 | 45,8 |
| 5 | 70,0 | 50,0 | 45,3 |
| 4 | 70,0 | 50,0 | 44,8 |
| 3 | 70,0 | 50,0 | 44,2 |
| 2 | 70,0 | 50,0 | 43,7 |
| 1 | 70,0 | 50,0 | 43,1 |
| 0 | 70,0 | 50,0 | 42,5 |
| -1 | 71,4 | 50,3 | 43,7 |
| -2 | 73,6 | 51,3 | 44,3 |
| -3 | 75,7 | 52,3 | 44,9 |
| -4 | 77,9 | 53,3 | 45,8 |
| -5 | 80,0 | 54,3 | 46,5 |
| -6 | 82,2 | 55,3 | 47,3 |
| -7 | 84,3 | 56,3 | 48,1 |
| -8 | 86,5 | 57,2 | 48,9 |
| -9 | 88,6 | 58,2 | 49,6 |
| -10 | 90,7 | 59,1 | 50,4 |
| -11 | 92,8 | 60,1 | 51,1 |
| -12 | 94,9 | 61,0 | 51,9 |
| -13 | 97,0 | 61,9 | 52,6 |
| -14 | 99,1 | 62,9 | 53,3 |
| -15 | 101,2 | 63,8 | 54,1 |
| -16 | 103,3 | 64,7 | 54,8 |
| -17 | 105,4 | 65,6 | 55,5 |
| -18 | 107,4 | 66,5 | 56,2 |
| -19 | 109,5 | 67,4 | 56,9 |
| -20 | 111,6 | 68,3 | 57,6 |
| -21 | 113,6 | 69,2 | 58,3 |
| -22 | 115,7 | 70,1 | 59,0 |
| -23 | 117,7 | 71,0 | 59,7 |
| -24 | 119,8 | 71,8 | 60,3 |
| -25 | 121,8 | 72,7 | 61,0 |
| -26 | 123,8 | 73,5 | 61,7 |
| -27 | 125,0 | 73,5 | 61,7 |
| -28 | 125,0 | 72,4 | 61,2 |
| -29 | 125,0 | 71,2 | 60,7 |
| -30 | 125,0 | 70,1 | 60,2 |
| -31 | 125,0 | 68,9 | 59,7 |
| -32 | 125,0 | 67,7 | 59,1 |
| -33 | 125,0 | 66,5 | 58,6 |
| -34 | 125,0 | 65,4 | 58,1 |
| -35 | 125,0 | 64,2 | 57,6 |

Рисунок 3.7 – Температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.

Таблица 3.26 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЦТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, (±3)°С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, (±3)°С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, (±3)°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 52,5 | 46,9 |
| 7 | 70,0 | 52,5 | 46,3 |
| 6 | 70,0 | 52,5 | 45,8 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 45,3 |
| 4 | 70,0 | 52,5 | 44,8 |
| 3 | 70,0 | 52,5 | 44,2 |
| 2 | 70,0 | 52,5 | 43,7 |
| 1 | 70,0 | 52,5 | 43,1 |
| 0 | 70,0 | 52,5 | 42,5 |
| -1 | 71,0 | 52,9 | 43,7 |
| -2 | 74,0 | 53,9 | 44,3 |
| -3 | 76,0 | 54,6 | 44,9 |
| -4 | 78,0 | 55,3 | 45,8 |
| -5 | 80,0 | 56,0 | 46,5 |
| -6 | 82,0 | 56,8 | 47,3 |
| -7 | 84,0 | 57,5 | 48,1 |
| -8 | 86,0 | 58,2 | 48,9 |
| -9 | 89,0 | 59,2 | 49,6 |
| -10 | 91,0 | 59,9 | 50,4 |
| -11 | 93,0 | 60,7 | 51,1 |
| -12 | 95,0 | 61,4 | 51,9 |
| -13 | 97,0 | 62,1 | 52,6 |
| -14 | 99,0 | 62,8 | 53,3 |
| -15 | 101,0 | 63,5 | 54,1 |
| -16 | 103,0 | 64,2 | 54,8 |
| -17 | 105,0 | 64,9 | 55,5 |
| -18 | 107,0 | 65,6 | 56,2 |
| -19 | 109,0 | 66,3 | 56,9 |
| -20 | 112,0 | 67,4 | 57,6 |
| -21 | 114,0 | 68,1 | 58,3 |
| -22 | 116,0 | 68,8 | 59,0 |
| -23 | 118,0 | 69,5 | 59,7 |
| -24 | 120,0 | 70,2 | 60,3 |
| -25 | 122,0 | 70,9 | 61,0 |
| -26 | 124,0 | 71,6 | 61,7 |
| -27 | 125,0 | 72,0 | 61,7 |
| -28 | 125,0 | 71,0 | 61,2 |
| -29 | 125,0 | 70,0 | 60,7 |
| -30 | 125,0 | 69,0 | 60,2 |
| -31 | 125,0 | 68,0 | 59,7 |
| -32 | 125,0 | 67,0 | 59,1 |
| -33 | 125,0 | 65,0 | 58,6 |
| -34 | 125,0 | 64,0 | 58,1 |
| -35 | 125,0 | 63,0 | 57,6 |

Рисунок 3.8 – Температурный график ЦТЭЦ на ОП 2024-2025 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.

Таблица 3.27 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 34,9 |
| 7 | 41,4 | 35,9 |
| 6 | 42,7 | 36,8 |
| 5 | 44,1 | 37,7 |
| 4 | 45,4 | 38,6 |
| 3 | 46,7 | 39,5 |
| 2 | 48 | 40,4 |
| 1 | 49,3 | 41,2 |
| 0 | 50,5 | 42,1 |
| -1 | 51,8 | 42,9 |
| -2 | 53 | 43,7 |
| -3 | 54,3 | 44,5 |
| -4 | 55,5 | 45,3 |
| -5 | 56,7 | 46,1 |
| -6 | 58 | 46,9 |
| -7 | 59,2 | 47,7 |
| -8 | 60,4 | 48,5 |
| -9 | 61,6 | 49,3 |
| -10 | 62,7 | 50 |
| -11 | 63,9 | 50,8 |
| -12 | 65,1 | 51,5 |
| -13 | 66,3 | 52,3 |
| -14 | 67,4 | 53 |
| -15 | 68,6 | 53,7 |
| -16 | 69,7 | 54,5 |
| -17 | 70,9 | 55,2 |
| -18 | 72 | 55,9 |
| -19 | 73,1 | 56,6 |
| -20 | 74,3 | 57,3 |
| -21 | 75,4 | 58 |
| -22 | 76,5 | 58,7 |
| -23 | 77,6 | 59,4 |
| -24 | 78,7 | 60,1 |
| -25 | 79,9 | 60,8 |
| -26 | 81 | 61,5 |
| -27 | 82,1 | 62,1 |
| -28 | 83,2 | 62,8 |
| -29 | 84,3 | 63,5 |
| -30 | 85,3 | 64,2 |
| -31 | 86,4 | 64,8 |
| -32 | 87,5 | 65,5 |
| -33 | 88,6 | 66,1 |
| -34 | 89,7 | 66,8 |
| -35 | 90,7 | 67,4 |

Рисунок 3.9 – Температурный график 95-70°С на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 3.28 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 65 | 54,6 |
| 7 | 65 | 54,7 |
| 6 | 65 | 54,7 |
| 5 | 65 | 54,6 |
| 4 | 65 | 54,6 |
| 3 | 65 | 54,5 |
| 2 | 65 | 54,4 |
| 1 | 65 | 54,2 |
| 0 | 65 | 54,1 |
| -1 | 65 | 53,9 |
| -2 | 65 | 53,8 |
| -3 | 65 | 53,6 |
| -4 | 65 | 53,4 |
| -5 | 65 | 53,2 |
| -6 | 65 | 53 |
| -7 | 65 | 52,7 |
| -8 | 65 | 52,5 |
| -9 | 65 | 52,2 |
| -10 | 65 | 52 |
| -11 | 65 | 51,7 |
| -12 | 65,1 | 51,5 |
| -13 | 66,3 | 52,3 |
| -14 | 67,4 | 53 |
| -15 | 68,6 | 53,7 |
| -16 | 69,7 | 54,5 |
| -17 | 70,9 | 55,2 |
| -18 | 72 | 55,9 |
| -19 | 73,1 | 56,6 |
| -20 | 74,3 | 57,3 |
| -21 | 75,4 | 58 |
| -22 | 76,5 | 58,7 |
| -23 | 77,6 | 59,4 |
| -24 | 78,7 | 60,1 |
| -25 | 79,9 | 60,8 |
| -26 | 81 | 61,5 |
| -27 | 82,1 | 62,1 |
| -28 | 83,2 | 62,8 |
| -29 | 84,3 | 63,5 |
| -30 | 85,3 | 64,2 |
| -31 | 86,4 | 64,8 |
| -32 | 87,5 | 65,5 |
| -33 | 88,6 | 66,1 |
| -34 | 89,7 | 66,8 |
| -35 | 90,7 | 67,4 |

Рисунок 3.10 – Температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 3.29 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 43,1 | 34,9 |
| 7 | 44,7 | 35,9 |
| 6 | 46,3 | 36,8 |
| 5 | 47,9 | 37,7 |
| 4 | 49,5 | 38,6 |
| 3 | 51,0 | 39,5 |
| 2 | 52,6 | 40,4 |
| 1 | 54,1 | 41,2 |
| 0 | 55,6 | 42,1 |
| -1 | 57,1 | 42,9 |
| -2 | 58,6 | 43,7 |
| -3 | 60,1 | 44,5 |
| -4 | 61,6 | 45,4 |
| -5 | 63,1 | 46,2 |
| -6 | 64,6 | 46,9 |
| -7 | 66,0 | 47,7 |
| -8 | 67,5 | 48,5 |
| -9 | 68,9 | 49,3 |
| -10 | 70,4 | 50,0 |
| -11 | 71,8 | 50,8 |
| -12 | 73,2 | 51,5 |
| -13 | 74,7 | 52,3 |
| -14 | 76,1 | 53,0 |
| -15 | 77,5 | 53,7 |
| -16 | 78,9 | 54,5 |
| -17 | 80,3 | 55,2 |
| -18 | 81,7 | 55,9 |
| -19 | 83,1 | 56,6 |
| -20 | 84,4 | 57,3 |
| -21 | 85,8 | 58,0 |
| -22 | 87,2 | 58,7 |
| -23 | 88,6 | 59,4 |
| -24 | 89,9 | 60,1 |
| -25 | 91,3 | 60,8 |
| -26 | 92,7 | 61,5 |
| -27 | 94,0 | 62,2 |
| -28 | 95,4 | 62,8 |
| -29 | 96,7 | 63,5 |
| -30 | 98,1 | 64,2 |
| -31 | 99,4 | 64,8 |
| -32 | 100,7 | 65,5 |
| -33 | 102,1 | 66,1 |
| -34 | 103,4 | 66,8 |
| -35 | 104,7 | 67,4 |

Рисунок 3.11 – Температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 3.30 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график Абашевской районной котельной)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,7 |
| 7 | 70,0 | 52,4 |
| 6 | 70,0 | 51,0 |
| 5 | 70,0 | 49,7 |
| 4 | 70,0 | 48,3 |
| 3 | 70,0 | 46,9 |
| 2 | 70,0 | 45,6 |
| 1 | 70,0 | 44,2 |
| 0 | 71,4 | 44,3 |
| -1 | 73,6 | 45,1 |
| -2 | 75,8 | 46,0 |
| -3 | 78,0 | 46,8 |
| -4 | 80,1 | 47,6 |
| -5 | 82,2 | 48,3 |
| -6 | 84,4 | 49,1 |
| -7 | 86,5 | 49,9 |
| -8 | 88,6 | 50,6 |
| -9 | 90,7 | 51,3 |
| -10 | 92,7 | 52,1 |
| -11 | 94,8 | 52,8 |
| -12 | 96,9 | 53,5 |
| -13 | 98,9 | 54,2 |
| -14 | 101,0 | 54,9 |
| -15 | 103,0 | 55,5 |
| -16 | 105,0 | 56,2 |
| -17 | 107,0 | 56,9 |
| -18 | 109,1 | 57,5 |
| -19 | 111,1 | 58,2 |
| -20 | 113,1 | 58,8 |
| -21 | 115,1 | 59,5 |
| -22 | 117,0 | 60,1 |
| -23 | 119,0 | 60,7 |
| -24 | 121,0 | 61,3 |
| -25 | 123,0 | 62,0 |
| -26 | 123,3 | 62,5 |
| -27 | 123,6 | 63,0 |
| -28 | 123,8 | 63,6 |
| -29 | 123,9 | 63,7 |
| -30 | 124,0 | 63,8 |
| -31 | 124,4 | 64,4 |
| -32 | 124,9 | 64,9 |
| -33 | 125,2 | 65,5 |
| -34 | 125,5 | 66,1 |
| -35 | 126,3 | 66,6 |

Рисунок 3.12 – Температурный график Абашевской районной котельной на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 3.31 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в  отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 56,0 |
| 7 | 70,0 | 54,8 |
| 6 | 70,0 | 53,6 |
| 5 | 70,0 | 52,5 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,1 |
| 2 | 70,0 | 49,0 |
| 1 | 70,0 | 47,8 |
| 0 | 70,0 | 46,6 |
| -1 | 71,4 | 46,8 |
| -2 | 73,6 | 47,8 |
| -3 | 75,7 | 48,8 |
| -4 | 77,9 | 49,8 |
| -5 | 80,0 | 50,8 |
| -6 | 82,2 | 51,8 |
| -7 | 84,3 | 52,8 |
| -8 | 86,5 | 53,7 |
| -9 | 88,6 | 54,7 |
| -10 | 90,7 | 55,6 |
| -11 | 92,8 | 56,6 |
| -12 | 94,9 | 57,5 |
| -13 | 97,0 | 58,4 |
| -14 | 99,1 | 59,4 |
| -15 | 101,2 | 60,3 |
| -16 | 103,3 | 61,2 |
| -17 | 105,0 | 62,1 |
| -18 | 105,0 | 63,0 |
| -19 | 105,0 | 63,9 |
| -20 | 105,0 | 64,8 |
| -21 | 105,0 | 65,7 |
| -22 | 105,0 | 66,6 |
| -23 | 105,0 | 67,5 |
| -24 | 105,0 | 68,3 |
| -25 | 105,0 | 69,2 |
| -26 | 105,0 | 70,0 |
| -27 | 105,0 | 70,0 |
| -28 | 105,0 | 68,9 |
| -29 | 105,0 | 67,7 |
| -30 | 105,0 | 66,6 |
| -31 | 105,0 | 65,4 |
| -32 | 105,0 | 64,2 |
| -33 | 105,0 | 63,0 |
| -34 | 105,0 | 61,9 |
| -35 | 105,0 | 60,7 |

Рисунок 3.13 – Температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 3.32 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 51,5 |
| 7 | 70,0 | 51,1 |
| 6 | 70,0 | 50,7 |
| 5 | 70,0 | 50,3 |
| 4 | 70,0 | 49,9 |
| 3 | 70,0 | 49,5 |
| 2 | 70,0 | 49,1 |
| 1 | 70,0 | 48,7 |
| 0 | 70,0 | 48,3 |
| -1 | 70,0 | 47,9 |
| -2 | 70,0 | 47,5 |
| -3 | 70,0 | 47,1 |
| -4 | 70,0 | 46,7 |
| -5 | 70,0 | 46,3 |
| -6 | 70,6 | 46,4 |
| -7 | 72,3 | 47,1 |
| -8 | 74,0 | 47,9 |
| -9 | 75,7 | 48,7 |
| -10 | 77,4 | 49,5 |
| -11 | 79,1 | 50,2 |
| -12 | 80,8 | 51,0 |
| -13 | 82,5 | 51,8 |
| -14 | 84,2 | 52,5 |
| -15 | 85,9 | 53,3 |
| -16 | 87,6 | 54,0 |
| -17 | 89,2 | 54,7 |
| -18 | 90,9 | 55,5 |
| -19 | 92,5 | 56,2 |
| -20 | 94,2 | 56,9 |
| -21 | 95,9 | 57,6 |
| -22 | 97,5 | 58,3 |
| -23 | 99,1 | 59,1 |
| -24 | 100,8 | 59,8 |
| -25 | 102,4 | 60,5 |
| -26 | 104,1 | 61,2 |
| -27 | 105,7 | 61,9 |
| -28 | 107,3 | 62,6 |
| -29 | 108,9 | 63,3 |
| -30 | 110,6 | 63,9 |
| -31 | 112,2 | 64,6 |
| -32 | 113,8 | 65,3 |
| -33 | 115,4 | 66,0 |
| -34 | 117,0 | 66,7 |
| -35 | 118,6 | 67,3 |

Рисунок 3.14 – Температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24 на ОП 2024-2025 гг.

Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии приведены в приложении 1 к настоящей главе.

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Сравнение утвержденных температурных графиков по тепловыводам ЗСТЭЦ, КТЭЦ, ЦТЭЦ и котельным с фактическими приведено на рисунках ниже.

Рисунок 3.15 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Западный тепловывод ЗСТЭЦ

Рисунок 3.15 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Западный тепловывод ЗСТЭЦ

Рисунок 3.16 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Ильинский тепловывод ЗСТЭЦ

Рисунок 3.16 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Ильинский тепловывод ЗСТЭЦ

Рисунок 3.17 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – КТЭЦ

Рисунок 3.17 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – КТЭЦ

Рисунок 3.18 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – ЦТЭЦ

Рисунок 3.18 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – ЦТЭЦ

Рисунок 3.19 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Новоильинская газовая котельная

Рисунок 3.20 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная кв. 24

Рисунок 3.21 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Абашевская районная котельная

Рисунок 3.22 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Байдаевская центральная котельная №2

Рисунок 3.23 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Зыряновская районная котельная

Рисунок 3.24 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная пос. Притомский

Рисунок 3.25 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №19

Рисунок 3.27 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная №72

Рисунок 3.27 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная УПК

Рисунок 3.29 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ОРК «Таргай»

Рисунок 3.30 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2024 г. – Котельная №1 п. Абагур-Лесной

Рисунок 3.31 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №2 п. Абагур-Лесной

Рисунок 3.32 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №3 п. Абагур-Лесной

Рисунок 3.33 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная пос. Листвяги

Рисунок 3.34 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №6

Рисунок 3.36 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 3.37 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 3.38 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная проф. «Бунгурский»

Рисунок 3.39 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная «РТРС»

Рисунок 3.40 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ОЦ «Голубь»

Рисунок 3.41 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №1

Рисунок 3.42 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №23

Рисунок 3.43 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №37

Рисунок 3.44 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №43

Рисунок 3.46 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная школы №16

Рисунок 3.47 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная детского сада №123

Рисунок 3.48 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная ст. Полосухино

Рисунок 3.49 – Сравнение утвержденного и фактического температурных графиков за 2025 г. – Котельная «Кузнецкая крепость»

Работа по контролю гидравлического и температурного режима ведется постоянно, акты о выявленных нарушениях и предписания по их устранению направляются потребителям еженедельно.

Температура на теплоисточнике задается, руководствуясь следующей нормативно-технической документации:

- РД 153-34.0-20.507-98: «п .3.11.7. Суточный график режимов работы СЦТ должен составляться диспетчерской службой ОЭТС на основании прогноза погоды на следующие сутки, выданного местной гидрометеорологической службой»

- ПТЭ ТЭ утв. приказом Nº115 Минэнерго России: «Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 - 24 ч , определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Существует множество причин отклонения фактических режимов от проектных. Получение точных и всесторонних выводов относительно пересмотра температурных графиков можно ожидать только по результатам специальных исследований, в результате статистической идентификации фактических значений теплогидравлических параметров, характеризующих работу теплопотребляющих установок и тепловых сетей, как это указано в разделе 3.7.

Сведения о выполненном анализе фактических режимов теплопотребления в зонах Западного тепловывода СЗТЭЦ и ЦТЭЦ приведены в разделе 3.7. Для этих зон утверждены повышенные удельные расходы сетевого теплоносителя и повышенная температура обратного теплоносителя, так как в большинстве случаев необходимость сохранения такого режима является следствием снижения теплоотдачи отопительных систем, оперативно устранить которое невозможно. Утвержденные графики соблюдались в довольно точно соответствовали фактическому режиму работы систем теплоснабжения в отопительный сезон 2024-2025 гг.

Как видно из сравнительного анализа температурных графиков котельной школы Nº16, котельной интерната Nº6, котельной станции Полосухино, котельной школы Nº23, котелной проф. «Бунгурский», температура прямого теплоносителя в среднем задается несколько выше утвержденных температурных графиков. После дополнительного анализа фактических параметров теплопотребляющих установок и тепловых сетей и качества теплового режима возможно переутверждение температурных графиков в указанных зонах.

По котельной Nº19 работа в настоящее время осуществляется в автоматическом режиме. С ноября 2024 г. котельная переведена на работу согласно утвержденного температурного графика, с учетом разбора на ГВС и минимальной температурой на выходе 65° С.

Из сравнения утвержденных и фактических температурных графиков, относящихся к малым котельным, видно, что фактическая разность температуры прямого и обратного теплоносителя существенно ниже утвержденной. Это объясняется двумя причинами, связанными с малостью нагрузок присоединенных потребителей. Во-первых, тепловая мощность установленных котлоагрегатов во многих системах теплоснабжения малых котельных многократно превышает фактически подключенную нагрузку; в этих случаях минимальный расход, который должен циркулировать через котлы, оказывается больше расчетного расхода теплоносителя в тепловой сети, в результате чего последний должен быть увеличен (с сокращением перепада температуры между прямым и обратным теплоносителем). Во-вторых, существующие диаметры подводящих тепловых сетей к потребителям, - в связи с их малой нагрузкой при ограничении минимально допустимых диаметров, - обуславливают низкую скорость движения теплоносителя и, соответственно, повышенное остывание теплоносителя в тепловых сетях, для преодоления которого также нужно повышение расхода.

С другой стороны, на котельной «Кузнецкая крепость» фактическая скорость движения теплоносителя заметно ниже утвержденной, а используемый температурный потенциал теплоносителя выше.

Как и в других описанных выше случаях, после выполнения специальных исследовательских работ в указанных зонах возможно обоснование и переутверждение адекватных фактической ситуации обновленных температурных графиков.

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей

Для оценки работы тепловых сетей, определения местоположения новых насосных подкачивающих и дросселирующих станций на существующих тепловых сетях от КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ разработаны гидравлические режимы, которые включают в себя в открытых системах теплоснабжения, кроме расчетного режима для выбора диаметров, режимы с водоразбором из подающего и обратного трубопроводов, режим без водоразбора, летний режим и статический режим.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохранение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для нагревательных приборов в обратных трубопроводах, обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых напоров и т.д.

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепловой энергии приведены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Новокузнецка».

Таблица 3.33 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от КТЭЦ на 2024-2025 гг.

| Переходный режим (водоразбор при среднечасовой нагрузке ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Подпитка, т/ч |
|  | Подающем, Р1 |  | Обратном, Р2 |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 | Gп = G1 - G2 |
| КТЭЦ, БУ-1 | 10,6 |  | 2,5 |  | 2 600 | 2 200 | 400 |
| КТЭЦ, БУ-2 | 10,9 |  | 2,5 |  | 1 700 | 1 300 | 400 |
| КТЭЦ, БУ-3 | 11,2 |  | 2,2 |  | 2 450 | 2 450 | 0 |
| КТЭЦ, ВК | 9,9 |  | 4,5 |  | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Итого КТЭЦ |  |  |  |  | 8 750 | 7 950 | 800 |
| ПНС | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Расход воды на подмешивание, т/ч |
|  | Подающем |  | Обратном |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 |  |
|  | Р1нз | Р1вз | Р2нз | Р2вз |  |  |  |
| ПНС-11 | 5,0 | 7,9 | 4,2 | 12,5 | 5 430 / 5 970 | 5 490 / 4 950 | 540 |
| ПНС-15 | 5,9 | 8,1 | 2,7 | 6,6 | 1 550 / 1 650 | 1 510 / 1410 | 100 |
| Зимний режим (водоразбор при среднечасовой нагрузке ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Подпитка, т/ч |
|  | Подающем, Р1 |  | Обратном, Р2 |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 | Gп = G1 - G2 |
| КТЭЦ, БУ-1 | 10,8 |  | 2,5 |  | 2 340 | 1 960 | 380 |
| КТЭЦ, БУ-2 | 11,2 |  | 2,5 |  | 1 600 | 1 230 | 370 |
| КТЭЦ, БУ-3 | 11,6 |  | 2,0 |  | 2 630 | 2 630 | 0 |
| КТЭЦ, ВК | 10,4 |  | 4,2 |  | 2 300 | 2 300 | 0 |
| Итого КТЭЦ |  |  |  |  | 8 870 | 8 120 | 750 |
| ПНС | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Расход воды на подмешивание, т/ч |
|  | Подающем |  | Обратном |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 |  |
|  | Р1нз | Р1вз | Р2нз | Р2вз |  |  |  |
| ПНС-11 | 4,7 | 8,0 | 4,3 | 12,9 | 5 460 / 6 040 | 5 590 / 5 010 | 580 |
| ПНС-15 | 5,9 | 8,1 | 2,7 | 6,7 | 1 650 / 1 750 | 1 630 / 1 530 | 100 |
| Давление статического режима Рст = 4,0 кгс/см², полный статический напор 257 м.вод.ст. Суммарный среднечасовой расход теплоносителя на нужды ГВС потребителей, компенсацию утечек составляет 830 т/ч. При неравномерности потребления воды на нужды ГВС возможно увеличение подпитки до 1400 т/ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний режим |  |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Подпитка, т/ч |
|  | Подающем, Р1 |  | Обратном, Р2 |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 | Gп = G1 - G2 |
|  | 7,5 |  | 2,5 |  | 2 800 | 2 000 | 800 |
| Температура воды, поступающей в сеть: 70°С. Давление на ПНС-11 в сторону города Рвз = 7,0 кгс/см². Расчетная величина подпитки: 700 т/ч. При неравномерности потребления воды на нужды ГВС возможно увеличение подпитки до 1409 т/ч. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.34 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от ЗСТЭЦ на 2024-2025 гг.

| Переходный режим (водоразбор из подающего трубопровода при среднечасовой нагрузке ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗСТЭЦ | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Подпитка, т/ч |
|  | Подающем, Р1 |  | Обратном, Р2 |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 | Gп = G1 - G2 |
| Западный тепловывод | 11,0 |  | 3,0 |  | 3 830 | 3 530 | 300 |
| Ильинский тепловывод | 11,2 |  | 3,6 |  | 2 863 | 2 563 | 300 |
| Итого ЗСТЭЦ |  |  |  |  | 6 693 | 6 093 | 600 |
| Объект | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Расход воды на подмешивание, т/ч |
|  | Подающем |  | Обратном |  | Подающем | Обратном |  |
|  | Р1нз | Р1вз | Р2нз | Р2вз | G 1 | G 2 |  |
| ПНС-16 | 9,1 | 11,7 | 5,5 | 10,2 | 2 805 | 2 509 | 0 |
| Зимний режим (водоразбор из обратного трубопровода при среднечасовой нагрузке ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Подпитка, т/ч |
|  | Подающем, Р1 |  | Обратном, Р2 |  | Подающем, G1 | Обратном, G2 | Gп = G1 - G2 |
| Западный тепловывод | 11,1 |  | 3,1 |  | 4 181 | 3 881 | 300 |
| Ильинский тепловывод | 11,3 |  | 3,8 |  | 3 169 | 2 869 | 300 |
| Итого ЗСТЭЦ |  |  |  |  | 7 350 | 6 750 | 600 |
| Объект | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  |  |  | Расход теплоносителя, м³/ч |  | Расход воды на подмешивание, т/ч |
|  | Подающем |  | Обратном |  | Подающем | Обратном |  |
|  | Р1нз | Р1вз | Р2нз | Р2вз | G 1 | G 2 |  |
| ПНС-16 | 8,9 | 12,4 | 5,1 | 10,9 | 3 112 | 2 815 | 0 |
| Давление статического режима: - ЗСТЭЦ – Заводской район Рст = 6,5 кгс/см², полный статический напор 266 м.вод.ст. - ЗСТЭЦ – Новоильинский район Рст = 10,5 кгс/см², полный статический напор 304 м.вод.ст. Суммарный среднечасовой расход теплоносителя на нужды ГВС потребителей, компенсацию утечек составляет 600 м³/ч. При максимальном потребления воды на нужды ГВС возможно увеличение подпитки до 1020 м³/ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний режим |  |  |  |  |  |  |  |
| В летний период расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения (в зависимости от водопотребления) составляет до 600 т/ч. Давление на источнике теплоснабжения в летний период Р = 6,5 кгс/см², температура теплоносителя 85°С. Давление на ПНС-16 Рвз = 10,5 кгс/см², температура теплоносителя 85°С. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.35 – Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от ЦТЭЦ (на город) на 2024-2025 гг.

| ЦТЭЦ (город) | Давление в трубопроводе, кгс/см² |  | Расход теплоносителя, т/ч |  | Подпитка, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающем, Р1 | Обратном, Р2 | Подающем, G1 | Обратном, G2 | Gп = G1 - G2 |
| Зимний режим | 8,5 | 2,9 | 6 191 | 5 481 | 710 |
| Летний режим | 5,5 | - | - | - | 480 |
| ЦТЭЦ (город+завод) | Подающем, Р1 | Обратном, Р2 | от ЦТЭЦ / на город | с города | - |
| Зимний режим | 7,2 | - | 8 400 | - |  |

Таблица 3.36 – Характеристика оборудования насосных станций и ЦТП в зоне деятельности ЕТО на 2024-2025 гг. (П11.9МУ)

| Насосная станция (ЦТП) | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Год ввода | Полный напор Н, м. в. ст. | Расход, м3/час | Давление на входе, ати | Давление на выходе, ати | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-11 | ул. Транспортная | СЭ 2500-60 | 4 | 1993/1994 | 60 | 2500 | 4 | 8,2 | Параллельно | Подающий: в работе - 3 шт., в резерве - 1 шт. |
|  |  | Д-2000-100 | 4 | 2000/2002 | 100 | 2000 | 4,2 | 13,1 | Параллельно | Обратный: в работе - 3 шт., в резерве - 1 шт. |
|  |  | ЦНР 800-230 | 1 | 1992 | 230 | 800 |  |  | Параллельно | Опрессовочный |
| ПНС-12 | ул. Достоевского | 1Д-630-125 | 2 | 2022/2025 | 125 | 630 |  |  | Параллельно | БАГВ сетевые насосы |
|  |  | ЦНР 400-210 | 1 | 2009 | 210 | 400 |  |  | Параллельно | Опрессовочный |
| ПНС-15 | ул. Народная, 53 | Д-800-56 | 2 | 2011/2012 | 56 | 800 | 2,7 | 6,6 | Параллельно | Обратный повысительный |
|  |  | ЦНВ-800-56 | 1 | 2002 | 56 | 800 |  |  | Параллельно | Обратный повысительный |
|  |  | SCP-300-400HA | 3 | 2021 | 40 | 1600 | 5,8 | 8,2 | Параллельно | Прямой повысительный |
|  |  | Д-500-240 | 1 | 2002 | 240 | 500 |  |  | Параллельно | Опрессовочный |
| ЦТП кв.А | ул. Р.Зорге | GRUNDFOS TP65-550/2 | 2 | 1998 | 47,4 | 63,8 | 4,8 | 8 | Параллельно | Обратный в работе |
| ПНС Форштадт | ул. Полосухина, 1 | К-100-65-250 | 2 | 2022/2023 | 80 | 100 | 2 | 6,4 | Параллельно | Обратный повысительный |
|  |  | 1К-100-65-250 | 1 | 1994 | 80 | 100 | 2 | 6,4 | Параллельно | Обратный повысительный |
| ЦТП-64 | ул. Кирова, 64б | Grundfos CR 10-4 | 2 | 2016 | 31,9 | 25 | 6 | 6,2 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | КМ 100-80-160 | 2 | 2009 | 32 | 100 | 6 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-53 | ул. Транспортная, 79а | НКУ-140 | 1 | 1998 | 49 | 140 | 6 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | КМ 100-65-200 | 2 | 2016 | 60 | 100 | 6 | 6,1 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | НКУ-90 | 2 | 1998 | 38 | 90 | 6 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | UPS 50-180 F | 2 | 1998 | 13,9 | 35 | 0,5 | 2 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-57 | ул. Кутузова, 68б | К 200-150-315 | 1 | 2014 | 32 | 315 | 5,5 | 7,2 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | Grundfos NB 80-160/177 | 1 | 2016 | 35,32 | 190 | 5,5 | 7,2 | Параллельно | Подающий, в работе |
| ЦТП-1 | ул. Ленинградская, 42а | Grundfos CR 120-2-1 | 1 | 2016 | 36 | 120 | 4,5 | 6 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | КМ 100-65-200 | 1 | 2011 | 50 | 100 | 4,5 | 6 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | КМ 100-80-160 | 1 | 2011 | 32 | 100 | 4,5 | 5,5 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | Grundfos NB 65-160/173 | 1 | 2016 | 33,9 | 127,9 | 4,5 | 5,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
| ЦТП-35 | ул. Петракова, 61а | К 100-80-160а | 1 | 2000 | 26 | 90 | 3,8 | 7 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | К 100-80-160 | 2 | 2000 | 32 | 100 | 3,8 | 7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | К 8/18 | 2 | 2000 | 14 | 20 | 0,5 | 2 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | НКУ-140 | 3 | 1997 | 49 | 140 | 3,8 | 7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
| ЦТП-67 | ул. Р.Зорге, 30а | КМ 100-80-160 | 2 | 2000 | 32 | 100 | 8,5 | 7 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | Д 320/50 | 1 | 1996 | 50 | 320 | 8,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | Д 200/36 | 1 | 1996 | 36 | 200 | 8,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в резерве |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-16 | Бызовское шоссе, 20 | СЭ2500-60-11 | 2 | 1987 | 150 | 2500 | 8,9 | 12,4 | Параллельно | Подающий в работе |
|  |  | KRHA-400/500/40А | 1 | 1990 | 150 | 2500 |  |  | Параллельно | Подающий в работе |
|  |  | Д2500-62-2 | 3 | 1995 | 130 | 2500 | 5,1 | 10,9 | Параллельно | Обратный: в работе - 2 шт., в резерве - 1 шт. |
|  |  | Д800-56 | 3 | 1994 | 130 | 800 |  |  | Параллельно | Прямой повысительный |
|  |  | К20/30-43(насос охл.подш) | 2 | 1993 | 130 | 30 |  |  | Параллельно | Охлаждение подшипников |
|  |  | Д630-125М | 3 | 1997 (2),2025 (1) | 140 | 630 |  |  | Параллельно | Станция разрядки |
|  |  | Д630-90 | 1 | 1997 | 140 | 630 |  |  | Параллельно | Станция разрядки |
| ЦТП-148 | ул.Мира, 40а | Grundfos NB 50-160/150 (ГВС н.з.) | 1 | 2016 | 29,25 | 58,1 | 5,4 | 5,7 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | NB 50-250/205 | 1 | 2001 | 53,9 | 55,6 | 5,4 | 5,7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | КМ 100-80-160 | 1 | 2016 | 32 | 100 | 5,4 | 5,7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | Grundfos CR45-3 (ГВС в.з.) | 2 | 2016 | 59,4 | 45 | 5,4 | 7 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | КМ 100-80-160 | 1 | 2001 | 32 | 100 | 5,4 | 7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | К 100-65-200 (ТСН в.з.) | 1 | 2016 | 50 | 100 | 5,4 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | NB 65-200/198 | 2 | 2015 | 47,8 | 118 | 5,4 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | NB 65-200/198 | 1 | 2011 | 47,8 | 118 | 5,4 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | К 160/30 (ТСН н.з.) | 2 | 2001 | 30 | 160 | 5,4 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-154 | ул. Рокоссовского, 10 | К 90/35 (ГВС в.з.) | 1 | 2002 | 35 | 90 | 6,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | КМ 100-80-160 | 2 | 2006 | 32 | 100 | 6,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | К 90/20 (ГВС н.з.) | 1 | 2002 | 20 | 90 | 6,5 | 6,4 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | Grundfos NB 40-160/158 | 2 | 2011 | 31,5 | 39,5 | 6,5 | 6,4 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | Grundfos NB 65-200/198 | 3 | 2012 | 47,8 | 118 | 6,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-2шт. |
|  |  | К 100-80-160 (ТСН н.з.) | 1 | 2006 | 32 | 100 | 6,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | Grundfos 65-160/173 | 2 | 2018 | 33 | 131 | 6,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-61 | ул. Рокоссовского, 3а | АЦМК-С 8100-80-160G | 2 | 2023 | 34 | 110 | 6,5 | 7,8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | АЦМК-С 8150-125-315 | 2 | 2023 | 37 | 250 | 6,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП -11 | ул. Климасенко, 11б | Grundfos NB 65-200/162 | 2 | 2017 | 30,2 | 89,2 | 7,5 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП- Косыгина, 3б | ул. Косыгина, 3б | К 160-65-250 | 2 | нет данных | 80 | 100 | 2,8 | 60 | Параллельно | Подающий, в работе-2шт., в резерве-2шт. |
|  |  | 1Д 200/90 | 4 | нет данных | 90 | 200 | 2,8 | 60 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-75 | ул. Рокоссовского, 10а | КМ 100-80-160 | 2 | 2004 | 32 | 100 | 4,5 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | К 100-80-160 | 1 | 2004 | 26 | 90 | 4,5 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | НКУ-250 | 4 | 2004 | 32 | 250 | 6,5 | 8,5 | Параллельно | Подающий, в работе-2шт., в резерве-2шт. |
|  |  | К 50-32-125 | 2 | 2004 | 20 | 12,5 | 0,5 | 2 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подкачка ЦТЭЦ | Площадь Побед, д. 10 | 300Д-70 | 3 | 1983 | 69 | 1260 | 2 | 8 | Параллельно | в работе – 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в резерве – 1 шт. |
| Предназначена для перекачивания сетевой воды из обратных магистральных трубопроводов городских теплотрасс насосами на пиковую водогрейную котельную Центральной ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-4 | ул. Ростовская, 4 | Grundfos ТР80-400/2 | 2 | 2006 | 25 | 120 | 6 | 6,4 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-5 | ул. Промышленная, 5 | К 60/50 | 1 | 2007 | 50 | 60 | 3,4 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | ЦН 400-210Б | 1 | 2007 | 166 | 200 | 5 | 16 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | К 80-65-200 | 1 | 2007 | 50 | 80 | 1 | 5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | СМ 100-65-200с | 1 | 2007 | 50 | 100 | 1 | 5 | Параллельно | Подающий, в работе |
|  |  | СЭ 800-55-11 | 2 | 2007 | 55 | 800 | 3,4 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | СЭ 800-100-11 | 2 | 2007 | 100 | 800 | 3,4 | 8 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | К 100-65-250 | 2 | 2007 | 50 | 100 | 3,4 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | К 100-65-250 | 2 | 2007 | 80 | 100 | 3,4 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | ЦН 400-105 | 2 | 2007 | 105 | 400 | 3,4 | 8 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | К 100-65-250 | 2 | 2007 | 80 | 100 | 3,4 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-Доз | ул. Доз, 17б | К 150-125-315 | 1 | 2000 | 32 | 200 | 6 | 7 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | АЦМК-С 16125-100-200/189-302 чч | 1 | 2025 | 30 | 250 | 6 | 7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | АЦМК-С 8150-125-315G | 1 | 2024 | 35,6 | 211,2 | 6 | 7 | Параллельно | Подающий, в резерве |
|  |  | UPS 50-180 F | 2 | 2007 | 13,9 | 35 | 5 | 6 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП-13 | пр. Курако, 38 | Grundfos NB 125-315 | 3 | 2011 | 95 | 408 | 1 | 5 | Параллельно | БАГВ сетевые насосы, в работе-1шт., в резерве-2шт. |
|  |  | ГИМ 100 | 1 | 2000 | 240 | 100 | 8 | 16 | Параллельно | опрессовочный насос, Подающий, в резерве |
|  |  | ЦНС 180-212 | 1 | 2002 | 212 | 180 | 8 | 16 | Параллельно | опрессовочный насос, Подающий, в резерве |
| ЦТП-34 | ул. Промышленная, 34 | ТР 65-550/2 | 2 | 2008 | 48,6 | 60 | 4,5 | 7,2 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | ТР 32-580/2 | 2 | 2008 | 55 | 10 | 4,5 | 6,4 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЦТП- 1 Мая | ул, 1Мая | WILLO BL 150/200-100/2 | 3 | 2024 | 40 | 759,5 | 4 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в работе-3шт., |
|  |  | WILLO IL 100/190-30/2 | 3 | 2024 | 40 | 170 | 4 | 6 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-2шт. |
|  |  | WILLO IL 65/200-15/2 | 2 | 2024 | 40 | 50 | 3 | 4 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
|  |  | WILLO IL 65/200-15/2 | 2 | 2024 | 40 | 50 | 3 | 4 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-Абашево | пер. Шорский, 45 | 1Д500-63 | 3 | 1998 | 63 | 500 | 1 | 6,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-2шт. |
|  |  | 1Д1250-63 | 4 | 1992 | 63 | 1250 | 4 | 7,5 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-3шт. |
|  |  | 1Д200-36 | 2 | 1998 | 36 | 200 | 4 | 7 | Параллельно | Подающий, в работе-1шт., в резерве-1шт. |

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1988 года, отработали свой ресурс (при коэффициенте реновации 4%, закладываемом в эксплуатационных расходах, срок службы тепловых сетей составляет 25 лет). Всего в г. Новокузнецке более 25 лет отработало 978 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, из них по ТЭЦ – 858 км, по котельным – 120 км.

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намоканию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, который намокает и в период низких температур сетевой воды и не успевает просохнуть, что приводит к коррозии наружной поверхности трубопроводов.

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсутствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых сетей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей. Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием антикоррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей от дополнительной активной электрохимической коррозии.

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются недостаточная деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети при нарушении герметичности баков-аккумуляторов, а также через неплотность в теплообменниках в узлах ввода потребителей, подключенных по «закрытой схеме».

Согласно предоставленным данным среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся на техническом обслуживании ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») не превышает 36 часов. Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются службой эксплуатации тепловых сетей АО «Кузбассэнерго». Все без исключения аварии, возникшие на тепловых магистралях за три последних отопительных сезона, не приводили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения города. Высокая надежность системы магистральных трубопроводов тепловых сетей достигается путем многократного резервирования магистральных трубопроводов.

ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» так же своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций. Распределительные и внутриквартальные сети имеют кольцевые схемы, что позволяет осуществлять резервирование подачи тепловой энергии потребителям. Время восстановления сетей не превышает 36 ч.

Подробный анализ статистики отказов (инцидентов) на тепловых сетях системы теплоснабжения представлен в разделе 9. В таблице ниже представлена статистика отказов на тепловых сетях г. Новокузнецка за 2021-2025 гг.

Рисунок 3.50 – Статистика отказов за 2021-2025 гг.

Рисунок 3.51 – Повреждаемость магистральных тепловых сетей

Рисунок 3.52 – Повреждаемость распределительных тепловых сетей и сетей ГВС

Таблица 3.37 – Статистика отказов на тепловых сетях г. Новокузнецка за 2020-2024 гг.

| ЕТО | Общее число отказов, ед. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, ед. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, ед. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, ед. |  |  |  |  | Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС, км |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, ед./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, ед./(км·год) |  |  |  |  | Количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 770 | 841 | 611 | 547 | 331 | 352 | 404 | 317 | 257 | 131 | 104 | 160 | 119 | 118 | 37 | 314 | 277 | 175 | 172 | 163 | 520 | 523 | 524 | 525 | 525 | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 | 0,68 | 0,77 | 0,60 | 0,49 | 0,25 | 352 | 319 | 268 | 255 | 26 |
| 2 | 198 | 213 | 200 | 315 | 278 | 28 | 22 | 37 | 94 | 86 | 52 | 99 | 97 | 123 | 114 | 118 | 92 | 66 | 98 | 78 | 435 | 435 | 436 | 437 | 441 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,72 | 0,63 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,22 | 0,19 | 25 | 11 | 14 | 11 | 34 |
| 3 | 259 | 304 | 222 | 518 | 378 | 63 | 85 | 70 | 231 | 199 | 21 | 113 | 66 | 142 | 80 | 175 | 106 | 86 | 145 | 99 | 308 | 310 | 310 | 311 | 371 | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,74 | 0,54 | 38 | 68 | 26 | 40 | 113 |
| 4 | 55 | 54 | 65 | 154 | 153 | 16 | 14 | 32 | 98 | 97 | 4 | 37 | 23 | 42 | 39 | 35 | 3 | 9 | 14 | 17 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 0,86 | 0,84 | 1,00 | 2,39 | 2,36 | 0,25 | 0,22 | 0,50 | 1,52 | 1,50 | 11 | 10 | 5 | 23 | 49 |
| 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,14 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 204 | 182 | 147 | 314 | 184 | 39 | 48 | 46 | 156 | 81 | 42 | 98 | 57 | 95 | 82 | 123 | 36 | 44 | 63 | 21 | 155 | 155 | 155 | 154 | 104 | 1,31 | 1,17 | 0,94 | 2,03 | 1,76 | 0,25 | 0,31 | 0,30 | 1,01 | 0,78 | 33 | 21 | 11 | 16 | 49 |
| Итого | 1490 | 1594 | 1255 | 1851 | 1330 | 500 | 573 | 511 | 839 | 599 | 223 | 507 | 363 | 520 | 353 | 767 | 514 | 381 | 492 | 378 | 1487 | 1492 | 1494 | 1496 | 1511 | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,56 | 0,40 | 461 | 429 | 329 | 345 | 274 |

Таблица 3.38 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.6 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,09 | 8,5 | 0,48 | 3,40 |
| 2022 | 0,08 | 9,2 | 0,70 | 1,56 |
| 2023 | 0,09 | 9,0 | 0,57 | 1,14 |
| 2024 | 0,04 | 9,7 | 0,73 | 2,92 |
| 2025 | 0,03 | 37,8 | 0,38 | 0,36 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,09 | 8,5 | 0,48 | 3,40 |
| 2022 | 0,08 | 9,2 | 0,70 | 1,56 |
| 2023 | 0,09 | 9,0 | 0,57 | 1,14 |
| 2024 | 0,04 | 9,7 | 0,73 | 2,92 |
| 2025 | 0,03 | 37,8 | 0,38 | 0,36 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,03 | 8,6 | 0,18 | 0,31 |
| 2022 | 0,01 | 0,0 | 0,05 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 12,4 | 0,27 | 0,00 |
| 2024 | 0,01 | 24,4 | 0,43 | 0,88 |
| 2025 | 0,04 | 39,9 | 0,27 | 4,23 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,03 | 8,6 | 0,18 | 0,31 |
| 2022 | 0,01 | 0,0 | 0,05 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 12,4 | 0,27 | 0,00 |
| 2024 | 0,01 | 24,4 | 0,42 | 0,88 |
| 2025 | 0,04 | 39,9 | 0,26 | 4,23 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,14 | 6,0 | 0,22 | 9,02 |
| 2022 | 0,22 | 0,0 | 0,88 | 8,89 |
| 2023 | 0,23 | 40,1 | 0,78 | 6,63 |
| 2024 | 1,03 | 43,0 | 1,33 | 1,24 |
| 2025 | 0,22 | 42,4 | 0,37 | 9,03 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,14 | 6,0 | 0,22 | 9,02 |
| 2022 | 0,22 | 0,0 | 0,88 | 8,89 |
| 2023 | 0,23 | 40,1 | 0,78 | 6,63 |
| 2024 | 1,03 | 43,0 | 1,33 | 1,24 |
| 2025 | 0,22 | 42,4 | 0,37 | 9,03 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 26,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 72,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 24,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 34,8 | 0,80 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 6,0 | 0,28 | 0,45 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,71 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 24,0 | 0,12 | 0,00 |
| 2024 | 0,57 | 46,2 | 1,28 | 0,99 |
| 2025 | 0,00 | 72,0 | 0,14 | 0,00 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,84 | 5,1 | 0,84 | 4,18 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 1,04 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 39,7 | 0,18 | 0,00 |
| 2024 | 0,63 | 57,2 | 1,88 | 0,00 |
| 2025 | 0,42 | 15,8 | 0,84 | 5,38 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 7,3 | 1,00 | 8,08 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,60 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 6,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,00 | 36,7 | 0,60 | 4,08 |
| 2025 | 0,20 | 6,0 | 0,00 | 0,00 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,10 |
| 2022 | 0,69 | 0,0 | 0,00 | 7,10 |
| 2023 | 0,12 | 38,5 | 0,23 | 0,00 |
| 2024 | 0,75 | 24,4 | 0,13 | 0,36 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,17 | 6,0 | 0,46 | 4,19 |
| 2022 | 0,21 | 0,0 | 0,54 | 1,69 |
| 2023 | 0,03 | 30,1 | 0,14 | 0,00 |
| 2024 | 0,73 | 44,2 | 0,89 | 1,21 |
| 2025 | 0,18 | 20,4 | 0,30 | 4,31 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |
| 2021 | 0,08 | 7,4 | 0,30 | 4,59 |
| 2022 | 0,08 | 4,3 | 0,41 | 4,26 |
| 2023 | 0,07 | 21,3 | 0,42 | 2,68 |
| 2024 | 0,24 | 31,6 | 0,70 | 1,53 |
| 2025 | 0,08 | 38,5 | 0,32 | 4,15 |

Таблица 3.39 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.7 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,09 | 8,5 | 0,48 | 3,40 |
| 2022 | 0,08 | 9,2 | 0,70 | 1,56 |
| 2023 | 0,09 | 9,0 | 0,57 | 1,14 |
| 2024 | 0,04 | 9,7 | 0,73 | 2,92 |
| 2025 | 0,03 | 37,8 | 0,38 | 0,36 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,03 | 8,6 | 0,18 | 0,31 |
| 2022 | 0,01 | 0,0 | 0,05 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 12,4 | 0,27 | 0,00 |
| 2024 | 0,01 | 24,4 | 0,42 | 0,88 |
| 2025 | 0,04 | 39,9 | 0,26 | 4,23 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,14 | 6,0 | 0,22 | 9,02 |
| 2022 | 0,22 | 0,0 | 0,88 | 8,89 |
| 2023 | 0,23 | 40,1 | 0,78 | 6,63 |
| 2024 | 1,03 | 43,0 | 1,33 | 1,24 |
| 2025 | 0,22 | 42,4 | 0,37 | 9,03 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 34,8 | 0,80 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,17 | 6,0 | 0,46 | 4,19 |
| 2022 | 0,21 | 0,0 | 0,54 | 1,69 |
| 2023 | 0,03 | 30,1 | 0,14 | 0,00 |
| 2024 | 0,73 | 44,2 | 0,89 | 1,21 |
| 2025 | 0,18 | 20,4 | 0,30 | 4,31 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |
| 2021 | 0,08 | 7,4 | 0,30 | 4,59 |
| 2022 | 0,08 | 4,3 | 0,41 | 4,26 |
| 2023 | 0,07 | 21,3 | 0,42 | 2,68 |
| 2024 | 0,24 | 31,6 | 0,70 | 1,53 |
| 2025 | 0,08 | 38,5 | 0,32 | 4,15 |

Таблица 3.40 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,84 | 5,0 | 0,17 | 4,33 |
| 2022 | 0,90 | 5,0 | 0,25 | 0,43 |
| 2023 | 0,69 | 5,0 | 0,18 | 0,70 |
| 2024 | 0,60 | 5,0 | 0,15 | 0,59 |
| 2025 | 0,30 | 23,4 | 0,02 | 0,16 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,84 | 5,0 | 0,17 | 4,33 |
| 2022 | 0,90 | 5,0 | 0,25 | 0,43 |
| 2023 | 0,69 | 5,0 | 0,18 | 0,70 |
| 2024 | 0,60 | 5,0 | 0,15 | 0,59 |
| 2025 | 0,30 | 23,4 | 0,02 | 0,16 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,09 | 3,9 | 0,12 | 2,75 |
| 2022 | 0,07 | 1,2 | 0,32 | 0,11 |
| 2023 | 0,10 | 27,2 | 0,24 | 0,25 |
| 2024 | 0,25 | 28,2 | 0,27 | 0,11 |
| 2025 | 0,24 | 23,3 | 0,30 | 0,10 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,09 | 3,9 | 0,11 | 2,75 |
| 2022 | 0,07 | 1,2 | 0,31 | 0,11 |
| 2023 | 0,09 | 27,2 | 0,23 | 0,25 |
| 2024 | 0,25 | 28,2 | 0,26 | 0,11 |
| 2025 | 0,23 | 23,3 | 0,29 | 0,10 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,23 | 3,9 | 0,05 | 2,52 |
| 2022 | 0,28 | 0,0 | 0,26 | 0,93 |
| 2023 | 0,23 | 26,1 | 0,12 | 0,55 |
| 2024 | 0,74 | 33,7 | 0,32 | 0,14 |
| 2025 | 0,55 | 20,8 | 0,16 | 0,75 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,23 | 3,9 | 0,05 | 2,52 |
| 2022 | 0,28 | 0,0 | 0,26 | 0,93 |
| 2023 | 0,23 | 26,1 | 0,12 | 0,55 |
| 2024 | 0,74 | 33,7 | 0,32 | 0,14 |
| 2025 | 0,55 | 20,8 | 0,16 | 0,75 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,13 | 3,7 | 0,27 | 0,11 |
| 2022 | 0,13 | 0,0 | 0,13 | 0,00 |
| 2023 | 0,79 | 20,3 | 0,11 | 0,06 |
| 2024 | 2,15 | 30,8 | 0,94 | 0,02 |
| 2025 | 4,26 | 11,6 | 1,06 | 0,24 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11,44 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,90 | 0,00 |
| 2023 | 0,75 | 11,3 | 0,00 | 0,45 |
| 2024 | 0,90 | 16,8 | 0,30 | 0,09 |
| 2025 | 0,00 | 6,3 | 0,60 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,15 | 5,0 | 0,00 | 0,10 |
| 2022 | 0,73 | 0,0 | 0,29 | 0,27 |
| 2023 | 0,61 | 35,8 | 0,49 | 1,21 |
| 2024 | 3,06 | 22,9 | 0,88 | 0,14 |
| 2025 | 0,44 | 25,1 | 0,73 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,93 | 3,6 | 0,00 | 0,16 |
| 2022 | 0,47 | 0,0 | 0,78 | 0,17 |
| 2023 | 0,39 | 20,5 | 0,65 | 0,07 |
| 2024 | 2,80 | 10,1 | 0,31 | 0,06 |
| 2025 | 1,71 | 16,1 | 0,78 | 0,06 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 4,83 | 5,0 | 0,00 | 0,06 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3,22 | 2,5 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,37 | 3,6 | 0,00 | 0,88 |
| 2022 | 0,28 | 0,0 | 0,46 | 0,54 |
| 2023 | 0,86 | 26,3 | 0,78 | 0,00 |
| 2024 | 0,83 | 17,5 | 0,46 | 0,00 |
| 2025 | 1,53 | 15,4 | 0,54 | 1,18 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 5,0 | 1,46 | 0,00 |
| 2024 | 1,75 | 7,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3,49 | 4,5 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,03 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,92 | 0,00 |
| 2023 | 0,46 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,10 | 5,1 | 0,00 | 0,11 |
| 2025 | 1,65 | 14,3 | 0,00 | 0,34 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 2,5 | 1,34 | 0,06 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,67 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2,02 | 1,7 | 0,00 | 0,04 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,84 | 0,0 | 4,20 | 0,06 |
| 2023 | 0,00 | 38,5 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,68 | 2,0 | 0,00 | 0,06 |
| 2025 | 0,84 | 7,5 | 0,84 | 0,24 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,65 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,65 | 57,7 | 2,59 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4,36 | 7,7 | 21,80 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 6,94 | 5,0 | 0,00 | 0,26 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 25,0 | 1,18 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,32 | 3,9 | 0,08 | 0,20 |
| 2022 | 0,28 | 0,0 | 0,54 | 0,18 |
| 2023 | 0,59 | 23,2 | 0,35 | 0,22 |
| 2024 | 1,62 | 20,3 | 0,62 | 0,06 |
| 2025 | 1,53 | 13,9 | 0,54 | 0,39 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 1,89 | 5,0 | 0,00 | 0,87 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,89 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,94 | 14,5 | 0,94 | 0,45 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1,97 | 8,0 | 0,00 | 0,16 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,87 | 5,0 | 0,00 | 0,87 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,87 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1,30 | 11,3 | 0,43 | 0,31 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7,81 | 26,5 | 0,71 | 0,42 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7,81 | 26,5 | 0,71 | 0,42 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,17 | 3,9 | 0,23 | 0,10 |
| 2022 | 0,29 | 0,0 | 0,29 | 0,87 |
| 2023 | 0,29 | 24,9 | 0,24 | 0,34 |
| 2024 | 0,72 | 13,3 | 0,18 | 0,12 |
| 2025 | 1,68 | 11,7 | 0,48 | 0,79 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,65 | 4,1 | 0,30 | 2,08 |
| 2022 | 0,30 | 0,0 | 0,24 | 0,29 |
| 2023 | 0,45 | 20,3 | 0,15 | 0,00 |
| 2024 | 1,96 | 18,0 | 0,42 | 0,05 |
| 2025 | 0,77 | 16,4 | 0,59 | 0,57 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,12 | 3,6 | 0,47 | 5,94 |
| 2022 | 0,30 | 0,0 | 1,24 | 0,45 |
| 2023 | 0,02 | 33,0 | 0,54 | 0,00 |
| 2024 | 0,47 | 36,9 | 0,61 | 0,01 |
| 2025 | 0,58 | 22,0 | 1,14 | 0,20 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,57 | 4,4 | 0,20 | 0,52 |
| 2022 | 0,27 | 0,0 | 0,27 | 0,24 |
| 2023 | 0,62 | 21,5 | 0,25 | 1,08 |
| 2024 | 1,02 | 24,8 | 0,28 | 0,12 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,36 | 4,0 | 0,32 | 2,91 |
| 2022 | 0,29 | 0,0 | 0,60 | 0,42 |
| 2023 | 0,33 | 26,0 | 0,33 | 0,36 |
| 2024 | 0,94 | 25,5 | 0,41 | 0,06 |
| 2025 | 0,90 | 18,1 | 0,84 | 0,43 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |
| 2021 | 0,44 | 4,5 | 0,13 | 3,44 |
| 2022 | 0,46 | 3,0 | 0,31 | 0,46 |
| 2023 | 0,40 | 14,9 | 0,20 | 0,55 |
| 2024 | 0,62 | 20,5 | 0,26 | 0,28 |
| 2025 | 0,44 | 20,9 | 0,20 | 0,37 |

Таблица 3.41 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П12.9 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,84 | 5,0 | 0,17 | 4,33 |
| 2022 | 0,90 | 5,0 | 0,25 | 0,43 |
| 2023 | 0,69 | 5,0 | 0,18 | 0,70 |
| 2024 | 0,60 | 5,0 | 0,15 | 0,59 |
| 2025 | 0,30 | 23,4 | 0,02 | 0,16 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,09 | 3,9 | 0,11 | 2,75 |
| 2022 | 0,07 | 1,2 | 0,31 | 0,11 |
| 2023 | 0,09 | 27,2 | 0,23 | 0,25 |
| 2024 | 0,25 | 28,2 | 0,26 | 0,11 |
| 2025 | 0,23 | 23,3 | 0,29 | 0,10 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,23 | 3,9 | 0,05 | 2,52 |
| 2022 | 0,28 | 0,0 | 0,26 | 0,93 |
| 2023 | 0,23 | 26,1 | 0,12 | 0,55 |
| 2024 | 0,74 | 33,7 | 0,32 | 0,14 |
| 2025 | 0,55 | 20,8 | 0,16 | 0,75 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,32 | 3,9 | 0,08 | 0,20 |
| 2022 | 0,28 | 0,0 | 0,54 | 0,18 |
| 2023 | 0,59 | 23,2 | 0,35 | 0,22 |
| 2024 | 1,62 | 20,3 | 0,62 | 0,06 |
| 2025 | 1,53 | 13,9 | 0,54 | 0,39 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,87 | 5,0 | 0,00 | 0,87 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,87 | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1,30 | 11,3 | 0,43 | 0,31 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7,81 | 26,5 | 0,71 | 0,42 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,36 | 4,0 | 0,32 | 2,91 |
| 2022 | 0,29 | 0,0 | 0,60 | 0,42 |
| 2023 | 0,33 | 26,0 | 0,33 | 0,36 |
| 2024 | 0,94 | 25,5 | 0,41 | 0,06 |
| 2025 | 0,90 | 18,1 | 0,84 | 0,43 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |
| 2021 | 0,44 | 4,5 | 0,13 | 3,44 |
| 2022 | 0,46 | 3,0 | 0,31 | 0,46 |
| 2023 | 0,40 | 14,9 | 0,20 | 0,55 |
| 2024 | 0,62 | 20,5 | 0,26 | 0,28 |
| 2025 | 0,44 | 20,9 | 0,20 | 0,37 |

  - Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, регламентируется п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Статистика восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в зонах деятельности ЕТО за 2020-2024 гг. представлена в таблице ниже. Подробный анализ статистики восстановления тепловых сетей системы теплоснабжения представлен в разделе 9.

Таблица 3.42 – Статистика восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в зонах деятельности ЕТО за 2021-2025 гг.

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях, приводящих к отключению теплоснабжения, шт. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| 2021 | 770 | 5,3 | 4,25 |
| 2022 | 841 | 5,4 | 0,54 |
| 2023 | 611 | 5,4 | 0,75 |
| 2024 | 547 | 5,6 | 0,88 |
| 2025 | 331 | 25,6 | 0,19 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| 2021 | 770 | 5,3 | 4,25 |
| 2022 | 841 | 5,4 | 0,54 |
| 2023 | 611 | 5,4 | 0,75 |
| 2024 | 547 | 5,6 | 0,88 |
| 2025 | 331 | 25,6 | 0,19 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 198 | 4,6 | 2,38 |
| 2022 | 213 | 1,1 | 0,10 |
| 2023 | 200 | 24,2 | 0,20 |
| 2024 | 315 | 25,4 | 0,28 |
| 2025 | 278 | 25,6 | 0,90 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 198 | 4,6 | 2,38 |
| 2022 | 213 | 1,1 | 0,10 |
| 2023 | 200 | 24,2 | 0,20 |
| 2024 | 315 | 25,4 | 0,28 |
| 2025 | 278 | 25,6 | 0,90 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 259 | 4,3 | 3,73 |
| 2022 | 304 | 0,0 | 2,77 |
| 2023 | 222 | 30,0 | 2,19 |
| 2024 | 518 | 35,3 | 0,41 |
| 2025 | 378 | 21,2 | 1,70 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 259 | 4,3 | 3,73 |
| 2022 | 304 | 0,0 | 2,77 |
| 2023 | 222 | 30,0 | 2,19 |
| 2024 | 518 | 35,3 | 0,41 |
| 2025 | 378 | 21,2 | 1,70 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 23 | 3,7 | 0,11 |
| 2022 | 8 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 19 | 18,9 | 0,06 |
| 2024 | 47 | 25,9 | 0,02 |
| 2025 | 73 | 9,4 | 0,24 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 3 | 5,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 3 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 3 | 11,3 | 0,45 |
| 2024 | 8 | 20,3 | 0,06 |
| 2025 | 4 | 5,7 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 3 | 5,0 | 0,10 |
| 2022 | 7 | 0,0 | 0,27 |
| 2023 | 8 | 35,8 | 1,21 |
| 2024 | 30 | 24,5 | 0,14 |
| 2025 | 9 | 25,1 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 7 | 3,6 | 0,16 |
| 2022 | 8 | 0,0 | 0,17 |
| 2023 | 7 | 20,5 | 0,07 |
| 2024 | 20 | 10,1 | 0,06 |
| 2025 | 16 | 16,1 | 0,06 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 3 | 5,0 | 0,06 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 2 | 2,5 | 0,00 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 7 | 3,6 | 0,88 |
| 2022 | 8 | 0,0 | 0,54 |
| 2023 | 18 | 26,3 | 0,00 |
| 2024 | 15 | 17,9 | 0,00 |
| 2025 | 24 | 15,4 | 1,18 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 5,0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 7,0 | 0,00 |
| 2025 | 2 | 4,5 | 0,00 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 5 | 5,0 | 0,03 |
| 2022 | 7 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 3 | 5,0 | 0,00 |
| 2024 | 7 | 5,1 | 0,11 |
| 2025 | 11 | 14,3 | 0,34 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 4 | 2,5 | 0,06 |
| 2022 | 5 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 1 | 5,0 | 0,00 |
| 2024 | 7 | 4,3 | 0,04 |
| 2025 | 5 | 5,0 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 2 | 5,0 | 0,00 |
| 2022 | 7 | 0,0 | 0,06 |
| 2023 | 3 | 21,8 | 0,00 |
| 2024 | 5 | 4,6 | 0,06 |
| 2025 | 5 | 5,0 | 0,24 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 1 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 7 | 52,2 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 6 | 7,7 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 1 | 5,0 | 0,26 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 1 | 25,0 | 0,00 |
| 2025 | 2 | 7,0 | 0,00 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 55 | 3,9 | 0,20 |
| 2022 | 54 | 0,0 | 0,15 |
| 2023 | 65 | 21,6 | 0,18 |
| 2024 | 154 | 20,2 | 0,05 |
| 2025 | 153 | 11,8 | 0,34 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 3 | 5,0 | 0,87 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 3 | 3,7 | 0,00 |
| 2025 | 4 | 8,5 | 0,45 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 2 | 8,0 | 0,16 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 3 | 5,0 | 0,87 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 3 | 3,7 | 0,00 |
| 2025 | 6 | 8,3 | 0,36 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| 2021 | 1 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 10 | 26,5 | 0,42 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| 2021 | 1 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 10 | 26,5 | 0,42 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 28 | 4,3 | 0,16 |
| 2022 | 32 | 0,0 | 0,58 |
| 2023 | 43 | 20,1 | 0,32 |
| 2024 | 70 | 26,0 | 0,52 |
| 2025 | 77 | 13,6 | 0,77 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 49 | 4,3 | 2,51 |
| 2022 | 34 | 0,0 | 0,22 |
| 2023 | 22 | 21,8 | 0,00 |
| 2024 | 68 | 26,2 | 0,04 |
| 2025 | 34 | 16,2 | 1,70 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 77 | 4,0 | 6,17 |
| 2022 | 62 | 0,0 | 0,43 |
| 2023 | 38 | 32,7 | 0,00 |
| 2024 | 63 | 36,8 | 0,59 |
| 2025 | 73 | 21,5 | 0,19 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 50 | 4,4 | 0,50 |
| 2022 | 54 | 0,0 | 1,67 |
| 2023 | 44 | 25,2 | 0,96 |
| 2024 | 113 | 18,3 | 0,15 |
| 2025 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 204 | 4,2 | 3,07 |
| 2022 | 182 | 0,0 | 0,79 |
| 2023 | 147 | 25,1 | 0,38 |
| 2024 | 314 | 25,4 | 0,30 |
| 2025 | 184 | 17,2 | 0,71 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |
| 2021 | 1490 | 4,8 | 3,59 |
| 2022 | 1594 | 3,0 | 0,92 |
| 2023 | 1255 | 16,1 | 0,84 |
| 2024 | 1851 | 21,8 | 0,48 |
| 2025 | 1330 | 21,5 | 0,86 |

В целом по г. Новокузнецку время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

    - Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории города

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях г. Новокузнецка. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

Шурфовки трубопроводов тепловых сетей применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

Метод акустической диагностики. Метод применяется АО «Кузбассэнерго», и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод применяется АО «Кузбассэнерго». Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

По результатам описанных методов диагностики за 2022 г. были произведены реконструкция, капитальный и текущие ремонты порядка 9,5 км тепловых сетей в 1-трубном исчислении.

    - Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями города Новокузнецка

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок тепловых сетей представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3.53 – Схема	 формирования	 плана	 проектирования	и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения г. Новокузнецка и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Объемы перекладок тепловых сетей за ретроспективный период приведены в разделе 3.1 настоящей главы. Планы капитальных ремонтов тепловых сетей на ближайшую перспективу отражены в разделе 9 главы 8.

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Все проводимые в Новокузнецке испытания тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

В таблице 3.49 представлены сроки проведения различных типов испытаний на тепловых сетях АО «Кузбассэнерго».

Все тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» подвергаются следующим испытаниям:

Гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры – ежегодно (по завершению отопительного сезона) от всех источников. График проведения испытаний тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» на 2025 г. представлен на рисунке 3.50. Количество отказов на тепловых сетях во время испытаний приведено в разделе 3.10.

Испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети – один раз в пять лет.

Последние температурные испытания сетей от ЦТЭЦ проведены в 2024 году. Испытаниям подвергались все тепловые сети от ЦТЭЦ.

Режим испытаний:

- максимальная температура сетевой воды в коллекторе на источнике тепловой энергии, достигнутая при испытании:

в подающем – 116°С

в обратном – 88°С

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления) – 110°С;

- давление сетевой воды в коллекторе на источнике тепловой энергии:

в подающем – 8,5 кгс/см²

в обратном – 4,0 кгс/см²;

- расход сетевой воды в коллекторе на выводе от источника тепловой энергии – 220 м³/ч;

- продолжительность поддержания максимальной температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети – 2,0 ч;

- время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей – 0,5 ч.

В результате испытаний было обнаружено повреждение на тепловых сетях: повреждение между ТК-15б и ТК-7 Вокзальная.

Последние температурные испытания сетей от Абашевской районной котельной (АРК) проведены в 2019 году. Испытаниям подвергались все тепловые сети от котельной.

Режим испытаний:

- максимальная температура сетевой воды на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании:

в подающем – 125°С

в обратном – 86,2°С;

- максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления) – 124°С;

- давление сетевой воды в коллекторе на источнике тепловой энергии:

в подающем – 8,0 кгс/см²

в обратном – 3,75 кгс/см²;

- расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии – 550 м³/ч;

- расход подпиточной вода 6,5 м³/ч;

- продолжительность поддержания максимальной температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети – 1 ч;

- время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей – 1 ч.

В результате испытаний обнаружено 1 повреждение – течь сальникового уплотнения задвижки на ОТ на вводе в ЦТП АРК.

Испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации – один раз в пять лет.

Испытания тепловых сетей от ЗСТЭЦ на тепловые потери были проведены в 2023 г. Результаты проведения испытаний приведены в таблице ниже.

Таблица 3.43 – Результаты проведенных испытаний на тепловые потери тепловых сетей от ЗСТЭЦ

| ЗСТЭЦ (150/70°С со срезкой 125°С) |  |  | Кн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный |
| От т. А до ТК-IV-12 | надземная | с 1959 до 1989 | 1,51 | 1,25 |
| От ТК-IV-12 до ТК-IV-43 | канальная | с 1959 до 1989 | 1,12 | 1,12 |
| От ЗСТЭЦ до т. А | надземная | С 1990 по 1997 | 1,42 | 1,20 |

Испытания тепловых сетей от котельных в зоне деятельности ЕТО №10 на тепловые потери были проведены в 2021 г. Результаты проведения испытаний приведены в таблице ниже.

Таблица 3.44 – Результаты проведенных испытаний на тепловые потери тепловых сетей от котельных в зоне деятельности ЕТО №10

| Кн |  | Источник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АРК | БЦК | ЗРК | КЦК |
| Подземная прокладка (95/70°С) | До 1989 | 1,2 | 1,27 | 1,35 | 1,315 |
|  | С 1990 по 1997 | 1,2 |  |  |  |
|  | С 2004 | 1,2 | 1,27 |  |  |
| Надземная прокладка (95/70°С) | До 1989 | 1,7 |  | 1,6 | 1,67 |
|  | С 1990 по 1997 |  | 1,7 |  |  |

Испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов – один раз в пять лет (испытания на гидравлические потери на тепловых сетях от ЦТЭЦ проведены в 2024 г.).

Испытания проведены на характерных участках тепловых сетей, состоящих из циркуляционного кольца протяженностью 3685 м в подающем трубопроводе и 3685 м в обратном трубопроводе с материальной характеристикой 3885,9 м², что составляет 10,3% от общей материальной характеристики тепловой сети, подключенной к ЦТЭЦ.

В результате проведенных испытаний и выполненных расчетов гидравлических характеристик трубопроводов получены следующие результаты.

Таблица 3.45 – Результаты проведенных испытаний на гидравлические потери

| № п/п | Участок | Условное обозначение | Значение | Средневзвешенные по материальной характеристике показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кэ | Χφ/Χρ |
| 1 | Насосная – ТК-8 подающий трубопровод | Кэ | 1,88 | 1,78 | 1,36 |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,38 |  |  |
| 2 | ТК-8 – ТК-20 подающий трубопровод | Кэ | 1,75 |  |  |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,36 |  |  |
| 3 | ТК-20 – ТК-30 подающий трубопровод | Кэ | 1,80 |  |  |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,37 |  |  |
| 4 | ТК-30 – ТК-10 подающий трубопровод | Кэ | 1,82 |  |  |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,37 |  |  |
| 5 | ТК-1 – ТК-30 обратный трубопровод | Кэ | 1,57 | 1,81 | 1,38 |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,32 |  |  |
| 6 | ТК-30 – ТК-20 обратный трубопровод | Кэ | 1,80 |  |  |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,37 |  |  |
| 7 | ТК-20 – ТК-8 обратный трубопровод | Кэ | 1,80 |  |  |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,39 |  |  |
| 8 | ТК-8 – Насосная обратный трубопровод | Кэ | 1,88 |  |  |
|  |  | Χφ/Χρ | 1,38 |  |  |

На рисунках ниже приведены утвержденные графики проведения испытаний на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго».

Рисунок 3.54 – График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» в 2025 г.

Таблица 3.46 – Сроки проведения испытаний на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго»)

| № п/п | Наименование города | Район | Источник | Период проведения испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Гидравлические испытания | Центральный, Куйбышевский | КТЭЦ | 18.05-29.05 | 15.05-28.05 | 09.06-22.06 | 17.06-27.06 | 09.06 – 22.06 | 09.06 – 22.06 | 09.06 – 22.06 | 22.05 – 04.06 |
|  |  | Кузнецкий, Орджоникидзевский |  | 13.06-26.06 | 05.06 -18.06 | 20.05-02.06 | 18.05-28.05 | 15.05 – 28.05 | 15.05 – 28.05 | 16.05 – 29.05 | 19.06 – 29.06 |
|  |  | Заводской | ЗСТЭЦ | 02.06-12.06 | 15.05-28.05 | 22.05-02.06 | 17.05-28.05 | 15.05 – 28.05 | 15.05 – 28.05 | 16.05 – 29.05 | 15.05 – 28.05 |
|  |  | Новоильинский |  | 30.05-12.06 | 15.05-28.05 | 22.05-02.06 | 17.05-28.05 | 15.05 – 28.05 | 15.05 – 28.05 | 16.05 – 29.05 | 15.05 – 28.05 |
|  |  | Дней |  | 51 | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2 | На максимальную температуру | Центральный, Куйбышевский | КТЭЦ |  |  |  | 14.06-16.06 |  |  |  |  |
|  |  | Кузнецкий, Орджоникидзевский |  |  |  |  | 15.05-17.05 |  |  |  |  |
|  |  | Заводской | ЗСТЭЦ |  |  |  | 15.05-16.05 |  |  |  |  |
|  |  | Новоильинский |  |  |  |  | 15.05-16.05 |  |  |  |  |
|  |  | Дней |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | На тепловые потери | Центральный, Куйбышевский | КТЭЦ | 16.05-18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кузнецкий, Орджоникидзевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заводской | ЗСТЭЦ | 30.05-02.06 |  | 25.05-03.06 |  |  |  |  | 15.05 – 20.05 |
|  |  | Новоильинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дней |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  | 4 |
| 4 | На гидравлические потери | Центральный, Куйбышевский | КТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кузнецкий, Орджоникидзевский |  |  |  | 18.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заводской | ЗСТЭЦ |  |  | 20.05-02.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Новоильинский |  |  |  | 20.05-02.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дней |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Утвержденные на 2020-2025 гг. нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (до 2025 г. – АО «Кузбассэнерго»), ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК» представлены в таблицах ниже.

Отпуск тепловой энергии от ведомственных котельных осуществляется в тепловые сети ведомственных котельных. Отпуск тепловой энергии осуществляется как в отопительный период на нужды отопления и ГВС, так и в летний период – на нужды ГВС.

Величина нормативных потерь тепловой энергии для систем теплоснабжения от ведомственных котельных преимущественно не утверждается. Кроме того, организациями, осуществляющими эксплуатацию ведомственных котельных, зачастую не производится формирование и анализ тепловых балансов, в том числе не ведется учет потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 3.47 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «НТК» (до 2026 г. – АО «Кузбассэнерго)

| Наименование | Источник ТЭ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «НТК» (до 2025 г. - АО «Кузбассэнерго (ранее ООО «ТСН»)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери тепловой энергии (вода), Гкал | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 120148 | 130737 | 130737 | 130737 | 130737 | 130737 | 137766,9 | 121207 |
| Суммарные потери и затраты теплоносителя (вода), м.куб(т) |  | 496472 | 547918 | 547918 | 547918 | 547918 | 547918 | 610117,1 | 567925 |
| Суммарные потери тепловой энергии (пар), Гкал |  | 5586 | 5362,6 | 5362,6 | 5362,6 | 5362,6 | 5362,6 | 5193,5 | 4804,8 |
| Суммарные потери и затраты теплоносителя (пар), м.куб(т) |  | 38 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 39,6 | 38,5 |
| Расход эл.энергии, тыс. кВт*ч |  | 26335 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 21501,7 | 22118,3 |
| ООО «НТК» (до 2025 г. - АО «Кузбассэнерго) аренда тепловых сетей у МП «ССК», 2026 - аренда МИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери тепловой энергии (вода), Гкал | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 159944 | 158938,8 | 158938,8 | 158938,8 | 158938,8 | 158938,8 | 154700 | 154712 |
| Суммарные потери и затраты теплоносителя (вода), м.куб(т) |  | 217154 | 234063,5 | 234063,5 | 234063,5 | 234063,5 | 234063,5 | 217521 | 217816 |
| Расход эл.энергии, тыс. кВт*ч |  | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | - | - |
| ООО «НТК» (до 2025 г. - АО «Кузбассэнерго (ранее АО «МТСК»)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные потери тепловой энергии (вода), Гкал | Западно-Сибирская ТЭЦ - филиал ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 126974 | 126974 | 126974 | 126974 | 126974 | 126871 | 126871 | 126871 |
| Суммарные потери и затраты теплоносителя (вода), м.куб(т) |  | 486985 | 486985 | 486985 | 486985 | 486985 | 501137,6 | 501137,6 | 501137,6 |
| Расход эл.энергии, тыс. кВт*ч |  | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 | 9559,6 | 9559,6 | 9559,6 |

В таблице ниже представлены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК» на 2025 г.

Таблица 3.48 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «СибЭнерго» и ООО «НТК», на 2025-2026г.

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2024 г. |  |  | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также в городах федерального значения, на 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³) | тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт·ч | потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м³) | тепловой энергии, Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт·ч |
| 1 | ООО «НТК», г. Новокузнецк, Кемеровская обл., в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЦТ зоны действия ЗС ТЭЦ | Теплоноситель - вода |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 501137,6 | 126871 | 9559,6 | 501137,6 | 126871 | 9559,6 |
| 1.1. | СЦТ зоны действия Кузнецкой ТЭЦ | Теплоноситель - вода |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 610117,1 | 137766,9 | 21501,7 | 785741 | 275919 | 22118,3 |
|  |  | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  |  | 5193,5 | 39,6 | - | 4804,8 | 38,5 | - |
| 1.2. | СЦТ зоны действия ЦТЭЦ | Теплоноситель - вода |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ООО «Сибэнерго», г. Новокузнецк, Кемеровская обл. |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦТ зоны действия ЗС ТЭЦ | Теплоноситель - вода |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 170367 | 123691 | - | 170367 | 123691 | - |
| 3 | ООО «Сибэнерго» (по СЦТ зоны действия ООО «ЭнергоТранзит»), г. Новокузнецк, Кемеровская обл. | Теплоноситель - вода |  |  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 202903 | 106707 | - | 203612 | 106724 | - |

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сравнение фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям с утвержденными нормативными значениями по данным представлено на рисунке и в таблицах ниже.

Анализ динамики потерь тепловой энергии в тепловых сетях показывает стабильное снижение фактических потерь в период 2021-2025 гг.

Наличие отрицательных и нулевых значений потерь объясняется тем, что учет потребления тепловой энергии абонентами у части котельных осуществляется по нормативам, а отпуск в тепловые сети по приборам учета, в связи с чем полезный отпуск может превышать по значениям отпуск в сеть.

Оценка фактических потерь теплоносителя проведена в разделе 7 главы 1.

Рисунок 3.55 – Сравнение нормативных и фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях

Таблица 3.49 – Фактические потери теплоносителя

| Параметр | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 20 947,06 | 20 501,23 | 19 425,84 | 19 459,78 | 18 851,32 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 8 712,29 | 9 460,85 | 8 492,82 | 8 776,24 | 8 417,27 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 5 532,28 | 5 528,48 | 4 966,61 | 5 034,96 | 4 927,41 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 12 234,77 | 11 040,38 | 10 933,02 | 10 683,55 | 10 434,05 |

Таблица 3.50 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.2 МУ)

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 136,623 | 158,415 | 295,038 | 409,430 | 19,2% |
| 2022 | 137,941 | 159,829 | 297,770 | 415,059 | 19,7% |
| 2023 | 138,047 | 159,952 | 297,999 | 364,604 | 18,1% |
| 2024 | 138,110 | 160,024 | 298,134 | 356,939 | 17,6% |
| 2025 | 137,891 | 159,769 | 297,660 | 313,628 | 16,1% |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 136,623 | 158,415 | 295,038 | 409,430 | 19,2% |
| 2022 | 137,941 | 159,829 | 297,770 | 415,059 | 19,7% |
| 2023 | 138,047 | 159,952 | 297,999 | 364,604 | 18,1% |
| 2024 | 138,110 | 160,024 | 298,134 | 356,939 | 17,6% |
| 2025 | 137,891 | 159,769 | 297,660 | 313,628 | 16,1% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 162,219 | 92,267 | 254,486 | 270,516 | 8,7% |
| 2022 | 158,122 | 96,364 | 254,486 | 268,370 | 8,7% |
| 2023 | 173,344 | 87,819 | 261,162 | 272,211 | 8,7% |
| 2024 | 170,661 | 91,363 | 262,023 | 136,770 | 4,1% |
| 2025 | 246,865 | 135,008 | 381,873 | 128,603 | 4,1% |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 3,593 | 7,5% |
| 2022 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 3,406 | 7,5% |
| 2023 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 3,499 | 7,5% |
| 2024 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 3,461 | 7,3% |
| 2025 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 2,826 | 5,3% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,311 | 0,426 | 0,737 | 0,994 | 6,6% |
| 2022 | 0,311 | 0,426 | 0,737 | 0,728 | 6,6% |
| 2023 | 0,360 | 0,377 | 0,737 | 0,843 | 6,6% |
| 2024 | 0,554 | 0,183 | 0,737 | 0,788 | 6,5% |
| 2025 | 0,555 | 0,182 | 0,737 | 0,643 | 5,2% |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 162,530 | 93,793 | 256,323 | 275,103 | 8,6% |
| 2022 | 158,433 | 97,891 | 256,323 | 272,505 | 8,7% |
| 2023 | 173,703 | 89,296 | 262,999 | 276,552 | 8,7% |
| 2024 | 171,215 | 92,645 | 263,860 | 141,019 | 4,2% |
| 2025 | 247,421 | 136,290 | 383,710 | 132,073 | 4,1% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 37,936 | 99,659 | 137,595 | 170,886 | 16,2% |
| 2022 | 40,354 | 97,238 | 137,592 | 165,524 | 13,8% |
| 2023 | 40,459 | 99,849 | 140,308 | 208,625 | 17,9% |
| 2024 | 40,495 | 100,763 | 141,257 | 230,737 | 18,6% |
| 2025 | 41,358 | 92,559 | 133,917 | 235,627 | 18,3% |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 37,936 | 99,659 | 137,595 | 170,886 | 16,2% |
| 2022 | 40,354 | 97,238 | 137,592 | 165,524 | 13,8% |
| 2023 | 40,459 | 99,849 | 140,308 | 208,625 | 17,9% |
| 2024 | 40,495 | 100,763 | 141,257 | 230,737 | 18,6% |
| 2025 | 41,358 | 92,559 | 133,917 | 235,627 | 18,3% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2,909 | 2,693 | 5,602 | 10,911 | 27,1% |
| 2022 | 4,442 | 4,113 | 8,555 | 11,292 | 27,8% |
| 2023 | 4,399 | 4,156 | 8,555 | 7,474 | 20,7% |
| 2024 | 3,696 | 3,591 | 7,287 | 8,001 | 22,3% |
| 2025 | 3,717 | 3,591 | 7,308 | 6,783 | 19,9% |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 6,1% |
| 2022 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 5,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 5,8% |
| 2024 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 5,4% |
| 2025 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 4,0% |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 2,9% |
| 2022 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,021 | 6,6% |
| 2023 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | -0,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,038 | 12,1% |
| 2025 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 3,5% |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,061 | 0,061 | 0,114 | 11,8% |
| 2022 | 0,000 | 0,604 | 0,604 | 0,034 | 3,3% |
| 2023 | 0,000 | 0,604 | 0,604 | -0,006 | -0,6% |
| 2024 | 0,000 | 0,604 | 0,604 | 0,168 | 16,3% |
| 2025 | 0,000 | 0,604 | 0,604 | 0,133 | 14,2% |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 1,955 | 1,955 | 1,870 | 52,2% |
| 2022 | 0,000 | 0,847 | 0,847 | 1,515 | 45,8% |
| 2023 | 0,000 | 0,847 | 0,847 | 1,298 | 40,9% |
| 2024 | 0,000 | 0,657 | 0,657 | 1,101 | 34,1% |
| 2025 | 0,000 | 0,674 | 0,674 | 1,413 | 42,4% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 1,612 | 1,612 | 0,737 | 9,4% |
| 2022 | 0,000 | 1,025 | 1,025 | 1,137 | 14,0% |
| 2023 | 0,000 | 1,025 | 1,025 | 1,135 | 14,7% |
| 2024 | 0,000 | 0,864 | 0,864 | 1,294 | 16,4% |
| 2025 | 0,000 | 0,864 | 0,864 | 0,437 | 6,2% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 1,934 | 1,934 | -3,274 | -48,4% |
| 2022 | 0,000 | 1,179 | 1,179 | -2,814 | -39,2% |
| 2023 | 0,000 | 1,179 | 1,179 | -3,041 | -43,7% |
| 2024 | 0,000 | 0,975 | 0,975 | -2,762 | -38,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,978 | 0,978 | -3,157 | -46,1% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,022 | 3,9% |
| 2022 | 0,000 | 0,084 | 0,084 | 0,043 | 7,3% |
| 2023 | 0,000 | 0,084 | 0,084 | 0,007 | 1,2% |
| 2024 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,016 | 2,8% |
| 2025 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | -0,050 | -10,0% |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 1,481 | 8,9% |
| 2022 | 0,000 | 2,955 | 2,955 | 1,529 | 9,5% |
| 2023 | 0,000 | 2,955 | 2,955 | 1,577 | 10,2% |
| 2024 | 0,000 | 2,404 | 2,404 | 2,001 | 12,8% |
| 2025 | 0,000 | 2,397 | 2,397 | 1,411 | 9,4% |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,378 | 0,378 | 0,161 | 10,2% |
| 2022 | 0,000 | 0,115 | 0,115 | 0,218 | 17,9% |
| 2023 | 0,000 | 0,115 | 0,115 | 0,224 | 18,3% |
| 2024 | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 0,095 | 7,3% |
| 2025 | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 0,197 | 16,5% |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,697 | 0,697 | 1,090 | 18,9% |
| 2022 | 0,000 | 1,260 | 1,260 | 1,359 | 22,9% |
| 2023 | 0,000 | 1,260 | 1,260 | 1,792 | 28,3% |
| 2024 | 0,000 | 1,042 | 1,042 | 2,308 | 34,0% |
| 2025 | 0,000 | 1,042 | 1,042 | 1,873 | 31,4% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,420 | 0,420 | -0,336 | -14,5% |
| 2022 | 0,000 | 0,524 | 0,524 | -0,121 | -4,7% |
| 2023 | 0,000 | 0,524 | 0,524 | -0,461 | -20,9% |
| 2024 | 0,000 | 0,382 | 0,382 | -0,351 | -15,2% |
| 2025 | 0,000 | 0,383 | 0,383 | -0,447 | -20,1% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,460 | 0,460 | -0,421 | -13,2% |
| 2022 | 0,000 | 0,347 | 0,347 | -0,490 | -15,8% |
| 2023 | 0,000 | 0,347 | 0,347 | -0,733 | -27,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,291 | 0,291 | -0,557 | -19,4% |
| 2025 | 0,000 | 0,292 | 0,292 | -0,617 | -22,3% |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,609 | 0,609 | 0,594 | 28,6% |
| 2022 | 0,000 | 0,605 | 0,605 | 0,619 | 30,6% |
| 2023 | 0,000 | 0,605 | 0,605 | 0,609 | 30,5% |
| 2024 | 0,000 | 0,605 | 0,605 | 0,602 | 30,9% |
| 2025 | 0,000 | 0,605 | 0,605 | 0,609 | 29,2% |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | -0,194 | -27,6% |
| 2022 | 0,000 | 0,041 | 0,041 | -0,208 | -30,8% |
| 2023 | 0,000 | 0,041 | 0,041 | -0,196 | -30,4% |
| 2024 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | -0,171 | -26,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,034 | 0,034 | -0,203 | -33,5% |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 10,9% |
| 2022 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 12,1% |
| 2023 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 11,8% |
| 2024 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 10,4% |
| 2025 | 0,000 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 11,0% |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 4,9% |
| 2022 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 4,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 3,8% |
| 2024 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 3,3% |
| 2025 | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 3,6% |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 9,3% |
| 2022 | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 10,2% |
| 2023 | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 9,2% |
| 2024 | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,050 | 7,7% |
| 2025 | 0,000 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 8,3% |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 3,4% |
| 2022 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,053 | 8,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | -0,020 | -4,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 4,1% |
| 2025 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 4,8% |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 6,2% |
| 2022 | 0,000 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 6,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 6,4% |
| 2024 | 0,000 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 5,4% |
| 2025 | 0,000 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 6,1% |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 17,6% |
| 2022 | 0,000 | 0,098 | 0,098 | 0,048 | 17,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,098 | 0,098 | 0,048 | 13,8% |
| 2024 | 0,000 | 0,098 | 0,098 | 0,099 | 40,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,098 | 0,098 | 0,091 | 40,5% |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 6,6% |
| 2022 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 6,5% |
| 2023 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 6,4% |
| 2024 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 5,3% |
| 2025 | 0,000 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 6,4% |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,522 | 0,522 | 0,755 | 36,4% |
| 2022 | 0,000 | 0,410 | 0,410 | 0,776 | 38,2% |
| 2023 | 0,000 | 0,410 | 0,410 | 0,600 | 32,5% |
| 2024 | 0,000 | 0,344 | 0,344 | 0,799 | 38,8% |
| 2025 | 0,000 | 0,345 | 0,345 | 0,602 | 33,1% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 0,032 | 14,6% |
| 2022 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,037 | 12,6% |
| 2023 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 5,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,043 | 14,3% |
| 2025 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,027 | 9,6% |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2,909 | 15,357 | 18,266 | 13,914 | 13,9% |
| 2022 | 4,442 | 14,542 | 18,984 | 15,332 | 15,3% |
| 2023 | 4,399 | 14,585 | 18,984 | 10,607 | 11,4% |
| 2024 | 3,696 | 12,407 | 16,103 | 13,036 | 13,6% |
| 2025 | 3,717 | 12,423 | 16,140 | 9,421 | 10,5% |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 9,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 8,6% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 3,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 3,0% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,399 | 0,399 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,399 | 0,399 | 2,123 | 9,6% |
| 2023 | 0,000 | 0,399 | 0,399 | 2,123 | 9,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,399 | 0,399 | 2,123 | 8,7% |
| 2025 | 0,000 | 0,399 | 0,399 | 2,123 | 8,7% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,179 | 8,2% |
| 2023 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,242 | 16,8% |
| 2024 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,242 | 16,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,013 | 0,013 | 0,242 | 16,0% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 9,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 8,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 7,6% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 7,6% |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,674 | 9,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,737 | 9,2% |
| 2024 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,674 | 8,8% |
| 2025 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,674 | 8,8% |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 9,1% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 9,1% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 9,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 8,9% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 8,9% |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 9,1% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 9,1% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 9,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 8,9% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 8,9% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 6,636 | 11,476 | 18,112 | 6,578 | 8,7% |
| 2022 | 4,548 | 7,865 | 12,413 | 9,233 | 12,0% |
| 2023 | 4,564 | 7,849 | 12,413 | 6,965 | 9,6% |
| 2024 | 3,543 | 6,513 | 10,056 | 16,283 | 21,9% |
| 2025 | 3,666 | 6,298 | 9,964 | 15,734 | 21,5% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 8,032 | 8,370 | 16,402 | 15,008 | 18,3% |
| 2022 | 4,852 | 5,056 | 9,908 | 13,978 | 17,9% |
| 2023 | 4,698 | 5,210 | 9,908 | 15,021 | 19,2% |
| 2024 | 3,157 | 3,953 | 7,110 | 17,104 | 21,6% |
| 2025 | 3,368 | 4,042 | 7,410 | 14,230 | 19,0% |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 8,001 | 18,512 | 26,513 | 20,580 | 14,1% |
| 2022 | 5,705 | 13,200 | 18,905 | 24,955 | 17,0% |
| 2023 | 6,810 | 12,095 | 18,905 | 25,068 | 17,3% |
| 2024 | 5,399 | 10,022 | 15,421 | 32,615 | 21,5% |
| 2025 | 5,536 | 9,963 | 15,499 | 26,837 | 18,4% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 9,225 | 17,555 | 26,780 | 12,522 | 11,3% |
| 2022 | 5,790 | 11,019 | 16,809 | 12,666 | 11,6% |
| 2023 | 4,934 | 11,875 | 16,809 | 9,120 | 8,9% |
| 2024 | 4,867 | 10,554 | 15,421 | 1,061 | 1,1% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 31,894 | 55,913 | 87,807 | 54,688 | 13,2% |
| 2022 | 20,895 | 37,140 | 58,035 | 60,833 | 14,8% |
| 2023 | 21,006 | 37,029 | 58,035 | 56,174 | 14,1% |
| 2024 | 16,966 | 31,042 | 48,008 | 67,063 | 16,7% |
| 2025 | 12,569 | 20,304 | 32,873 | 56,801 | 19,4% |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| 2021 | 371,892 | 423,929 | 795,821 | 924,087 | 13,0% |
| 2022 | 362,065 | 407,430 | 769,495 | 932,000 | 13,0% |
| 2023 | 377,614 | 401,502 | 779,117 | 919,376 | 13,0% |
| 2024 | 370,481 | 397,672 | 768,154 | 811,547 | 11,1% |
| 2025 | 442,956 | 422,136 | 865,092 | 750,289 | 10,7% |

Таблица 3.51 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.3 МУ)

| Год актуализации | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 136,623 | 158,415 | 295,038 | 409,430 | 19,2% |
| 2022 | 137,941 | 159,829 | 297,770 | 415,059 | 19,7% |
| 2023 | 138,047 | 159,952 | 297,999 | 364,604 | 18,1% |
| 2024 | 138,110 | 160,024 | 298,134 | 356,939 | 17,6% |
| 2025 | 137,891 | 159,769 | 297,660 | 313,628 | 16,1% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 162,530 | 93,793 | 256,323 | 275,103 | 8,6% |
| 2022 | 158,433 | 97,891 | 256,323 | 272,505 | 8,7% |
| 2023 | 173,703 | 89,296 | 262,999 | 276,552 | 8,7% |
| 2024 | 171,215 | 92,645 | 263,860 | 141,019 | 4,2% |
| 2025 | 247,421 | 136,290 | 383,710 | 132,073 | 4,1% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 37,936 | 99,659 | 137,595 | 170,886 | 16,2% |
| 2022 | 40,354 | 97,238 | 137,592 | 165,524 | 13,8% |
| 2023 | 40,459 | 99,849 | 140,308 | 208,625 | 17,9% |
| 2024 | 40,495 | 100,763 | 141,257 | 230,737 | 18,6% |
| 2025 | 41,358 | 92,559 | 133,917 | 235,627 | 18,3% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2,909 | 15,357 | 18,266 | 13,914 | 13,9% |
| 2022 | 4,442 | 14,542 | 18,984 | 15,332 | 15,3% |
| 2023 | 4,399 | 14,585 | 18,984 | 10,607 | 11,4% |
| 2024 | 3,696 | 12,407 | 16,103 | 13,036 | 13,6% |
| 2025 | 3,717 | 12,423 | 16,140 | 9,421 | 10,5% |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0% |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,674 | 9,4% |
| 2023 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,737 | 9,2% |
| 2024 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,674 | 8,8% |
| 2025 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 2,674 | 8,8% |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2022 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2023 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2024 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| 2025 | 0,000 | 0,379 | 0,379 | 0,000 | 0,0% |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 9,1% |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 9,1% |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 9,1% |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 8,9% |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 8,9% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 31,894 | 55,913 | 87,807 | 54,688 | 13,2% |
| 2022 | 20,895 | 37,140 | 58,035 | 60,833 | 14,8% |
| 2023 | 21,006 | 37,029 | 58,035 | 56,174 | 14,1% |
| 2024 | 16,966 | 31,042 | 48,008 | 67,063 | 16,7% |
| 2025 | 12,569 | 20,304 | 32,873 | 56,801 | 19,4% |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| 2021 | 371,892 | 423,929 | 795,821 | 924,087 | 13,0% |
| 2022 | 362,065 | 407,430 | 769,495 | 932,000 | 13,0% |
| 2023 | 377,614 | 401,502 | 779,117 | 919,376 | 13,0% |
| 2024 | 370,481 | 397,672 | 768,154 | 811,547 | 11,1% |
| 2025 | 442,956 | 422,136 | 865,092 | 750,289 | 10,7% |

Таблица 3.52 – Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.4 МУ)

| Год актуализации | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 12,76 | 0,00320 |
| 2022 | 12,50 | 12,94 | 0,00290 |
| 2023 | 12,50 | 13,55 | 0,00241 |
| 2024 | 12,50 | 13,48 | 0,00230 |
| 2025 | 12,50 | 13,87 | 0,00024 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 12,76 | 0,00320 |
| 2022 | 12,63 | 12,94 | 0,00290 |
| 2023 | 12,13 | 13,55 | 0,00241 |
| 2024 | 13,08 | 13,48 | 0,00230 |
| 2025 | 12,18 | 13,87 | 0,00024 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 3,76 | 0,00022 |
| 2022 | 12,50 | 3,82 | 0,00010 |
| 2023 | 12,50 | 3,77 | 0,00012 |
| 2024 | 12,50 | 3,56 | 0,00010 |
| 2025 | 12,50 | 3,69 | 0,00030 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 0,41 | 0,00000 |
| 2022 | 12,50 | 0,43 | 0,00000 |
| 2023 | 12,50 | 0,42 | 0,00000 |
| 2024 | 12,50 | 0,41 | 0,00000 |
| 2025 | 12,50 | 0,37 | 0,00000 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 17,86 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 17,86 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 17,86 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 17,86 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 17,86 | 0,00 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2021 | 12,53 | 3,69 | 0,00022 |
| 2022 | 13,26 | 3,76 | 0,00010 |
| 2023 | 13,30 | 3,70 | 0,00012 |
| 2024 | 13,61 | 3,51 | 0,00010 |
| 2025 | 12,57 | 3,62 | 0,00030 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 25,36 | 0,00071 |
| 2022 | 12,50 | 25,26 | 0,00126 |
| 2023 | 12,50 | 27,67 | 0,00048 |
| 2024 | 12,50 | 26,19 | 0,00074 |
| 2025 | 12,50 | 27,47 | 0,00166 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 25,36 | 0,06755 |
| 2022 | 13,05 | 25,26 | 0,12087 |
| 2023 | 11,07 | 27,67 | 0,04624 |
| 2024 | 11,97 | 26,19 | 0,07110 |
| 2025 | 12,29 | 27,47 | 0,19334 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 28,79 | 0,00032 |
| 2022 | 40,00 | 28,14 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 32,10 | 0,00027 |
| 2024 | 40,00 | 32,26 | 0,00096 |
| 2025 | 40,00 | 34,11 | 0,00699 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 43,62 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 38,91 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 41,37 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 39,85 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 29,01 | 0,00000 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 48,29 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 42,26 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 45,94 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 44,07 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 37,91 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 35,96 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 36,65 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 35,35 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 38,99 | 0,00000 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 48,53 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 77,23 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 84,73 | 0,00195 |
| 2024 | 40,00 | 83,28 | 0,00232 |
| 2025 | 40,00 | 81,25 | 0,00000 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 31,55 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 30,31 | 0,00477 |
| 2023 | 40,00 | 30,86 | 0,00300 |
| 2024 | 40,00 | 30,18 | 0,00835 |
| 2025 | 40,00 | 33,68 | 0,00000 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 24,26 | 0,00660 |
| 2022 | 40,00 | 22,68 | 0,00495 |
| 2023 | 40,00 | 23,28 | 0,00138 |
| 2024 | 40,00 | 22,30 | 0,01154 |
| 2025 | 40,00 | 23,66 | 0,01483 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 36,45 | 0,04241 |
| 2022 | 40,00 | 34,90 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 37,13 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 36,37 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 41,21 | 0,00000 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 36,69 | 0,00161 |
| 2022 | 40,00 | 37,22 | 0,00107 |
| 2023 | 40,00 | 38,52 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 38,61 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 40,38 | 0,00682 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 52,77 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 51,68 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 50,15 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 46,98 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 51,43 | 0,00000 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 34,48 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 31,79 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 29,77 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 27,75 | 0,00288 |
| 2025 | 40,00 | 31,64 | 0,00576 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 26,82 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 24,39 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 28,40 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 27,25 | 0,00920 |
| 2025 | 40,00 | 28,24 | 0,00000 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 27,92 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 29,18 | 0,00514 |
| 2023 | 40,00 | 33,73 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 31,81 | 0,00514 |
| 2025 | 40,00 | 32,97 | 0,00514 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 41,74 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 42,49 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 43,14 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 44,25 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 41,34 | 0,00000 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 87,64 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 91,34 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 96,84 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 94,71 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 102,84 | 0,00000 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 80,78 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 90,14 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 86,54 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 76,31 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 80,53 | 0,00000 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 50,34 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 44,72 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 39,84 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 34,18 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 37,59 | 0,00000 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 34,51 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 39,08 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 33,95 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 29,96 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 30,66 | 0,00000 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 46,64 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 65,39 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 83,01 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 56,29 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 65,34 | 0,00000 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 23,57 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 24,33 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 24,37 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 20,54 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 23,10 | 0,00000 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 66,67 | 20,65 | 0,00000 |
| 2022 | 66,67 | 20,56 | 0,00000 |
| 2023 | 66,67 | 16,46 | 0,00000 |
| 2024 | 66,67 | 22,91 | 0,00000 |
| 2025 | 66,67 | 25,16 | 0,00000 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 29,46 | 0,06430 |
| 2022 | 40,00 | 28,83 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 28,24 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 23,60 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 28,55 | 0,00000 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 5,16 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 4,59 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 5,06 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 4,73 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 4,70 | 0,00000 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 54,97 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 56,14 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 61,68 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 55,33 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 62,67 | 0,00000 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 719,64 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 535,05 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 536,71 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 519,02 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 551,32 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2021 | 40,19 | 35,01 | 0,01854 |
| 2022 | 40,06 | 35,22 | 0,01455 |
| 2023 | 37,32 | 37,86 | 0,00733 |
| 2024 | 38,53 | 37,03 | 0,01084 |
| 2025 | 31,58 | 39,21 | 0,02310 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 33,55 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 31,58 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 31,58 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 31,58 | 0,00 | 0,00000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,01105 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00552 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,01858 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00024 |
| 2022 | 33,12 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 31,95 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 38,51 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 38,51 | 0,00 | 0,00037 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,03944 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 37,57 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 37,64 | 0,00 | 0,00113 |
| 2024 | 37,64 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 37,64 | 0,00 | 0,00000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 12,50 | 23,60 | 0,00012 |
| 2022 | 12,50 | 23,37 | 0,00049 |
| 2023 | 12,50 | 24,53 | 0,00010 |
| 2024 | 12,50 | 23,94 | 0,00025 |
| 2025 | 12,50 | 24,40 | 0,00258 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 25,11 | 0,00292 |
| 2022 | 40,00 | 26,17 | 0,00090 |
| 2023 | 40,00 | 27,83 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 27,53 | 0,00113 |
| 2025 | 40,00 | 30,12 | 0,00314 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 35,12 | 0,00039 |
| 2022 | 40,00 | 34,57 | 0,00078 |
| 2023 | 40,00 | 35,88 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 34,41 | 0,00026 |
| 2025 | 40,00 | 35,88 | 0,00181 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 25,00 | 28,25 | 0,00166 |
| 2022 | 25,00 | 28,84 | 0,00073 |
| 2023 | 25,00 | 30,11 | 0,00105 |
| 2024 | 0,00 | 32,32 | 0,00074 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2021 | 29,65 | 29,20 | 0,01061 |
| 2022 | 29,73 | 29,36 | 0,00675 |
| 2023 | 27,64 | 30,74 | 0,00351 |
| 2024 | 22,15 | 30,61 | 0,00514 |
| 2025 | 18,85 | 31,55 | 0,01557 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |
| 2021 | 9,14 | 11,48 | 0,00145 |
| 2022 | 9,14 | 11,87 | 0,00135 |
| 2023 | 8,53 | 12,34 | 0,00103 |
| 2024 | 8,72 | 11,90 | 0,00108 |
| 2025 | 8,05 | 12,35 | 0,00085 |

Таблица 3.53 – Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО (П12.5 МУ)

| Год актуализации | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м²/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 15,39 | 11,23 | 0,00320 | 0,00095 |
| 2022 | 15,39 | 11,50 | 0,00290 | 0,00145 |
| 2023 | 16,05 | 12,07 | 0,00241 | 0,00107 |
| 2024 | 14,68 | 12,92 | 0,00230 | 0,00106 |
| 2025 | 15,77 | 12,53 | 0,00024 | 0,00034 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2021 | 15,39 | 11,23 | 0,00320 | 0,00095 |
| 2022 | 15,39 | 11,50 | 0,00290 | 0,00146 |
| 2023 | 16,05 | 12,07 | 0,00241 | 0,00108 |
| 2024 | 14,68 | 12,92 | 0,00230 | 0,00107 |
| 2025 | 15,77 | 12,53 | 0,00024 | 0,00034 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 17,13 | 4,06 | 0,00022 | 0,00046 |
| 2022 | 15,89 | 4,00 | 0,00010 | 0,00087 |
| 2023 | 15,99 | 4,01 | 0,00012 | 0,00085 |
| 2024 | 15,71 | 3,87 | 0,00010 | 0,00110 |
| 2025 | 15,63 | 3,72 | 0,00030 | 0,00102 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 47,88 | 1,55 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 47,88 | 1,55 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 53,20 | 1,67 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 59,78 | 1,65 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 60,40 | 1,47 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 23,74 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 23,74 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 21,69 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 21,05 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 25,67 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2021 | 17,41 | 4,00 | 0,00022 | 0,00046 |
| 2022 | 16,18 | 3,95 | 0,00010 | 0,00087 |
| 2023 | 16,30 | 3,96 | 0,00012 | 0,00085 |
| 2024 | 16,05 | 3,83 | 0,00010 | 0,00109 |
| 2025 | 16,04 | 3,67 | 0,00030 | 0,00101 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 16,58 | 26,24 | 0,00071 | 0,00039 |
| 2022 | 16,75 | 24,41 | 0,00126 | 0,00210 |
| 2023 | 20,31 | 25,69 | 0,00048 | 0,00123 |
| 2024 | 19,41 | 26,20 | 0,00074 | 0,00263 |
| 2025 | 18,48 | 25,85 | 0,00166 | 0,00118 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 16,58 | 26,24 | 0,06755 | 0,03733 |
| 2022 | 16,75 | 24,41 | 0,12087 | 0,20086 |
| 2023 | 20,31 | 25,69 | 0,04624 | 0,11784 |
| 2024 | 19,41 | 26,20 | 0,07110 | 0,25241 |
| 2025 | 18,48 | 25,85 | 0,19334 | 0,14220 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 50,36 | 33,67 | 0,00032 | 0,00064 |
| 2022 | 50,36 | 31,86 | 0,00000 | 0,00225 |
| 2023 | 57,40 | 38,47 | 0,00027 | 0,00189 |
| 2024 | 54,33 | 39,80 | 0,00096 | 0,00418 |
| 2025 | 63,11 | 34,44 | 0,00699 | 0,00572 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 77,27 | 615,57 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 77,27 | 527,53 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 78,08 | 454,47 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 631,85 | 62,39 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 108,45 | 300,42 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 67,68 | 30,54 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 67,68 | 45,98 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 45,70 | 32,53 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 24,21 | 38,85 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 59,10 | 68,66 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 59,10 | 55,43 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 45,28 | 46,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 42,41 | 47,24 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 52,83 | 46,02 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 68,99 | 86,80 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 68,99 | 94,00 | 0,00000 | 0,00697 |
| 2023 | 68,99 | 103,14 | 0,00195 | 0,00000 |
| 2024 | 45,18 | 119,22 | 0,00232 | 0,00465 |
| 2025 | 41,61 | 116,52 | 0,00000 | 0,00465 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 70,85 | 66,88 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 70,85 | 62,54 | 0,00477 | 0,00239 |
| 2023 | 60,38 | 61,86 | 0,00300 | 0,00401 |
| 2024 | 59,74 | 57,32 | 0,00835 | 0,00835 |
| 2025 | 70,02 | 57,98 | 0,00000 | 0,00595 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 37,50 | 22,24 | 0,00660 | 0,00000 |
| 2022 | 37,50 | 19,83 | 0,00495 | 0,00824 |
| 2023 | 75,29 | 42,46 | 0,00138 | 0,00692 |
| 2024 | 82,18 | 35,71 | 0,01154 | 0,00330 |
| 2025 | 74,14 | 36,91 | 0,01483 | 0,00824 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 213,43 | 404,03 | 0,04241 | 0,00000 |
| 2022 | 213,43 | 376,07 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 248,35 | 420,53 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 210,09 | 455,63 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 139,16 | 499,96 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 21,19 | 9,08 | 0,00161 | 0,00000 |
| 2022 | 21,19 | 10,35 | 0,00107 | 0,00268 |
| 2023 | 77,66 | 37,73 | 0,00000 | 0,00450 |
| 2024 | 64,54 | 39,20 | 0,00000 | 0,00318 |
| 2025 | 94,74 | 24,91 | 0,00682 | 0,00315 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 37,89 | 29,93 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 37,89 | 29,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 49,66 | 38,50 | 0,00000 | 0,01076 |
| 2024 | 60,88 | 38,93 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 66,80 | 30,87 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 53,43 | 21,85 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 53,43 | 21,28 | 0,00000 | 0,00720 |
| 2023 | 53,43 | 19,94 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 59,82 | 20,26 | 0,00288 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 20,62 | 0,00576 | 0,00000 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 46,70 | 50,16 | 0,00000 | 0,00920 |
| 2022 | 46,70 | 41,77 | 0,00000 | 0,01840 |
| 2023 | 59,37 | 51,30 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 36,02 | 54,31 | 0,00920 | 0,00000 |
| 2025 | 57,46 | 54,88 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 33,48 | 19,62 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 33,48 | 23,99 | 0,00514 | 0,03085 |
| 2023 | 51,80 | 28,09 | 0,00000 | 0,00431 |
| 2024 | 48,40 | 29,20 | 0,00514 | 0,00514 |
| 2025 | 48,58 | 30,25 | 0,00514 | 0,01542 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 63,04 | 64,17 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 63,04 | 73,47 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 76,80 | 103,92 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 42,86 | 108,59 | 0,00000 | 0,01920 |
| 2025 | 58,75 | 88,05 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 84,43 | 73,47 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 84,43 | 115,32 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 114,07 | 116,34 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 100,09 | 136,30 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 103,51 | 120,44 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 139,42 | 153,65 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 139,42 | 171,44 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 139,42 | 164,59 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 95,32 | 181,30 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 125,39 | 174,77 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 129,32 | 99,47 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 129,32 | 108,28 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 90,67 | 58,61 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 79,78 | 52,82 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 76,59 | 46,09 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 147,27 | 50,91 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 147,27 | 89,36 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 119,33 | 66,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 94,82 | 63,86 | 0,00000 | 0,23617 |
| 2025 | 122,74 | 51,37 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 23,57 | 126,23 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 23,57 | 79,84 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,57 | 90,06 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 38,36 | 111,33 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 149,13 | 32,98 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 126,32 | 58,58 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 126,32 | 57,31 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 108,16 | 44,77 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 92,68 | 39,75 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 91,69 | 36,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 169,39 | 45,46 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 169,39 | 41,56 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 155,92 | 30,51 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 95,84 | 42,45 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 66,67 | 46,61 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 214,88 | 117,24 | 0,06430 | 0,00000 |
| 2022 | 214,88 | 112,04 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 209,02 | 113,28 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 185,95 | 93,22 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 187,75 | 118,42 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 60,95 | 5,98 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 60,95 | 6,35 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 76,43 | 10,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 67,07 | 10,49 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 63,19 | 11,37 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 116,63 | 171,29 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 116,63 | 179,19 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 71,72 | 113,53 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,14 | 116,79 | 0,00000 | 0,00819 |
| 2025 | 56,67 | 97,67 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 31,80 | 501,64 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 31,80 | 305,46 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 25,09 | 248,17 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 30,08 | 245,76 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 38,65 | 274,55 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |
| 2021 | 56,46 | 46,13 | 0,01854 | 0,00674 |
| 2022 | 54,55 | 45,02 | 0,01455 | 0,06237 |
| 2023 | 67,78 | 52,76 | 0,00733 | 0,03961 |
| 2024 | 61,50 | 51,57 | 0,01084 | 0,07080 |
| 2025 | 69,55 | 48,43 | 0,02310 | 0,06574 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,01105 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00552 | 0,00552 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,01858 | 0,00000 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00024 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00037 | 0,00012 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,03944 | 0,00657 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00113 | 0,00019 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |
| 2021 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 40,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 19,91 | 26,66 | 0,00012 | 0,00073 |
| 2022 | 19,91 | 26,29 | 0,00049 | 0,00244 |
| 2023 | 21,64 | 27,92 | 0,00010 | 0,00245 |
| 2024 | 19,76 | 27,72 | 0,00025 | 0,00295 |
| 2025 | 20,01 | 27,86 | 0,00258 | 0,00357 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 63,68 | 34,02 | 0,00292 | 0,00202 |
| 2022 | 63,68 | 33,10 | 0,00090 | 0,00225 |
| 2023 | 57,58 | 27,59 | 0,00000 | 0,00075 |
| 2024 | 61,32 | 28,70 | 0,00113 | 0,00383 |
| 2025 | 68,82 | 26,15 | 0,00314 | 0,00314 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 57,56 | 27,22 | 0,00039 | 0,00273 |
| 2022 | 57,56 | 30,50 | 0,00078 | 0,00585 |
| 2023 | 57,56 | 31,66 | 0,00000 | 0,00240 |
| 2024 | 54,18 | 32,54 | 0,00026 | 0,00311 |
| 2025 | 68,14 | 27,90 | 0,00181 | 0,00505 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 38,07 | 33,67 | 0,00166 | 0,00062 |
| 2022 | 38,07 | 34,31 | 0,00073 | 0,00239 |
| 2023 | 39,66 | 34,89 | 0,00105 | 0,00157 |
| 2024 | 0,00 | 39,12 | 0,00074 | 0,00315 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2021 | 44,87 | 30,18 | 0,01061 | 0,01350 |
| 2022 | 45,46 | 31,21 | 0,00675 | 0,03150 |
| 2023 | 45,28 | 31,02 | 0,00351 | 0,01834 |
| 2024 | 62,43 | 32,46 | 0,00514 | 0,03054 |
| 2025 | 53,85 | 27,44 | 0,01557 | 0,02636 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |
| 2021 | 19,58 | 11,50 | 0,00145 | 0,00070 |
| 2022 | 18,90 | 11,64 | 0,00135 | 0,00160 |
| 2023 | 19,80 | 11,93 | 0,00103 | 0,00114 |
| 2024 | 19,30 | 12,19 | 0,00108 | 0,00163 |
| 2025 | 19,10 | 11,65 | 0,00085 | 0,00109 |

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей г. Новокузнецка к тепловым сетям осуществляется по открытой схеме теплоснабжения.

Схемы присоединения потребителей к тепловым сетям преимущественно элеваторные, также присутствуют схемы присоединения с насосным смешением, с независимым присоединением, через ЦТП и др.

На схемах представлены обозначения:

- СО – система отопления;

- П1СТ и П2СТ - подогреватели первой и второй ступени соответственно;

- ЦНСГВ – циркуляционный насос системы ГВС;

- РТ – регулятор температуры;

- ХВ – холодное водоснабжение.

Схемы с наиболее распространенным присоединением потребителей к тепловым сетям приведены на рисунках ниже

Рисунок 3.56 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением систем отопления (СО)

Рисунок 3.57 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 3.58 – Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением СО

По схеме с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением систем отопления подключено 33,7% потребителей, по схеме с открытым водоразбором на ГВС и насосным присоединением систем отопления – 48,0% потребителей, а по схеме с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением систем отопления – 14,4% потребителей. Около 50% теплопотребляющих установок потребителей оборудованы системами погодозависимого регулирования.

Наиболее распространенные схемы подключения ЦТП представлены на рисунках ниже.

Рисунок 3.59 – ЦТП с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 3.60 – ЦТП с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 3.61 – ЦТП с насосным присоединением СО

Рисунок 3.62 – ЦТП со смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО

Таблица 3.54 – Распределение потребителей по схемам подключения

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Схема подключения отопления, Гкал/ч (%) |  |  |  | Схема подключения ГВС, Гкал/ч (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непосредственная, % | элеваторная, % | насосная, % | независимая, % | открытая (в ТП потребителя), % | открытая (отдельная сеть ГВС), % | закрытая (ТО ГВС), % | закрытая (отдельная сеть ГВС), % |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 01 | 2,8% | 26,9% | 67,9% | 2,5% | 84,0% | 9,2% | 6,9% | 0,0% |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  | 2,8% | 26,9% | 67,9% | 2,5% | 84,0% | 9,2% | 6,9% | 0,0% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 02 | 0,0% | 54,6% | 42,5% | 2,9% | 77,0% | 19,9% | 3,1% | 0,0% |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 02 | 90,4% | 9,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| 4 | Котельная кв. 24 | 02 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  | 1,1% | 53,6% | 42,5% | 2,8% | 76,8% | 19,4% | 3,8% | 0,0% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 03 | 7,9% | 43,1% | 49,0% | 0,0% | 96,0% | 3,9% | 0,1% | 0,0% |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  | 7,9% | 43,1% | 49,0% | 0,0% | 96,0% | 3,9% | 0,1% | 0,0% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 10 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 90,0% | 10,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 10 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 95,3% | 4,2% | 0,6% | 0,0% |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 10 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 95,6% |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 53,9% | 3,4% | 0,2% | 42,4% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 82,4% | 17,6% | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Котельная №19 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Котельная УПК | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 87,1% | 12,9% | 0,0% | 0,0% |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Котельная №6 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 99,3% | 0,0% | 0,0% |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 24 | Котельная «РТРС» | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 26 | Котельная школы №1 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 27 | Котельная школы №23 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 28 | Котельная школы №37 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 29 | Котельная школы №43 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
| 31 | Котельная школы №16 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,9% | 93,1% | 0,0% | 0,0% |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 04 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 78,9% | 12,5% | 0,0% | 8,6% |
| Прочие ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 05 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 06 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 06 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 06 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 06 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 07 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | - |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 09 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Итого по прочим ЕТО |  |  | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,5% | 0,0% | 0,0% | 86,5% |
| Итого по г. Новокузнецку |  |  | 14,7% | 35,8% | 47,7% | 1,8% | 81,9% | 8,8% | 3,1% | 6,2% |

Информация о количестве и мощности ИТП, доле потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП и по схеме с непосредственным отбором теплоносителя на нужды ГВС, представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.55 – Индивидуальные тепловые пункты ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.7 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО) | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 2020 | 26 | 0,387 | 1,83% | 0,0% |
| 2021 | 26 | 0,387 | 1,77% | -3,4% |
| 2022 | 26 | 0,387 | 1,75% | -1,0% |
| 2023 | 26 | 0,387 | 1,82% | 4,1% |
| 2024 | 28 | 0,436 | 2,05% | 12,5% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |
| 2020 | 9 | 0,081 | 0,07% | 0,0% |
| 2021 | 9 | 0,081 | 0,10% | 37,8% |
| 2022 | 9 | 0,081 | 0,09% | -5,5% |
| 2023 | 9 | 0,081 | 0,09% | -0,4% |
| 2024 | 18 | 0,157 | 0,34% | 279,9% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2020 | 1 | 0,081 | 0,03% | 0,0% |
| 2021 | 1 | 0,081 | 0,03% | 0,5% |
| 2022 | 1 | 0,081 | 0,02% | -4,2% |
| 2023 | 1 | 0,081 | 0,03% | 17,9% |
| 2024 | 3 | 0,264 | 0,26% | 804,9% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |
| 2020 | 1 | 0,081 | 0,07% | 0,0% |
| 2021 | 1 | 0,081 | 0,07% | -5,4% |
| 2022 | 1 | 0,081 | 0,07% | 1,4% |
| 2023 | 1 | 0,081 | 0,08% | 7,8% |
| 2024 | 2 | 0,119 | 0,21% | 179,7% |
| Итого по г. Новокузнецка |  |  |  |  |
| 2020 | 37 | 0,296 | 0,5% | 0,0% |
| 2021 | 37 | 0,296 | 0,6% | 14,3% |
| 2022 | 37 | 0,296 | 0,6% | -2,9% |
| 2023 | 37 | 0,296 | 0,6% | 4,5% |
| 2024 | 51 | 0,315 | 0,8% | 39,6% |

Таблица 3.56 – Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей ГВС из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (ГВС)) ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке ГВС, % | Динамика изменения доли нагрузки ГВС, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (ГВС) к доле года |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |
| 2020 | 77,30% | 93,25% | 0,0% |
| 2021 | 77,30% | 93,25% | 0,0% |
| 2022 | 77,30% | 93,25% | 0,0% |
| 2023 | 77,30% | 93,25% | 0,0% |
| 2024 | 77,04% | 93,13% | -0,1% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |
| 2020 | 73,98% | 97,80% | 0,0% |
| 2021 | 73,98% | 97,80% | 0,0% |
| 2022 | 73,98% | 97,80% | 0,0% |
| 2023 | 73,98% | 97,80% | 0,0% |
| 2024 | 73,59% | 96,21% | -1,6% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2020 | 84,80% | 100,00% | 0,0% |
| 2021 | 84,80% | 100,00% | 0,0% |
| 2022 | 84,80% | 100,00% | 0,0% |
| 2023 | 84,80% | 100,00% | 0,0% |
| 2024 | 84,52% | 99,86% | -0,1% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |
| 2020 | 37,22% | 91,25% | 0,0% |
| 2021 | 37,22% | 91,25% | 0,0% |
| 2022 | 37,22% | 91,25% | 0,0% |
| 2023 | 37,22% | 91,25% | 0,0% |
| 2024 | 36,81% | 91,25% | 0,0% |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 2020 | 33,33% | 9,60% | 0,0% |
| 2021 | 33,33% | 9,60% | 0,0% |
| 2022 | 33,33% | 9,60% | 0,0% |
| 2023 | 33,33% | 9,60% | 0,0% |
| 2024 | 13,33% | 9,60% | 0,0% |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2022 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |
| 2020 | 100,00% | 100,00% | 0,0% |
| 2021 | 100,00% | 100,00% | 0,0% |
| 2022 | 100,00% | 100,00% | 0,0% |
| 2023 | 100,00% | 100,00% | 0,0% |
| 2024 | 100,00% | 100,00% | 0,0% |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |
| 2020 | 40,65% | 57,98% | 0,0% |
| 2021 | 40,65% | 57,98% | 0,0% |
| 2022 | 40,65% | 57,98% | 0,0% |
| 2023 | 40,65% | 57,98% | 0,0% |
| 2024 | 40,60% | 57,86% | -0,2% |
| Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |
| 2020 | 72,06% | 91,14% | 0,0% |
| 2021 | 72,06% | 91,14% | 0,0% |
| 2022 | 72,06% | 91,14% | 0,0% |
| 2023 | 72,06% | 91,14% | 0,0% |
| 2024 | 71,69% | 90,73% | -0,4% |

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, которые оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Учет тепла, отпускаемого потребителям от Новокузнецких ТЭЦ:

1. На Кузнецкой ТЭЦ ведется с помощью информационно-измерительного комплекса (АВК- 1), предназначенного для организации коммерческого учета массы и тепловой энергии воды и пара, а также для оперативного контроля гидравлических и технологических параметров теплоносителя с центральной станции комплекса;

2. На Западно-Сибирской ТЭЦ учет отпуска тепла в водяные сети, осуществляется системой коммерческого учета тепловой энергии «Информационно-измерительный комплекс «Западно-Сибирская ТЭЦ» (АБК-6);

2. На Центральной ТЭЦ учет тепла в горячей воде осуществляется комплексом приборов учета с тепловычислителем СПТ 961 «Взлет».

Большинство муниципальных котельных оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратом трубопроводе, а также в линии подпитки типа: «Взлет», «Сапфир», ртутных термометров и др. На котельных средней и малой мощности в основном установлены манометры и термометры. Все средства измерения проходят регулярную поверку. Ведомственные котельные данные о наличии приборов учета не представили.

Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в зоне действия Кузнецкой, Западно-Сибирской и Центральной ТЭЦ, а также от муниципальных котельных г. Новокузнецка приведены в таблице ниже.

Таблица 3.57 – Сведения о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии у потребителей тепла в Новокузнецке

| Источник | Коммерческие приборы учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет |  | Жилые |  | Прочие |  | Всего |  |
|  | Количество | Доля от общего числа | Количество | Доля от общего числа | Количество | Доля от общего числа | Количество | Доля от общего числа |
| КТЭЦ | 414 | 83,3% | 641 | 53,0% | 1781 | 67,1% | 2836 | 65,0% |
| ЗСТЭЦ | 209 | 72,6% | 107 | 23,6% | 351 | 70,6% | 667 | 53,9% |
| ЦТЭЦ | 267 | 44,7% | 664 | 76,8% | 463 | 16,7% | 1394 | 32,9% |
| Котельные | 33 | 31,7% | 29 | 47,6% | 22 | 27,5% | 84 | 34,3% |
| Всего | 923 | 62,1% | 1441 | 55,7% | 2617 | 43,6% | 4981 | 49,4% |

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем – пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения. С учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;

- надежности и ремонтнопригодности приборов;

-необходимости автономного электропитания;

- уровня подготовки эксплуатационного персонала;

- полная автоматизация учета;

- наличие двухмесячного почасового архива;

- доступная стоимость;

- срок присутствия производителя приборов на рынке;

- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Планы по установке приборов учета у потребителей в зонах ЕТО №01 АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» отсутствуют.

Средствами ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «Сибэнерго» к 2027 г. у потребителей категории «Жилые» планируется установка приборов учета в количестве 200 шт. (всего на 2027 г. – 863 шт., доля оснащенности – 100%) в зоне ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» и 32 шт. (всего на 2027 г. – 45 шт., доля оснащенности – 100%) в зонах ЕТО №04 ООО «СибЭнерго» и ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит».

В общее количество бюджетных и прочих организаций зон ЕТО №03, 04, 10 включены все объекты, согласно заключенным договорам (в одном договоре теплоснабжения может быть несколько объектов по разным адресам).												 В общее количество жилых домов не включены: частные жилые дома, аварийные МКД и МКД, в которых отсутствует техническая возможность установки ОДПУ.

Также стоит внимание, что планы по установке ОДПУ могут быть скорректированы в зависимости от текущей экономической ситуации в стране и регионе, которая, несомненно, влияет на финансовую стабильность компаний. Затраты на установку ОДПУ осуществляются из собственных средств компаний и лишь в последующем компенсируются потребителями. Кроме того, осуществление планов по установке приборов учета в МКД зависит от готовности жителей и управляющих организаций обеспечить допуск сотрудников в МКД для проведения данных работ.

Установка приборов учета на объектах бюджетных организаций и у прочих потребителей силами ТСО не предусмотрена. Данной категории потребителей рекомендовано устанавливать ПУ собственными силами, согласно ФЗ-№261 «Об энергосбережении».

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Оперативно-диспетчерская служба АО «Кузбассэнерго» работает круглосуточно. С 8.00 до 17.00 диспетчер руководит оперативными бригадами трех теплосетевых районов г. Новокузнецка для производства отключений. В выходные дни и в ночное время в оперативном подчинении у диспетчера находятся 1 слесарь оперативно-диспетчерской службы, 1 водитель на дежурном автомобиле, 1 оператор TCP, 1 сторож, 3 машиниста ПНС.

Контроль и управление режимами осуществляется в основном по телефону (стационарный и мобильный) и рации. На рабочем месте документация: режимный лист, журналы учета заявок и нарядов, инструкции, планы ликвидации аварийных ситуации.

Бригады участков и ремонтов находятся под оперативным контролем диспетчера.

Средства автоматизации, телемеханизации и связи в рассматриваемых системах теплоснабжения, как правило, отсутствуют.

В настоящее время в диспетчерской службе ООО «ЭнергоТранзит» (ООО «СибЭнерго») работает две диспетчерские службы в круглосуточном режиме работы:

1.	 По котельным – 4 диспетчера;

2.	 По тепловым сетям – 6 диспетчеров, 2 – оператора, начальник ДС по тепловым сетям. В подчинении 4 бригады по 5 человек оперативного персонала.

Задачами ДС является:

- управление и ведение заданных режимов работы котельных и тепловых сетей, обусловливающих бесперебойность теплоснабжения потребителей;

- производство переключений, пусков, остановов;

- подготовка рабочего места к производству ремонтных работ;

- предотвращение развития нарушений при аварийной ситуации и исключение повреждения оборудования, не затронутого аварией.

Диспетчер ДС:

- руководит работой подчиненного оперативного персонала по включению, отключению и переключению на тепловых сетях, сетях водоснабжения и водоотведения, котельного оборудования;

- руководит и координирует действие персонала при локализации и ликвидации повреждений, а далее восстановлении режима работы оборудования;

- передает телефонограммы в смежные организации по отключениям, включениям и переключениям оборудования;

- передает для согласования заявки на вывод оборудования в ремонт вышестоящим руководителям;

- вызывает представителей для производства земляных работ и переключений тепловых сетей;

- осуществляет контроль за отключенными объектами с уведомлением телефонограммами обслуживающих организаций, ЕДДС, Администраций районов города, смежных организаций, Котлонадзор;

- отвечает на телефонных звонки жителей города по вопросам, связанным с наличием или отсутствием отопления и горячего водоснабжения;

- ведет переговоры с управляющими компаниями;

- принимает жалобы от потребителей на открытые колодцы, отсутствие ТСН и ГВС, парение теплотрасс.

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На магистральных тепловых сетях для обеспечения нормальных гидравлических параметров теплоносителя для присоединения потребителей по наиболее простым зависимым схемам установлены две подкачивающие насосные станции - ПНС-11 (на Центральный район) и ПНС-15 (на Кузнецкий район), насосная станция зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (ПНС-12) и насосная станция ПНС-16	 (на Новоильинский район), принадлежащих АО «Кузбассэнерго». ПНС-11 и ПНС-15 обеспечивают теплоснабжение 63% и 16% потребителей КТЭЦ соответственно. ПНС-16 обеспечивают теплоснабжение 41% потребителей ЗСТЭЦ.

На ПНС-11 и ПНС-15 установлены информационно-управляющие измерительные комплексы «TREI». Данный комплекс осуществляет измерительную функцию. Посредством преобразователей расхода, давления, температуры теплоносителя, вибрации насосов и контроллеров «TREI», установленных на ПНС-11, ПНС-15, по каналам связи производится передача текущих параметров на мнемосхему в диспетчерскую АО «Кузбассэнерго» и машинисту ПНС.

Система технологических защит на ПНС АО «Кузбассэнерго» непрерывно контролирует наиболее ответственные параметры, отклонение которых от заданных значений ведет к нарушению технологического процесса и повреждению оборудования.

Уставки технологических защит, сигнализации и АВР занесены в карту уставок ПНС и утверждены главным инженером.

Все описанные выше насосные станции, а также подкачка ЦТЭЦ, ПНС Форштадт и ПНС КЦК, к которым присоединено около 61% тепловой нагрузки города, оборудованы системами поддержания давления до/после себя в подающем и/или обратном трубопроводах.

На распределительных тепловых сетях города работают 19 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Все ЦТП, за исключением ЦТП Абашево, не имеют теплообменного оборудования, оборудования группового и/или местного регулирования температуры сетевой воды в подающем трубопроводе (погодозависимого регулирования отопления), только насосное, и являются по сути подкачивающими, либо смесительными станциями, внутри которых при наличии нагрузки ГВС идет разветвление двухтрубной тепловой сети в трех- или 4-хтрубную.

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на обратном трубопроводе в ТК-20 (ул. К. Маркса) и на перекачивающей насосной станции КЦК (ул. 375 км, 79) установлены быстродействующие сбросные клапаны Ду100 WW-4"-73Q-420.19-EN-SIGMA-Y-C16-EB-000.

Для поддержания заданного давления воды в подающем и обратном трубопроводах на ПНС №№ 11, 15, 16 установлены 11 регулирующих гидравлических клапанов РК.

Защита тепловых сетей и оборудования ПНС АО «Кузбассэнерго» от внезапного повышения давления выполнена с помощью клапанов БКС-300 (Быстродействующий сливной клапан) ООО «Екатеринбургское энергетическое общество». Клапаны БКС-300 установлены и введены в эксплуатацию в 2013 г. на ПНС-11, ПНС-15, ПНС-16. В направлении Заводского района и Новобайдаевского микрорайона установлены устройства защиты от внезапного повышения давления.

Общестанционная автоматика ПНС-11

1.	 При понижении давления на всасе подающих сетевых насосов ниже уставки произойдет отключение всех сетевых насосов подающего трубопровода с выдержкой времени. Пока давление понижено, АВР сетевых насосов не сработает (действует запрет).

2.	 При понижении давления на всасе обратных сетевых насосов ниже уставки через выдержку времени, настраиваемую для каждого насоса, произойдет отключение сетевых насосов обратного трубопровода.

3. 	При понижении давления на всасе обратных сетевых насосов ниже уставки через выдержку времени, настраиваемую для каждого насоса, произойдет отключение сетевых насосов подающего трубопровода.

4.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки через выдержку времени произойдет открытие задвижки №38 на обводной линии РК2 с выдержкой времени.

5.	 При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытия клапана БКС на сброс).

6.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:

- 	всасе подающих сетевых насосов;

- 	нагнетании подающих сетевых насосов;

- 	всасе обратных сетевых насосов;

- 	напоре обратных сетевых насосов;

- отклонении уровня воды в баках-аккумуляторах ПНС-12	 работает предупредительная сигнализация.

7.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.

Общестанционная автоматика ПНС-12

1.	 При понижении уровня воды в баках ниже уставки произойдет отключение работающих сетевых насосов.

2.	 При	повышении уровня воды в баках выше уставки автоматически закрывается задвижка №5 с выдержкой времени.

3.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.

Общестанционная автоматика ПНС-15

1.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки через выдержку времени произойдет открытие задвижки №15 на обводной линии РК.

2.	 При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытие клапана БКС на сброс).

3.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки автоматически включается резервный сетевой насос на обратном трубопроводе.

4.	 При понижении давления на напоре подающих сетевых насосов ниже уставки автоматически включается резервный сетевой насос на подающем трубопроводе.

5.	 При понижении давления на всасе подающих сетевых насосов ниже уставки отключаются насосы на подающем и обратном трубопроводе с выдержкой времени 5 секунд.

6.	 При повышении давления на напоре подающих сетевых насосов выше уставки отключается сетевые насосы на подающем трубопроводе с выдержкой времени 5 секунд.

7.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:

- 	всасе подающих сетевых насосов;

- 	нагнетании подающих сетевых насосов;

- 	всасе обратных сетевых насосов;

-	 напоре обратных сетевых насосов срабатывает предупредительная сигнализация.

8.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.

Общестанционная автоматика ПНС-16

1.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки автоматически включается резервный сетевой насос на обратном трубопроводе.

2.	 При повышении давления на всасе обратных сетевых насосов выше уставки через выдержку времени произойдет открытие задвижки №0-10 на обводной линии РК2.

3.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:

-	 всасе подающих сетевых насосов;

-	 нагнетании подающих сетевых насосов;

-	 всасе обратных сетевых насосов;

- 	напоре обратных сетевых насосов сработает предупредительная сигнализация.

4. 	При понижении давления на напоре подающих сетевых насосов ниже уставки автоматически включается резервный сетевой насос на подающем трубопроводе.

5.	 При повышении давления в обратном трубопроводе выше уставки произойдет срабатывание защиты от повышенного давления (открытие клапана БКС на сброс).

6. 	При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.

Общестанционная автоматика СРП НС-16

1.	 При понижении уровня воды в баках ниже уставки, произойдет отключение работающих сетевых насосов.

2.	 При повышении уровня воды в баках выше уставки автоматически закрывается задвижка №0-14 на линии заполнения бака.

3.	 При аварийном отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.

4.	 При отклонении давления, определенного картой уставок на:

- 	понижении уровня воды в баках;

- 	повышении уровня воды баках сработает предупредительная сигнализация.

При аварийном 	отключении работающего электродвигателя сетевого насоса автоматически включается резервный.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

На территории Новокузнецкого городского округа распространена практика, когда застройщик после сдачи построенных объектов перестает обслуживать и тепловые сети к ним. Теплосетевым организациям, работающим в районе застройки, приходится принимать указанные тепловые сети на обслуживание. В связи с тем, что выявленные бесхозяйные тепловые сети непосредственно соединены с тепловыми сетями, находящимися в эксплуатации АО «Кузбассэнерго», ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», то на основании части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» данные ТСО определены как теплосетевые организации, которые будут осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения. Общая протяженность бесхозяйных тепловых сетей в г. Новокузнецке составляет 19,8 км в 1-трубном исчислении. Перечни выявленных бесхозяйных сетей и бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность представлен в таблицах ниже.

Таблица 3.58 – Перечень выявленных бесхозяйных сетей

| № п/п | Объект | Фактическое местонахождение | Обслуживающая организация | № и дата РАН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть теплоснабжения надземная от НО-28 до стены здания шоссе Кузнецкое, 14 | г. Новокузнецк, Кузнецкий р-н | АО «Кузбассэнерго» | РАН от 17.10.2022 №1670 |
| 2 | Сеть теплоснабжения от ТК-11/1 до ТК-11/2 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район | ООО «ЭнергоТранзит» | РАН от 03.08.2022 №1201 |
| 3 | Сеть теплоснабжения от ТК-11/2 до наружной стены здания ул. М. Тореза, 22б |  |  |  |
| 4 | Сеть теплоснабжения от ТК-4 Пирогова до ИТП здания ул. Пирогова, 5 | Кемеровская область г. Новокузнецк, Центральный район | ООО «ЭнергоТранзит» | РАН от 675 от 17.04.2023 |
| 5 | Сеть теплоснабжения от К-1 (УТ-2) до ИТП (3 шт.) здания ул. Орджоникидзе, 15 (ввод 1 и ввод 2) |  |  |  |
| 6 | Сеть теплоснабжения от К-2 (УТ-3) до ИТП зданий ул. Орджоникидзе, 15 |  |  |  |
| 7 | Объект теплоснабжения от ТК-28 до Пржевальского, 1 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | ООО «ЭнергоТранзит» | Акт осмотра от 14.03.2023 |

Таблица 3.59 – Перечень бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность

| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Местоположение объекта | Протяженность в однотрубном исчислении, пм | Кадастровый номер | Сведения о зарегистрированных правах | Эксплуатирующая организация, документ основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370027 | Газовая котельная установленной мощностью 15,6 МВт | г.Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 56А | 53,48 | 42:30:0602056:389 | 42-42-06/056/2013-224 от 28.03.2013 | хозяйственное ведение МП "ГУЖКХ", приказ КУМИ г.Новокузнецка от 12.09.2017 №408 |
| 2 | 575689 | Газовая котельная 1-ой очереди квартала №24 | г.Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 1В | 52,15 | 42:30:0602068:34 | 42/006/2019-1 от 03.07.2019 | хозяйственное ведение МП "ГУЖКХ", приказ КУМИ г.Новокузнецка от 10.07.2019 №455 |
| 3 | 105605 | Нежилое здание, в том числе: - внутренние инженерные сети теплоснабжения ø20/25/32/38/45/57/76/89/108/159/219/273/325/426мм протяженностью 907м (в однотрубном) | Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Промышленная, № 5 | 3513,5 | 42:30:0207049:1021 | 42-42-06/022/2014-208 от 18.02.2014 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 4 | 105547 | Нежилое здание | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Промышленная, № 5, корпус 2 | 132,9 | 42:30:0207049:1001 | 42-42-06/203/2013-339 от 16.12.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 5 | 105584 | ЦТП, в том числе: - внутренние инженерные сети теплоснабжения ø20/25/32/38/76/108/133/159/219/273/325/426/530мм, протяженностью 1193м (в однотрубном) | Кемеровская область, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер.Шорский, № 45 | 1 240,40 | 42:30:0508001:325 | 42/081/2021-1 от 17.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 6 | 588436 | ЦТП, в том числе: - внутренние инженерные сети трубопровод теплоснабжения в ЦТП ø89/108/159мм, протяженностью 132м (в однотрубном) | Кемеровская область, город Новокузнецк, Куйбышеский район, ул.Ростовская, № 4, помещение 2 | 81,30 | 42:30:0203008:983 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 7 | 370816 | Теплосетевой комплекс района ДОЗ | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Строителей, ул. ДОЗ | 8242,00 | 42:30:0000000:1181 | 42-42-06/129/2013-341 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 8 | 370818 | Теплосетевой комплекс Рабочего поселка | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Куйбышева, ул.Рудокроповая, ул.Переездная, ул.Отдельная, пер.Рыночный | 3861,40 | 42:30:0000000:1220 | 42-42-06/240/2013-052 от 09.01.2014 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 9 | 370819 | Теплосетевой комплекс кварталов 25, 27, 37, 38, 41, 42 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп.Строителей, ул.Покрышкина, ул.Белана, просп. Металлургов | 14047,70 | 42:30:0000000:1153 | 42-42-06/129/2013-349 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 10 | 370820 | Теплосетевой комплекс кварталов 7, 7а, 56 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная, просп. Бардина, ул. Кутузова, ул. Сеченова, ул. Циолковского, просп. Металлургов | 18248,00 | 42:30:0000000:1176 | 42-42-06/129/2013-334 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 11 | 370821 | Теплосетевой комплекс кварталов 17,18,19,20,21,22,23,28,29 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, просп.Курако, просп.Металлургов, ул.Хитарова, ул.Энтузиастов, просп.Пионерский, 25 лет Октября, пр-д.Казарновского | 13216,00 | 42:30:0000000:1178 | 42-42-06/129/2013-335 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 12 | 370822 | Теплосетевой комплекс кварталов 1,32,40а Центрального района | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, ул.Орджоникидзе, ул.Хитарова, ул.Энтузиастов, просп.Пионерский, просп.Металлургов, ул.Энтузиастов, ул.Спартака | 10982,00 | 42:30:0000000:1164 | 42-42-06/129/2013-338 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 13 | 370823 | Теплосетевой комплекс кварталов 35,36,36а,36б Центрального района | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Строителей, ул.Пирогова, пр.Вологодского, ул.Фестивальная | 14368,68 | 42:30:0000000:1166 | 42-42-06/129/2013-356 от 23.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 14 | 370824 | Теплосетевой комплекс кварталов 39,40 Центрального района | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Пионерский, ул.Спартака, ул.Кирова, просп.Кузнецкстроевский, просп.Бардина | 12180,82 | 42:30:0000000:1224 | 42-42-06/174/2013-099 от 08.10.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 15 | 370825 | Магистральные тепловые сети Центрального района Центральной ТЭЦ | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Кирова, просп.Курако, просп.Металлургов, просп.Строителей | 17389,50 | 42:30:0000000:1264 | 42-42-06/240/2013-057 от 09.01.2014 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 16 | 370826 | Теплосетевой комплекс кварталов 1а, 4,6; 24, 26, 30, 31 Центрального района | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Пирогова, ул.Орджоникидзе, пр.Колхозный, просп.Строителей, просп.Металлургов, ул.Ушинского | 14534,00 | 42:30:0000000:1171 | 42-42-06/129/2013-336 от 24.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 17 | 370827 | Теплосетевой комплекс кварталов 4, 6а, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 33 Куйбышевского района | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Мичурина, ул.Лазо, ул. Невского, ул.Воробьева, ул.Куйбышева, просп.Курако, ул.Глинки | 27836,20 | 42:30:0000000:1215 | 42-42-06/175/2013-120 от 08.10.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 18 | 370828 | Теплосетевой комплекс кварталов 2,3,5,15,16 Центрального района | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, просп.Металлургов, пр-д.Кулакова, просп.Курако, ул.Суворова, ул.Кирова, ул.Кутузова, пер.Библиотечный, пр-д Коммунаров | 16428,00 | 42:30:0000000:1159 | 42-42-06/129/2013-345 от 04.10.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 19 | 370829 | Теплосетевой комплекс кварталов 44,44а Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул.Белана, ул.Ноградская, просп.Строителей, ул.Филиппова | 11654,00 | 42:30:0000000:1168 | 42-42-06/129/2013-355 от 27.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 20 | 370804 | Теплосетевой комплекс квартала 17 Заводского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза | 7053,00 | 42:30:0000000:1167 | 42-42-06/129/2013-357 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 21 | 370805 | Теплосетевой комплекс квартала 18 Заводского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Клименко, ул. Тореза | 23277,00 | 42:30:0000000:1239 | 42-42-06/234/2013-118 от 30.12.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 22 | 370806 | Магистральные тепловые сети Заводского района от ТЭЦ ЗСМК | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Заводской р-н, Северное шоссе, ул.Промстроевская, ул.Бызовская, ул.Автотранспортная, ул. 40 лет ВЛКСМ | 8052,14 | 42:30:0000000:1229 | 42-42-06/237/2013-043 от 30.12.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 23 | 370796 | Теплосетевой комплекс кварталов 1,2,3,3а | Кемеровская обл, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Горьковская, ул. 40 лет ВЛКСМ, пр. Ижевский, ул. Ярославская, ул. Колыванская, ул. Первостроителей | 18144,22 | 42:30:0000000:1175 | 42-42-06/129/2013-340 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 24 | 370797 | Теплосетевой комплекс кварталов 4,5,6,6а: | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Горьковская, ул. 40 лет ВЛКСМ, пр. Ижевский, ул. Чекистов, ул. Первостроителей | 10076,00 | 42:30:0000000:1177 | 42-42-06/129/2013-353 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 25 | 370798 | Теплосетевой комплекс квартала 8 | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Климасенко ул., ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза, пр. Советской Армии | 3827,00 | 42:30:0412008:2931 | 42-42-06/174/2013-008 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 26 | 370799 | Теплосетевой комплекс квартала 9,11 | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н,40 лет ВЛКСМ, ул. Тореза, ул. Клименко, пр. Советской Армии | 8149,00 | 42:30:0000000:1182 | 42-42-06/129/2013-342 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 27 | 370800 | Теплосетевой комплекс квартала 10 | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н,ул. Тореза, ул. Климасенко, пр. Советской Армии | 8244,00 | 42:30:0000000:1180 | 42-42-06/129/2013-332 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 28 | 370801 | Теплосетевой комплекс квартала 8-13, в том числе: | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Климасенко ул. | 6355,00 | 42:30:0000000:1170 | 42-42-06/129/2013-348 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 29 | 370802 | Теплосетевой комплекс квартала 13а, в том числе: | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, 13 микрорайон, просп. Советской Армии, ул. Клименко, ул. Климасенко | 8392,00 | 42:30:0000000:1172 | 42-42-06/129/2013-352 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 30 | 370803 | Теплосетевой комплекс квартала 16 | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, Клименко, ул. Тореза | 10297,00 | 42:30:0000000:1225 | 42-42-06/175/2013-107 от 09.10.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 31 | 370808 | Теплосетевой комплекс квартала 1 Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Косыгина, ул. Космонавтов, ул. Архитекторов, ул. Олимпийская, пр-т Архитекторов | 10438,00 | 42:30:0000000:1165 | 42-42-06/129/2013-347 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 32 | 370809 | Теплосетевой косплекс квартала 1а Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Авиаторов проспект, ул. Чернышева | 3142,00 | 42:30:0000000:1179 | 42-42-06/129/2013-358 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 33 | 370810 | Теплосетевой комплекс квартала 2 Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Косыгина, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Архитекторов | 9034,00 | 42:30:0602053:3231 | 42-42-06/193/2013-021 от 02.11.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 34 | 370811 | Теплосетевой комплекс квартала 3 Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Новоселов, ул. Архитекторов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов | 9672,00 | 42:30:0000000:1174 | 42-42-06/129/2013-351 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 35 | 370812 | Теплосетевой комплекс квартала 4 Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Косыгина, ул. Запсибовцев | 10301,30 | 42:30:0605055:4119 | 42-42-06/129/2013-344 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 36 | 370813 | Теплосетевой комплекс квартала 4а Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов | 8928,00 | 42:30:0000000:1242 | 42-42-06/193/2013-014 от 01.11.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 37 | 370814 | Теплосетевой комплекс квартала 14,14а Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, Мира проспект, ул. Новоселов, ул. Запсибовцев, ул. Авиаторов | 8928,00 | 42:30:0604057:6498 | 42-42-06/129/2013-333 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 38 | 370815 | Теплосетевой комплекс квартала 20 Новоильинского района | Кемеровская обл., Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, 11 Гвардейской Армии, ул. Рокоссовского, ул. Чернышова, ул. Авиаторов | 17838,00 | 42:30:0603058:6736 | 42-42-06/129/2013-339 от 11.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 39 | 370794 | Теплосетевой комплекс микрорайона Абашево | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул.День Шахтера, ул.Тузовского, ул.Автодорожная. | 734,00 | 42:30:0000000:1228 | 42-42-06/165/2013-109 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 40 | 453012 | Сеть теплоснабжения от точки разветвления в подвале жилого дома ул. Транспортная, 11 до стены здания ул. Транспортная, 17, Квартал 7а | г. Новокузнецк Центральный район | 50 | 42:30:0000000:4667 | 42/081/2021-1 от 14.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 41 | 453020 | Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Кутузова, 44а до стены здания ул.Кутузова, 44а, корпус 2, Квартал 56 | г. Новокузнецк Центральный район | 28 | 42:30:0000000:4664 | 42/081/2021-1 от 14.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 42 | 453032 | Сеть теплоснабжения от К-12 до стен здания ул.Филиппова, 10, корпус 1 и ул.Филиппова, 10 корпус 2, Квартал 44-44а | г. Новокузнецк Центральный район | 196 | 42:30:0000000:4668 | 42/081/2021-1 от 12.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 43 | 453183 | Сеть теплоснабжения от УТ-6 до разветвления на ИТП зданий пр. Колхозный, 10, пр. Колхозный, 14, ул. Орджоникидзе, 13/2, Квартал н/к 4,6 | г. Новокузнецк Центральный район | 180 | 42:30:0000000:4674 | 42/081/2021-1 от 02.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 44 | 453187 | Сеть теплоснабжения от ТК-4 ул.Орджоникидзе до стены здания пр.Театральный, 6, Квартал н/к 1а | г. Новокузнецк Центральный район | 110 | 42:30:0000000:4655 | 42/081/2021-1 от 12.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 45 | 453318 | Сеть теплоснабжения от К-3а до стены здания Спартака, 19 корпус 1, квартал 32 | г. Новокузнецк Центральный район | 250 | 42:30:0000000:4638 | 42/081/2021-1 от 14.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 46 | 348334 | Сеть теплоснабжения от ТК-7 до стен главного корпуса (правое и левое крыло) ул. Бардина, 28, Квартал 51 | г. Новокузнецк Центральный район | 192 | 42:30:0000000:4669 | 42/081/2021-1 от 09.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 47 | 362781 | Сеть теплоснабжения от К-1 до стены здания ул. Строителей,17, Квартал н/к 16 | г. Новокузнецк Центральный район | 24 | 42:30:0000000:4642 | 42/081/2021-1 от 14.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 48 | 453304 | Сеть теплоснабжения от К-18/16 до стены здания ул. Доз, 18а, пос. ДОЗ | г. Новокузнецк Центральный район | 10 | 42:30:0000000:4641 | 42/081/2021-1 от 14.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 49 | 453305 | Сеть теплоснабжения от К-4 до стены здания пр.Пионерский, 7, корпус 1, квартал 29 | г. Новокузнецк Центральный район | 43 | 42:30:0000000:4644 | 42/081/2021-1 от 09.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 50 | 348074 | Сеть теплоснабжения от врезки в т/тр до стены здания пл. Побед, 8а, квартал н/к 1а | г. Новокузнецк Центральный район | 6 | 42:30:0000000:4650 | 42/081/2021-1 от 11.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 51 | 348094 | Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Мичурина, 5а до стены здания ул. Мичурина, 5а корпус 1, квартал 8а | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 24 | 42:30:0000000:4654 | 42/081/2021-1 от 19.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 52 | 348077 | Сеть теплоснабжения от К-1 до стены жилого дома ул. Покрышкина, 20/2, квартал 25-27 | г. Новокузнецк Центральный район | 53 | 42:30:0000000:4703 | 42/081/2021-1 от 15.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 53 | 453492 | Сеть теплоснабжения от К-5 до стены здания ул. Ростовская, 6, квартал 8а | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 152 | 42:30:0000000:4647 | 42/081/2021-1 от 09.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 54 | 348089 | Сеть теплоснабжения от ТК-18/1 ул. Всесторонняя до ТК-3 и ТК-1 ул. Калужская, завокзальная часть Куйбышевского района | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 870 | 42:30:0000000:4666 | 42/081/2021-1 от 14.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 55 | 348092 | Сеть теплоснабжения от К-3 до ответвления на ИТП здания ул. Глинки, 16, квартал 12а | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 356 | 42:30:0000000:4643 | 42/081/2021-1 от 19.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 56 | 348073 | Сеть теплоснабжения от врезки в теплотрассу до стены здания пл. Побед, 4, квартал н/к 1а | г. Новокузнецк Центральный район | 70 | 42:30:0000000:4646 | 42/081/2021-1 от 19.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 57 | 348066 | Сеть теплоснабжения от ТК-2 до К-1а пр. Пионерский (в районе пожарной части), квартал 29 | г. Новокузнецк Центральный район | 166 | 42:30:0000000:4649 | 42/081/2021-1 от 05.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 58 | 348075 | Сеть теплоснабжения от врезки в теплотрассу до стены здания пл. Побед, 6, квартал н/к 1а | г. Новокузнецк Центральный район | 22 | 42:30:0000000:4677 | 42/081/2021-1 от 02.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 59 | 453496 | Сеть теплоснабжения от ТК-8 до стены жилого дома ул. Вокзальная, 9, завокзальная часть Куйбышевского района | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 39 | 42:30:0000000:4651 | 42/081/2021-1 от 15.09.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 60 | 453265 | Сеть теплоснабжения от ТК-15б до стены здания ул. Вокзальная, 29, завокзальная часть Куйбышевского района | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 30 | 42:30:0000000:4686 | 42/081/2021-1 от 16.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 61 | 232432 | Сеть теплоснабжения от ТК-14 до стены здания ул.Вокзальная, 29 корпус 1, завокзальная часть Куйбышевского района | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 72 | 42:30:0000000:4645 | 42/081/2021-1 от 18.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 62 | 453267 | Сеть теплоснабжения от врезки т.1 до т.1/1, завокзальная часть Куйбышевского района | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 644 | 42:30:0000000:2578 | 42-42-01/315/2012-144 от 02.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 63 | 588519 | Сеть теплоснабжения от врезки т.1/1 до стены здания механического цеха ул. Щорса, 5/6, завокзальная часть Куйбышевского района | г. Новокузнецк Куйбышевский район | 878 | 42:30:0000000:4672 | 42/081/2021-1 от 14.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 64 | 362619 | Сеть теплоснабжения от ТК-21 ул. Кирова до Узла "Б" ул. Кирова, МТП Кирова | г. Новокузнецк Центральный район | 1082 | 42:30:0000000:4637 | 42/081/2021-1 от 04.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 65 | 588451 | Сеть теплоснабжения от ТК-8 ул. Сеченова до ТК-10 ул. Сеченова, МТП Сеченова | г. Новокузнецк Центральный район | 511 | 42:30:0000000:4670 | 42/081/2021-1 от 02.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 66 | 452963 | Сеть теплоснабжения от ТК-6 (ТК-IV-5) до стены ТК-IV-11, Западный тепловывод | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в районе АЗС по ул.Автотранспортная | 1684,00 | 42:30:0000000:611 | 42-42-06/128/2011-009 от 31.08.2011 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 67 | 452964 | Сеть теплоснабжения от т. А сущ. до ТК-6 (ТК-IV-5), Западный тепловывод | Кемеровская область, г Новокузнецк (Заводской район, в районе автомобильного моста на Ильинку) | 1946,00 | 42:30:0410070:422 | 42-42-06/128/2011-007 от 31.08.2011 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 68 | 362643 | Сеть теплоснабжения от ТК-18/48б до стены здания ул. 40 лет ВЛКСМ,110а, квартал 18 | г. Новокузнецк, Заводской район | 100,00 | 42:30:0000000:4710 | 42/081/2021-1 от 14.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 69 | 453021 | Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул. 13 Микрорайон, 14 до стены жилого дома ул. 13 Микрорайон, 13, квартал 13а | г. Новокузнецк, Заводской район | 44,00 | 42:30:0000000:4711 | 42/081/2021-1 от 15.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 70 | 453022 | Сеть теплоснабжения от ТК-13а/2а до УТ-1, квартал 13а | г. Новокузнецк, Заводской район | 148,00 | 42:30:0000000:4689 | 42/081/2021-1 от 13.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 71 | 453023 | Сеть теплоснабжения от ТК-4/4 до стены жилого дома ул.Первостроителей, 11, квартал 4 | г. Новокузнецк, Заводской район | 26,00 | 42:30:0000000:4760 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 72 | 453024 | Сеть теплоснабжения от ТК-4/5 до стены жилого дома ул.Первостроителей, 13, квартал 4 | г. Новокузнецк, Заводской район | 26,00 | 42:30:0000000:4690 | 42/081/2021-1 от 15.04.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 73 | 453238 | Сеть теплоснабжения от ТК-10/8 до стены здания ул. Климасенко, 24/1, квартал 10 | г. Новокузнецк, Заводской район | 225,00 | 42:30:0000000:4704 | 42/081/2021-1 от 05.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 74 | 453239 | Сеть теплоснабжения от ТК-II-11 до стены здания ул. Горьковская, 23, квартал 4 | г. Новокузнецк, Заводской район | 218,00 | 42:30:0000000:4806 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 75 | 453369 | Сеть теплоснабжения от УТ-1 до стены жилого дома ул.Климасенко, 21/4, квартал 13а | г. Новокузнецк, Заводской район | 44,00 | 42:30:0000000:4756 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 76 | 453330 | Сеть теплоснабжения от ТК-17/3 до стены здания теплицы ул. 40 лет ВЛКСМ, 76а, квартал 17 | г. Новокузнецк, Заводской район | 30,00 | 42:30:0000000:4751 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 77 | 453332 | Сеть теплоснабжения от НЩО-6 до т.А сущ., Западный тепловывод | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район | 5452,00 | 42:30:0410070:429 | 42-42-06/128/2011-010 от 31.08.2011 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 78 | 453353 | Сеть теплоснабжения от ТК-6/5 до стены здания гаража ул. Чекистов, 9а, квартал 6 | г. Новокузнецк, Заводской район | 68,00 | 42:30:0000000:4748 | 42/081/2021-1 от 28.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 79 | 453355 | Сеть теплоснабжения от ТК-II-9 до стены здания ул. Горьковская, 17а, квартал 2 | г. Новокузнецк, Заводской район | 130,00 | 42:30:0000000:4793 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 80 | 453363 | Сеть теплоснабжения от ТК 9/6 до стены жилого дома ул. 40 лет ВЛКСМ, 42, квартал 9 | г. Новокузнецк, Заводской район | 28,00 | 42:30:0000000:4792 | 42/081/2021-1 от 14.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 81 | 453371 | Сеть теплоснабжения от ТК-13а/27 до стены жилого дома ул. 13-й микрорайон, 14, квартал 13а | г. Новокузнецк, Заводской район | 10,00 | 42:30:0000000:4750 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 82 | 453434 | Сеть теплоснабжения от ТК-3а/3 до ТК-3а/3а, квартал 3а | г. Новокузнецк, Заводской район | 72,00 | 42:30:0000000:4749 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 83 | 453435 | Сеть теплоснабжения от ТК-3а/3а до стены жилого дома ул. Ярославская, 54, квартал 3а | г. Новокузнецк, Заводской район | 84,00 | 42:30:0000000:4762 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 84 | 453436 | Сеть теплоснабжения от ТК-3а/5 до ТК-3а/5а, квартал 3а | г. Новокузнецк, Заводской район | 120,00 | 42:30:0000000:4818 | 42/081/2021-1 от 19.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 85 | 453437 | Сеть теплоснабжения от ТК-3а/5а до стены жилого дома ул. Ярославская, 48, квартал 3а | г. Новокузнецк, Заводской район | 68,00 | 42:30:0000000:4759 | 42/081/2021-1 от 27.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 86 | 453467 | Сеть теплоснабжения по жилому дому ул. 13-й Микрорайон, 14, квартал 13а | г. Новокузнецк, Заводской район | 158,00 | 42:30:0000000:4808 | 42/081/2021-1 от 25.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 87 | 453468 | Сеть теплоснабжения по жилому дому ул. Климасенко, 21/4, квартал | г. Новокузнецк, Заводской район | 74,00 | 42:30:0604057:7071 | 42/081/2022-2 от 27.09.2022 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 88 | 453485 | Сеть теплоснабжения от ТК-13/20 до стен зданий ул. Климасенко, 11/5а и ул. Климасенко, 11/4 , квартал 8- 13 | г. Новокузнецк, Заводской район | 337,00 | 42:30:0000000:4816 | 42/081/2021-1 от 25.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 89 | 453495 | Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17в до стены жилого дома пр. Советской Армии, 54, квартал 13а | г. Новокузнецк, Заводской район | 128,00 | 42:30:0000000:47601 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 90 | 452761 | Тоннель для магистрального трубопровода 820мм под автомобильной дорогой ш.Бызовское | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в Заводском промузле по ул.Промстроевская |  | 42:30:0000000:1680 | 42-42-06/128/2011-008 от 31.08.2011 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 91 | 452762 | Тоннель для магистрального трубопровода 820мм под железной дорогой в районе врезки на АТЦ Евраз | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Заводской район, в Заводском промузле по ул. Промстроевская |  | 42:30:0000000:1664 | 42-42-06/128/2011-011 от 31.08.2011 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 92 | 285498 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/22 до стены здания школы пр. Мира, 46 , квартал 14 | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 480,60 | 42:30:0000000:4765 | 42/081/2021-1 от 26.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 93 | 419418 | Сеть теплоснабжения от ТК-1/4 до стен зданий малой ледовой арены и гаража пр. Архитекторов, 12А, квартал 1 | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 256,00 | 42:30:0602051:3858 | 42/084/2022-2 от 27.09.2022 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 94 | 453000 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/5 до стен зданий дома -интерната для престарелых и инвалидов ул. Олимпийская, 17,17/1,17/2,17/3, квартал 1а | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 946,00 | 42:30:0000000:4814 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 95 | 345472 | Сеть теплоснабженияот ТК-2/6 до стены здания ул.Косыгина, 49, квартал 2 | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 69,00 | 42:30:0000000:4768 | 42/081/2021-1 от 05.10.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 96 | 453316 | Сеть теплоснабженияот от ТК-1/2б до стены жилого дома пр.Авиаторов, 66, квартал 1 | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 14,00 | 42:30:0000000:4767 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 97 | 453486 | Сеть теплоснабжения от ТК-14а/1 до стены здания ул. Рокоссовского, 6, квартал 14а | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 116,00 | 42:30:0604057:7072 | 42/081/2022-2 от 27.09.2022 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 98 | 453493 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/3а до стены здания пр. Авиаторов, 91а, квартал 14 | г. Новокузнецк, Новоильинский район | 480,00 | 42:30:0604057:7071 | 42/081/2022-2 от 27.09.2022 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 99 | 551821 | Сеть теплоснабжения от ТК-3а/12 до стены жилого дома ул. Ярославская, 26, Квартал 3а | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, ул. Ярославская, 26 | 132,00 | 42:30:0414025:1675 | 42-42/006-42/206/159/2016-417/1 от 17.08.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 100 | 551822 | Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17е до стен жилых домов пр. Советской Армии,58,60, 62, Квартал 13а | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, пр-кт Советской Армии 58,60,62 | 150,00 | 42:30:0412021:912 | 42-42/006-42/206/159/2016-416/1 от 18.08.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 101 | 551823 | Сеть теплоснабжения от ТК-13а/17д до ТК-13а/17е, Квартал 13а | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводской р-н, пр-кт Советской Армии 58,60,62 | 110,00 | 42:30:0412021:913 | 42-42/006-42/206/159/2016-415/2 от 24.08.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 102 | 551809 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/9 до стены жилого дома пр. Авиаторов,64, Квартал 1а | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 64 | 1006,00 | 42:30:0602056:406 | 42-42/006-42/206/224/2016-35/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 103 | 551810 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/21 до стены жилого дома пр. Архитекторов, 31, Квартал 1а | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Архитекторов, 31 | 118,00 | 42:30:0602056:407 | 42-42/006-42/206/224/2016-33/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 104 | 551808 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/22 до стены жилого дома пр. Архитекторов, 29, Квартал 1а | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Архитекторов, 29 | 70,00 | 42:30:0602056:408 | 42-42/006-42/206/224/2016-34/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 105 | 551818 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/34 до стен жилых домов ул. Звездова, 44, 46, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 44,46 | 480,00 | 42:30:0604057:6693 | 42-42/006-42/206/224/2016-32/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 106 | 551811 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/23 через жилой дом ул. Звездова,48 до стены жилого дома ул. Звездова, 48а, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 48,48А | 1268,00 | 42:30:0604057:6694 | 42-42/006-42/206/224/2016-25/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 107 | 551820 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до стены жилого дома ул. Звездова, 42, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, ул. Звездова, 42 | 148,00 | 42:30:0604057:6696 | 42-42/006-42/206/224/2016-23/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 108 | 551814 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/3 до стены жилого дома пр. Авиаторов, 95а, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 95А | 248,00 | 42:30:0604057:6699 | 42-42/006-42/206/224/2016-24/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 109 | 551812 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/9 до стены жилого дома пр. Авиаторов, 97, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 97 | 88,00 | 42:30:0604057:6700 | 42-42/006-42/206/224/2016-31/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 110 | 551807 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/31 до стен жилого дома пр. Авиаторов, 101 (ввод 1, 2, 3), Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-он, пр-кт Авиаторов, 101 | 1168,00 | 42:30:0604057:6697 | 42-42/006-42/206/224/2016-22/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 111 | 551813 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/32 до стены жилого дома пр. Мира, 32, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Мира, 32 | 148,00 | 42:30:0604057:6692 | 42-42/006-42/206/224/2016-29/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 112 | 551819 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/8 до стен жилого дома пр. Мира, 36 (ввод 1, 2, 3), Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Мира, 36 | 556,00 | 42:30:0604057:6698 | 42-42/006-42/206/224/2016-30/1 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 113 | 551815 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/13 и от ТК-14/14 до стен жилого дома пр. Авиаторов, 85, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 85 | 152,00 | 42:30:0604057:6701 | 42-42/006-42/206/224/2016-27/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 114 | 551816 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/33 через жилой дом пр. Мира, 30 до стены жилого дома пр. Авиаторов,107, Квартал 14 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, пр-кт Авиаторов, 107, Мира, 30 | 124,00 | 42:30:0604057:6695 | 42-42/006-42/206/224/2016-28/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 115 | 551817 | Сеть теплоснабжения от ТК-3/61 до стены жилого дома ул.Новоселов, 7, Квартал 3 | Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Новоильинский р-н, ул. Новоселов, 7 | 68,00 | 42:30:0602052:3528 | 42-42/006-42/206/224/2016-26/2 от 22.09.2016 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 116 | 354641 | Сеть теплоснабжения от ТК-20/23 до стены здания пр. Авиаторов, 33, квартал 20 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район | 69,68 | 42:30:0603058:8015 | 42/076/2022-2 от 22.09.2022 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 117 | 388424 | Сеть теплоснабжения от ТК-18/73а до стены жилого дома ул. Тореза, 91Б, квартал 18 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район | 33,82 | 42:30:0000000:4745 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 118 | 588627 | Сеть теплоснабжения от КСЗ-1 у ЦТП до ТК-5, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1024,00 | 42:30:0000000:4804 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 119 | 588628 | Сеть теплоснабжения от ТК-5 до стены здания ул. О.Дундича, 3, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 57,00 | 42:30:0000000:4794 | 42/081/2021-1 от 02.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 120 | 588629 | Сеть теплоснабжения от ТК-7 через жилой дом ул. О.Дундича, 11 до стены жилого дома ул. О.Дундича, 9 пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 536,00 | 42:30:0000000:4805 | 42/081/2021-1 от 10.09.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 121 | 588630 | Сеть теплоснабжения от ТК-5 через здание ул. Достроевская, 5 и жилой дом ул. Дорстроевская, 3а до стен жилых домов ул.Дорстроевская, 1, 1а,3а, 5, 7, и здания ул.Дорстроевская, 7а, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 3558,00 | 42:30:0000000:4810 | 42/081/2021-1 от 25.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 122 | 588631 | Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3а до стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 57,00 | 42:30:0000000:4795 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 123 | 588632 | Сеть теплоснабжения от стены жилого дома ул.Дорстроевская, 3а через жилой дом ул. Дорстроевская, 13 до ТК-11, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 916,00 | 42:30:0000000:4811 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 124 | 588633 | Сеть теплоснабжения от ТК-2 до ТК-21, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1552,00 | 42:30:0000000:4812 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 125 | 588634 | Сеть теплоснабжения от ТК-19 до стены здания ул. Интернатная, 2, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 105,00 | 42:30:0000000:4821 | 42/081/2021-1 от 10.09.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 126 | 588635 | Сеть теплоснабжения от ТК-19 до ТК-17а, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 820,00 | 42:30:0000000:4813 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 127 | 588636 | Сеть теплоснабжения от ТК-17 до стены жилого дома ул. Интернатная, 3, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 30,00 | 42:30:0000000:4796 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 128 | 588637 | Сеть теплоснабжения от ТК-17а до стены здания ул. Капитальная, 4а, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 80,00 | 42:30:0000000:4775 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 129 | 588638 | Сеть теплоснабжения от ТК-18 до стены жилого дома ул. О. Дундича, 15, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 480,00 | 42:30:0000000:4835 | 42/081/2021-1 от 27.08.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 130 | 588639 | Сеть теплоснабжения от ТК-20 до стены здания ул.Интернатная, 2а пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 252,00 | 42:30:0000000:4777 | 42/081/2021-1 от 02.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 131 | 588640 | Сеть теплоснабжения от ТК-21 до стен жилых домов ул.Интернатная, 1, 1а, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 105,00 | 42:30:0000000:4830 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 132 | 588641 | Сеть теплоснабжения от ТК-13 до стен жилых домов ул.Капитальная, 5, 6, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 102,00 | 42:30:0000000:4829 | 42/081/2021-1 от 29.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 133 | 588642 | Сеть теплоснабжения от ТК-14 до ТК-34, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 322,00 | 42:30:0000000:4776 | 42/081/2021-1 от 24.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 134 | 588643 | Сеть ГВС от ТК-33 до ТК-34, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 136,00 | 42:30:0000000:4783 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 135 | 588644 | Сеть теплоснабжения от ТК-34 до стены жилого дома ул. О. Дундича, 16, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 27,00 | 42:30:0000000:4782 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 136 | 588645 | Сеть теплоснабжения от ТК-34 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 14, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 200,00 | 42:30:0000000:4799 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 137 | 588646 | Сеть теплоснабжения от ТК-15 до стен жилых домов ул.Капитальная, 3, 4, пос. Притомский | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 75,00 | 42:30:0000000:4827 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 138 | 588647 | Сеть теплоснабжения от ТК-16 до стен жилых домов ул.Капитальная, 1, 2, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 87,00 | 42:30:0000000:4828 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 139 | 588648 | Сеть теплоснабжения от ТК-26 до стен жилых домов ул. Капитальная, 12, 14, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 198,00 | 42:30:0000000:4840 | 42/081/2021-1 от 28.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 140 | 588649 | Сеть теплоснабжения от ТК-4 до ТК-33, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 816,00 | 42:30:0000000:4839 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 141 | 588650 | Сеть теплоснабжения от врезки 1 до стены жилого дома ул. О. Дундича,2 пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 36,00 | 42:30:0000000:4820 | 42/081/2021-1 от 30.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 142 | 588651 | Сеть теплоснабжения от ТК-27 до стены здания ул. О. Дундича, 6, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 27,00 | 42:30:0000000:4802 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 143 | 588652 | Сеть теплоснабжения от ТК-27 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 10, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 224,00 | 42:30:0000000:4832 | 42/081/2021-1 от 30.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 144 | 588653 | Сеть теплоснабжения от ТК-29 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 8, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 80,00 | 42:30:0000000:4801 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 145 | 588654 | Сеть теплоснабжения от ТК-30 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 4, пос. Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 60,00 | 42:30:0000000:4800 | 42/081/2021-1 от 14.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 146 | 588655 | Сеть теплоснабжения от ТК-31 до стен жилых домов ул.Капитальная,8, 10, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 231,00 | 42:30:0000000:4831 | 42/081/2021-1 от 29.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 147 | 588656 | Сеть теплоснабжения от ТК-33 до стены жилого дома ул.О. Дундича, 12, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 120,00 | 42:30:0000000:4797 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 148 | 588657 | Сеть теплоснабжения от ТК-6 до стен жилых домов ул. О. Дундича, 13, 15а и здания ул.О. Дундича, 7а, пос.Притомский | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 1382,00 | 42:30:0000000:4819 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 149 | 348069 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной Т1 до стен жилых домов ул.Пинская, 36,37,39,40,41,43 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной | 621,40 | 42:30:0000000:4823 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 150 | 348084 | Сеть теплоснабжения от ТК-7/1 до стены жилого дома ул.Громовой, 111 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной | 62,00 | 42:30:0000000:4787 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 151 | 345421 | Сеть теплоснабжения от ТК-7 до стен жилых домов ул. Южная,6, 8, 8а, ул. Камчатская, 3, 5, 7, 11, ул. Азотная, 4, 6, 6а, 8 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, район Центральный, ул.Камчатская 3,5,7,11; Южная 6,8,8а; Азотная 4,6,6а,8; п. Абагур-Лесной | 1441,00 | 42:30:0000000:2178 | 42-42-01/306/2012-251 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 152 | 345468 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной № 2 до стен жилых домов пр. Дагестанский, 1,2,3,5,6,7,8,9,10,до ИТП жилых домов ул. Дагестанская, 16,18,20,22,24,32,34,36, до стен жилых домов ул. Дагестанская, 28,30, ул. Азотная, 1,5,19, ул. Сумского, 30, ул. Кузбасская, 48,49,50, ул. Осьмухина, 56,58, до стен зданий пр. Дагестанский, 4,12, ул. Дагестанская, 34а и до врезки т. А в районе ул. Сумского, 29 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной | 6043,00 | 42:30:0000000:2571 | 42-42-01/317/2012-096 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 153 | 348085 | Сеть теплоснабжения от ТК-3/1 до стены жилого дома пр-д Дагестанский ,11 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, пос.Абагур-Лесной | 146,00 | 42:30:0000000:4834 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 154 | 453395 | Сеть теплоснабжения от ТК-20 до стены жилого дома ул.Тузовского,5 | Кемеровская область, г.Новокузнецк Орджоникидзевский район | 100,00 | 42:30:0000000:4844 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 155 | 453491 | Сеть теплоснабжения от стены здания ул.Тузовского,14 до стены гаража | Кемеровская область, г.Новокузнецк Орджоникидзевский район | 52,00 | 42:30:0000000:4833 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 156 | 345388 | Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены здания ДК им."19 партсъезда" ул. Мурманская, 24 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул Мурманская, 24 | 160,00 | 42:30:0506036:380 | 42-42-01/315/2012-094 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 157 | 345459 | Сеть теплоснабжения от ТК-62а до ИТП жилого дома ул. Мурманская, 47 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул.Мурманская, 47 | 13,00 | 42:30:0101001:16816 | 42-42-01/317/2012-087 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 158 | 453207 | Сеть теплоснабжения от ТК-90 до ИТП жилого дома ул. Мурманская, 15 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский р-н, ул Мурманская | 222,00 | 42:30:0000000:1594 | 42-42-01/315/2012-122 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 159 | 345294 | Сеть теплоснабжения от ТК-49а до стен зданий профилактория и прачечной ул. Тульская, 40 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 345,00 | 42:30:0000000:2106 | 42-42-01/315/2012-010 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 160 | 453487 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до ТК-2 и стены здания корпуса № 1 о/ц "Голубь" д. Есаулка | Новокузнецкий район д. Есаулка | 253,00 | 42:09:0000000:4146 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 161 | 453488 | Сеть теплоснабжения от ТК-2 до стен зданий: корпус №2, столовая, АБК о/ц "Голубь" д.Есаулка | Новокузнецкий район д. Есаулка | 322,00 | 42:09:0000000:4150 | 42/081/2021-1 от 10.09.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 162 | 453329 | Сеть теплоснабжения от стены ограждающих кострукций узла комерческого учета до стены здания ул. Ладожская, 110 | г. Новокузнецк, Заводской район | 1182,00 | 42:30:0000000:4837 | 42/081/2021-1 от 14.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 163 | 452996 | Сеть теплоснабжения от ТК-6 до стены здания ул. Кубинская, 23а | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, поселок Листвяги | 48,00 | 42:30:0000000:4786 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 164 | 453258 | Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены здания ул. Экскаваторная, 4 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Экскаваторная, 4 | 140,00 | 42:30:0228003:428 | 42-42-01/315/2012-146 от 02.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 165 | 453263 | Сеть теплоснабжения от врезки 8 до стены здания ул. Серпуховская, 44 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул Серпуховская, №44 | 62,00 | 42:30:0228013:343 | 42-42-01/315/2012-194 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 166 | 453274 | Сеть теплоснабжения от ТК-25 до стен зданий хозблока, поликлиники и больницы ул. Ливинская, 3а | Кемеровская область, пос.Листвяги, район Куйбышевский, ул.Левинская, 3а | 304,00 | 42:30:0228005:187 | 42-42-01/315/2012-205 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 167 | 453494 | Сеть теплоснабжения от ТК-21 до стены здания ул. Каирская, 49 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, поселок Листвяги | 45,00 | 42:30:0000000:4785 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 168 | 588659 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной №1 р-да Абагуровский до ТК-13 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район | 1228,00 | 42:30:0000000:4842 | 42/081/2021-1 от 02.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 169 | 588660 | Сеть теплоснабжения от ТК-9 до стены дома ул.Мостовая, 2 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район | 54,00 | 42:30:0000000:4779 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 170 | 588661 | Сеть теплоснабжения от ТК-9а до стены дома ул.Мостовая, 1 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район | 45,00 | 42:30:0000000:4784 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 171 | 588662 | Сеть теплоснабжения от ТК-10 до стены дома ул.Мостовая, 3 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район | 45,00 | 42:30:0000000:4778 | 42/081/2021-1 от 02.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 172 | 588663 | Сеть теплоснабжения от ТК-11 до стены дома ул.Мостовая, 4 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район | 54,00 | 42:30:0000000:4780 | 42/081/2021-1 от 01.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 173 | 345417 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до стен жилых домов ул.Черемнова, 78,80 | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 228,00 | 42:30:0000000:4836 | 42/081/2021-1 от 28.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 174 | 348090 | Сеть теплоснабжения от ТК-9 до ТК-10 (ул. Садопарковая) | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 76,00 | 42:30:0000000:4826 | 42/081/2021-1 от 12.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 175 | 453157 | Сеть теплоснабжения от т.3 до здания корпуса №10 Таргайский ДО ул.Сосновая, 10 | Новокузнецкий район, Таргайский дом отдыха | 216,00 | 42:09:0000000:4147 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 176 | 345539 | Сеть теплоснабжения от ТК-21/3 до стен зданий ВНС-416 ул. Карла Маркса, 12а и КНС-403 ул. Карла Маркса, 18а | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул К.Маркса, 22 | 142,00 | 42:30:0202005:953 | 42-42-01/317/2012-078 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 177 | 345529 | Сеть теплоснабжения от ТК-55 до ИТП жилого дома ул. Челюскина, 7; от УТ-5 до ИТП жилого дома ул. Челюскина, 54; от ТК-21/3 до ИТП жилого дома ул. К. Маркса, 18 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Лермонтова, Челюскина, К.Маркса | 368,00 | 42:30:0000000:2591 | 42-42-01/317/2012-068 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 178 | 345527 | Сеть теплоснабжения от т.А до стены здания ВНС-415 ул. Веры Соломиной, 1б | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.В.Соломиной, 1 | 24,00 | 42:30:0202003:1663 | 42-42-01/317/2012-066 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 179 | 453245 | Сеть теплоснабжения от стены здания ул. Веры Соломиной, 20 до стены здания ул. Веры Соломиной, 12 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул. В.Соломиной, 12 | 256,50 | 42:30:0202001:831 | 42-42-01/315/2012-217 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 180 | 345461 | Сеть теплоснабжения от стены здания грудничкового корпуса до стены здания главного корпуса ул. Димитрова, 33 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33 | 105,00 | 42:30:0202004:104 | 42-42-01/317/2012-089 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 181 | 423394 | Сеть теплоснабжения от стены здания грудничкового корпуса до стены здания поликлиники ул. Димитрова, 33 | г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, д 33 | 153,00 | 42:30:0202004:102 | 42-42-01/317/2012-090 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 182 | 345543 | Сеть теплоснабжения от врезки в жилом доме ул. Мурманская,47/4 до стены здания ВНС-503 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул.Мурманская, 47 | 146,00 | 42:30:0101001:16817 | 42-42-01/317/2012-082 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 183 | 345332 | Сеть теплоснабжения от ТК-99 до стены здания ул. Мурманская, 28 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Мурманская, 28 | 3,00 | 42:30:0505013:959 | 42-42-01/315/2012-048 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 184 | 453290 | Сеть теплоснабжения от врезки ТК-40а до стен зданий ул.Рубцовская, 51, Байдаевская районная котельная | г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Мурманская, д 13 | 494,20 | 42:30:0501011:840 | 42-42-01/268/2012-322 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 185 | 466849 | Сеть теплоснабжения от ТК-23 до стены здания ул.Новаторов, 13 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 132,00 | 42:30:0000000:4791 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 186 | 453173 | Сеть теплоснабжения от ТК-80 до ИТП жилых домов ул.Дузенко, 21а,21б | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 140,00 | 42:30:0000000:4845 | 42/081/2021-1 от 31.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 187 | 453174 | Сеть теплоснабжения от ТК-81 до ИТП-1,2 жилого дома пер.Шахтостроительный, 12 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 260,00 | 42:30:0000000:4841 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 188 | 588664 | Сеть теплоснабжения от ТК-9 до зданий ул.Уютная,28 (ввод 2 и ввод 3) и ул.Уютная,30 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 640,50 | 42:30:0000000:4822 | 42/081/2021-1 от 28.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 189 | 588665 | Сеть теплоснабжения от ТК-5а до здания ул. Уютная, 28 (ввод 1) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 9,00 | 42:30:0000000:4788 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 190 | 588666 | Сеть ГВС от ТК-5 до здания ул. Уютная, 28 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 30,00 | 42:30:0000000:4798 | 42/081/2021-1 от 28.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 191 | 588667 | Сеть теплоснабжения от т.А до здания ул.Скоростная, 43 (4 ввода) | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 440,00 | 42:30:0000000:4838 | 42/081/2021-1 от 28.05.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 192 | 345331 | Сеть теплоснабжения от ТК-58 до стены здания ул. Зыряновская, 68б | Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Зыряновская, 68б | 4,80 | 42:30:0505008:2060 | 42-42-01/315/2012-047 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 193 | 453280 | Сеть теплоснабжения от ТК-114 до стены здания ул.Радищева, 8, Зыряновская раййонная котельная | г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Радищева, д 8 | 82,00 | 42:30:0505006:2776 | 42-42-01/268/2012-323 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 194 | 345371 | Сеть теплоснабжения от ТК- 25 до стены здания ул.Новаторов, 15, Зыряновская районная котельная | Кемеровская область, г Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул Новаторов, 4 | 38,00 | 42:30:0505008:2058 | 42-42-01/315/2012-111 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 195 | 453224 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной №32 ул. Садопарковая до К-6, стены жилого дома ул. Садопарковая, 32, здания ул. Садопарковая. 30/1 и очистных сооружений | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н | 2892,00 | 42:30:0000000:2155 | 42-42-01/315/2012-185 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 196 | 345443 | Сеть теплоснабжения от ТК-65 до стены здания гаража ул. Димитрова, 33/1 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33 | 57,00 | 42:30:0202004:105 | 42-42-01/312/2012-207 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 197 | 345460 | Сеть теплоснабжения от ТК-66 до ТК-66/4 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, 44а | 365,00 | 42:30:0201019:472 | 42-42-01/317/2012-088 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 198 | 345442 | Сеть теплоснабжения от ТК-67 до стены здания главного корпуса ул. Димитрова, 33 | г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, д 33 | 63,00 | 42:30:0202004:101 | 42-42-01/312/2012-208 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 199 | 345463 | Сеть теплоснабжения от ТК-68 до стены здания грудничкового корпуса ул. Димитрова, 33 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, №33 | 244,00 | 42:30:0202004:103 | 42-42-01/317/2012-091 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 200 | 345475 | Сеть теплоснабжения от ТК-70 до ТК-70/1 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул Димитрова, 44а | 72,00 | 42:30:0201019:473 | 42-42-01/315/2012-118 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 201 | 453254 | Сеть теплоснабжения от ТК-17/8 до стены здания ул. Веры Соломиной, 15а и от стены здания ул. Веры Соломиной, 15а до стены хозблока | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, ул В.Соломиной, 15-А | 311,00 | 42:30:0202003:1660 | 42-42-01/315/2012-223 от 02.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 202 | 453256 | Сеть теплоснабжения от ТК-16 до стены здания ул. Веры Соломиной, 10а | Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский | 111,00 | 42:30:0000000:2582 | 42-42-01/315/2012-231 от 02.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 203 | 453261 | Сеть теплоснабжения от ТК-23б до стены здания ул. К.Маркса, 10 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский р-н, рядом ул. К.Маркса, 10 | 51,00 | 42:30:0202005:963 | 42-42-01/315/2012-219 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 204 | 453266 | Сеть теплоснабжения от ТК-23/1до стены здания ул. Карла Маркса, 5 | Кемеровская область, Куйбышевский р-н, г.Новокузнецк | 18,00 | 42:30:0000000:2184 | 42-42-01/315/2012-216 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 205 | 345432 | Сеть теплоснабжения от ТК-9 ул. В.Соломиной до ТК-41 ул. Челюскина | Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский, ул В.Соломиной, Челюскина | 3636,00 | 42:30:0000000:2784 | 42-42-01/285/2012-039 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 206 | 453275 | Сеть теплоснабжения от ТК-65 до стены здания ул. Димитрова, 31а | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул.Димитрова-33 | 50,00 | 42:30:0202004:106 | 42-42-01/338/2012-210 от 06.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 207 | 453276 | Сеть теплоснабжения от ТК-66/3 до стены здания ул. Димитрова, 31а/1 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, к ул.Димитрова-29 (ПАО-3) | 50,00 | 42:30:0000000:2570 | 42-42-01/338/2012-204 от 02.11.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 208 | 345530 | Сеть теплоснабжения от ТК-26/7 до стены здания ул.Карла Маркса, 3б | г Новокузнецк, Куйбышевский р-н,, ул Карла Маркса, д 3а | 23,00 | 42:30:0202006:634 | 42-42-01/317/2012-069 от 13.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 209 | 345381 | Сеть теплоснабжения от ТК-24 до стены жилого дома ул.Карла Маркса, 8 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Куйбышевский район | 81,00 | 42:30:0000000:2186 | 42-42-01/315/2012-101 от 12.10.2012 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 210 | 453299 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной ст. Полосухино до стен жилых домов по ул.Станционная, 15,19 | Кемеровская область, г Новокузнецк, Заводской р-н, (улица Станционная) | 973,00 | 42:30:0410062:18 | 42-42-06/144/2013-280 от 06.09.2013 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 211 | 345474 | Сеть теплоснабжения от врезки Т2 до врезки Т6 ул. 375 км. (обратный трубопровод Теш-Лог) | Кемеровская область, г Новокузнецк, район Куйбышевский | 505,00 | 42:30:0000000:4824 | 42/081/2021-1 от 24.06.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 212 | 453345 | Сеть теплоснабжения от стены здания котельной до стены здания пр. Томский, 9 | Кемеровская область, г Новокузнецк, район Заводской | 220,00 | 42:30:0000000:4825 | 42/081/2021-1 от 14.07.2021 | концессионное соглашение от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 213 | 590959 | Сеть теплоснабжения жилого дома №103 по пр. Авиаторов | Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Новоильинский район | 103 | 42:30:0604057:7051 | 42/081/2021-3 от 04.12.2021 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 214 | 590636 | Сеть теплоснабжения наружняя от ТК-12 до корпусов №13 и 14 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 40 | 42:09:0000000:4345 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 215 | 590637 | Сеть теплоснабжения от ТК-12а до корпусов №9, 10, 11, 12 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 91 | 42:09:0000000:4349 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 216 | 590638 | Сеть теплоснабжения наружняя от т.А до корпуса №8 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 5 | 42:09:0000000:4346 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 217 | 590639 | Сеть теплоснабжения от ТК-9А до корпуса №7 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 8 | 42:09:0000000:4343 | 42/081/2022-1 от 18.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 218 | 590640 | Сеть теплоснабжения от ТК-8 до корпуса №6 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 11 | 42:09:0000000:4348 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 219 | 590641 | Сеть теплоснабжения от ТК-8А до корпуса №3 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 4 | 42:09:0000000:4347 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 220 | 590642 | Сеть теплоснабжения от ТК-2 до корпуса №1 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 2 | 42:30:0000000:5222 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 221 | 590643 | Сеть теплоснабжения от ТК-6 до гаража ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 12 | 42:30:0000000:5220 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 222 | 590644 | Сеть теплоснабжения от ТК-2 до корпуса №1 ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 8 | 42:30:0000000:5221 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 223 | 590645 | Сеть теплоснабжения от ТК-1 до АБК ОЦ Бунгурский | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 90 | 42:30:0000000:5219 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 224 | 590646 | Сеть теплоснабжения от ТК-4 до столовой ОЦ Бунгурский (2 ввода) | Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район | 16 | 42:09:0000000:4344 | 42/081/2022-1 от 19.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 225 | 363411 | Сеть теплоснабжения от ТК-4/11 до наружной стены здания ул.Новоселов, 36 | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район | 60 | 42:30:0000000:5051 | 42/081/2021-1 от 09.12.2021 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 226 | 594004 | Сеть теплоснабжения от ТК-30 до здания ул.Братьев Гаденовых, 8А | Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Орджоникидзевский р-н | 77 | 42:30:0000000:5217 | 42/081/2022-1 от 18.07.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 227 | 596019 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/12 до МКД пр.Авиаторов, 58 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а | 83 | 42:30:0602056:903 | 42/084/2022-1 от 23.09.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 228 | 596030 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/2б до МКД пр.Авиаторов, 68 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а | 6 | 42:30:0602056:902 | 42/081/2022-3 от 11.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 229 | 596027 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до МКД пр.Авиаторов, 81 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 134 | 42:30:0604057:7081 | 42/081/2022-3 от 05.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 230 | 596011 | Сеть теплоснабжения от ТК-3/63 до МКД пр.Архитекторов, 16 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.3 | 21 | 42:30:0602052:3861 | 42/078/2022-3 от 30.09.2021 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 231 | 596028 | Сеть теплоснабжения от ТК-1а/2 до МКД пр.Архитекторов, 27 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.1а | 99 | 42:30:0602056:901 | 42/078/2022-2 от 06.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 232 | 596034 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/31 до МКД ул.Звездова, 64, 68, 76, 78 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 196 | 42:30:0604057:7084 | 42/081/2022-1 от 11.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 233 | 596025 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/24 до МКД пр.Звездова, 60 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 15 | 42:30:0604057:7076 | 42/073/2022-1 от 30.09.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 234 | 596031 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/26 до МКД ул.Звездова, 62а, подъезд №2 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 16 | 42:30:0604057:7083 | 42/084/2022-1 от 10.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 235 | 596026 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/19 до МКД ул.Звездова, 70, 74, пр. Мира, 58 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 284 | 42:30:0604057:7085 | 42/078/2022-1 от 07.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 236 | 596033 | Сеть теплоснабжения от ТК-20/6 до МКД ул.Рокоссовского, 13 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20 | 36 | 42:30:0603058:8019 | 42/080/2022-3 от 06.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 237 | 596016 | Сеть теплоснабжения от ТК-20/42 до МКД ул.Чернышова, 10 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20 | 21 | 42:30:0603058:8017 | 42/082/2022-3 от 30.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 238 | 596015 | Сеть теплоснабжения от ТК-20/41 до МКД ул.Чернышова, 8 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.20 | 21 | 42:30:0603058:8018 | 42/084/2022-1 от 15.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 239 | 596023 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/30 до МКД ул.Звездова, 62 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 25 | 42:30:0604057:7078 | 42/087/2022-1 от 03.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 240 | 596021 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/36 до МКД пр.Авиаторов, 75 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 194 | 42:30:0604057:7073 | 42/080/2022-2 от 03.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 241 | 596020 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/25 до МКД ул.Звездова, 56, ул. Звездова, 58 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 31 | 42:30:0604057:7182 | 42/073/2022-3 от 04.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 242 | 596022 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/26 до МКД ул.Звездова, 54 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 31 | 42:30:0604057:7079 | 42/073/2022-3 от 03.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 243 | 596024 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/24 до МКД ул.Звездова, 62а, подъезд №1 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 20 | 42:30:0604057:7074 | 42/072/2022-3 от 03.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 244 | 596012 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/15 до МКД пр. Мира, 34 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 69 | 42:30:0604057:7082 | 42/087/2022-3 от 03.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 245 | 596013 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/20 до МКД пр. Мира, 50 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 22 | 42:30:0604057:7075 | 42/086/2022-3 от 03.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 246 | 596017 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/33 до МКД ул.Звездова, 54б | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 44 | 42:30:0604057:7077 | 42/084/2022-1 от 18.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 247 | 596018 | Сеть теплоснабжения от ТК-14/32 до МКД ул.Звездова, 60б | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, кв.14 | 21 | 42:30:0604057:7080 | 42/074/2022-1 от 18.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 248 | 595583 | Сеть теплоснабжения дома ул.Чернышова, 12 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Новоильинский район, | 36 | 42:30:0603058:8009- | 42/077/2022-3 от 08.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 249 | 594999 | сеть теплоснабжения здания пер. Магнитогорский, 3 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, БЦК | 149 | 42:30:0506036:610 | 42/082/2022-3 от 14.09.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 250 | 595001 | Сеть теплоснабжения МКД Зыряновская, 74Б | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ЗРК | 106 | 42:30:0505008:2364 | 42/073/2022-3 от 14.09.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 251 | 595000 | Сеть теплоснабжения здания Зыряновская, 99 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ЗРК | 196 | 42:30:0506031:715 | 42/073/2022-3 от 14.09.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 252 | 595371 | Сеть теплоснабжения до границы земельного участка здания ул. Орджоникидзе, 8 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район | 33 | 42:30:0301009:248 | 42/081/2022-3 от 20.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 253 | 595372 | Сеть теплоснабжения МКД пр.Пионерский, 23А | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район | 14 | 42:30:0301032:1608 | 42/077/2022-3 от 18.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 254 | 595373 | Сеть теплоснабжения здания ул.Рудокопровая, 28, корпус 6 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 482 | 42:30:0000000:5050 | 42/077/2022-3 от 21.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 255 | 595374 | Сеть теплоснабжения жилого дома ул. Сумского, 24 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 60 | 42:30:0000000:5049 | 42/081/2022-3 от 20.10.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 256 | 595996 | Сеть теплоснабжения от ТК-35/8 до ИТП МКД по адресу: ул. 1 Мая,2 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 14 | 42:30:0202005:1120 | 42/080/2022-3 от 25.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 257 | 596000 | Сеть теплоснабжения жилых домов по адресам: ул. Железноводская, 6, ул. Железноводская, 8 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 49 | 42:30:0228009:259 | 42/080/2022-3 от 25.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 258 | 596001 | Сеть теплоснабжения МКД по адресам: пр. Курако, 17А, пр. Курако, 17Б, пр. Курако, 19Б | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 283 | 42:30:0203006:1048 | 42/076/2022-3 от 24.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 259 | 596002 | Сеть теплоснабжения здания по адресу: ул. Поссоветская, 3; жилых домов по адресам: ул. Поссоветская, 7, ул. Поссоветская, 9 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 152 | 42:30:0228009:258 | 42/073/2022-3 от 24.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 260 | 596004 | Сеть теплоснабжения здания по адресу: ул. Суданская, 50/13 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 9 | 42:30:0228001:219 | 42/087/2022-3 от 17.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 261 | 596003 | Сеть теплоснабжения зданий по адресам: ул. Суданская, 50/6, ул. Суданская, 50, ул. Суданская, 50/10, 11 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 186 | 42:30:0228001:220 | 42/087/2022-3 от 17.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 262 | 596006 | Сеть теплоснабжения от ТК-26/6 до ИТП МКД по адресу: ул. Челюскина, 34 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 102 | 42:30:0202006:985 | 42/074/2022-3 от 24.11.2022 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 263 | 596952 | Сеть теплоснабжения здания по адресу пр. Советской Армии, 46 | г. Новокузнецк, Заводской район | 65 | 42:30:0412021:1475 | 42/081/2023-3 от 02.02.2023 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 264 | 596954 | Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. 40 лет ВЛКСМ, 32 | г. Новокузнецк, Заводской район | 31 | 42:30:0412008:3558 | 42/081/2023-3 от 02.02.2023 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 265 | 596951 | Сеть теплоснабжения до ИТП здания по адресу ул. Горьковская, 17 | г. Новокузнецк, Заводской район | 141 | 42:30:0413002:1479 | 42/081/2023-3 от 01.02.2023 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 №1 к концессионному соглашению от 29.09.2021 № КС-2 с ООО "ЭнергоТранзит" |
| 266 | 370831 | Тепловая сеть кварталов 71,72,73,67 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Дружбы, ул. Тольятти, ул. Грдины, ул. Транспортная, просп. Октябрьский, ул. Кирова | 39751 | 42:30:0000000:1233 | 42-42-06/240/2013-038 от 09.01.2014 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 267 | 370832 | Тепловая сеть кварталов 63,64,65 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Свердлова, ул. Кирова, ул. Тольятти, просп. Октябрьский, ул. Циолковского | 22436 | 42:30:0000000:1162 | 42-42-06/129/2013-346 от 27.09.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 268 | 370833 | Сооружение (Тепловая сеть кварталов 58,59 Центрального района) | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Дружбы, ул. Циолковского, просп. Октябрьский, ул. Кузнецова, ул. Тольятти, ул. Сеченова, ул. Кирова | 13293 | 42:30:0000000:1204 | 42-42-06/175/2013-051 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 269 | 370834 | Тепловая сеть кварталов 68,69,70 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова, Тольятти, Франкфурта, Запорожская, Свердлова | 25431 | 42:30:0000000:1183 | 42-42-06/129/2013-337 от 25.09.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 270 | 370835 | Тепловая сеть кварталов 50,51,52,53,54,55 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кузнецова, ул. Циолковского, ул. Сеченова, ул. Кутузова, просп. Бардина | 14638 | 42:30:0000000:1209 | 42-42-06/162/2013-476 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 271 | 370836 | Тепловая сеть кварталов 43,47-49 Центрального района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Павловского, ул. Тольятти, просп. Кузнецкстроевский, ул. Орджоникидзе, просп. Пионерский | 23312,1 | 42:30:0000000:1231 | 42-42-06/162/2013-447 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 272 | 370837 | Сооружения производственного назначения (Тепловая сеть кварталов 60-62 Куйбышевского района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район,ул. Транспортная, просп. Дружбы, ул. Батюшкова, просп. Октябрьский | 19750,27 | 42:30:0000000:1161 | 42-42-06/129/2013-343 от 26.09.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 273 | 370838 | Сооружение (Тепловая сеть квартала 57 Куйбышевского района) | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Кутузова, Транспортная, Циолковского | 5861 | 42:30:0212057:1992 | 42-42-06/169/2013-080 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 274 | 370839 | Тепловая сеть Магистральные тепловые сети Центрального района от ТЭЦ КЭ | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный район, ул.Тольятти, ул.Кирова | 279 | 42:30:0000000:1196 | 42-42-06/237/2013-010 от 30.12.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 275 | 370840 | Тепловая сеть кварталов 1,2-5,6,8-9 Кузнецкого района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Шункова, Водопадная, Конева, Ленина, Народная, Грибоедова, Луначарского | 16661 | 42:30:0000000:1206 | 42-42-06/162/2013-460 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 276 | 370841 | Тепловая сеть кварталов 13а,14,18,24 Кузнецкого района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, Народная, Смирнова | 5918 | 42:30:0000000:1202 | 42-42-06/169/2013-074 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 277 | 370842 | Тепловая сеть кварталов 10-13 Кузнецкого района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, Народная, Смирнова | 5566 | 42:30:0102004:2692 | 42-42-06/129/2013-350 от 23.09.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 278 | 370843 | Тепловая сеть кварталов 12,16,17,20,21 Кузнецкого района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Екимова, Ленина, Петракова, Смирнова, Метелкина, Чекалина | 12428 | 42:30:0000000:1193 | 42-42-06/237/2013-035 от 30.12.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 279 | 370845 | Тепловая сеть кварталов 28,29,30,31,32,32а Кузнецкого района | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, Петракова, Метелкина, Бугарева | 7176 | 42:30:0000000:1194 | 42-42-06/174/2013-060 от 08.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 280 | 370846 | Тепловая сеть поселок Форштадт | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Толмачева, Крылова, Достоевского, Полосухина | 4676 | 42:30:0000000:1241 | 42-42-06/169/2013-084 от 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 281 | 370847 | Тепловая сеть поселок Малоэтажный | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Левитана, Ленина, поселок Малоэтажный, ул. Анодная, Ленинградская, Алюминивая, Эликтролизная, Вагоностроительная | 15985,9 | 42:30:0000000:1250 | 42-42-06/165/2013-101 07.10.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 282 | 370848 | Тепловая сеть Новобайдаевский микрорайон | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, Шахтеров, Шолохова, 40 лет Победы, Новобайдаевская | 50382 | 42:30:0000000:1173 | 42-42-06/129/2013-354 от 23.09.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 283 | 370849 | Тепловая сеть Магистральные теплотрассы Кузнецкого района ТЭЦ КЭ | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, проезд Технический | 4471 | 42:30:0000000:1232 | 42-42-06/237/2013-007 от 30.12.2013 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 284 | 370212 | Сеть теплоснабжения от К-2-5-20а до ИТП здания ул.Водопадная, 18, Квартал 2-5 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 192 | 42:30:0000000:4589 | 42/081/2021-1 от 18.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 285 | 370213 | Сеть теплоснабжения от К-2-5-23 до ПУ в ИТП здания по ул. Водопадная, 15, Квартал 2-5 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 34 | 42:30:0000000:4584 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 286 | 370214 | Сеть теплоснабжения от К-6-11 до ПУ в ИТП здания по ул. Народная, 5а, Квартал 6 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 71 | 42:30:0000000:4588 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 287 | 453184 | Сеть теплоснабжения от ТК-49 до К-24-1 по ул. Обнорского, 68, Квартал 24 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 35 | 42:30:0000000:4590 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 288 | 345477 | Сеть теплоснабжения от К-24-5 до здания ул.Обнорского, 70а (ВНС-307), Квартал, 24 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 26 | 42:30:0000000:4585 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 289 | 453220 | Сеть теплоснабжения от ТК-34-2 к зданию Бугарева, 28А, Квартал 34 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 110 | 42:30:0000000:4574 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 290 | 453241 | Сеть теплоснабжения от К-21-3 к зданию ул.Метелкина, 4 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 52 | 42:30:0000000:4577 | 42/081/2021-1 от 27.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 291 | 453243 | Сеть теплоснабжения от врезки ул.Перакова 71/5 до здания ул.Петракова, 77, Квартал 28 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 150 | 42:30:0000000:4567 | 42/081/2021-1 от 29.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 292 | 348347 | Сеть теплоснабжения от К-1 через К-2 и УТ-1 до ответвления на ул.Петракова, 75 в подвале здания ул. Петракова, 71/5, Квартал 28 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 534 | 42:30:0000000:4583 | 42/081/2021-1 от 18.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 293 | 453334 | Сеть теплоснабжения от К-2-5-7 до здания ул.Ленина, 19а, Квартал 2-5 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 112 | 42:30:0000000:4572 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 294 | 453335 | Сеть теплоснабжения от К-12-3 до здания ул.Обнорского, 7а, Квартал 12 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 40 | 42:30:0000000:4594 | 42/081/2021-1 от 25.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 295 | 453336 | Сеть теплоснабжения от К-16-7а до здания ул.Петракова, 42а, Квартал 16 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 12 | 42:30:0000000:4575 | 42/081/2021-1 от 18.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 296 | 453341 | Сеть теплоснабжения от К-1-8 до здания ул.Шункова, 15а, Квартал 1 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 44 | 42:30:0000000:4578 | 42/081/2021-1 от 28.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 297 | 453399 | Сеть теплоснабжения от ТК-20-6 до дома ул. Петракова, 41, Квартал 10-13 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 180 | 42:30:0000000:4598 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 298 | 453400 | Сеть теплоснабжения от ТК-20-7 до дома ул.Петракова, 43, Квартал 10-13 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 160 | 42:30:0000000:4586 | 42/081/2021-1 от 29.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 299 | 453461 | Сеть теплоснабжения от ТК-3 до ТК-1 в сторону ул.Анодная, 1, ул.Ленина, 121, МЭП | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 76 | 42:30:0000000:4582 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 300 | 453489 | Сеть теплоснабжения от ТК-1 до сетны здания ул.Достоевского,2а, Форштадт | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 52 | 42:30:0000000:4595 | 42/081/2021-1 от 25.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 301 | 453490 | Сеть теплоснабжения от ТК-б/н по ул.Алюминиевая и ул.Анодная | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 772 | 42:30:0000000:4568 | 42/081/2021-1 от 28.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 302 | 348067 | Сеть теплоснабжения от ТК-4 Тольятти до здания ул.Свердлова 20, Квартал 47-49 | г.Новокузнецк, Центральный район | 456 | 42:30:0000000:4576 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 303 | 370495 | Сеть теплоснабжения от ТК-20 до здания ул.Запорожская, 4, Квартал 45-46 | г.Новокузнецк, Центральный район | 158 | 42:30:0000000:4571 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 304 | 453017 | Сеть теплоснабжения от К-18 до здания ул.Кирова,81а, Квартал 69-70 | г.Новокузнецк, Центральный район | 148 | 42:30:0000000:4569 | 42/081/2021-1 от 29.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 305 | 453018 | Снть теплоснабжения от К-17 до зданий ул.Франкфурта, 18а и 18а/1, Квартал 69-70 | г.Новокузнецк, Центральный район | 110 | 42:30:0000000:4592 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 306 | 453019 | Сеть теплоснабжения от стены здания ул.Циолковского,78а до наружной стены здания Циолковского, 78а/2, Квартал 65 | г.Новокузнецк, Центральный район | 102 | 42:30:0000000:4565 | 42/081/2021-1 от 15.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 307 | 453034 | Сеть теплоснабженитя от К-2а до здания Циолковского, 31а, Квартал 55 | г.Новокузнецк, Центральный район | 162 | 42:30:0000000:4573 | 42/081/2021-1 от 12.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 308 | 453191 | Сеть теплоснабжения здания ул.Дружбы, 2-Б, Квартал 58-89 | г.Новокузнецк, Центральный район | 120 | 42:30:0000000:4587 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 309 | 585069 | Сеть теплоснабжения здания Кузнецова, 35, Квартал 58-89 | г.Новокузнецк, Центральный район | 92 | 42:30:0000000:4579 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 310 | 348168 | Сеть теплоснабжения от К-3 до здания Циолковского, 23, Квартал 55 | г.Новокузнецк, Центральный район | 160 | 42:30:0000000:4570 | 42/081/2021-1 от 30.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 311 | 453203 | Сеть теплоснабжения от К-7 до зданий ул.Запорожская, 11 и 11/1, Квартал 69-70 | г.Новокузнецк, Центральный район | 160 | 42:30:0000000:4566 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 312 | 453208 | Сеть теплоснабжения от К-1а до дома ул.Кирова, 54, Квартал 64 | г.Новокузнецк, Центральный район | 250 | 42:30:0000000:4597 | 42/081/2021-1 от 24.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 313 | 453209 | Сеть теплоснабжения от К-8 до дома ул.Павловского, 3 (3 ввода), Квартал 47-49 | г.Новокузнецк, Центральный район | 330 | 42:30:0000000:4601 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 314 | 453211 | Сеть теплоснабжения от К-8Б до дома ул.Павловского, 7, Квартал 47-49 | г.Новокузнецк, Центральный район | 112 | 42:30:0000000:4604 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 315 | 453244 | Сеть теплоснабжения от К-26 до здания ул.Кутузова, 25, Квартал 51 | г.Новокузнецк, Центральный район | 30 | 42:30:0000000:4562 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 316 | 453272 | Сеть теплоснабжения от ТК-6 до К-1, в районе здания ул.Дружбы, 39, Квартал, 73 | г.Новокузнецк, Центральный район | 228 | 42:30:0000000:4564 | 42/081/2021-1 от 16.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 317 | 585070 | Сеть теплоснабжения трех зданий пр.Пионерский, 42 | г.Новокузнецк, Центральный район | 270 | 42:30:0000000:4602 | 42/081/2021-1 от 29.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 318 | 453308 | Сеть теплоснабжения К-7а до стены здания ул.Запорожская, 13/1, Квартал 69-70 | г.Новокузнецк, Центральный район | 106 | 42:30:0000000:4581 | 42/081/2021-1 от 29.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 319 | 453319 | Сеть теплоснабжения от К-12 до здания ул.Кирова, 99а, Квартал 69-70 | г.Новокузнецк, Центральный район | 22 | 42:30:0000000:4580 | 42/081/2021-1 от 14.04.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 320 | 348082 | Транзитная сеть теплоснабжения от стены до ИТП здания пр.Дружбы, 69, Кввртал 71-72 | г.Новокузнецк, Центральный район | 76 | 42:30:0000000:4561 | 42/081/2021-1 от 15.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 321 | 348091 | Сеть теплоснабжения от К-19 до здания ул.Циолковского, 4А, Квартал 57 | г.Новокузнецк, Куйбышевский район | 60 | 42:30:0000000:4591 | 42/081/2021-1 от 18.03.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 322 | 585269 | Сеть теплоснабжения от К-2 до ИТП-2 здания ул.Кутузова, 43, Квартал 50 | г.Новокузнецк, Центральный район | 264 | 42:30:0000000:4563 | 42/081/2021-1 от 25.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 323 | 348076 | Сеть теплоснабжения от К-5 до здания Тольятти, 1а, Квартал 73 | г.Новокузнецк, Центральный район | 78 | 42:30:0000000:4600 | 42/081/2021-1 от 25.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 324 | 232449 | Сеть теплоснабжения от ТК-86 до дома ул.Новобайдаевская, 10 (3 ввода), Квартал Б | г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 2148 | 42:30:0000000:4599 | 42/081/2021-1 от 26.02.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 325 | 585866 | Сеть теплоснабжения от ПНС Полосухино до здания Картасская, 55 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 1536 | 42:30:0000000:3829 | 42/081/2021-3 от 18.01.2021 | концессионное соглашение от 25.05.2021 № КС-1 с ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| 326 | 156245 | ЦТП-4А | Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул.Зорге, д.4А | 25,4 кв.м | 42:30:0000000:2507 | 42-42-06/063/2007-445 от 17.09.2007 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 327 | 270391 | Тепловые сети от УТ-2 до наружной стены ул.Ермакова, 32 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район | 30 | 42:30:0301046:4098 | 42/006/2017-1 от 14.07.2017 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 328 | 567998 | Наружные сети теплоснабжения | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, д.29 | 150 | 42:30:0102010:1586 | 42/006/2017-1 от 16.11.2017 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 329 | 590321 | Сети теплоснабжения МКД ул.Братьев Сизых, 4Б, 10А, 14Б, ул.40 лет Победы, 4, 6, 8, 10, 12 | Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, Орджоникидзевский р-н, сооружение 2 | 1500 | 42:30:0000000:4160 | 42/081/2021-3 от 10.09.2021 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 330 | 592054 | Внутриквартальная тепловая сеть в микрорайоне 24 Новоильинского района г.Новокузнецка | Кемеровская область, г.Новокузнецк, Новоильинский район | 442 | 42:30:0602050:1926 | 42/081/2022-1 от 02.02.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 331 | 594092 | Сеть теплоснабжения дома ул.Климасенко, 6 | Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводской район | 29 | 42:30:0412008:3555 | 42/081/2022-3 от 01.07.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 332 | 595284 | сеть теплоснабжения здания Грдины, 23 (4 ввода) и домов ул. Грдины, 27 (2 ввода), 29, 33, 37 | г.Новокузнецк, Центральный район | 541 | 42:30:0302071:4228 | 42/074/2022-3 от 13.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 333 | 595285 | сеть теплоснабжения здания Грдины, 26 | г.Новокузнецк, Центральный район | 42 | 42:30:0302072:4617 | 42/084/2022-3 от 17.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 334 | 595286 | сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 3 | г.Новокузнецк, Центральный район | 53 | 42:30:0301045:389 | 42/078/2022-3 от 21.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 335 | 595287 | сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 16, 18, 24, 28 | г.Новокузнецк, Центральный район | 332 | 42:30:0301046:4621 | 42/077/2022-3 от 21.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 336 | 595288 | сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 30, 34, 36 | г.Новокузнецк, Центральный район | 285 | 42:30:0301046:4622 | 42/076/2022-3 от 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 337 | 595289 | сеть теплоснабжения здания ул. Запорожская, 15/1 | г.Новокузнецк, Центральный район | 24 | 42:30:0000000:4621 | 42/074/2022-3 от 13.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 338 | 595290 | сеть теплоснабжения дома ул. Запорожская, 15А | г.Новокузнецк, Центральный район | 34 | 42:30:0301069:2614 | 42/073/2022-3 от 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 339 | 595291 | сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 21А, 21Б | г.Новокузнецк, Центральный район | 128 | 42:30:0301068:5457 | 42/077/2022-3 21.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 340 | 595292 | сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 53, 57 , 61 и пр. Пионерский, 64 | г.Новокузнецк, Центральный район | 461 | 42:30:0301046:4625 | 42/076/2022-3 24.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 341 | 595293 | сеть теплоснабжения домов ул. Запорожская, 69Б, 73Б, 77Б, зданий ул. и зданий ул. Запорожская, 71, 75 | г.Новокузнецк, Центральный район | 675 | 42:30:0000000:4614 | 42/076/2022-3 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 342 | 595294 | сеть теплоснабжения дома ул. Запорожская, 21 | г.Новокузнецк, Центральный район | 11 | 42:30:0301068:5461 | 42/082/2022-3 21.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 343 | 595295 | сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 105 | г.Новокузнецк, Центральный район | 63 | 42:30:0301070:3715 | 42/073/2022-3 17.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 344 | 595296 | сеть теплоснабжения домов ул. Кирова, 125, 127, 129, 133 | г.Новокузнецк, Центральный район | 283 | 42:30:0301070:3712 | 42/073/2022-3 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 345 | 595297 | сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 131 | г.Новокузнецк, Центральный район | 27 | 42:30:0301070:3716 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 346 | 595298 | сеть теплоснабжения дома ул. Кирова, 100 | г.Новокузнецк, Центральный район | 63 | 42:30:0302071:4229 | 42/076/2022-3 13.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 347 | 595299 | сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский, 9 (2 ввода), ул. Орджоникидзе, 37, здания пр. Кузнецкстроевский, 11 | г.Новокузнецк, Центральный район | 351 | 42:30:0301043:1333 | 42/082/2022-2 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 348 | 595300 | сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский,32А, 32Б, 34А, 34Б | г.Новокузнецк, Центральный район | 177 | 42:30:0301048:1883 | 42/073/2022-3 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 349 | 595301 | сеть теплоснабжения домов пр. Кузнецкстроевский,21 | г.Новокузнецк, Центральный район | 21 | 42:30:0301043:1334 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 350 | 595302 | сеть теплоснабжения дома пр. Пионерский, 58 | г.Новокузнецк, Центральный район | 113 | 42:30:0000000:4613 | 42/082/2022-3 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 351 | 595303 | сеть теплоснабжения дома ул. Свердлова, 22 | г.Новокузнецк, Центральный район | 48 | 42:30:0301068:5460 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 352 | 595304 | сеть теплоснабжения дома ул. Свердлова, 30 | г.Новокузнецк, Центральный район | 37 | 42:30:0301068:5458 | 42/073/2022-3 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 353 | 595305 | сеть теплоснабжения дома ул. Сеченова, 25Б | г.Новокузнецк, Центральный район | 45 | 42:30:0302053:3405 | 42/077/2022-2 14.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 354 | 595306 | сеть теплоснабжения домов ул. Тольятти, 5Б и ул. Транспортная, 93Б | г.Новокузнецк, Центральный район | 175 | 42:30:0302073:4223 | 42/086/2022-3 20.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 355 | 595307 | сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 9Б (3 ввода) | г.Новокузнецк, Центральный район | 69 | 42:30:0302073:4222 | 42/078/2022-3 19.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 356 | 595311 | сеть теплоснабжения домов ул. Тольятти, 62/6, 65/5, 62/4, 62/3, 62/2 | г.Новокузнецк, Центральный район | 329 | 42:30:0301068:5459 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 357 | 595312 | сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 70А | г.Новокузнецк, Центральный район | 60 | 42:30:0301068:5463 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 358 | 595314 | сеть теплоснабжения дома ул. Франкфурта, 8 | г.Новокузнецк, Центральный район | 6 | 42:30:0301069:2610 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 359 | 595315 | сеть теплоснабжения от дома ул. Циолковского, 61 в сторону дома пр. Октябрьский, 19 | г.Новокузнецк, Центральный район | 83 | 42:30:0302064:2348 | 42/081/2022-3 19.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 360 | 595317 | сеть теплоснабжения домов пр. Н.Ермакова, 2, 6, 10 | г.Новокузнецк, Центральный район | 351 | 42:30:0301046:4619 | 42/086/2022-3 19.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 361 | 595319 | сеть теплоснабжения здания пр. Н.Ермакова, 4, и домов пр. Пионерский, 60 | г.Новокузнецк, Центральный район | 216 | 42:30:0301046:4617 | 42/072/2022-3 17.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 362 | 595320 | сеть теплоснабжения дома проезд Курбатова, 6 | г.Новокузнецк, Центральный район | 100 | 42:30:0302051:1943 | 42/072/2022-3 22.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 363 | 595322 | сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 7 | г.Новокузнецк, Центральный район | 22 | 42:30:0301048:1882 | 42/078/2022-3 17.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 364 | 595323 | сеть теплоснабжения дома пр. Н.Ермакова, 11 (2 ввода) | г.Новокузнецк, Центральный район | 114 | 42:30:0301047:1683 | 42/086/2022-3 17.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 365 | 595324 | сеть теплоснабжения дома ул. Кутузова, 27 | г.Новокузнецк, Центральный район | 25 | 42:30:0302053:3404 | 42/086/2022-3 19.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 366 | 595325 | сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 5 | г.Новокузнецк, Центральный район | 48 | 42:30:0301066:1564 | 42/082/2022-2 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 367 | 595326 | сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 23 | г.Новокузнецк, Центральный район | 22 | 42:30:0301066:1562 | 42/081/2022-3 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 368 | 595327 | сеть теплоснабжения дома ул. Павловского, 29 | г.Новокузнецк, Центральный район | 6 | 42:30:0301066:1563 | 42/087/2022-3 17.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 369 | 595328 | сеть теплоснабжения дома пр. Пионерский, 57 | г.Новокузнецк, Центральный район | 135 | 42:30:0301049:1527- | 42/082/2022-3 от 24.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 370 | 595329 | сеть теплоснабжения дома ул. Тольятти, 60 | г.Новокузнецк, Центральный район | 88 | 42:30:0301068:5456 | 42/081/2022-3 от 18.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 371 | 595998 | Сеть теплоснабжения дома ул. Батюшкова, 4Б | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 12 | 42:30:0212061:1977 | 42/074/2022-3 от 29.11.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 372 | 595999 | Сеть теплоснабжения домов ул. Батюшкова, 10 и 10Б | г. Новокузнецк, Куйбышевский район | 143 | 42:30:0212061:1978 | 42/072/2022-3 от 21.11.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 373 | 214540 | сеть теплоснабжения от ТК-82 до здания Зорге, 36 | г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 63 | 42:30:0501002:4627 | 42/072/2022-3 от 14.09.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 374 | 423293 | Сеть теплоснабжения от К-33-2а до здания по адресу ул. Метелкина, 17А | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 199 | 42:30:0102010:1799 | 42/081/2022-3 от 21.09.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 375 | 453396 | Сеть теплоснабжения от ТК-20-12в до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 22, Квартал 20 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 16 | 42:30:0102020:2224 | 42/073/2022-3 от 20.09.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 376 | 453397 | Сеть теплоснабжения от ТК-20-16 до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 18, Квартал 20 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 42 | 42:30:0102020:2225 | 42/082/2022-3 от 20.09.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 377 | 453398 | Сеть теплоснабжения от ТК-20-17 до многоквартирного жилого дома по адресу ул. Екимова, 11, Квартал 20 | г.Новокузнецк, Кузнецкий район | 55 | 42:30:0102020:2223 | 42/082/2022-2 от 20.09.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 378 | 595318 | Сеть теплоснабжения дома ул. Франкфурта, 12 | г.Новокузнецк, Центральный район | 31 | 42:30:0301069:2615 | 42/081/2022-3 19.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 379 | 101806 | Сеть теплоснабжения от К-21* до многоквартирного жилого дома по адресу пр. Н.С. Ермакова, 5, Квартал 47-49 | г. Новокузнецк, Центральный район | 28 | 42:30:0301048:1887 | 42/073/2022-3 19.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 380 | 101808 | Сеть теплоснабжения от К-17 до многоквартирного жилого дома по адресу пр. Н.С. Ермакова, 9, Квартал 47-49 | г. Новокузнецк, Центральный район | 56 | 42:30:0301047:1691 | 42/081/2022-3 25.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 381 | 596005 | Сеть теплоснабжения дома ул. Транспортная, 63Б | г. Новокузнецк, Центральный район | 35 | 42:30:0212060:756 | 42/074/2022-3 от 22.11.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 382 | 595375 | Сеть теплоснабжения здания ул.Транспортная, 87 до границы земельного участка | г. Новокузнецк, Центральный район | 236 | 42:30:0302073:4250 | 42/081/2022-3 25.10.2022 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 383 | 600374 | Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Куйбышева, 1 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район | 19 | 42:30:0203012:1490 | 42/073/2023-3 08.06.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 384 | 600372 | Сеть теплоснабжения от врезки через ТК-66/2 до здания ул. Димитрова, 39 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район | 87 | 42:30:0202004:228 | 42/084/2023-3 08.06.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 385 | 600373 | Сеть теплоснабжения от ТК-39 до наружной стены здания по адресу ул. Транспортная, 4 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район | 201 | 42:30:0000000:5382 | 42/084/2023-3 08.06.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 386 | 602642 | Сеть теплоснабжения сооружения пр-кт Строителей, 26 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район | 52 | 42:30:0301026:1088 | 42/084/2023-3 04.08.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 387 | 602645 | Сеть теплоснабжения сооружения пр-кт Строителей, 28 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район | 60 | 42:30:0301026:1087 | 42/084/2023-3 05.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 388 | 602274 | Сеть теплоснабжения от ТК-6 до здания ул. Дорстроевская, 15 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 79 | 42:30:0502058:2003 | 42/073/2023-3 08.09.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 389 | 600399 | Сеть теплоснабжения здания по адресу пр. Курако, 37Б | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район | 24 | 42:30:0203005:325 | 42/073/2023-3 08.06.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 390 | 602635 | Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Фестивальная, 7а | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район | 26 | 42:30:0301034:1051 | 42/084/2023-3 08.08.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 391 | 602644 | Сеть теплоснабжения зданий по адресу пр. Строителей, 56; пр. Строителей, 56/1; пр. Строителей, 56/2 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район | 122 | 42:30:0301038:859 | 42/081/2023-3 05.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 392 | 601081 | Сеть теплоснабжения от ТК-5 до наружной стены здания по адресу проезд Защитный, 20 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 36 | 42:30:0104035:1566 | 42/073/2023-3 28.06.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 393 | 602273 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Зыряновская, 40 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 120 | 42:30:0505009:1764 | 42/081/2023-3 08.09.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 394 | 593926 | Сеть теплоснабжения МКД по адресу ул. Колыванская, 19а | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 165 | 42:30:0501005:1416 | 42/081/2023-6 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 395 | 593923 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Новобайдаевская, 1 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Орджоникидзевский район | 165 | 42:30:0501002:4622 | 42/081/2023-6 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 396 | 594067 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Екимова, 14 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 7 | 42:30:0102020:2217 | 42/081/2023-6 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 397 | 594068 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Екимова, 32Б | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 23 | 42:30:0000000:4608 | 42/084/2023-6 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 398 | 594071 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Петракова, 45 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 28 | 42:30:0102020:2220 | 42/084/2023-6 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 399 | 594072 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Петракова, 47 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 17 | 42:30:0102020:2219 | 42/084/2023-5 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 400 | 594073 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Ленина, 95 | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 92 | 42:30:0000000:4615 | 42/082/2023-6 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 401 | 594074 | Сеть теплоснабжения здания по адресу ул.Народная, 11Б | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Кузнецкий район | 15 | 42:30:0102006:1313 | 42/084/2023-5 11.10.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |
| 402 | 601026 | Нежилое здание переулок Вологодского, 1А | Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Центральный район | 49,8 кв.м | 42:30:0301035:1698 | 42/081/2023-3 27.06.2023 | казна Комитета ЖКХ г.Новокузнецка, эксплуатирующей организации нет |

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Для АО «МТСК» (сейчас ООО «НТК») по зонам действия ЗСТЭЦ (в 2023 г.) и КТЭЦ (в 2024 г.) были разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по показателям «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды» и «удельный расход электроэнергии». Сами энергетические характеристики и их сравнение с фактическими показателями функционирования тепловых сетей в указанных зонах (анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей) представлены приложениях 2 и 3 к настоящей главе.

Согласно рекомендациям Минэнерго РФ при очередной разработке энергетических характеристик следует включать данные энергетических характеристик, таких как:

– нормативный график отпуска тепловой энергии (мощности) от источника теплоты в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);

– график нормативных расходов сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);

– температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоты (эксплуатационный температурный график) в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха);

– нормативная подпитка тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха (от +10°С до расчетной температуры наружного воздуха).

- Зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения зон теплоснабжения в 2025 г. связаны с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен утвержденным проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2025 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка представлены на рисунке ниже.

Рисунок 4.1 – Зоны действия источников тепловой энергии г. Новокузнецка

Зона действия Кузнецкой ТЭЦ

Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепломагистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2Ду 700 мм, №№2,3 диаметром по 2Ду 600 мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2Ду 1000 мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы.

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П) свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на АО «РУСАЛ Новокузнецк».

Зона действия тепломагистралей Кузнецкой ТЭЦ:

1.	 Центральный район – юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;

2.	 Кузнецкий район – жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;

3.	 Орджоникидзевский район – Новобайдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам Шахтеров проезд, Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.

4. Куйбышевский район – в границах ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы, пр. Октябрьский.

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ.

Таблица 4.1 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)

Кузнецкий район

Кузнецкое ш-се 3, 25

Ленинградская, 44

Молодежная, 6/1

Алюминиевая, 3

Петракова, 63, 77а (Молекулярно-генетич. центр)

Екимова, 10 ,34

Шункова 1а, 2, 25 (школа №50)

Водопадная, 1 8

Народная 1а (торг.центр), 27, 29(школа №100)

Достоевского, 2 (автоцентр)

Картасская, 55

Смирнова, 13

Толмачева 41/4, 69 (адм. здание)

Центральный район

Франкфурта, 22

Свердлова, 30

Запорожская, 77

Павловского, 1, 19

Орджоникидзе, 29 (банк Москвы)

Спартака, 24

Кирова, 45

Бардина проспект, 26 (адм.здан. ГКБ №1)

Кутузова, 23, 31

Циолковского, 6

Транспортная 10, 14 (торгово-строительный компл.), 51а, 91 (ТЦ Адмирал), 103а, 117

Кондомское ш., 3 (хоз. корпуса)

Орджоникидзевский район

Зорге 8, 50

Новобайдаевская 2 (ТЦ Восток), 6, 20

40 лет Победы 1,12

Братьев Сизых, 3

На рисунке ниже приведена зона действия Кузнецкой ТЭЦ.

Рисунок 4.2 – Зона действия КТЭЦ

Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ

Выдача тепловой мощности от ЗС ТЭЦ запроектирована в горячей воде. Транспорт тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по тепловым сетям, головной участок выполнен в четырехтрубном исполнении диаметром 1200 мм протяженностью около 500 м. Далее три тепломагистрали диаметром 700 мм (две подающих и одна обратна) идут на Новоильинский район и две диаметром 1200 мм на Заводской.

Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:

1. 	Заводской район – промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Моховая;

2.	 Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ.

Таблица 4.2 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ

Потребитель (адрес)

Заводской район

Белградская,7

Первостроителей, 13

Чекистов проезд, 13

Горьковская, 67

40 лет ВЛКСМ, 116/Б

Мориса Тореза 80, 105, 121

Клименко 12,16,19,29

Советской Армии пр-т, 56

13-й микрорайон 7, 17а

Маховая, 7 к1 8

Новоильинский район

Косыгина 3, 35, 67

Космонавтов 10, 14

Олимпийская, 20

Авиаторов 9, 56

Архитекторов, 15

Чернышова, 16

Рокоссовского 35, 37

Звездова 6, 42

На рисунке ниже приведена зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ.

Рисунок 4.3 – Зона действия ЗСТЭЦ

Зона действия Центральной ТЭЦ

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.

Таблица 4.3 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)

Рудокопровая, 28

Отдельная, 5а

Тушинская, 5

Промышленная, 18

Всесторонняя, 46

Циолковского, 11

Кутузова, 60

Бардина пр-т, 28

Кирова, 39

Пионерский пр-т, 45

Орджоникидзе 40, 54

Металлургов пр-т,42

Покрышкина, 8

Белана 1, 25

Строителей пр-т, 94

Кольцевая, 15

ДОЗ 2а, Ермака2

Куйбышевский р-н: ул. Челюскина, Соломиной, К. Маркса, Димитрова и 1 Мая

На рисунке ниже приведена зона действия Центральной ТЭЦ.

Рисунок 4.4 – Зона действия ЦТЭЦ

Зона действия котельных

Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.

В таблице ниже приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных.

Таблица 4.4 – Зоны действия наиболее крупных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Район тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зыряновская районная котельная | Орджоникидзевский р-н: ул. Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная |
| 2 | Байдаевская центральная котельная №2 | Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская |
| 3 | Абашевская районная котельная | Орджоникидзевский р-н: ул. Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина |
| 4 | Котельная пос. Притомский | Орджоникидзевский р-н: пос. Притомский: ул. Интернетная, Дорстроевская, О. Дундича |
| 5 | Котельная пос. Листвяги | Куйбышевский р-н: пос. Листвяги: ул. Учительская, ул. Каирская, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Кубинская |

На рисунке ниже приведены зоны действия котельных.

Рисунок 4.5 – Зона действия Новоильинской газовой котельной

Рисунок 4.6 – Зона действия Котельная кв. 24

Рисунок 4.7 – Зона действия Абашевской районной котельной

Рисунок 4.8 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2

Рисунок 4.9 – Зона действия Зыряновской районной котельной

Рисунок 4.10 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной

Рисунок 4.11 – Зона действия котельной пос. Притомский

Рисунок 4.12 – Зона действия котельной №19

Рисунок 4.13 – Зона действия котельной №72

Рисунок 4.14 – Зона действия котельной УПК

Рисунок 4.15 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»

Рисунок 4.16 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной

Рисунок 4.17 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной

Рисунок 4.18 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной

Рисунок 4.19 – Зона действия котельной пос. Листвяги

Рисунок 4.20 – Зона действия котельной №6

Рисунок 4.21 – Зона действия котельной №32  (БПОУ)

Рисунок 4.22 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 4.23 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 4.24 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»

Рисунок 4.25 – Зона действия котельной «РТРС»

Рисунок 4.26 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»

Рисунок 4.27 – Зона действия котельной школы №1

Рисунок 4.28 – Зона действия котельной школы №23

Рисунок 4.29 – Зона действия котельной школы №37

Рисунок 4.30 – Зона действия котельной школы №43

Рисунок 4.31 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)

Рисунок 4.32 – Зона действия котельной Школы №16

Рисунок 4.33 – Зона действия котельной детского сада №123

Рисунок 4.34 – Зона действия котельной ст. Полосухино

Рисунок 4.35 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»

Рисунок 4.36 – Зона действия котельной АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Рисунок 4.37 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный

Рисунок 4.38 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)

Рисунок 4.39 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2

Рисунок 4.40 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино

Рисунок 4.41 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»

Рисунок 4.42 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

  - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В границах существующих систем теплоснабжения, образованных на базе ТЭЦ города Новокузнецка, отсутствуют котельные. Базовой версией и проектом разработанной схемы теплоснабжения рассматриваются решения по увеличению зоны действия существующих источников комбинированной выработки (на ЦТЭЦ) путем переключения котельных:

- Котельная № 6;

- Котельная №32 (БПОУ);

- Котельная школы № 43;

- Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3).

Детально возможности расширения зон действия ТЭЦ представлены в Главе 5.

Результаты оценки зон эффективного теплоснабжения представлены в Главе 7.

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

  - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие ключевые изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

- Уточнены значения спроса на тепловую мощность согласно договорным базам.

- Уточнены значения расчетных нагрузок за 2025 год.

- Расчётная нагрузка посчитана на новое расчётное значение температуры наружного воздуха минус 31 ºC (с 9 сентября 2025 года введен в действие новый свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология")

Таблица 5.1 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения за последние 10 лет

| № п/п | Наименование теплоисточника | Тепловая нагрузка с ГВСср, Гкал/ч |  |  | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2017 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | сумма за 10 лет | среднегодовой за 10 лет | за базовый период актуализации | доля прироста, % от 2017 г. | доля прироста, % от 2025 г. |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 938,01 | 912,28 | 901,64 | -36,37 | -3,64 | -10,64 | -4% | -1% |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 1390,68 | 1412,56 | 1445,27 | 54,59 | 5,46 | 32,71 | 4% | 2% |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,00 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 0,56 | 0,00 | 100% | 0% |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 1398,15 | 1425,58 | 1458,29 | 48,84 | 4,88 | 32,71 | 3% | 2% |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 589,37 | 645,10 | 697,56 | 108,20 | 10,82 | 52,46 | 18% | 8% |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 2925,52 | 2982,96 | 3057,49 | 180,01 | 18,00 | 74,53 | 9% | 2% |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 12,92 | 10,37 | 10,40 | -2,52 | -0,25 | 0,03 | -19% | 0% |
| 11 | Котельная №19 | 0,45 | 0,04 | 0,04 | -0,41 | -0,04 | 0,00 | -91% | 0% |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,15 | 0,12 | 0,00 | -0,15 | -0,02 | -0,12 | -100% | -100% |
| 13 | Котельная УПК | 0,32 | 0,28 | 0,28 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | -14% | 0% |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,60 | 1,06 | 1,07 | 0,47 | 0,05 | 0,01 | 79% | 1% |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 2,58 | 1,94 | 1,93 | -0,66 | -0,07 | -0,02 | -25% | -1% |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 2,57 | 2,54 | 2,54 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -1% | 0% |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,19 | 0,09 | 0,09 | -0,10 | -0,01 | 0,00 | -54% | 0% |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 7,02 | 8,20 | 8,21 | 1,19 | 0,12 | 0,01 | 17% | 0% |
| 19 | Котельная №6 | 1,49 | 0,68 | 0,68 | -0,81 | -0,08 | 0,00 | -54% | 0% |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,76 | 2,09 | 2,09 | 0,33 | 0,03 | 0,00 | 19% | 0% |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,56 | 0,48 | 0,48 | -0,08 | -0,01 | 0,00 | -14% | 0% |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,41 | 1,11 | 1,11 | 0,70 | 0,07 | 0,00 | 170% | 0% |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,46 | 0,40 | 0,40 | -0,06 | -0,01 | 0,00 | -12% | 0% |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1% | 0% |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,21 | 0,34 | 0,34 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 57% | 0% |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4% | 0% |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7% | 0% |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,34 | 0,89 | 0,89 | 0,55 | 0,05 | 0,00 | 161% | 0% |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4% | 0% |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,37 | 0,24 | 0,24 | -0,13 | -0,01 | 0,00 | -35% | 0% |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4% | 0% |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12% | 0% |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,31 | 0,42 | 0,42 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 35% | 0% |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,19 | 0,15 | 0,15 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -20% | 0% |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 34,39 | 32,98 | 32,89 | 0,47 | 0,05 | -0,09 | 3% | 0% |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 41,73 | 35,00 | 35,00 | -6,73 | -0,67 | 0,00 | -16% | 0% |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,90 | 0,68 | 0,68 | -0,22 | -0,02 | 0,00 | -25% | 0% |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 10,23 | 10,19 | 10,19 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,92 | 1,29 | 1,29 | 0,37 | 0,04 | 0,00 | 41% | 0% |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 2,30 | 2,53 | 2,53 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 10% | 0% |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 14,35 | 14,70 | 14,70 | 0,35 | 0,03 | 0,00 | 2% | 0% |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 35,69 | 22,23 | 22,23 | -13,46 | -1,35 | 0,00 | -38% | 0% |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 34,52 | 26,30 | 27,28 | -7,24 | -0,72 | 0,98 | -21% | 4% |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 58,58 | 44,38 | 44,48 | -14,10 | -1,41 | 0,10 | -24% | 0% |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 54,20 | 0,00 | 0,00 | -54,20 | -5,42 | 0,00 | -100% | 100% |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 182,99 | 92,91 | 93,99 | -45,66 | -4,57 | 1,08 | -31% | 1% |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3203,74 | 3163,31 | 3238,83 | 128,44 | 12,84 | 75,52 | 6% | 2% |

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с действующим Генеральным планом в состав муниципального образования входит 6 районов:

- Заводской;

- Кузнецкий;

- Куйбышевский;

- Новоильинский;

- Орджоникидзевский;

- Центральный.

Районы города представлены на рисунке ниже. В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

Рисунок 5.1 – Административные районы города

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблицах ниже:

– в разрезе источников тепловой энергии;

– в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:

- плотность постоянно проживающего населения;

- оснащенность объектами общественно-деловой застройки;

- наличие промышленных предприятий.

В разделе 1.3 выделено 3 характерные группы источников теплоснабжения города, от которых осуществляется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей в паре осуществляется от 3 ТЭЦ, а также от производственных источников тепловой энергии, расположенных на промплощадке (производственные котельные).

1 Группа. Потребителей ТЭЦ следует классифицировать на 3 группы:

- Собственные нужды промышленного предприятия – группа применима только к ЗСТЭЦ. Выработка тепловой энергии осуществляется с целью теплоснабжения ЗСМК и промплощадки строительного проката. Производственных потребителей КТЭЦ и ЦТЭЦ нельзя отнести к данной группе, т.к. поставка всем потребителям осуществляется по договорам теплоснабжения;

- Тепловая нагрузка по прямым договорам организации-производителя тепловой энергии и потребителей (промышленные потребители и прочие потребители на коллекторах). Все организации, эксплуатирующие ТЭЦ, осуществляют товарный отпуск тепловой энергии потребителям, без участия теплосетевых организаций;

- Потребители городской застройки по КТЭЦ и ЦТЭЦ представляют большинство покрываемой нагрузки. По ЗСТЭЦ – годовая доля отпуска тепловой энергии в город составляет порядка 50%. Поставка потребителям осуществляется по тепловым сетям ряда теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

Рисунок 5.2 – Структура подключенных нагрузок к ТЭЦ

2 Группа. Теплоснабжение потребителей осуществляется ООО «Энерготранзит» по прямым договорам теплоснабжения, теплосетевые организации в зоне действия котельных отсутствуют.

3 Группа. Ведомственные котельные отпускают тепловую энергию:

- На собственные нужды организации-собственника;

- По прямым договорам с потребителями без участия теплосетевых организаций;

- На нужды городской застройки через системы транспорта тепловой энергии теплосетевых организаций.

Отличительной особенностью города является наличие развитой промышленности. На нужды промышленных объектов вырабатывается пар различных параметров. Действует порядка 200 крупных и средних промышленных предприятий различных отраслей промышленности.

Новокузнецк входит в число наиболее значимых промышленных центров страны и имеет выраженную специализацию - металлургическое производство, добыча угля, промышленное и гражданское строительство. В городе функционируют два комбината полного металлургического цикла, алюминиевый и ферросплавный, выпускающие более 60% промышленной продукции, производимой в городе.

Доля Новокузнецка в общем объеме промышленного производства Кемеровской области составляет порядка 46%, из которых 36,8% приходится на обрабатывающие производства.

Добыча полезных ископаемых предприятиями города Новокузнецка составляет 16% всей добывающей отрасли Кемеровской области. Однако наибольший удельный вес всей промышленности приходится на обрабатывающие производства ~ 80%.

Таблица 5.2 – Наиболее крупные промышленные предприятия города

| Районы | Пар, Гкал/ч | В горячей воде, Гкал/ч |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот+в | QГВСср | Qs |  |
| Центральный | 133,27 | 119,46 | 13,21 | 132,67 | 212,63 |
| Промплощадка железнодорожного проката «ЕВРАЗ ЗСМК» | 127,36 | 70,2 | 7,8 | 78 | 154,42 |
| Вагоностроительный з-д, ООО | - | 14,05 | 1,56 | 15,61 | 15,61 |
| Завод строительных изделий | 5,91 | - | - | - | 3,55 |
| АТП ЗСМК | - | 10,3 | 1,15 | 11,45 | 11,45 |
| Новокузнецкая автобаза | - | 7,16 | 2,15 | 9,31 | 9,31 |
| РЖД, ОАО | - | 10,65 | 0,15 | 10,8 | 10,8 |
| Кузнецкие металлоконструкции | - | 7,1 | 0,4 | 7,5 | 7,5 |
| Куйбышевский | - | 29,6 | 0,59 | 30,19 | 30,19 |
| Кузнецкий экспериментальный механический з-д | - | 13,73 | 0,3 | 14,03 | 14,03 |
| Горнорежущий инструмент, ООО | - | 6,99 | 0,28 | 7,27 | 7,27 |
| ПАТП №1, ОАО | - | 8,88 | 0,01 | 8,89 | 8,89 |
| Заводской | - | 622,14 | 39,96 | 662,1 | 662,1 |
| Промплощадка строительного проката, «ЕВРАЗ ЗСМК» | - | 570 | 38 | 608 | 608 |
| Шахта «Юбилейная», ТопПром | - | 14,7 | 1,56 | 16,26 | 16,26 |
| Шахта «Полосухинская», ОАО | - | 31,34 | 0,4 | 31,74 | 31,74 |
| Обогатительная ф-ка «Антоновская» | - | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 |
| Новойльинский | - | 14,16 | 0,01 | 14,17 | 14,17 |
| ПАТП-4, ОАО | - | 14,16 | 0,01 | 14,17 | 14,17 |
| Кузнецкий | 72,3 | 106,34 | 1,58 | 107,92 | 150,57 |
| Алюминиевый з-д | 42 | 48 | 0 | 48 | 73,2 |
| Кузнецкие ферросплавы | 14,7 | 8,4 | 0 | 8,4 | 23,1 |
| Органика, ОАО | 10,38 | 17,4 | 0,01 | 17,41 | 17,79 |
| АДАМАТ, ООО | - | 7,16 | 0 | 7,16 | 7,16 |
| Завод «Универсал» | - | 6 | 0,65 | 6,65 | 6,65 |
| Авторемзавод, ООО | - | 6,13 | 0,12 | 6,25 | 6,25 |
| Орджоникидзевский | - | 8,24 | 13,45 | 21,69 | 21,69 |
| Шахта «Абашевская», ОАО ОУК «Южкузбассуголь» | - | 8,24 | 13,45 | 21,69 | 21,69 |
| Всего: | 205,57 | 891,7 | 54,62 | 946,32 | 1069,66 |

В таблице и на рисунке ниже представлена общая потребность в тепловой мощности по потребителям от каждого энергоисточника, а также величины тепловых нагрузок, которые указаны в договорах теплоснабжения. Как видно, в зоне ЕТО на базе источников комбинированной выработки потребность составляет порядка 93% от потребности в целом по городу.

Рисунок 5.3 – Распределение общей потребности в тепловой мощности, Гкал/ч

Таблица 5.3 – Спрос на тепловую мощность, а также величины тепловых нагрузок, которые указаны в договорах теплоснабжения, по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  |  | Собственные нужды промышленного предприятия, Гкал/ч |  |  |  |  | Тепловая нагрузка по прямым договорам организации-производителя тепловой энергии и потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  | Договорная нагрузка конечных потребителей городской застройки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВСср | пар | сумма с ГВСср | отопление | вентиляция | ГВСср | пар | сумма с ГВСср | отопление | вентиляция | ГВСср | пар | сумма с ГВСср | отопление | вентиляция | ГВСср | пар | сумма с ГВСср |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 721,36 | 79,71 | 46,80 | 53,78 | 901,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,31 | 3,52 | 0,15 | 11,22 | 41,20 | 695,05 | 76,19 | 46,65 | 42,56 | 860,44 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 658,48 | 589,66 | 58,47 | 138,66 | 1445,27 | 108,53 | 548,19 | 3,94 | 100,00 | 760,67 | 111,64 |  | 7,64 | 38,66 | 157,94 | 438,31 | 41,46 | 46,89 | 0,00 | 526,67 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 4,01 | 1,67 | 1,78 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 1,67 | 1,78 | 0,00 | 7,47 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 2,80 | 0,12 | 2,64 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,12 | 2,64 | 0,00 | 5,55 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 665,28 | 591,45 | 62,89 | 138,66 | 1458,29 | 108,53 | 548,19 | 3,94 | 100,00 | 760,67 | 111,64 | 0,00 | 7,64 | 38,66 | 157,94 | 445,12 | 43,26 | 51,31 | 0,00 | 539,69 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 462,51 | 51,84 | 68,97 | 114,24 | 697,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 12,27 | 1,00 | 110,83 | 144,88 | 441,74 | 39,57 | 67,96 | 3,41 | 552,68 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 1849,16 | 723,00 | 178,65 | 306,68 | 3057,49 | 108,53 | 548,19 | 3,94 | 100,00 | 760,67 | 158,72 | 15,79 | 8,79 | 160,71 | 344,02 | 1581,91 | 159,02 | 165,92 | 45,96 | 1952,81 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 8,94 | 0,11 | 1,36 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 0,11 | 1,36 | 0,00 | 10,40 |
| 11 | Котельная №19 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,28 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,92 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 1,07 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1,88 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,93 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 2,44 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 2,54 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,001 | 0,00 | 0,09 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 4,79 | 0,07 | 3,35 | 0,00 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,07 | 3,35 | 0,00 | 8,21 |
| 19 | Котельная №6 | 0,66 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,68 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,48 | 0,16 | 0,45 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,16 | 0,45 | 0,00 | 2,09 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,48 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 1,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 1,11 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,33 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,40 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,33 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,25 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,34 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,29 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,32 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,32 | 0,39 | 0,18 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,39 | 0,18 | 0,00 | 0,89 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,32 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,19 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,24 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,25 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,39 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,42 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 26,00 | 0,73 | 6,16 | 0,00 | 32,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,73 | 6,16 | 0,00 | 32,89 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 12,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 18,47 | 0,64 | 3,13 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 0,64 | 3,13 | 0,00 | 22,23 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 22,99 | 1,15 | 3,14 | 0,00 | 27,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | 1,15 | 3,14 | 0,00 | 27,28 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 35,98 | 1,75 | 6,75 | 0,00 | 44,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,98 | 1,75 | 6,75 | 0,00 | 44,48 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 77,43 | 3,54 | 13,02 | 0,00 | 93,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,43 | 3,54 | 13,02 | 0,00 | 93,99 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 2007,04 | 727,28 | 197,84 | 306,68 | 3238,83 | 155,44 | 548,19 | 3,94 | 100,00 | 806,60 | 166,25 | 15,79 | 8,80 | 160,71 | 351,56 | 1685,34 | 163,29 | 185,09 | 45,96 | 2079,69 |

Таблица 5.4 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления по состоянию на начало 2026 г.

| Элемент территориального деления | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВСср | пар | сумма с ГВСср |
| Планировочные районы |  |  |  |  |  |
| Заводской | 277,59 | 100,59 | 27,36 | 118,46 | 524,01 |
| Кузнецкий | 310,66 | 112,57 | 30,62 | 93,61 | 547,46 |
| Куйбышевский | 255,96 | 92,75 | 25,23 | 0,00 | 373,94 |
| Новоильинский | 260,94 | 94,55 | 25,72 | 0,00 | 381,22 |
| Орджоникидзевский | 228,40 | 82,76 | 22,51 | 0,00 | 333,68 |
| Центральный | 673,48 | 244,04 | 66,39 | 94,61 | 1078,52 |
| ИТОГО по районам | 2007,04 | 727,28 | 197,84 | 306,68 | 3238,83 |
| Расчетные элементы территориального деления |  |  |  |  |  |
| 42:30:0101006 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0102002 | 13,81 | 5,00 | 1,36 | 0,00 | 20,17 |
| 42:30:0102003 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0102004 | 10,37 | 3,76 | 1,02 | 0,00 | 15,15 |
| 42:30:0102005 | 3,26 | 1,18 | 0,32 | 0,00 | 4,76 |
| 42:30:0102006 | 6,99 | 2,53 | 0,69 | 0,00 | 10,22 |
| 42:30:0102007 | 7,23 | 2,62 | 0,71 | 0,00 | 10,56 |
| 42:30:0102008 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0102009 | 3,56 | 1,29 | 0,35 | 0,00 | 5,19 |
| 42:30:0102010 | 6,04 | 2,19 | 0,60 | 0,00 | 8,83 |
| 42:30:0102014 | 1,19 | 0,43 | 0,12 | 0,00 | 1,73 |
| 42:30:0102015 | 1,19 | 0,43 | 0,12 | 0,00 | 1,73 |
| 42:30:0102016 | 2,37 | 0,86 | 0,23 | 0,00 | 3,46 |
| 42:30:0102017 | 4,92 | 1,78 | 0,48 | 0,00 | 7,19 |
| 42:30:0102020 | 8,24 | 2,99 | 0,81 | 0,00 | 12,03 |
| 42:30:0102021 | 2,37 | 0,86 | 0,23 | 0,00 | 3,46 |
| 42:30:0102022 | 2,01 | 0,73 | 0,20 | 0,00 | 2,94 |
| 42:30:0102024 | 4,33 | 1,57 | 0,43 | 0,00 | 6,32 |
| 42:30:0102028 | 2,37 | 0,86 | 0,23 | 0,00 | 3,46 |
| 42:30:0102029 | 2,96 | 1,07 | 0,29 | 0,00 | 4,33 |
| 42:30:0102030 | 2,79 | 1,01 | 0,27 | 0,00 | 4,07 |
| 42:30:0102031 | 3,26 | 1,18 | 0,32 | 0,00 | 4,76 |
| 42:30:0102032 | 4,74 | 1,72 | 0,47 | 0,00 | 6,93 |
| 42:30:0102034 | 14,88 | 5,39 | 1,47 | 0,00 | 21,73 |
| 42:30:0102037 | 0,47 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,69 |
| 42:30:0102053 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0102054 | 0,77 | 0,28 | 0,08 | 0,00 | 1,13 |
| 42:30:0102055 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0102056 | 0,59 | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,87 |
| 42:30:0103005 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0103006 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0103007 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0103009 | 2,25 | 0,82 | 0,22 | 0,00 | 3,29 |
| 42:30:0103020 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0103023 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0104035 | 26,43 | 9,58 | 2,61 | 46,80 | 85,42 |
| 42:30:0104035 | 26,43 | 9,58 | 2,61 | 46,80 | 85,42 |
| 42:30:0104050 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0104055 | 45,10 | 16,34 | 4,45 | 0,00 | 65,89 |
| 42:30:0104056 | 36,57 | 13,25 | 3,60 | 0,00 | 53,42 |
| 42:30:0104062 | 51,03 | 18,49 | 5,03 | 0,00 | 74,55 |
| 42:30:0104071 | 7,82 | 2,83 | 0,77 | 0,00 | 11,43 |
| 42:30:0201005 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0201009 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0201018 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 42:30:0201019 | 6,99 | 2,53 | 0,69 | 0,00 | 10,22 |
| 42:30:0202001 | 4,21 | 1,52 | 0,41 | 0,00 | 6,15 |
| 42:30:0202002 | 2,07 | 0,75 | 0,20 | 0,00 | 3,03 |
| 42:30:0202003 | 9,54 | 3,46 | 0,94 | 0,00 | 13,94 |
| 42:30:0202004 | 2,90 | 1,05 | 0,29 | 0,00 | 4,24 |
| 42:30:0202005 | 5,81 | 2,10 | 0,57 | 0,00 | 8,48 |
| 42:30:0202006 | 3,62 | 1,31 | 0,36 | 0,00 | 5,28 |
| 42:30:0202007 | 3,56 | 1,29 | 0,35 | 0,00 | 5,19 |
| 42:30:0202008 | 31,11 | 11,27 | 3,07 | 0,00 | 45,46 |
| 42:30:0202009 | 14,16 | 5,13 | 1,40 | 0,00 | 20,69 |
| 42:30:0202010 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0202011 | 0,83 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 1,21 |
| 42:30:0202012 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0202013 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0202014 | 1,13 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 1,65 |
| 42:30:0203001 | 10,79 | 3,91 | 1,06 | 0,00 | 15,76 |
| 42:30:0203002 | 3,79 | 1,37 | 0,37 | 0,00 | 5,54 |
| 42:30:0203003 | 7,17 | 2,60 | 0,71 | 0,00 | 10,48 |
| 42:30:0203004 | 2,07 | 0,75 | 0,20 | 0,00 | 3,03 |
| 42:30:0203005 | 4,21 | 1,52 | 0,41 | 0,00 | 6,15 |
| 42:30:0203006 | 4,92 | 1,78 | 0,48 | 0,00 | 7,19 |
| 42:30:0203007 | 2,79 | 1,01 | 0,27 | 0,00 | 4,07 |
| 42:30:0203008 | 5,57 | 2,02 | 0,55 | 0,00 | 8,14 |
| 42:30:0203009 | 4,39 | 1,59 | 0,43 | 0,00 | 6,41 |
| 42:30:0203010 | 4,50 | 1,63 | 0,44 | 0,00 | 6,58 |
| 42:30:0203011 | 4,74 | 1,72 | 0,47 | 0,00 | 6,93 |
| 42:30:0203012 | 5,57 | 2,02 | 0,55 | 0,00 | 8,14 |
| 42:30:0203027 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 42:30:0203028 | 2,49 | 0,90 | 0,25 | 0,00 | 3,64 |
| 42:30:0203029 | 0,83 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 1,21 |
| 42:30:0203030 | 6,76 | 2,45 | 0,67 | 0,00 | 9,87 |
| 42:30:0204012 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0204013 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0204014 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0204043 | 0,53 | 0,19 | 0,05 | 0,00 | 0,78 |
| 42:30:0204088 | 1,13 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 1,65 |
| 42:30:0205007 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0205009 | 0,83 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 1,21 |
| 42:30:0206002 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0206006 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0206038 | 1,07 | 0,39 | 0,11 | 0,00 | 1,56 |
| 42:30:0206040 | 1,90 | 0,69 | 0,19 | 0,00 | 2,77 |
| 42:30:0207011 | 0,89 | 0,32 | 0,09 | 0,00 | 1,30 |
| 42:30:0207012 | 0,36 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,52 |
| 42:30:0207015 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0207049 | 8,89 | 3,22 | 0,88 | 0,00 | 12,99 |
| 42:30:0207051 | 8,12 | 2,94 | 0,80 | 0,00 | 11,86 |
| 42:30:0207052 | 1,90 | 0,69 | 0,19 | 0,00 | 2,77 |
| 42:30:0207053 | 2,19 | 0,79 | 0,22 | 0,00 | 3,20 |
| 42:30:0207054 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0209023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42:30:0210055 | 0,83 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 1,21 |
| 42:30:0210063 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 42:30:0210071 | 14,40 | 5,22 | 1,42 | 0,00 | 21,04 |
| 42:30:0211002 | 0,59 | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,87 |
| 42:30:0211006 | 0,53 | 0,19 | 0,05 | 0,00 | 0,78 |
| 42:30:0211008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42:30:0211022 | 0,53 | 0,19 | 0,05 | 0,00 | 0,78 |
| 42:30:0212057 | 11,20 | 4,06 | 1,10 | 0,00 | 16,36 |
| 42:30:0212060 | 3,97 | 1,44 | 0,39 | 0,00 | 5,80 |
| 42:30:0212061 | 8,71 | 3,16 | 0,86 | 0,00 | 12,73 |
| 42:30:0212062 | 15,65 | 5,67 | 1,54 | 0,00 | 22,86 |
| 42:30:0213001 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0219003 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0219037 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0225009 | 0,36 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,52 |
| 42:30:0227012 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0228001 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0228002 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0228003 | 3,14 | 1,14 | 0,31 | 0,00 | 4,59 |
| 42:30:0228004 | 2,01 | 0,73 | 0,20 | 0,00 | 2,94 |
| 42:30:0228005 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0228009 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0228010 | 0,36 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,52 |
| 42:30:0228013 | 1,42 | 0,52 | 0,14 | 0,00 | 2,08 |
| 42:30:0228015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42:30:0301004 | 12,45 | 4,51 | 1,23 | 0,00 | 18,18 |
| 42:30:0301006 | 8,65 | 3,14 | 0,85 | 0,00 | 12,64 |
| 42:30:0301009 | 17,78 | 6,44 | 1,75 | 0,00 | 25,97 |
| 42:30:0301011 | 4,92 | 1,78 | 0,48 | 0,00 | 7,19 |
| 42:30:0301013 | 3,97 | 1,44 | 0,39 | 0,00 | 5,80 |
| 42:30:0301014 | 10,73 | 3,89 | 1,06 | 0,00 | 15,67 |
| 42:30:0301017 | 10,67 | 3,87 | 1,05 | 0,00 | 15,58 |
| 42:30:0301018 | 5,99 | 2,17 | 0,59 | 0,00 | 8,74 |
| 42:30:0301020 | 2,49 | 0,90 | 0,25 | 0,00 | 3,64 |
| 42:30:0301021 | 1,36 | 0,49 | 0,13 | 0,00 | 1,99 |
| 42:30:0301023 | 5,16 | 1,87 | 0,51 | 0,00 | 7,53 |
| 42:30:0301024 | 5,75 | 2,08 | 0,57 | 0,00 | 8,40 |
| 42:30:0301025 | 3,32 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,85 |
| 42:30:0301026 | 13,81 | 5,00 | 1,36 | 0,00 | 20,17 |
| 42:30:0301027 | 5,16 | 1,87 | 0,51 | 0,00 | 7,53 |
| 42:30:0301029 | 4,03 | 1,46 | 0,40 | 0,00 | 5,89 |
| 42:30:0301030 | 2,67 | 0,97 | 0,26 | 0,00 | 3,90 |
| 42:30:0301031 | 4,56 | 1,65 | 0,45 | 0,00 | 6,67 |
| 42:30:0301032 | 6,64 | 2,41 | 0,65 | 0,00 | 9,70 |
| 42:30:0301033 | 14,93 | 5,41 | 1,47 | 0,00 | 21,82 |
| 42:30:0301034 | 3,56 | 1,29 | 0,35 | 0,00 | 5,19 |
| 42:30:0301035 | 6,93 | 2,51 | 0,68 | 0,00 | 10,13 |
| 42:30:0301036 | 9,07 | 3,29 | 0,89 | 0,00 | 13,25 |
| 42:30:0301037 | 2,31 | 0,84 | 0,23 | 0,00 | 3,38 |
| 42:30:0301038 | 3,32 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,85 |
| 42:30:0301039 | 6,40 | 2,32 | 0,63 | 0,00 | 9,35 |
| 42:30:0301041 | 4,68 | 1,70 | 0,46 | 0,00 | 6,84 |
| 42:30:0301042 | 4,86 | 1,76 | 0,48 | 0,00 | 7,10 |
| 42:30:0301043 | 9,01 | 3,26 | 0,89 | 0,00 | 13,16 |
| 42:30:0301044 | 9,36 | 3,39 | 0,92 | 0,00 | 13,68 |
| 42:30:0301045 | 7,59 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 11,08 |
| 42:30:0301046 | 24,95 | 9,04 | 2,46 | 0,00 | 36,45 |
| 42:30:0301047 | 10,02 | 3,63 | 0,99 | 0,00 | 14,63 |
| 42:30:0301048 | 9,36 | 3,39 | 0,92 | 0,00 | 13,68 |
| 42:30:0301049 | 8,00 | 2,90 | 0,79 | 0,00 | 11,69 |
| 42:30:0301063 | 20,62 | 7,47 | 2,03 | 0,00 | 30,13 |
| 42:30:0301066 | 11,50 | 4,17 | 1,13 | 0,00 | 16,80 |
| 42:30:0301067 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 42:30:0301068 | 30,52 | 11,06 | 3,01 | 0,00 | 44,59 |
| 42:30:0301069 | 14,28 | 5,18 | 1,41 | 0,00 | 20,87 |
| 42:30:0301070 | 22,11 | 8,01 | 2,18 | 0,00 | 32,29 |
| 42:30:0302001 | 7,70 | 2,79 | 0,76 | 0,00 | 11,26 |
| 42:30:0302002 | 4,50 | 1,63 | 0,44 | 0,00 | 6,58 |
| 42:30:0302003 | 4,44 | 1,61 | 0,44 | 0,00 | 6,49 |
| 42:30:0302005 | 6,04 | 2,19 | 0,60 | 0,00 | 8,83 |
| 42:30:0302007 | 5,99 | 2,17 | 0,59 | 0,00 | 8,74 |
| 42:30:0302015 | 4,50 | 1,63 | 0,44 | 0,00 | 6,58 |
| 42:30:0302016 | 9,60 | 3,48 | 0,95 | 0,00 | 14,03 |
| 42:30:0302040 | 12,39 | 4,49 | 1,22 | 0,00 | 18,10 |
| 42:30:0302050 | 8,30 | 3,01 | 0,82 | 0,00 | 12,12 |
| 42:30:0302051 | 31,05 | 11,25 | 3,06 | 0,00 | 45,37 |
| 42:30:0302053 | 16,36 | 5,93 | 1,61 | 0,00 | 23,90 |
| 42:30:0302056 | 35,62 | 12,91 | 3,51 | 0,00 | 52,04 |
| 42:30:0302058 | 12,92 | 4,68 | 1,27 | 0,00 | 18,87 |
| 42:30:0302059 | 12,39 | 4,49 | 1,22 | 0,00 | 18,10 |
| 42:30:0302064 | 12,21 | 4,42 | 1,20 | 0,00 | 17,84 |
| 42:30:0302065 | 19,32 | 7,00 | 1,90 | 0,00 | 28,23 |
| 42:30:0302067 | 17,48 | 6,34 | 1,72 | 0,00 | 25,54 |
| 42:30:0302071 | 18,31 | 6,64 | 1,81 | 0,00 | 26,75 |
| 42:30:0302072 | 21,10 | 7,65 | 2,08 | 0,00 | 30,82 |
| 42:30:0302073 | 18,85 | 6,83 | 1,86 | 0,00 | 27,53 |
| 42:30:0302074 | 2,61 | 0,94 | 0,26 | 0,00 | 3,81 |
| 42:30:0303004 | 1,36 | 0,49 | 0,13 | 0,00 | 1,99 |
| 42:30:0303090 | 0,71 | 0,26 | 0,07 | 94,61 | 95,65 |
| 42:30:0303094 | 2,19 | 0,79 | 0,22 | 0,00 | 3,20 |
| 42:30:0303096 | 13,10 | 4,75 | 1,29 | 0,00 | 19,13 |
| 42:30:0303097 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0303098 | 3,50 | 1,27 | 0,34 | 0,00 | 5,11 |
| 42:30:0305076 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0306004 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0306005 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0306007 | 0,65 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,95 |
| 42:30:0306010 | 0,47 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,69 |
| 42:30:0306011 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0306012 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 42:30:0306013 | 0,71 | 0,26 | 0,07 | 0,00 | 1,04 |
| 42:30:0306014 | 0,36 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,52 |
| 42:30:0306015 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0306084 | 2,31 | 0,84 | 0,23 | 0,00 | 3,38 |
| 42:30:0306085 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0306087 | 0,95 | 0,34 | 0,09 | 0,00 | 1,39 |
| 42:30:0409049 | 9,60 | 3,48 | 0,95 | 0,00 | 14,03 |
| 42:30:0410062 | 0,47 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,69 |
| 42:30:0410070 | 1,13 | 0,41 | 0,11 | 118,46 | 120,11 |
| 42:30:0411072 | 1,30 | 0,47 | 0,13 | 0,00 | 1,90 |
| 42:30:0411073 | 9,90 | 3,59 | 0,98 | 0,00 | 14,46 |
| 42:30:0412008 | 13,99 | 5,07 | 1,38 | 0,00 | 20,43 |
| 42:30:0412009 | 12,33 | 4,47 | 1,22 | 0,00 | 18,01 |
| 42:30:0412010 | 11,56 | 4,19 | 1,14 | 0,00 | 16,88 |
| 42:30:0412011 | 6,34 | 2,30 | 0,63 | 0,00 | 9,26 |
| 42:30:0412012 | 2,79 | 1,01 | 0,27 | 0,00 | 4,07 |
| 42:30:0412013 | 7,94 | 2,88 | 0,78 | 0,00 | 11,60 |
| 42:30:0412014 | 7,53 | 2,73 | 0,74 | 0,00 | 11,00 |
| 42:30:0412015 | 6,28 | 2,28 | 0,62 | 0,00 | 9,18 |
| 42:30:0412016 | 19,20 | 6,96 | 1,89 | 0,00 | 28,05 |
| 42:30:0412017 | 16,24 | 5,88 | 1,60 | 0,00 | 23,72 |
| 42:30:0412018 | 32,42 | 11,75 | 3,20 | 0,00 | 47,36 |
| 42:30:0412019 | 19,68 | 7,13 | 1,94 | 0,00 | 28,74 |
| 42:30:0412020 | 0,36 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,52 |
| 42:30:0412021 | 14,34 | 5,20 | 1,41 | 0,00 | 20,95 |
| 42:30:0412021 | 14,34 | 5,20 | 1,41 | 0,00 | 20,95 |
| 42:30:0412022 | 8,36 | 3,03 | 0,82 | 0,00 | 12,21 |
| 42:30:0412067 | 0,65 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,95 |
| 42:30:0413001 | 7,59 | 2,75 | 0,75 | 0,00 | 11,08 |
| 42:30:0413002 | 4,98 | 1,80 | 0,49 | 0,00 | 7,27 |
| 42:30:0413003 | 7,94 | 2,88 | 0,78 | 0,00 | 11,60 |
| 42:30:0413004 | 0,65 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,95 |
| 42:30:0413005 | 7,70 | 2,79 | 0,76 | 0,00 | 11,26 |
| 42:30:0413006 | 5,33 | 1,93 | 0,53 | 0,00 | 7,79 |
| 42:30:0413007 | 3,32 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,85 |
| 42:30:0413008 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0413009 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0413011 | 0,47 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,69 |
| 42:30:0414025 | 11,20 | 4,06 | 1,10 | 0,00 | 16,36 |
| 42:30:0414050 | 10,37 | 3,76 | 1,02 | 0,00 | 15,15 |
| 42:30:0416002 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0501001 | 26,49 | 9,60 | 2,61 | 0,00 | 38,70 |
| 42:30:0501002 | 21,22 | 7,69 | 2,09 | 0,00 | 31,00 |
| 42:30:0501003 | 2,90 | 1,05 | 0,29 | 0,00 | 4,24 |
| 42:30:0501004 | 7,41 | 2,68 | 0,73 | 0,00 | 10,82 |
| 42:30:0501004 | 7,41 | 2,68 | 0,73 | 0,00 | 10,82 |
| 42:30:0501005 | 2,79 | 1,01 | 0,27 | 0,00 | 4,07 |
| 42:30:0501007 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0501008 | 1,84 | 0,67 | 0,18 | 0,00 | 2,68 |
| 42:30:0501009 | 2,43 | 0,88 | 0,24 | 0,00 | 3,55 |
| 42:30:0501010 | 2,90 | 1,05 | 0,29 | 0,00 | 4,24 |
| 42:30:0501011 | 3,32 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,85 |
| 42:30:0501012 | 5,93 | 2,15 | 0,58 | 0,00 | 8,66 |
| 42:30:0501020 | 4,15 | 1,50 | 0,41 | 0,00 | 6,06 |
| 42:30:0501046 | 6,82 | 2,47 | 0,67 | 0,00 | 9,96 |
| 42:30:0502002 | 0,89 | 0,32 | 0,09 | 0,00 | 1,30 |
| 42:30:0502057 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0502058 | 8,59 | 3,11 | 0,85 | 0,00 | 12,55 |
| 42:30:0502059 | 2,96 | 1,07 | 0,29 | 0,00 | 4,33 |
| 42:30:0504050 | 0,71 | 0,26 | 0,07 | 0,00 | 1,04 |
| 42:30:0505006 | 15,53 | 5,63 | 1,53 | 0,00 | 22,68 |
| 42:30:0505007 | 8,30 | 3,01 | 0,82 | 0,00 | 12,12 |
| 42:30:0505008 | 11,14 | 4,04 | 1,10 | 0,00 | 16,28 |
| 42:30:0505009 | 7,65 | 2,77 | 0,75 | 0,00 | 11,17 |
| 42:30:0505010 | 1,66 | 0,60 | 0,16 | 0,00 | 2,42 |
| 42:30:0505011 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0505012 | 8,36 | 3,03 | 0,82 | 0,00 | 12,21 |
| 42:30:0505013 | 3,91 | 1,42 | 0,39 | 0,00 | 5,71 |
| 42:30:0505014 | 3,67 | 1,33 | 0,36 | 0,00 | 5,37 |
| 42:30:0505015 | 3,32 | 1,20 | 0,33 | 0,00 | 4,85 |
| 42:30:0505016 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0505017 | 2,43 | 0,88 | 0,24 | 0,00 | 3,55 |
| 42:30:0505019 | 1,13 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 1,65 |
| 42:30:0505020 | 1,01 | 0,37 | 0,10 | 0,00 | 1,47 |
| 42:30:0505024 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0505025 | 0,89 | 0,32 | 0,09 | 0,00 | 1,30 |
| 42:30:0505026 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,43 |
| 42:30:0505029 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0506004 | 0,24 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,35 |
| 42:30:0506031 | 4,68 | 1,70 | 0,46 | 0,00 | 6,84 |
| 42:30:0506032 | 1,13 | 0,41 | 0,11 | 0,00 | 1,65 |
| 42:30:0506036 | 1,78 | 0,64 | 0,18 | 0,00 | 2,60 |
| 42:30:0507002 | 0,83 | 0,30 | 0,08 | 0,00 | 1,21 |
| 42:30:0507022 | 2,96 | 1,07 | 0,29 | 0,00 | 4,33 |
| 42:30:0507023 | 0,89 | 0,32 | 0,09 | 0,00 | 1,30 |
| 42:30:0507024 | 6,82 | 2,47 | 0,67 | 0,00 | 9,96 |
| 42:30:0507025 | 8,42 | 3,05 | 0,83 | 0,00 | 12,29 |
| 42:30:0507026 | 4,62 | 1,68 | 0,46 | 0,00 | 6,75 |
| 42:30:0507027 | 7,29 | 2,64 | 0,72 | 0,00 | 10,65 |
| 42:30:0508001 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0508070 | 7,47 | 2,71 | 0,74 | 0,00 | 10,91 |
| 42:30:0509001 | 0,41 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | 0,61 |
| 42:30:0509003 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| 42:30:0510010 | 0,65 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,95 |
| 42:30:0602050 | 8,59 | 3,11 | 0,85 | 0,00 | 12,55 |
| 42:30:0602051 | 20,56 | 7,45 | 2,03 | 0,00 | 30,04 |
| 42:30:0602051 | 20,56 | 7,45 | 2,03 | 0,00 | 30,04 |
| 42:30:0602052 | 20,68 | 7,49 | 2,04 | 0,00 | 30,22 |
| 42:30:0602053 | 19,97 | 7,24 | 1,97 | 0,00 | 29,18 |
| 42:30:0602056 | 4,56 | 1,65 | 0,45 | 0,00 | 6,67 |
| 42:30:0603058 | 34,85 | 12,63 | 3,43 | 0,00 | 50,91 |
| 42:30:0603058 | 34,85 | 12,63 | 3,43 | 0,00 | 50,91 |
| 42:30:0603060 | 18,31 | 6,64 | 1,81 | 0,00 | 26,75 |
| 42:30:0604056 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 42:30:0604057 | 33,54 | 12,15 | 3,31 | 0,00 | 49,00 |
| 42:30:0605054 | 20,39 | 7,39 | 2,01 | 0,00 | 29,78 |
| 42:30:0605055 | 23,94 | 8,68 | 2,36 | 0,00 | 34,98 |
| ИТОГО по РЭТД | 2007,04 | 727,28 | 197,84 | 306,68 | 3238,83 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в соответствии с Приложением 14 МУ.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.5 – Сдвиг линейной функции относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии по нагрузке в горячей воде |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | КТЭЦ | 302,685 | -8,089 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 196,590 - город; 169,587 - завод | -7,770 - город; -4,755 - завод |
| 5 | ЦТЭЦ | 167,970 | -4,670 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 5,542 | -0,057 |
| 11 | Котельная №19 | 0,166 | -0,001 |
| 13 | Котельная УПК | 0,183 | -0,003 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1,277 | -0,030 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1,157 | -0,031 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,083 | -0,003 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 2,014 | -0,020 |
| 19 | Котельная №6 | 0,265 | -0,001 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,360 | -0,009 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,440 | -0,011 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,280 | -0,005 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,104 | -0,001 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,114 | -0,002 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,144 | -0,001 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,118 | -0,001 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,133 | -0,002 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,128 | -0,002 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,094 | -0,003 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,018 | -0,001 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,267 | -0,003 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,048 | -0,002 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 11,356 | -0,299 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 11,590 | -0,158 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 23,293 | -0,269 |

Графики с расчетными нагрузками, вычисленные на основании получившихся коэффициентов регрессии, представлены на рисунках ниже. Данные учета отобранных для расчета из общего массива данных учета на графиках показаны красными точками.

Рисунок 5.4 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия КТЭЦ

Рисунок 5.5 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (городская застройка)

Рисунок 5.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (проплощадка)

Рисунок 5.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЦТЭЦ

Рисунок 5.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Абашевской районной котельной

Рисунок 5.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Байдаевской центральной котельной № 2

Рисунок 5.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Зыряновской районной котельной

Рисунок 5.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Притомский

Рисунок 5.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19

Рисунок 5.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной УПК

Рисунок 5.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Абагур-Лесной

Рисунок 5.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Абагур-Лесной

Рисунок 5.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 3 п. Абагур-Лесной

Рисунок 5.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Листвяги

Рисунок 5.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 6

Рисунок 5.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 5.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 5.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский»

Рисунок 5.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «РТРС»

Рисунок 5.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь»

Рисунок 5.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 1

Рисунок 5.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 23

Рисунок 5.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 37

Рисунок 5.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 43

Рисунок 5.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 16

Рисунок 5.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной детского сада № 123

Рисунок 5.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ст. Полосухино

Рисунок 5.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «Кузнецкая крепость»

По остальным источникам тепловой энергии (не представленным в таблице выше) показания приборов учета отсутствуют либо не могут быть предоставлены ввиду:

- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 5.6 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период (а также ретроспективные данные из предшествующих схем)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |  |  |  |  | Расчетная нагрузка на коллекторах (горячая вода), Гкал/ч |  |  |  |  | Расчетная нагрузка на коллекторах (пар), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 613,20 | 605,21 | 580,99 | 629,93 | 586,50 | 568,20 | 574,19 | 551,43 | 594,67 | 553,43 | 45,00 | 31,02 | 29,56 | 35,26 | 33,07 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 936,40 | 988,54 | 964,17 | 964,13 | 888,95 | 751,80 | 795,85 | 799,17 | 817,27 | 754,45 | 184,60 | 192,69 | 165,00 | 146,86 | 134,50 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 14,43 | 10,78 | 6,06 | 6,06 | 5,97 | 14,43 | 10,78 | 6,06 | 6,06 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 4,25 | 5,25 | 4,45 | 4,73 | 4,44 | 4,25 | 5,25 | 4,45 | 4,73 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 955,09 | 1004,57 | 974,68 | 974,91 | 899,36 | 770,49 | 811,88 | 809,68 | 828,05 | 764,86 | 184,60 | 192,69 | 165,00 | 146,86 | 134,50 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 344,30 | 346,47 | 293,59 | 315,86 | 325,05 | 318,00 | 332,06 | 281,53 | 304,60 | 312,73 | 26,30 | 14,42 | 12,06 | 11,26 | 12,32 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 1912,59 | 1956,26 | 1849,26 | 1920,71 | 1810,91 | 1656,69 | 1718,13 | 1642,64 | 1727,33 | 1631,02 | 255,90 | 238,12 | 206,62 | 193,38 | 179,89 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 8,78 | 9,23 | 8,67 | 8,93 | 7,32 | 8,78 | 9,23 | 8,67 | 8,93 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №19 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 1,19 | 0,86 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 1,19 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 2,92 | 2,34 | 2,58 | 2,44 | 2,20 | 2,92 | 2,34 | 2,58 | 2,44 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 2,20 | 2,39 | 2,47 | 2,17 | 2,11 | 2,20 | 2,39 | 2,47 | 2,17 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 4,56 | 4,32 | 4,12 | 4,32 | 2,62 | 4,56 | 4,32 | 4,12 | 4,32 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная №6 | 0,56 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,56 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,88 | 1,67 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,88 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,70 | 0,70 | 0,59 | 0,65 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,59 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,76 | 1,08 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 1,08 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,69 | 0,69 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,69 | 0,69 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,29 | 0,74 | 0,39 | 0,73 | 0,18 | 0,29 | 0,74 | 0,39 | 0,73 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 1,08 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,37 | 1,08 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 27,36 | 27,26 | 25,59 | 26,81 | 21,54 | 27,36 | 27,26 | 25,59 | 26,81 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 35,47 | 30,09 | 29,75 | 29,75 | 28,00 | 35,47 | 30,09 | 29,75 | 29,75 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,77 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 0,77 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 8,69 | 7,33 | 7,25 | 8,66 | 8,15 | 8,69 | 7,33 | 7,25 | 8,66 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,78 | 0,59 | 0,59 | 1,11 | 1,03 | 0,78 | 0,59 | 0,59 | 1,11 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 1,95 | 1,75 | 1,73 | 2,16 | 2,03 | 1,95 | 1,75 | 1,73 | 2,16 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 12,19 | 10,22 | 10,12 | 12,50 | 11,76 | 12,19 | 10,22 | 10,12 | 12,50 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 3,95 | 3,72 | 3,71 | 3,95 | 3,72 | 3,95 | 3,72 | 3,71 | 3,95 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 23,70 | 22,29 | 20,57 | 20,93 | 20,64 | 23,70 | 22,29 | 20,57 | 20,93 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 21,76 | 19,66 | 18,23 | 19,17 | 16,48 | 21,76 | 19,66 | 18,23 | 19,17 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 33,89 | 38,16 | 35,73 | 38,38 | 31,62 | 33,89 | 38,16 | 35,73 | 38,38 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 36,39 | 33,99 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 33,99 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 115,74 | 114,10 | 105,87 | 78,48 | 68,74 | 115,74 | 114,10 | 105,87 | 78,48 | 68,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 2107,38 | 2141,72 | 2024,39 | 2072,29 | 1944,74 | 1851,48 | 1903,60 | 1817,77 | 1878,91 | 1764,85 | 255,90 | 238,12 | 206,62 | 193,38 | 179,89 |

Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний. Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-31 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Расчетная нагрузка в паре – это зафиксированный достигнутый максимум на источнике за год.

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 5.7 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 года

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА с учетом ГВСср |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 405,70 | 44,83 | 26,32 | 31,59 | 508,43 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 354,67 | 317,60 | 31,49 | 125,27 | 829,03 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 3,16 | 1,32 | 1,41 | 0,00 | 5,89 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 2,23 | 0,10 | 2,10 | 0,00 | 4,43 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 360,06 | 319,02 | 35,00 | 125,27 | 839,35 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 208,85 | 23,41 | 31,14 | 11,72 | 275,12 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 974,61 | 387,25 | 92,46 | 168,58 | 1622,90 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 3,83 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 4,45 |
| 11 | Котельная №19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,45 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,52 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1,60 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,64 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1,49 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,55 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,92 | 0,01 | 0,65 | 0,00 | 1,58 |
| 19 | Котельная №6 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,20 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,06 | 0,11 | 0,32 | 0,00 | 1,49 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,54 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,59 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,72 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,78 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,11 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,16 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,16 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,18 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 12,76 | 0,24 | 2,04 | 0,00 | 15,04 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 14,37 | 0,50 | 2,43 | 0,00 | 17,30 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10,51 | 0,53 | 1,43 | 0,00 | 12,47 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 20,54 | 1,00 | 3,86 | 0,00 | 25,39 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 45,42 | 2,03 | 7,72 | 0,00 | 55,17 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1073,61 | 389,52 | 102,23 | 168,58 | 1733,94 |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии не зафиксированы.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблицах ниже:

- в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 5.8 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| № п/п | Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии за год, Гкал |  |  | Потребление за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 1647883 | 1670305 | 1632499 | 1322500 | 1503275 | 1469249 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 2666571 | 3167505 | 3165794 | 2399914 | 2850755 | 2849215 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 43166 | 43708 | 50109 | 43708 | 43708 | 50109 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 11866 | 11356 | 11651 | 11356 | 11356 | 11651 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 2721603 | 3222569 | 3227554 | 2454978 | 2905819 | 2910974 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 968105 | 1008071 | 1053762 | 821085 | 907264 | 948385 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 5337591 | 5900945 | 5913814 | 4598563 | 5316357 | 5328609 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 28577 | 27881 | 27230 | 20266 | 25093 | 21138 |
| 11 | Котельная №19 | 600 | 626 | 873 | 600 | 563 | 873 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 301 | 276 | 141 | 295 | 248 | 141 |
| 13 | Котельная УПК | 1002 | 865 | 803 | 1002 | 778 | 803 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 1879 | 2132 | 1919 | 1680 | 1919 | 1807 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 6594 | 6612 | 6599 | 6594 | 5951 | 6599 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 9996 | 10022 | 10001 | 9996 | 9020 | 10001 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 543 | 545 | 545 | 543 | 491 | 545 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 13897 | 13603 | 13521 | 11894 | 12243 | 9783 |
| 19 | Котельная №6 | 1001 | 1212 | 998 | 1001 | 1091 | 998 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 4539 | 4486 | 4084 | 3684 | 4037 | 3502 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 2674 | 2657 | 2673 | 1782 | 2391 | 1779 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 3441 | 3430 | 3388 | 2349 | 3087 | 2316 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1387 | 1344 | 1474 | 1157 | 1209 | 1474 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 841 | 831 | 810 | 619 | 748 | 649 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 622 | 717 | 675 | 484 | 645 | 555 |
| 26 | Котельная школы №1 | 751 | 880 | 798 | 738 | 792 | 787 |
| 27 | Котельная школы №23 | 521 | 600 | 583 | 521 | 540 | 583 |
| 28 | Котельная школы №37 | 517 | 703 | 601 | 517 | 633 | 601 |
| 29 | Котельная школы №43 | 686 | 823 | 727 | 686 | 741 | 723 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 297 | 149 | 134 | 297 | 134 | 134 |
| 31 | Котельная школы №16 | 530 | 641 | 524 | 530 | 577 | 524 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 105 | 113 | 113 | 105 | 102 | 113 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 1248 | 1262 | 1218 | 869 | 1135 | 901 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 279 | 260 | 259 | 279 | 234 | 259 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 82830 | 82669 | 80691 | 68490 | 74402 | 67588 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 144939 | 152186 | 124277 | 130445 | 136968 | 111849 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1010 | 1080 | 1080 | 909 | 972 | 972 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 21558 | 22158 | 22158 | 19402 | 19942 | 19942 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1196 | 1271 | 1271 | 1076 | 1144 | 1144 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 3179 | 3364 | 3364 | 2861 | 3028 | 3028 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 26943 | 27873 | 27873 | 24248 | 25085 | 25085 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 32148 | 33791 | 27463 | 28933 | 30412 | 24717 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 761 | 802 | 651 | 685 | 721 | 586 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 65724 | 58196 | 57336 | 47626 | 52376 | 46517 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 63361 | 62146 | 60535 | 46425 | 55931 | 51272 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 119894 | 118917 | 118783 | 91390 | 107026 | 106064 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 93925 | 0 | 0 | 77568 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 342903 | 239259 | 236654 | 263009 | 215333 | 203853 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 5968115 | 6437524 | 6411423 | 5114373 | 5799278 | 5762288 |

Таблица 5.9 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе расчетных элементов территориального деления за последние 3 года

| Элемент территориального деления | Потребление тепловой энергии за год, Гкал |  |  | Потребление за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Планировочные районы |  |  |  |  |  |  |
| Заводской | 965573 | 1041518 | 1037295 | 827447 | 938257 | 932272 |
| Кузнецкий | 1008797 | 1088141 | 1083730 | 864488 | 980258 | 974006 |
| Куйбышевский | 689057 | 743253 | 740239 | 590487 | 669563 | 665293 |
| Новоильинский | 702458 | 757708 | 754636 | 601971 | 682586 | 678232 |
| Орджоникидзевский | 614870 | 663231 | 660542 | 526913 | 597476 | 593665 |
| Центральный | 1987361 | 2143672 | 2134981 | 1703068 | 1931139 | 1918821 |
| ИТОГО по районам | 5968115 | 6437524 | 6411423 | 5114373 | 5799278 | 5762288 |
| Расчетные элементы территориального деления |  |  |  |  |  |  |
| 42:30:0101006 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0102002 | 37173 | 40097 | 39934 | 31855 | 36121 | 35891 |
| 42:30:0102003 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0102004 | 27920 | 30116 | 29993 | 23926 | 27130 | 26957 |
| 42:30:0102005 | 8775 | 9465 | 9427 | 7520 | 8527 | 8472 |
| 42:30:0102006 | 18826 | 20307 | 20224 | 16133 | 18293 | 18177 |
| 42:30:0102007 | 19464 | 20995 | 20910 | 16680 | 18913 | 18793 |
| 42:30:0102008 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0102009 | 9572 | 10325 | 10283 | 8203 | 9302 | 9242 |
| 42:30:0102010 | 16273 | 17553 | 17482 | 13945 | 15813 | 15712 |
| 42:30:0102014 | 3191 | 3442 | 3428 | 2734 | 3101 | 3081 |
| 42:30:0102015 | 3191 | 3442 | 3428 | 2734 | 3101 | 3081 |
| 42:30:0102016 | 6382 | 6884 | 6856 | 5469 | 6201 | 6162 |
| 42:30:0102017 | 13242 | 14283 | 14225 | 11348 | 12867 | 12785 |
| 42:30:0102020 | 22176 | 23920 | 23823 | 19004 | 21549 | 21411 |
| 42:30:0102021 | 6382 | 6884 | 6856 | 5469 | 6201 | 6162 |
| 42:30:0102022 | 5424 | 5851 | 5827 | 4648 | 5271 | 5237 |
| 42:30:0102024 | 11646 | 12563 | 12512 | 9980 | 11317 | 11245 |
| 42:30:0102028 | 6382 | 6884 | 6856 | 5469 | 6201 | 6162 |
| 42:30:0102029 | 7977 | 8604 | 8570 | 6836 | 7751 | 7702 |
| 42:30:0102030 | 7498 | 8088 | 8055 | 6426 | 7286 | 7240 |
| 42:30:0102031 | 8775 | 9465 | 9427 | 7520 | 8527 | 8472 |
| 42:30:0102032 | 12763 | 13767 | 13711 | 10937 | 12402 | 12323 |
| 42:30:0102034 | 40045 | 43194 | 43019 | 34316 | 38912 | 38664 |
| 42:30:0102037 | 1276 | 1377 | 1371 | 1094 | 1240 | 1232 |
| 42:30:0102053 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0102054 | 2074 | 2237 | 2228 | 1777 | 2015 | 2003 |
| 42:30:0102055 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0102056 | 1595 | 1721 | 1714 | 1367 | 1550 | 1540 |
| 42:30:0103005 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0103006 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0103007 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0103009 | 6063 | 6539 | 6513 | 5195 | 5891 | 5853 |
| 42:30:0103020 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0103023 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0104035 | 157397 | 169777 | 169089 | 134881 | 152944 | 151969 |
| 42:30:0104035 | 157397 | 169777 | 169089 | 134881 | 152944 | 151969 |
| 42:30:0104050 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0104055 | 121411 | 130960 | 130429 | 104043 | 117976 | 117223 |
| 42:30:0104056 | 98437 | 106179 | 105748 | 84355 | 95652 | 95042 |
| 42:30:0104062 | 137365 | 148169 | 147568 | 117715 | 133479 | 132627 |
| 42:30:0104071 | 21059 | 22716 | 22624 | 18047 | 20464 | 20333 |
| 42:30:0201005 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0201009 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0201018 | 479 | 516 | 514 | 410 | 465 | 462 |
| 42:30:0201019 | 18826 | 20307 | 20224 | 16133 | 18293 | 18177 |
| 42:30:0202001 | 11327 | 12218 | 12169 | 9707 | 11007 | 10937 |
| 42:30:0202002 | 5584 | 6023 | 5999 | 4785 | 5426 | 5391 |
| 42:30:0202003 | 25686 | 27706 | 27594 | 22012 | 24959 | 24800 |
| 42:30:0202004 | 7817 | 8432 | 8398 | 6699 | 7596 | 7548 |
| 42:30:0202005 | 15635 | 16865 | 16796 | 13398 | 15193 | 15096 |
| 42:30:0202006 | 9732 | 10497 | 10455 | 8340 | 9457 | 9396 |
| 42:30:0202007 | 9572 | 10325 | 10283 | 8203 | 9302 | 9242 |
| 42:30:0202008 | 83759 | 90347 | 89980 | 71777 | 81389 | 80870 |
| 42:30:0202009 | 38130 | 41129 | 40963 | 32676 | 37052 | 36815 |
| 42:30:0202010 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0202011 | 2234 | 2409 | 2399 | 1914 | 2170 | 2157 |
| 42:30:0202012 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0202013 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0202014 | 3031 | 3270 | 3256 | 2598 | 2946 | 2927 |
| 42:30:0203001 | 29036 | 31320 | 31193 | 24883 | 28215 | 28035 |
| 42:30:0203002 | 10211 | 11014 | 10969 | 8750 | 9922 | 9858 |
| 42:30:0203003 | 19304 | 20823 | 20738 | 16543 | 18758 | 18639 |
| 42:30:0203004 | 5584 | 6023 | 5999 | 4785 | 5426 | 5391 |
| 42:30:0203005 | 11327 | 12218 | 12169 | 9707 | 11007 | 10937 |
| 42:30:0203006 | 13242 | 14283 | 14225 | 11348 | 12867 | 12785 |
| 42:30:0203007 | 7498 | 8088 | 8055 | 6426 | 7286 | 7240 |
| 42:30:0203008 | 14997 | 16176 | 16111 | 12852 | 14573 | 14480 |
| 42:30:0203009 | 11806 | 12735 | 12683 | 10117 | 11472 | 11399 |
| 42:30:0203010 | 12125 | 13079 | 13026 | 10391 | 11782 | 11707 |
| 42:30:0203011 | 12763 | 13767 | 13711 | 10937 | 12402 | 12323 |
| 42:30:0203012 | 14997 | 16176 | 16111 | 12852 | 14573 | 14480 |
| 42:30:0203027 | 479 | 516 | 514 | 410 | 465 | 462 |
| 42:30:0203028 | 6701 | 7228 | 7198 | 5742 | 6511 | 6470 |
| 42:30:0203029 | 2234 | 2409 | 2399 | 1914 | 2170 | 2157 |
| 42:30:0203030 | 18188 | 19618 | 19539 | 15586 | 17673 | 17560 |
| 42:30:0204012 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0204013 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0204014 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0204043 | 1436 | 1549 | 1543 | 1230 | 1395 | 1386 |
| 42:30:0204088 | 3031 | 3270 | 3256 | 2598 | 2946 | 2927 |
| 42:30:0205007 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0205009 | 2234 | 2409 | 2399 | 1914 | 2170 | 2157 |
| 42:30:0206002 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0206006 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0206038 | 2872 | 3098 | 3085 | 2461 | 2790 | 2773 |
| 42:30:0206040 | 5105 | 5507 | 5485 | 4375 | 4961 | 4929 |
| 42:30:0207011 | 2393 | 2581 | 2571 | 2051 | 2325 | 2311 |
| 42:30:0207012 | 957 | 1033 | 1028 | 820 | 930 | 924 |
| 42:30:0207015 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0207049 | 23931 | 25813 | 25709 | 20508 | 23254 | 23106 |
| 42:30:0207051 | 21857 | 23576 | 23481 | 18730 | 21239 | 21103 |
| 42:30:0207052 | 5105 | 5507 | 5485 | 4375 | 4961 | 4929 |
| 42:30:0207053 | 5903 | 6367 | 6341 | 5059 | 5736 | 5699 |
| 42:30:0207054 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0209023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42:30:0210055 | 2234 | 2409 | 2399 | 1914 | 2170 | 2157 |
| 42:30:0210063 | 479 | 516 | 514 | 410 | 465 | 462 |
| 42:30:0210071 | 38768 | 41818 | 41648 | 33223 | 37672 | 37431 |
| 42:30:0211002 | 1595 | 1721 | 1714 | 1367 | 1550 | 1540 |
| 42:30:0211006 | 1436 | 1549 | 1543 | 1230 | 1395 | 1386 |
| 42:30:0211008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42:30:0211022 | 1436 | 1549 | 1543 | 1230 | 1395 | 1386 |
| 42:30:0212057 | 30153 | 32525 | 32393 | 25840 | 29300 | 29113 |
| 42:30:0212060 | 10689 | 11530 | 11483 | 9160 | 10387 | 10321 |
| 42:30:0212061 | 23452 | 25297 | 25195 | 20098 | 22789 | 22644 |
| 42:30:0212062 | 42119 | 45432 | 45247 | 36094 | 40927 | 40666 |
| 42:30:0213001 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0219003 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0219037 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0225009 | 957 | 1033 | 1028 | 820 | 930 | 924 |
| 42:30:0227012 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0228001 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0228002 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0228003 | 8456 | 9121 | 9084 | 7246 | 8216 | 8164 |
| 42:30:0228004 | 5424 | 5851 | 5827 | 4648 | 5271 | 5237 |
| 42:30:0228005 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0228009 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0228010 | 957 | 1033 | 1028 | 820 | 930 | 924 |
| 42:30:0228013 | 3829 | 4130 | 4113 | 3281 | 3721 | 3697 |
| 42:30:0228015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42:30:0301004 | 33504 | 36139 | 35992 | 28711 | 32556 | 32348 |
| 42:30:0301006 | 23293 | 25125 | 25023 | 19961 | 22634 | 22490 |
| 42:30:0301009 | 47862 | 51627 | 51417 | 41016 | 46508 | 46212 |
| 42:30:0301011 | 13242 | 14283 | 14225 | 11348 | 12867 | 12785 |
| 42:30:0301013 | 10689 | 11530 | 11483 | 9160 | 10387 | 10321 |
| 42:30:0301014 | 28877 | 31148 | 31022 | 24746 | 28060 | 27881 |
| 42:30:0301017 | 28717 | 30976 | 30850 | 24609 | 27905 | 27727 |
| 42:30:0301018 | 16114 | 17381 | 17311 | 13809 | 15658 | 15558 |
| 42:30:0301020 | 6701 | 7228 | 7198 | 5742 | 6511 | 6470 |
| 42:30:0301021 | 3669 | 3958 | 3942 | 3145 | 3566 | 3543 |
| 42:30:0301023 | 13880 | 14972 | 14911 | 11895 | 13487 | 13401 |
| 42:30:0301024 | 15475 | 16693 | 16625 | 13262 | 15038 | 14942 |
| 42:30:0301025 | 8934 | 9637 | 9598 | 7656 | 8682 | 8626 |
| 42:30:0301026 | 37173 | 40097 | 39934 | 31855 | 36121 | 35891 |
| 42:30:0301027 | 13880 | 14972 | 14911 | 11895 | 13487 | 13401 |
| 42:30:0301029 | 10849 | 11702 | 11655 | 9297 | 10542 | 10475 |
| 42:30:0301030 | 7179 | 7744 | 7713 | 6152 | 6976 | 6932 |
| 42:30:0301031 | 12285 | 13251 | 13197 | 10527 | 11937 | 11861 |
| 42:30:0301032 | 17869 | 19274 | 19196 | 15312 | 17363 | 17252 |
| 42:30:0301033 | 40204 | 43366 | 43191 | 34453 | 39067 | 38818 |
| 42:30:0301034 | 9572 | 10325 | 10283 | 8203 | 9302 | 9242 |
| 42:30:0301035 | 18666 | 20134 | 20053 | 15996 | 18138 | 18023 |
| 42:30:0301036 | 24410 | 26330 | 26223 | 20918 | 23719 | 23568 |
| 42:30:0301037 | 6222 | 6711 | 6684 | 5332 | 6046 | 6008 |
| 42:30:0301038 | 8934 | 9637 | 9598 | 7656 | 8682 | 8626 |
| 42:30:0301039 | 17230 | 18586 | 18510 | 14766 | 16743 | 16636 |
| 42:30:0301041 | 12604 | 13595 | 13540 | 10801 | 12247 | 12169 |
| 42:30:0301042 | 13082 | 14111 | 14054 | 11211 | 12712 | 12631 |
| 42:30:0301043 | 24250 | 26158 | 26051 | 20781 | 23564 | 23414 |
| 42:30:0301044 | 25207 | 27190 | 27080 | 21602 | 24494 | 24338 |
| 42:30:0301045 | 20421 | 22027 | 21938 | 17500 | 19844 | 19717 |
| 42:30:0301046 | 67167 | 72450 | 72156 | 57558 | 65267 | 64850 |
| 42:30:0301047 | 26962 | 29083 | 28965 | 23105 | 26200 | 26033 |
| 42:30:0301048 | 25207 | 27190 | 27080 | 21602 | 24494 | 24338 |
| 42:30:0301049 | 21538 | 23232 | 23138 | 18457 | 20929 | 20795 |
| 42:30:0301063 | 55520 | 59887 | 59644 | 47578 | 53950 | 53605 |
| 42:30:0301066 | 30951 | 33385 | 33250 | 26523 | 30075 | 29883 |
| 42:30:0301067 | 479 | 516 | 514 | 410 | 465 | 462 |
| 42:30:0301068 | 82164 | 88626 | 88267 | 70410 | 79839 | 79330 |
| 42:30:0301069 | 38449 | 41473 | 41305 | 32949 | 37362 | 37123 |
| 42:30:0301070 | 59509 | 64189 | 63929 | 50996 | 57825 | 57456 |
| 42:30:0302001 | 20740 | 22372 | 22281 | 17773 | 20154 | 20025 |
| 42:30:0302002 | 12125 | 13079 | 13026 | 10391 | 11782 | 11707 |
| 42:30:0302003 | 11966 | 12907 | 12854 | 10254 | 11627 | 11553 |
| 42:30:0302005 | 16273 | 17553 | 17482 | 13945 | 15813 | 15712 |
| 42:30:0302007 | 16114 | 17381 | 17311 | 13809 | 15658 | 15558 |
| 42:30:0302015 | 12125 | 13079 | 13026 | 10391 | 11782 | 11707 |
| 42:30:0302016 | 25846 | 27878 | 27765 | 22148 | 25114 | 24954 |
| 42:30:0302040 | 33344 | 35967 | 35821 | 28574 | 32401 | 32194 |
| 42:30:0302050 | 22336 | 24092 | 23995 | 19141 | 21704 | 21565 |
| 42:30:0302051 | 83599 | 90175 | 89809 | 71640 | 81234 | 80716 |
| 42:30:0302053 | 44033 | 47497 | 47304 | 37734 | 42788 | 42515 |
| 42:30:0302056 | 95884 | 103426 | 103006 | 82168 | 93171 | 92577 |
| 42:30:0302058 | 34780 | 37515 | 37363 | 29805 | 33796 | 33580 |
| 42:30:0302059 | 33344 | 35967 | 35821 | 28574 | 32401 | 32194 |
| 42:30:0302064 | 32865 | 35450 | 35307 | 28164 | 31936 | 31732 |
| 42:30:0302065 | 52010 | 56101 | 55874 | 44570 | 50539 | 50217 |
| 42:30:0302067 | 47065 | 50766 | 50560 | 40332 | 45733 | 45441 |
| 42:30:0302071 | 49298 | 53176 | 52960 | 42246 | 47903 | 47598 |
| 42:30:0302072 | 56797 | 61264 | 61015 | 48672 | 55190 | 54838 |
| 42:30:0302073 | 50734 | 54724 | 54502 | 43476 | 49299 | 48984 |
| 42:30:0302074 | 7020 | 7572 | 7541 | 6016 | 6821 | 6778 |
| 42:30:0303004 | 3669 | 3958 | 3942 | 3145 | 3566 | 3543 |
| 42:30:0303090 | 176254 | 190116 | 189346 | 151040 | 171267 | 170175 |
| 42:30:0303094 | 5903 | 6367 | 6341 | 5059 | 5736 | 5699 |
| 42:30:0303096 | 35259 | 38032 | 37877 | 30215 | 34261 | 34043 |
| 42:30:0303097 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0303098 | 9413 | 10153 | 10112 | 8066 | 9147 | 9088 |
| 42:30:0305076 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0306004 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0306005 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0306007 | 1755 | 1893 | 1885 | 1504 | 1705 | 1694 |
| 42:30:0306010 | 1276 | 1377 | 1371 | 1094 | 1240 | 1232 |
| 42:30:0306011 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0306012 | 479 | 516 | 514 | 410 | 465 | 462 |
| 42:30:0306013 | 1914 | 2065 | 2057 | 1641 | 1860 | 1848 |
| 42:30:0306014 | 957 | 1033 | 1028 | 820 | 930 | 924 |
| 42:30:0306015 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0306084 | 6222 | 6711 | 6684 | 5332 | 6046 | 6008 |
| 42:30:0306085 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0306087 | 2553 | 2753 | 2742 | 2187 | 2480 | 2465 |
| 42:30:0409049 | 25846 | 27878 | 27765 | 22148 | 25114 | 24954 |
| 42:30:0410062 | 1276 | 1377 | 1371 | 1094 | 1240 | 1232 |
| 42:30:0410070 | 221315 | 238722 | 237754 | 189656 | 215054 | 213682 |
| 42:30:0411072 | 3510 | 3786 | 3771 | 3008 | 3411 | 3389 |
| 42:30:0411073 | 26643 | 28739 | 28622 | 22832 | 25890 | 25724 |
| 42:30:0412008 | 37652 | 40613 | 40448 | 32266 | 36586 | 36353 |
| 42:30:0412009 | 33184 | 35795 | 35649 | 28437 | 32246 | 32040 |
| 42:30:0412010 | 31110 | 33557 | 33421 | 26660 | 30230 | 30038 |
| 42:30:0412011 | 17071 | 18414 | 18339 | 14629 | 16588 | 16482 |
| 42:30:0412012 | 7498 | 8088 | 8055 | 6426 | 7286 | 7240 |
| 42:30:0412013 | 21378 | 23060 | 22966 | 18320 | 20774 | 20641 |
| 42:30:0412014 | 20262 | 21855 | 21767 | 17363 | 19688 | 19563 |
| 42:30:0412015 | 16911 | 18241 | 18167 | 14492 | 16433 | 16328 |
| 42:30:0412016 | 51691 | 55757 | 55531 | 44297 | 50229 | 49909 |
| 42:30:0412017 | 43714 | 47152 | 46961 | 37461 | 42478 | 42207 |
| 42:30:0412018 | 87269 | 94133 | 93751 | 74785 | 84800 | 84259 |
| 42:30:0412019 | 52968 | 57134 | 56902 | 45391 | 51469 | 51141 |
| 42:30:0412020 | 957 | 1033 | 1028 | 820 | 930 | 924 |
| 42:30:0412021 | 38609 | 41646 | 41477 | 33086 | 37517 | 37277 |
| 42:30:0412021 | 38609 | 41646 | 41477 | 33086 | 37517 | 37277 |
| 42:30:0412022 | 22495 | 24265 | 24166 | 19277 | 21859 | 21719 |
| 42:30:0412067 | 1755 | 1893 | 1885 | 1504 | 1705 | 1694 |
| 42:30:0413001 | 20421 | 22027 | 21938 | 17500 | 19844 | 19717 |
| 42:30:0413002 | 13401 | 14455 | 14397 | 11484 | 13022 | 12939 |
| 42:30:0413003 | 21378 | 23060 | 22966 | 18320 | 20774 | 20641 |
| 42:30:0413004 | 1755 | 1893 | 1885 | 1504 | 1705 | 1694 |
| 42:30:0413005 | 20740 | 22372 | 22281 | 17773 | 20154 | 20025 |
| 42:30:0413006 | 14359 | 15488 | 15425 | 12305 | 13952 | 13863 |
| 42:30:0413007 | 8934 | 9637 | 9598 | 7656 | 8682 | 8626 |
| 42:30:0413008 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0413009 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0413011 | 1276 | 1377 | 1371 | 1094 | 1240 | 1232 |
| 42:30:0414025 | 30153 | 32525 | 32393 | 25840 | 29300 | 29113 |
| 42:30:0414050 | 27920 | 30116 | 29993 | 23926 | 27130 | 26957 |
| 42:30:0416002 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0501001 | 71315 | 76924 | 76612 | 61113 | 69297 | 68855 |
| 42:30:0501002 | 57116 | 61608 | 61358 | 48945 | 55500 | 55146 |
| 42:30:0501003 | 7817 | 8432 | 8398 | 6699 | 7596 | 7548 |
| 42:30:0501004 | 19943 | 21511 | 21424 | 17090 | 19378 | 19255 |
| 42:30:0501004 | 19943 | 21511 | 21424 | 17090 | 19378 | 19255 |
| 42:30:0501005 | 7498 | 8088 | 8055 | 6426 | 7286 | 7240 |
| 42:30:0501007 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0501008 | 4946 | 5335 | 5313 | 4238 | 4806 | 4775 |
| 42:30:0501009 | 6541 | 7056 | 7027 | 5605 | 6356 | 6316 |
| 42:30:0501010 | 7817 | 8432 | 8398 | 6699 | 7596 | 7548 |
| 42:30:0501011 | 8934 | 9637 | 9598 | 7656 | 8682 | 8626 |
| 42:30:0501012 | 15954 | 17209 | 17139 | 13672 | 15503 | 15404 |
| 42:30:0501020 | 11168 | 12046 | 11997 | 9570 | 10852 | 10783 |
| 42:30:0501046 | 18347 | 19790 | 19710 | 15723 | 17828 | 17714 |
| 42:30:0502002 | 2393 | 2581 | 2571 | 2051 | 2325 | 2311 |
| 42:30:0502057 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0502058 | 23133 | 24953 | 24852 | 19824 | 22479 | 22336 |
| 42:30:0502059 | 7977 | 8604 | 8570 | 6836 | 7751 | 7702 |
| 42:30:0504050 | 1914 | 2065 | 2057 | 1641 | 1860 | 1848 |
| 42:30:0505006 | 41800 | 45087 | 44905 | 35820 | 40617 | 40358 |
| 42:30:0505007 | 22336 | 24092 | 23995 | 19141 | 21704 | 21565 |
| 42:30:0505008 | 29994 | 32353 | 32222 | 25703 | 29145 | 28959 |
| 42:30:0505009 | 20581 | 22199 | 22109 | 17637 | 19999 | 19871 |
| 42:30:0505010 | 4467 | 4818 | 4799 | 3828 | 4341 | 4313 |
| 42:30:0505011 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0505012 | 22495 | 24265 | 24166 | 19277 | 21859 | 21719 |
| 42:30:0505013 | 10530 | 11358 | 11312 | 9023 | 10232 | 10167 |
| 42:30:0505014 | 9892 | 10670 | 10626 | 8477 | 9612 | 9550 |
| 42:30:0505015 | 8934 | 9637 | 9598 | 7656 | 8682 | 8626 |
| 42:30:0505016 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0505017 | 6541 | 7056 | 7027 | 5605 | 6356 | 6316 |
| 42:30:0505019 | 3031 | 3270 | 3256 | 2598 | 2946 | 2927 |
| 42:30:0505020 | 2712 | 2926 | 2914 | 2324 | 2635 | 2619 |
| 42:30:0505024 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0505025 | 2393 | 2581 | 2571 | 2051 | 2325 | 2311 |
| 42:30:0505026 | 798 | 860 | 857 | 684 | 775 | 770 |
| 42:30:0505029 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0506004 | 638 | 688 | 686 | 547 | 620 | 616 |
| 42:30:0506031 | 12604 | 13595 | 13540 | 10801 | 12247 | 12169 |
| 42:30:0506032 | 3031 | 3270 | 3256 | 2598 | 2946 | 2927 |
| 42:30:0506036 | 4786 | 5163 | 5142 | 4102 | 4651 | 4621 |
| 42:30:0507002 | 2234 | 2409 | 2399 | 1914 | 2170 | 2157 |
| 42:30:0507022 | 7977 | 8604 | 8570 | 6836 | 7751 | 7702 |
| 42:30:0507023 | 2393 | 2581 | 2571 | 2051 | 2325 | 2311 |
| 42:30:0507024 | 18347 | 19790 | 19710 | 15723 | 17828 | 17714 |
| 42:30:0507025 | 22655 | 24437 | 24338 | 19414 | 22014 | 21873 |
| 42:30:0507026 | 12444 | 13423 | 13369 | 10664 | 12092 | 12015 |
| 42:30:0507027 | 19624 | 21167 | 21081 | 16816 | 19068 | 18947 |
| 42:30:0508001 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0508070 | 20102 | 21683 | 21595 | 17227 | 19533 | 19409 |
| 42:30:0509001 | 1117 | 1205 | 1200 | 957 | 1085 | 1078 |
| 42:30:0509003 | 160 | 172 | 171 | 137 | 155 | 154 |
| 42:30:0510010 | 1755 | 1893 | 1885 | 1504 | 1705 | 1694 |
| 42:30:0602050 | 23133 | 24953 | 24852 | 19824 | 22479 | 22336 |
| 42:30:0602051 | 55361 | 59715 | 59473 | 47441 | 53795 | 53451 |
| 42:30:0602051 | 55361 | 59715 | 59473 | 47441 | 53795 | 53451 |
| 42:30:0602052 | 55680 | 60059 | 59816 | 47715 | 54105 | 53759 |
| 42:30:0602053 | 53765 | 57994 | 57759 | 46074 | 52244 | 51911 |
| 42:30:0602056 | 12285 | 13251 | 13197 | 10527 | 11937 | 11861 |
| 42:30:0603058 | 93810 | 101188 | 100778 | 80390 | 91156 | 90575 |
| 42:30:0603058 | 93810 | 101188 | 100778 | 80390 | 91156 | 90575 |
| 42:30:0603060 | 49298 | 53176 | 52960 | 42246 | 47903 | 47598 |
| 42:30:0604056 | 319 | 344 | 343 | 273 | 310 | 308 |
| 42:30:0604057 | 90300 | 97402 | 97008 | 77383 | 87746 | 87186 |
| 42:30:0605054 | 54882 | 59199 | 58959 | 47031 | 53329 | 52989 |
| 42:30:0605055 | 64454 | 69524 | 69242 | 55234 | 62631 | 62232 |
| ИТОГО по РЭТД | 5968115 | 6437524 | 6411423 | 5114373 | 5799278 | 5762288 |

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается:

- по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

- исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив потребления коммунальной услуги - определяемый в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета.

Согласно п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 01.09.2012 органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано пересмотреть и утвердить нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек.

В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306), новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества этажей в нем.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление

Норматив теплопотребления по отоплению показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал в месяц, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в г. Новокузнецка регламентированы Постановлением РЭК Кемеровской области от 30.06.2018 г. №118 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новокузнецкого городского округа».

Таблица 5.10 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Новокузнецкого городского округа в отопительный период продолжительностью 9 месяцев

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома, этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |
| 1.1 | 1 | 0,0442 |
| 1.2 | 2 | 0,0664 |
| 1.3 | 3-4 | 0,0366 |
| 1.4 | 5-9 | 0,024 |
| 1.5 | 10 | 0,0239 |
| 1.6 | 11 | 0,0235 |
| 1.7 | 12 | 0,0269 |
| 1.8 | 14 | 0,0235 |
| 1.9 | 16 и более | 0,0235 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |
| 2.1 | 4-5 | 0,0268 |
| 2.2 | 6-7 | 0,0257 |
| 2.3 | 9 | 0,0239 |
| 2.4 | 10 | 0,0241 |
| 2.5 | 11 | 0,0237 |
| 2.6 | 12 и более | 0,0235 |

Примечания:

1. При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению количество тепловой энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно), равными долями. Количество календарных месяцев, в том числе неполных, принято исходя из данных о фактической продолжительности отопительного периода за предыдущие 5 лет.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение

Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги на горячее водоснабжение в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов. Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Новокузнецкого городского округа, определенные с помощью расчетного метода, утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. №105, значения нормативов представлены в таблице ниже.

Таблица 5.11 – Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, куб. метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,37 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,31 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,76 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,32 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,32 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 0,83 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,69 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 0,86 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,00 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 0,86 |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 0,56 |

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению установлены Постановлением РЭК Кемеровской области от 13.11.2019 г. №410 и представлены в таблице ниже.

Таблица 5.12 – Нормативы расходы тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| № п/п | Конструктивные особенности многоквартирного (жилого) | Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, (Гкал на 1 м3) | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытая система горячего водоснабжения |  |  |
| на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов |  |  |  |
| 1.1 | с изолированными стояками: |  |  |
| 1.1.1 | с полотенцесушителями | 0,0603 | расчетный |
| 1.1.2 | без полотенцесушителей | 0,0553 | расчетный |
| 1.2 | с неизолированными стояками: |  |  |
| 1.2.1 | с полотенцесушителями | 0,0647 | аналогов |
| 1.2.2 | без полотенцесушителей | 0,0598 | аналогов |
| 2 | Закрытая система горячего водоснабжения |  |  |
| на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов |  |  |  |
| 2.1 | с изолированными стояками: |  |  |
| 2.1.1 | с полотенцесушителями | 0,0603 | расчетный |
| 2.1.2 | без полотенцесушителей | 0,0553 | расчетный |
| 2.2 | с неизолированными стояками: |  |  |
| 2.2.1 | с полотенцесушителями | 0,0653 | расчетный |
| 2.2.2 | без полотенцесушителей | 0,0598 | аналогов |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 35 ºC, ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки и актуализации схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой тепловой энергии отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 150/70, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.3.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Поскольку к источникам комбинированной выработки подключена наибольшая часть потребителей города, именно разница в расчетной и договорной нагрузке ТЭЦ предопределяет разницу в целом по городу.

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

По результатам определения расчетных тепловых нагрузок на котельных: Котельная №19, №3 п. Абагур-Лесной, №1 п. Разъезд-Абагуровский, детского сада №123 установлено, что фактические значения в течение нескольких лет превышают договорные величины, зафиксированные в действующих договорах теплоснабжения, при этом показания приборов учета демонстрируют достоверную динамику потребления тепловой энергии. В связи с выявленным несоответствием рекомендуется инициировать пересмотр договорных тепловых нагрузок с теплоснабжающей организацией в установленном законодательством порядке.

Наблюдаемое значительное превышение договорной тепловой нагрузки ЦТЭЦ и КТЭЦ (как и других источников) над расчетными значениями, обусловлено следующими факторами:

1. Проведение энергосберегающих мероприятий – потребители реализуют меры по повышению энергоэффективности (утепление ограждающих конструкций, замена окон, внедрение систем автоматического регулирования), что приводит к снижению реального теплопотребления при сохранении прежних договорных значений.

2. Корректировка расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – для г. Новокузнецка произведен пересмотр расчетной температуры отопительного периода с -39 °C на -31 °C. В результате чего ранее заключенные договоры базируются на устаревшем значении (-39 °C), что приводит к завышению нагрузки. Пересмотр договорных значений не производился.

Таблица 5.13 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 901,64 | 508,43 | 56% |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 1445,27 | 829,03 | 57% |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 7,47 | 5,89 | 79% |
| 4 | Котельная кв. 24 | 5,55 | 4,43 | 80% |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 1458 | 839 | 58% |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 697,56 | 275,12 | 39% |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 3057,49 | 1622,90 | 53% |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 10,40 | 4,45 | 43% |
| 11 | Котельная №19 | 0,04 | 0,18 | 454% |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13 | Котельная УПК | 0,28 | 0,26 | 93% |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 1,07 | 0,52 | 48% |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1,93 | 1,64 | 85% |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 2,54 | 1,55 | 61% |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,09 | 0,14 | 160% |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 8,21 | 1,58 | 19% |
| 19 | Котельная №6 | 0,68 | 0,20 | 29% |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 2,09 | 1,49 | 71% |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,48 | 0,59 | 122% |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 1,11 | 0,78 | 70% |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,40 | 0,11 | 26% |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,33 | 0,13 | 39% |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,34 | 0,14 | 42% |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,32 | 0,16 | 51% |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,26 | 0,12 | 48% |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,89 | 0,16 | 18% |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,32 | 0,17 | 52% |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,24 | 0,08 | 34% |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,25 | 0,18 | 71% |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,03 | 0,05 | 139% |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,42 | 0,26 | 61% |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,15 | 0,11 | 73% |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 32,89 | 15,04 | 46% |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 35,00 | 26,25 | 75% |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,68 | 0,50 | 74% |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 10,19 | 7,64 | 75% |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1,29 | 0,96 | 75% |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 2,53 | 1,89 | 75% |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 14,70 | 11,01 | 75% |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 4,65 | 3,49 | 75% |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,11 | 0,09 | 80% |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 22,23 | 17,30 | 78% |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 27,28 | 12,47 | 46% |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 44,48 | 25,39 | 57% |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 93,99 | 55,17 | 59% |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3238,83 | 1733,94 | 54% |