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1. [bookmark: _Toc236346468]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При разработке схемы теплоснабжения за базовый год принят 2025 год. 
Для анализа системы теплоснабжения г. Новокузнецка была разработана электронная модель, отражающая существующее положение системы теплоснабжения на 2025 год, а также перспективный вариант развития до 2044 г. с выделением промежуточных периодов. (ГИС «Zulu»). 
Разработка предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений выполняется следующим образом: 
· В электронной модели системы теплоснабжения г. Новокузнецка создаются новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации, реконструкции источников тепловой энергии, разработанные в Главе 7; 
· В электронную модель вносятся изменения, отражающие предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, в том числе с расширением (изменением) зон действия источников тепловой энергии;  
· В электронной модели разрабатываются трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от существующих, модернизированных, реконструированных и проектируемых источников тепловой энергии, в том числе трассировки, обеспечивающие объединение зон действия от нескольких источников (перемычки или строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих работу источников тепловой энергии на единую тепловую сеть);  
· Для каждой зоны действия источников тепловой энергии выбирается принцип регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников (качественный по отопительно-вентиляционной тепловой нагрузке, качественный по совмещенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения, качественно-количественный или количественный); 
· Выполняются расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной тепловой нагрузкой (на последний год перспективного периода и промежуточные периоды); 
· Определяются участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей; 
· Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра для увеличения их пропускной способности; 
· Выполняются поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом выполненных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; 
· Определяются финансовые потребности для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей, с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
· Разрабатываются предложения по реконструкции тепловых сетей без увеличения диаметра или его уменьшением для обеспечения большей эффективности и надежности теплоснабжения. 

Наименования тепловых камер и узлов на тепловых сетях, используемых в настоящей главе, а также протяженности трубопроводов взяты из электронной модели.
Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 1.1. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2026. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.
Утверждаемые на отопительный период 2026-2027 гг. и последующие прогнозные периоды параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников и в точке измерения тепловой энергии приведены в приложении 1.





Все капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены без НДС в ценах на начало 2026 г.
Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образует восемь подгрупп:
· Подгруппа проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;
· Подгруппа проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных»;
· Подгруппа проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;
· Подгруппа проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;
· Подгруппа проектов 02.05 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;
· Подгруппа проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций»;
· Подгруппа проектов 02.07 «Реконструкция насосных станций»;
· Подгруппа проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
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[bookmark: _Toc236346401]Таблица 1.1 – Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) без учета НДС, тыс. руб./км
	Ду, мм
	Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) в ценах на начало 2025 г. без учета НДС с учетом надбавки на благоустройство территории, тыс. руб./км

	
	Способ прокладки тепловой сети

	
	канальная 
	бесканальная
	надземная

	15
	44 254
	8 329
	13 807

	20
	45 219
	9 114
	14 366

	25
	46 909
	10 488
	15 346

	32
	48 357
	11 665
	16 186

	40
	50 047
	13 039
	17 165

	50
	52 943
	19 339
	18 844

	70
	57 530
	20 749
	21 503

	80
	60 068
	22 036
	25 257

	100
	67 304
	22 707
	25 861

	125
	70 497
	28 091
	28 538

	150
	76 213
	30 827
	31 616

	175
	83 800
	39 071
	36 245

	200
	91 386
	47 314
	40 874

	250
	107 821
	61 830
	50 360

	300
	116 242
	67 375
	56 323

	350
	130 184
	85 397
	63 623

	400
	142 011
	96 439
	70 479

	450
	154 321
	100 515
	77 616

	500
	166 873
	104 672
	84 893

	600
	191 252
	126 891
	99 026

	700
	212 976
	158 935
	111 620

	800
	237 113
	194 108
	125 613

	900
	261 251
	221 049
	139 606

	1000
	285 389
	256 242
	153 599

	1200
	333 664
	285 891
	181 586

	1400
	381 939
	333 458
	209 573









2. [bookmark: _Toc236346469]ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:
1) ТСО г. Новокузнецка было построено и отремонтировано порядка 14 км (в 1-тр. исчислении) тепловых сетей для подключения новых и повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих потребителей;
2) Изменение объемов строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в связи с изменением приростов тепловой нагрузки;
3) При текущей актуализации мероприятия по переключению на Центральную ТЭЦ котельной №6, котельной Локомотивное депо ТЧ-15 (ДТВУ-3), котельной школы №43 и котельной №32 исключены из рассмотрения. Возможность реализации данных мероприятий рассматривалась в рамках Федерального проекта «Чистый воздух», однако на текущий момент проект завершен и данный вопрос более не рассматривается.

Мероприятия, реализованные ТСО города в 2025 г., приведены в таблице 2.1.

[bookmark: _Toc236346402]Таблица 2.1 – Мероприятия, реализованные в 2025 г.
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты за 2025, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	002.02.01.1017
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: МКД западнее МКД № 61 по ул. Косыгина
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	1 737,1
	2 119,2

	003.02.01.1078
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	172,2
	210,1

	004.02.01.1121
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы (реконструкция), заявитель - МБОУ "ООШ №43" по адресу: Жасминная, 8
	Котельная школы №43
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	5 069,5
	6 184,8

	010.02.01.1127
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание, заявитель - Пронин В. Ю. по адресу: Разведчиков, 19А
	БЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	215,7
	263,1

	002.02.01.1128
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №19А,Б,В,Г,Д,Е микрорайон 24
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	4 780,8
	5 832,6

	003.02.01.1163
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Рожкова В.П.) по адресу: Горноспасательная, 23
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	46,2
	56,4

	001.02.01.1174
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	10 635,6
	12 975,4

	001.02.01.1176
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект спортивного назначения по адресу: юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	60 476,1
	73 780,8

	001.02.01.1177
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание суда по адресу: юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	3 117,9
	3 803,9

	002.02.01.1183
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 А,Б (стр) Березовая роща
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	3 071,7
	3 747,5

	002.02.01.1184
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - ООО "НДСК" им. А.В. Косилова по адресу: №18 В,Г (стр) Березовая роща
	ЗСТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2025
	3 060,2
	3 733,4

	001.02.01.1213
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 65, 67
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	4 199,7
	5 123,6

	001.02.01.1214
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Бугарева, 1
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	4 199,7
	5 123,6

	001.02.01.1215
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Чекалина, 9, 11
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	4 199,7
	5 123,6

	001.02.01.1223
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных домов по адресу: юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	31 472,4
	38 396,3

	002.02.01.1379
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Косыгина, 103; в  границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0605055:4545
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	2025
	1 813,0
	2 211,9

	001.02.01.1381
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание по адресу: ул. Запорожская, 37а
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2025
	1 101,0
	1 343,2

	010.02.01.1391
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ООО "ГидроТехМаркет", нежилые здания по адресу: ул. Слесарная, 2 корп. 2,4,5
	БЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	1 467,8
	1 790,7

	010.02.01.1392
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Разведчиков, 21 (А,Б)
	БЦК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	3 887,9
	4 743,2

	010.02.01.1395
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом  по адресу: пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	2 853,8
	3 481,6

	010.02.01.1400
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Пархоменко, 92 (блок -секции А,Б)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2025
	5 570,4
	6 795,9

	003.02.01.1413
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое помещение (смена ТП), заявитель - Шемякина М.В. по адресу: Суворова, 7 пом 3
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	103,9
	126,8

	004.02.01.1414
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом, заявитель - Воронов Е.Е. по адресу: ул. Боровая, 50
	Котельная ОРК «Таргай»
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2025
	346,4
	422,7

	003.02.01.1418
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Министерство строительства Кузбасса, поликлиника №5 "Новокузнецкого филиала ГБУЗ КККД им. академика Л.С. Барбараша" на 475 посещений в смену по адресу: ул. Орджоникидзе, 32А
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	4 464,5
	5 446,6

	002.02.01.1419
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Два 15 этажных дома по адресу: ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	2025
	5 225,0
	6 374,5

	003.02.01.1420
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект торговли, общественного питания и бытового обслуживания по адресу: ул. Димитрова (42:30:0202008:370)
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	2 887,0
	3 522,1

	003.02.02.2029
	Реконструкция тепловой сети ТК-28/38-ТК-37-ТК-36, СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	13 168,7
	16 065,9

	003.02.02.2030
	Реконструкция тепловой сети ТК-24-ТК-25-ТК-26-ТК-27 - ТК-28/38, СМР 
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	13 017,2
	15 881,0

	003.02.02.2031
	Реконструкция тепловой сети ТК-20-ТК-21-ТК-22-ТК-23-ТК24, ЭТАП: ТК-22 - ТК-23 - ТК-24, СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	12 427,8
	15 161,9

	003.02.02.2032
	Реконструкция тепловой сети ТК-41-ТК-40-ТК-39-ТК-28/38, СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	14 247,1
	17 381,5

	003.02.04.4005
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра  ТК-7 Вокзальная -ТК-8 - ТК-9 Вокзальная,  СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	2025
	8 133,9
	9 923,3

	003.02.04.4009
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 Строителей)),  СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	9 678,0
	11 807,2

	003.02.04.4038
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5), проектирование 
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	2025
	6 230,3
	7 601,0

	010.02.04.4076
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-23 - ТК-33 (День Шахтера, 2)
	АРК
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2025
	8 258,8
	10 075,7

	003.02.04.4078
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	2 960,9
	3 612,3

	003.02.08.8025
	Строительство  железобетонного ограждения территории ЦТП-5 (Промышленная,5), СМР
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2025
	2 611,3
	3 185,8

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	01
	
	119 402,0
	145 670,4

	
	02
	
	19 687,8
	24 019,1

	
	03
	
	90 149,0
	109 981,8

	
	04
	
	5 415,9
	6 607,4

	
	10
	
	22 254,3
	27 150,3

	
	 Всего
	 
	256 909,0
	313 429,0



3. 
4. [bookmark: _Toc236346470]РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.03 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». 
Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.




5. [bookmark: _Toc236346471]СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Подгруппу проектов 02.01 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки».
Генеральный план города Новокузнецка не предусматривает расширение границ муниципалитета. В основном новое строительство осуществляется при реконструкции и уплотнении существующих жилых кварталов. Вновь осваиваемые территории, в которых отсутствуют возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников, ограничены мкр. Прибрежный, мкр. 24, мкр. 25, мкр. 17, мкр. 5, мкр. 18, мкр. 6 и мкр. 7. Крупнейшим из перечисленных микрорайонов города являются жилой микрорайон №7 Новоильинского района. 
[bookmark: OLE_LINK2]В соответствии с Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №784 на 2025 г. для АО «Кузбассэнерго» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 11 547,85 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. В соответствии с Постановлением РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №782 на 2025 г. для ООО «ЭнергоТранзит» установлена стоимость строительства тепловых сетей для подключения в размере 11 548,00 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС. Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО.
Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) систем централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка представлены в таблице 4.1.


[bookmark: _Toc236346403]Таблица 4.1 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Планировочный квартал
	Условный диаметр, мм
	Протяженность участка в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001.02.01.1002
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание школы, заявитель - МП "ССК" по адресу: квартал 20
	КТЭЦ
	НТК-2
	ПП-2
	42:30:0102031
	100
	311,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2031
	18 784,8 
	23 681,3 
	28 891,2 

	001.02.01.1003
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" по адресу: восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	КТЭЦ
	НТК-3
	ПП-3
	42:30:0501001
	50
	161,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2031
	6 494,4 
	8 187,3 
	9 988,5 

	002.02.01.1013
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" по адресу: Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	ЗСТЭЦ
	НТК-16
	ПП-16
	42:30:0414050
	100
	300,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2031
	18 074,1 
	22 785,3 
	27 798,1 

	002.02.01.1014
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецк по адресу: северо-западнее нежилого здания № 16 по ул. Рокоссовского
	ЗСТЭЦ
	НТК-18
	ПП-18
	42:30:0604057
	40
	105,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2031
	3 529,0 
	4 448,9 
	5 427,7 

	002.02.01.1016
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) по адресу: в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	ЗСТЭЦ
	НТК-20
	ПП-20
	42:30:0413005
	32
	59,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2027
	1 463,8 
	1 559,0 
	1 901,9 

	002.02.01.1018
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: восточнее МКД № 34 по пр. Мира
	ЗСТЭЦ
	НТК-22
	ПП-22
	42:30:0604057
	40
	105,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2031
	3 529,0 
	4 448,9 
	5 427,7 

	002.02.01.1021
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	ЗСТЭЦ
	НТК-24
	ПП-24
	42:30:0601007
	100
	382,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	23 026,8 
	25 749,7 
	31 414,6 

	002.02.01.1022
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	ЗСТЭЦ
	НТК-25
	ПП-25
	42:30:0601007
	70
	275,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	13 275,3 
	14 845,1 
	18 111,0 

	002.02.01.1023
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	ЗСТЭЦ
	НТК-26
	ПП-26
	42:30:0601007
	50
	164,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	6 707,9 
	6 707,9 
	8 183,6 

	002.02.01.1024
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	ЗСТЭЦ
	НТК-27
	ПП-27
	42:30:0601007
	70
	257,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	12 443,3 
	13 914,7 
	16 975,9 

	002.02.01.1025
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	ЗСТЭЦ
	НТК-28
	ПП-28
	42:30:0601007
	80
	262,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	15 469,2 
	15 469,2 
	18 872,4 

	002.02.01.1026
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	ЗСТЭЦ
	НТК-29
	ПП-29
	42:30:0601007
	50
	166,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	6 728,4 
	7 165,7 
	8 742,2 

	002.02.01.1028
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	ЗСТЭЦ
	НТК-31
	ПП-31
	42:30:0601007
	70
	177,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	8 598,0 
	9 156,9 
	11 171,4 

	002.02.01.1029
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	ЗСТЭЦ
	НТК-32
	ПП-32
	42:30:0601007
	100
	366,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	22 401,1 
	22 401,1 
	27 329,3 

	002.02.01.1033
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	ЗСТЭЦ
	НТК-36
	ПП-36
	42:30:0601007
	125
	580,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2029
	40 672,6 
	47 346,9 
	57 763,2 

	002.02.01.1034
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	ЗСТЭЦ
	НТК-37
	ПП-37
	42:30:0601007
	50
	156,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	6 286,1 
	7 617,7 
	9 293,5 

	ХХХ.02.01.1035
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группа многоквартирных жилых домов по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	НТК-38
	ПП-38
	42:30:0601007
	200
	436,0 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2031
	32 680,4 
	41 198,9 
	50 262,7 

	002.02.01.1036
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	ЗСТЭЦ
	НТК-39
	ПП-39
	42:30:0601007
	70
	182,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	8 798,1 
	11 538,4 
	14 076,9 

	ХХХ.02.01.1037
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района
	НТК-40
	ПП-40
	42:30:0601007
	100
	119,2 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2028
	7 169,9 
	8 017,7 
	9 781,6 

	002.02.01.1038
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 200 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	ЗСТЭЦ
	НТК-41
	ПП-41
	42:30:0601007
	50
	136,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	5 501,9 
	7 215,5 
	8 802,9 

	002.02.01.1039
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	ЗСТЭЦ
	НТК-42
	ПП-42
	42:30:0601007
	100
	322,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	19 434,2 
	25 487,4 
	31 094,6 

	002.02.01.1040
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа на 1296 мест по адресу: Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-43
	ПП-43
	42:30:0603058
	100
	334,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2028
	20 139,2 
	22 520,7 
	27 475,3 

	002.02.01.1042
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 140 мест по адресу: Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-45
	ПП-45
	42:30:0604057
	70
	163,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2028
	7 891,7 
	8 824,9 
	10 766,4 

	002.02.01.1043
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-46
	ПП-46
	42:30:0603058
	80
	242,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	14 064,3 
	16 372,3 
	19 974,2 

	002.02.01.1044
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	ЗСТЭЦ
	НТК-47
	ПП-47
	42:30:0603058
	50
	166,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	6 719,5 
	7 822,2 
	9 543,0 

	002.02.01.1045
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад-ясли на 180 мест по адресу: Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-48
	ПП-48
	42:30:0603058
	50
	156,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2032
	6 286,1 
	8 244,0 
	10 057,7 

	002.02.01.1046
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	ЗСТЭЦ
	НТК-49
	ПП-49
	42:30:0603060
	40
	120,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2029
	4 046,4 
	4 710,4 
	5 746,7 

	003.02.01.1049
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) по адресу: Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	ЦТЭЦ
	НТК-52
	ПП-52
	42:30:0303096
	32
	24,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	674,4 
	785,1 
	957,8 

	003.02.01.1050
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект гостиничного обслуживания по адресу: пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	ЦТЭЦ
	НТК-53
	ПП-53
	42:30:0301026
	80
	84,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	4 904,7 
	5 709,6 
	6 965,7 

	010.02.01.1054
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	БЦК
	НТК-58
	ПП-58
	42:30:0501004
	40
	39,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2029
	1 336,5 
	1 555,9 
	1 898,2 

	010.02.01.1056
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности по адресу: Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	БЦК
	НТК-60
	ПП-60
	42:30:0505017
	80
	88,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2031
	5 122,0 
	6 457,1 
	7 877,7 

	001.02.01.1057
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-62
	ПП-62
	42:30:0301068
	32
	25,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2031
	710,7 
	896,0 
	1 093,1 

	001.02.01.1058
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин. Салон красоты по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-63
	ПП-63
	42:30:0301068
	32
	53,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	1 507,2 
	1 976,6 
	2 411,5 

	001.02.01.1059
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Кафе. Клуб по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-64
	ПП-64
	42:30:0301068
	32
	62,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	1 752,3 
	2 298,0 
	2 803,6 

	001.02.01.1060
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	КТЭЦ
	НТК-65
	ПП-65
	42:30:0301068
	32
	25,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	723,0 
	948,1 
	1 156,7 

	003.02.01.1062
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	ЦТЭЦ
	НТК-67
	ПП-67
	42:30:0301013
	32
	26,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	748,0 
	870,7 
	1 062,3 

	003.02.01.1063
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз по адресу: восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	ЦТЭЦ
	НТК-68
	ПП-68
	42:30:0303096
	70
	72,8 
	Канальная
	Минвата
	Потребитель
	03
	2029
	3 519,2 
	4 096,6 
	4 997,9 

	003.02.01.1064
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе по адресу: южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	ЦТЭЦ
	НТК-69
	ПП-69
	42:30:0301013
	40
	36,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	1 213,9 
	1 413,1 
	1 724,0 

	003.02.01.1066
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая по адресу: южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	ЦТЭЦ
	НТК-71
	ПП-71
	42:30:0303096
	32
	5,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	147,1 
	171,3 
	209,0 

	003.02.01.1068
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по адресу: севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	ЦТЭЦ
	НТК-73
	ПП-73
	42:30:0303004
	70
	87,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2032
	4 227,5 
	5 544,2 
	6 764,0 

	010.02.01.1069
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом № 1 по ул. Разведчиков по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Разведчиков, 80
	БЦК
	НТК-74
	ПП-74
	42:30:0501011
	50
	43,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	1 737,4 
	1 942,9 
	2 370,3 

	010.02.01.1072
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание рынка по адресу: восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Кольская, 28
	АРК
	НТК-77
	ПП-77
	42:30:0508001
	32
	10,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2029
	282,0 
	328,3 
	400,5 

	003.02.01.1075
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объекты коммерческого назначения по адресу: юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	ЦТЭЦ
	НТК-81
	ПП-81
	42:30:0207049
	70
	69,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2028
	3 364,7 
	3 762,6 
	4 590,3 

	004.02.01.1076
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка (6 домов) по адресу: по ул. Серпуховская
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-82
	ПП-82
	42:30:0228015
	32
	17,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2030
	477,9 
	579,1 
	706,5 

	004.02.01.1077
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Группы многоквартирных жилых домов (взамен сносимого ветхого жилья) по адресу: по ул. Учительская, ул. Шушталепская
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-83
	ПП-83
	42:30:0228009
	70
	70,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2031
	3 406,5 
	4 294,5 
	5 239,2 

	003.02.01.1078
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) по адресу: по ул. Макеевская в квартале 9
	ЦТЭЦ
	НТК-84
	ПП-84
	42:30:0202008
	300
150
100
	51
27
27
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2026
	2 485,9 
	2 485,9 
	3 032,8 

	003.02.01.1079
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево  по адресу: ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	ЦТЭЦ
	НТК-85
	ПП-85
	42:30:0202010
	200
150
80
	132,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	03
	2026
	4 285,7 
	4 285,7 
	5 228,6 

	003.02.01.1080
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексная застройка в квартале 8а  (5 домов) по адресу: по ул. Горноспасательная
	ЦТЭЦ
	НТК-86
	ПП-86
	42:30:0202012
	70
	50,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2030
	2 426,2 
	2 940,2 
	3 587,0 

	003.02.01.1084
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по ул. Переездная по адресу: западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	ЦТЭЦ
	НТК-90
	ПП-90
	42:30:0203029
	32
	15,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2029
	429,2 
	499,6 
	609,5 

	003.02.01.1086
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание торгового центра по ул. Димитрова по адресу: южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6
	ЦТЭЦ
	НТК-92
	ПП-92
	42:30:0202008
	50
	42,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2031
	1 691,0 
	2 131,8 
	2 600,8 

	010.02.01.1087
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова по адресу: западнее дома №43 по ул. Мурманская 
	БЦК
	НТК-93
	ПП-93
	42:30:0501004
	50
	52,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	2 092,2 
	2 339,6 
	2 854,4 

	003.02.01.1093
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин по адресу: ул. В. Соломиной, 21 (взамен сносимого)
	ЦТЭЦ
	НТК-101
	ПП-101
	42:30:0202002
	80
	87,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2028
	5 053,2 
	5 650,7 
	6 893,9 

	002.02.01.1094
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект физической культуры и спорта по адресу: по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	ЗСТЭЦ
	НТК-103
	ПП-103
	42:30:0604057
	40
	119,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	4 019,2 
	4 870,6 
	5 942,1 

	002.02.01.1095
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здания спортивно-оздоровительного комплекса им. Юрия Арбачакова по адресу: юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-104
	ПП-104
	42:30:0604057
	50
	156,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	6 310,6 
	7 647,4 
	9 329,8 

	002.02.01.1096
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание плавательного бассейна по адресу: по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-105
	ПП-105
	42:30:0602056
	32
	94,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	2 634,5 
	3 192,6 
	3 895,0 

	002.02.01.1097
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина по адресу: юго-западнее жилого дома по ул. Косыгина, 5 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-106
	ПП-106
	42:30:0602051
	32
	3,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	110,3 
	133,6 
	163,0 

	002.02.01.1098
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса по адресу: северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-107
	ПП-107
	42:30:0603060
	32
	36,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	1 017,0 
	1 232,5 
	1 503,6 

	002.02.01.1099
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 4
	ЗСТЭЦ
	НТК-108
	ПП-108
	42:30:0412010
	40
	131,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2026
	4 490,4 
	4 490,4 
	5 478,3 

	002.02.01.1101
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	ЗСТЭЦ
	НТК-110
	ПП-110
	42:30:0412009
	32
	76,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	2 133,6 
	2 483,7 
	3 030,1 

	002.02.01.1104
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Административное здание по адресу: восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-113
	ПП-113
	42:30:0412021
	32
	14,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	404,4 
	490,0 
	597,8 

	002.02.01.1105
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-114
	ПП-114
	42:30:0412021
	32
	7,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	220,6 
	267,3 
	326,1 

	002.02.01.1108
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание складской базы по адресу: южнее нежилого здания по ул. Промстроевская, 21 Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-117
	ПП-117
	42:30:0414051
	32
	21,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	600,4 
	727,6 
	887,7 

	002.02.01.1109
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 55 мест по адресу: квартал 15 Заводского района
	ЗСТЭЦ
	НТК-118
	ПП-118
	42:30:0412021
	32
	77,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2030
	2 168,9 
	2 628,3 
	3 206,5 

	001.02.01.1112
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: в границах земельного участка 42:30:0102054:108, западнее жилого дома № 143а по ул. Ленина
	КТЭЦ
	НТК-123
	ПП-123
	42:30:0102054
	32
	46,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2030
	1 286,6 
	1 559,2 
	1 902,2 

	001.02.01.1113
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" по адресу: К4 в кв. 45-46
	КТЭЦ
	НТК-124
	ПП-124
	42:30:0301046
	80
	248,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	01
	2026
	14 629,1 
	14 629,1 
	17 847,5 

	002.02.01.1116
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" по адресу: ул. Промстроевская, 18
	ЗСТЭЦ
	НТК-127
	ПП-127
	42:30:0414050
	50
	152,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	6 117,6 
	6 841,0 
	8 346,1 

	002.02.01.1118
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилое здание по адресу: пр. Советской Армии, 52а
	ЗСТЭЦ
	НТК-129
	ПП-129
	42:30:0412021
	32
	16,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2032
	465,6 
	610,7 
	745,0 

	010.02.01.1119
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина по адресу: ул. Доватора, 1
	ЗРК
	НТК-130
	ПП-130
	42:30:0509003
	32
	3,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	97,9 
	109,5 
	133,5 

	004.02.01.1120
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект строительной промышленности, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: южнее Притомское, 24А корпус 1
	Котельная пос. Притомский
	НТК-135
	ПП-135
	42:30:0502057
	100
	102,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	2030
	6 175,8 
	7 484,0 
	9 130,5 

	002.02.01.1126
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР по адресу: Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	ЗСТЭЦ
	НТК-143
	ПП-143
	42:30:0602050
	32
	53,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2028
	1 492,7 
	1 669,2 
	2 036,4 

	010.02.01.1131
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом по адресу: Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	ЗРК
	НТК-148
	ПП-148
	42:30:0505005
	70
	77,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	3 719,5 
	4 159,4 
	5 074,4 

	002.02.01.1132
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	ЗСТЭЦ
	НТК-149
	ПП-149
	42:30:0603058
	32
	48,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2027
	1 353,1 
	1 441,0 
	1 758,0 

	002.02.01.1135
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) по адресу: Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	ЗСТЭЦ
	НТК-152
	ПП-152
	42:30:0412011
	32
	2,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	66,4 
	70,7 
	86,3 

	002.02.01.1137
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	ЗСТЭЦ
	НТК-155
	ПП-155
	42:30:0412014
	32
	81,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2026
	2 324,3 
	2 324,3 
	2 835,6 

	002.02.01.1138
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (Застройщик не определен) по адресу: ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	ЗСТЭЦ
	НТК-156
	ПП-156
	42:30:0412008
	125
100
80
70
	219
247
161
360
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	21 170,3 
	21 170,3 
	25 827,7 

	001.02.01.1140
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации по адресу: ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	КТЭЦ
	НТК-158
	ПП-158
	42:30:0301069
	32
	16,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	455,1 
	484,7 
	591,3 

	003.02.01.1142
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Магазин (Застройщик не определен) по адресу: южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	ЦТЭЦ
	НТК-160
	ПП-160
	42:30:0203010
	70
	66,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	3 210,4 
	3 419,1 
	4 171,3 

	004.02.01.1143
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) по адресу: восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	Котельная №6
	НТК-161
	ПП-161
	42:30:0204088
	32
	21,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	615,0 
	655,0 
	799,1 

	001.02.01.1145
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Промышленный объект (Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: южнее здания по шоссе Кузнецкое, 14, корп. 2 в Кузнецком районе (ЗУ с КН 42:30:0104035:1345)
	КТЭЦ
	НТК-163
	ПП-163
	42:30:0104035
	32
	40,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	1 143,9 
	1 218,3 
	1 486,3 

	010.02.01.1147
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	АРК
	НТК-165
	ПП-165
	42:30:0506037
	70
	72,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2028
	3 487,1 
	3 899,4 
	4 757,3 

	010.02.01.1149
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) по адресу: Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	БЦК
	НТК-167
	ПП-167
	42:30:0506036
	100
	102,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2031
	6 151,3 
	7 754,7 
	9 460,8 

	001.02.01.1150
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемое кафе восточнее Кирова, 71, заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка по адресу: восточнее Кирова, 71, в границах земельного участка 42:30:0301063:1751
	КТЭЦ
	НТК-168
	ПП-168
	42:30:0301063
	32
	21,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	615,0 
	655,0 
	799,1 

	001.02.01.1153
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Ленина, 103
	КТЭЦ
	НТК-171
	ПП-171
	42:30:0102014
	100
	306,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	18 512,2 
	19 715,5 
	24 052,9 

	001.02.01.1154
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) по адресу: ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	КТЭЦ
	НТК-172
	ПП-172
	42:30:0501046
	40
	124,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	4 182,2 
	4 454,0 
	5 433,9 

	004.02.01.1161
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Жилой дом (Славгородская Е.В.) по адресу: Кондомская, 16
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	НТК-181
	ПП-181
	42:30:0211022
	32
	2,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	61,5 
	65,5 
	79,9 

	004.02.01.1166
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: ИЖД (Тябова Т.Н.) по адресу: Учительская, 15
	Котельная пос. Листвяги
	НТК-186
	ПП-186
	42:30:0228015
	32
	5,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Сибэнерго»
	04
	2027
	159,9 
	170,3 
	207,8 

	001.02.01.1172
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) по адресу: кв. 45-46
	КТЭЦ
	НТК-194
	ПП-194
	42:30:0301046
	70
	277,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	13 639,8 
	13 639,8 
	16 640,5 

	001.02.01.1198
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") по адресу: ул. Транспортная, 57а
	КТЭЦ
	НТК-224
	ПП-224
	42:30:0212057
	50
	144,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	5 898,9 
	5 898,9 
	7 196,7 

	003.02.01.1204
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк по адресу: ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	ЦТЭЦ
	НТК-239
	ПП-239
	42:30:0302056
	250
	459,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	40 530,1 
	43 164,5 
	52 660,7 

	010.02.01.1218
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская, 44
	ЗРК
	НТК-254
	ПП-254
	42:30:0505009
	150
	211,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2026
	15 156,9 
	15 156,9 
	18 491,4 

	010.02.01.1219
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	ЗРК
	НТК-255
	ПП-255
	42:30:0505020
	50
	53,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2026
	2 187,2 
	2 187,2 
	2 668,4 

	010.02.01.1220
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе по адресу: ул. Емельяновская
	ЗРК
	НТК-256
	ПП-256
	42:30:0506011
	250
	418,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2032
	36 721,3 
	48 158,8 
	58 753,7 

	010.02.01.1221
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района по адресу: микрорайон Абашево
	АРК
	НТК-257
	ПП-257
	42:30:0506012
	350
	1 001,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «Энерготранзит»
	10
	2031
	100 466,5 
	126 654,4 
	154 518,4 

	001.02.01.1222
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Ленина, 52
	КТЭЦ
	НТК-258
	ПП-258
	42:30:0102022
	50
	110,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	4 526,0 
	4 526,0 
	5 521,7 

	001.02.01.1225
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района по адресу: микрорайон Водный
	КТЭЦ
	НТК-261
	ПП-261
	42:30:0305076
	32
	22,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2029
	636,3 
	740,7 
	903,6 

	003.02.01.1226
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района по адресу: ул. Глинки
	ЦТЭЦ
	НТК-262
	ПП-262
	42:30:0203011
	150
	208,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2030
	14 697,3 
	17 810,6 
	21 728,9 

	003.02.01.1227
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района по адресу: микрорайон Завокзальный
	ЦТЭЦ
	НТК-263
	ПП-263
	42:30:0207052
	350
	976,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2030
	97 982,2 
	118 737,4 
	144 859,6 

	003.02.01.1228
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории по ул. Карла Маркса в Куйбышевском районе по адресу: ул. Карла Маркса
	ЦТЭЦ
	НТК-266
	ПП-266
	42:30:0202005
	150
	208,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2031
	14 697,3 
	18 528,4 
	22 604,6 

	002.02.01.1229
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территории микрорайона 1-1А Новоильского района по адресу: микрорайон 1-1А
	ЗСТЭЦ
	НТК-267
	ПП-267
	42:30:0602051
	80
	253,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	02
	2029
	14 707,2 
	17 120,6 
	20 887,2 

	ХХХ.02.01.1230
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-268
	ПП-268
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2033
	94 132,9 
	128 427,3 
	156 681,4 

	ХХХ.02.01.1231
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-269
	ПП-269
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2034
	94 132,9 
	133 603,0 
	162 995,6 

	ХХХ.02.01.1232
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-270
	ПП-270
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2035
	94 132,9 
	138 987,2 
	169 564,3 

	ХХХ.02.01.1233
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-271
	ПП-271
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	94 132,9 
	144 588,3 
	176 397,8 

	ХХХ.02.01.1234
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-272
	ПП-272
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2037
	94 132,9 
	150 415,3 
	183 506,6 

	ХХХ.02.01.1235
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-273
	ПП-273
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2038
	94 132,9 
	156 477,0 
	190 901,9 

	ХХХ.02.01.1236
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-274
	ПП-274
	42:09:0606001
	350
	938,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2039
	94 132,9 
	162 783,0 
	198 595,3 

	ХХХ.02.01.1237
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-275
	ПП-275
	42:09:0606001
	250
	398,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2036
	34 988,6 
	53 742,6 
	65 566,0 

	ХХХ.02.01.1238
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-276
	ПП-276
	42:09:0606001
	250
	398,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2038
	34 988,6 
	58 161,6 
	70 957,1 

	ХХХ.02.01.1239
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-277
	ПП-277
	42:09:0606001
	250
	398,3 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2040
	34 988,6 
	62 943,9 
	76 791,5 

	ХХХ.02.01.1240
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-278
	ПП-278
	42:09:0606001
	100
	100,6 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2037
	6 061,3 
	9 685,3 
	11 816,1 

	ХХХ.02.01.1241
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-279
	ПП-279
	42:09:0606001
	40
	30,2 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2038
	1 013,7 
	1 685,1 
	2 055,8 

	ХХХ.02.01.1242
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-280
	ПП-280
	42:09:0606001
	125
	144,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2039
	10 136,9 
	17 529,6 
	21 386,1 

	ХХХ.02.01.1243
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Новоильскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району
	НТК-281
	ПП-281
	42:09:0606001
	32
	27,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2041
	757,7 
	1 417,9 
	1 729,9 

	ХХХ.02.01.1244
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-282
	ПП-282
	42:09:0000000
	400
	899,5 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2040
	107 780,4 
	193 894,8 
	236 551,6 

	ХХХ.02.01.1245
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-283
	ПП-283
	42:09:0000000
	400
	899,5 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2041
	107 780,4 
	201 708,7 
	246 084,7 

	ХХХ.02.01.1246
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-284
	ПП-284
	42:09:0000000
	400
	899,5 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2042
	107 780,4 
	209 837,6 
	256 001,9 

	ХХХ.02.01.1247
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-285
	ПП-285
	42:09:0000000
	200
	326,8 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2042
	24 492,0 
	47 683,6 
	58 173,9 

	ХХХ.02.01.1248
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-286
	ПП-286
	42:09:0000000
	200
	326,8 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	24 492,0 
	49 605,2 
	60 518,3 

	ХХХ.02.01.1249
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-287
	ПП-287
	42:09:0000000
	80
	83,6 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2042
	4 849,0 
	9 440,5 
	11 517,5 

	ХХХ.02.01.1250
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-288
	ПП-288
	42:09:0000000
	40
	30,2 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	1 013,7 
	2 053,1 
	2 504,8 

	ХХХ.02.01.1251
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-289
	ПП-289
	42:09:0000000
	70
	79,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	3 852,0 
	7 801,7 
	9 518,1 

	ХХХ.02.01.1252
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) по адресу: территория, примыкающая к Центральному району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району
	НТК-290
	ПП-290
	42:09:0000000
	32
	27,1 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2044
	757,7 
	1 596,4 
	1 947,6 

	ХХХ.02.01.1253
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	НТК-291
	ПП-291
	42:09:1515002
	350
	944,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2043
	94 797,8 
	191 999,5 
	234 239,4 

	ХХХ.02.01.1254
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	НТК-292
	ПП-292
	42:09:1515002
	350
	944,7 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2044
	94 797,8 
	199 737,1 
	243 679,3 

	ХХХ.02.01.1255
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) по адресу: территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району
	НТК-293
	ПП-293
	42:09:1515002
	150
	226,8 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	ХХХ
	2044
	15 994,8 
	33 700,8 
	41 114,9 

	001.02.01.1376
	Строительство подающего трубопровода от НО-27 до точки опуска НО-36 Ду1200мм  протяженностью 984,5 м надземной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	КТЭЦ
	НО-27
	НО-36
	42:09:0000000
	1200
	984,5 
	Надземная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026
	163 800,0 
	163 800,0 
	199 836,0 

	001.02.01.1403
	Строительство подающего трубопровода от точки опуска НО-36 до КСЗ-2 Ду1200мм  протяженностью 457 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный), ТН 14,3 Гкал/ч)
	КТЭЦ
	НО-36
	КСЗ-2
	42:09:0000000
	1200
	457,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2028
	80 795,9 
	90 350,0 
	110 227,0 

	001.02.01.1377
	Строительство тепловых сетей от ТК-20 (Др) до ГЗУ подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона Запорожская (крт. Левобережный))
	КТЭЦ
	-
	мкр. "Запорожская"
	42:09:0000000
	300
	176,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	01
	2027
	12 206,6 
	13 000,0 
	15 860,0 

	001.02.01.1378
	Строительство распределительной сети мкр "Запорожская" (крт. Левобережный)
	КТЭЦ
	-
	мкр. "Запорожская"
	42:09:0000000
	-
	2 542,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2026-2028
	225 422,8 
	238 692,4 
	291 204,7 

	002.02.01.1406
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 1 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0413005
	50
	43,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	1 762,3 
	1 762,3 
	2 150,1 

	002.02.01.1407
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 2 по адресу: ул. Горьковская, 50; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:9
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0413005
	50
	12,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	513,6 
	546,9 
	667,3 

	002.02.01.1408
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД № 10 (блок-секции 1-5) по адресу: микрорайон 7 квартала "В"
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	125
	90,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027-2029
	6 326,2 
	7 049,4 
	8 600,2 

	010.02.01.1412
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	80
	91,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2032
	5 330,3 
	6 990,5 
	8 528,5 

	002.02.01.1416
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-1
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0228032
	200
	837,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2038
	62 738,5 
	104 290,1 
	127 233,9 

	002.02.01.1417
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района по адресу: микрорайон Озерный-2
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0228032
	200
	837,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2038
	62 738,5 
	104 290,1 
	127 233,9 

	010.02.01.1421
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	ЗРК
	-
	-
	42:30:0505008
	150
	10,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2026
	884,9 
	884,9 
	1 079,6 

	010.02.01.1422
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	ЗРК
	-
	-
	42:30:0505008
	200
	396,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2026
	27 988,0 
	27 988,0 
	34 145,4 

	002.02.01.1423
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" по адресу: микрорайон 6
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0601007
	250
	1 784,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	156 723,7 
	205 538,0 
	250 756,4 

	002.02.01.1424
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" по адресу: микрорайон 6
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0601007
	350
	2 912,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2038
	292 248,6 
	485 804,5 
	592 681,5 

	002.02.01.1432
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Горьковская, 48
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0413005
	32
	82,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	2 298,2 
	2 569,9 
	3 135,3 

	002.02.01.1433
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: юго-восточнее многоквартирного дома по ул. Тореза, 19 (42:30:0412008:3813)
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0412008
	40
	115,9 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2030
	3 890,6 
	4 714,7 
	5 752,0 

	010.02.01.1434
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	БЦК
	-
	-
	42:30:0505014
	80
	54,0 
	Канальная
	Минвата
	Застройщик
	10
	2026
	3 502,0 
	3 502,0 
	4 272,5 

	010.02.01.1435
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Тульская, 44, ул. Слесарная, 5
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	70
	79,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2033
	3 836,4 
	5 234,1 
	6 385,6 

	010.02.01.1436
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным по адресу: ул. Слесарная, 3
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	50
	44,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2034
	1 803,4 
	2 559,6 
	3 122,7 

	010.02.01.1437
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными по адресу: ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	80
	90,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2034
	5 251,1 
	7 452,9 
	9 092,5 

	010.02.01.1438
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	50
	42,7 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2035
	1 720,4 
	2 540,1 
	3 098,9 

	010.02.01.1439
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирный жилой дом по адресу: западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	БЦК
	-
	-
	42:30:0501004
	50
	49,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	2035
	1 988,5 
	2 936,0 
	3 581,9 

	002.02.01.1440
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка по адресу: пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0605054
	32
	96,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2032
	2 696,7 
	3 536,6 
	4 314,7 

	001.02.01.1441
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения по адресу: северо-восточнее многоквартирных жилых домов по ул. Запорожская, 53,57,61 (42:30:0301046:4739)
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:0301046
	32
	73,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	2 053,1 
	2 692,6 
	3 285,0 

	001.02.01.1442
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения по адресу: северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:11012028
	40
	94,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2032
	3 167,2 
	4 153,7 
	5 067,5 

	001.02.01.1443
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: инфекционное отделение № 2 по адресу: ул. Петракова, 65
	КТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	56,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	1 586,8 
	1 689,9 
	2 061,7 

	001.02.01.1444
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: крытая ледовая площадка по адресу: ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:0501001
	70
	224,2 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	10 878,7 
	11 585,9 
	14 134,8 

	001.02.01.1445
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: офисное здание по адресу: пр. Ферросплавный, 44
	КТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	26,3 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	738,0 
	786,0 
	958,9 

	001.02.01.1446
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: магазин по адресу: ул. Бугарева, 3
	КТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	18,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2027
	528,9 
	563,3 
	687,2 

	001.02.01.1447
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями по адресу: ул. Зорге, 17; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:809
	КТЭЦ
	-
	-
	42:30:0501046
	200
	1 106,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	01
	2028
	82 828,0 
	92 622,4 
	112 999,4 

	002.02.01.1448
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: торговый центр по адресу: ул. Тореза
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	70
	185,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	9 084,9 
	9 084,9 
	11 083,5 

	002.02.01.1449
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: нежилое здание (корпус 1, 2) по адресу: около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:30:0414025
	32
	60,8 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	1 708,6 
	1 819,7 
	2 220,0 

	002.02.01.1450
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: гаражный бокс по адресу: пр. Мира, 15
	ЗСТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	41,6 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	1 168,5 
	1 244,5 
	1 518,3 

	003.02.01.1451
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Детский сад на 280 мест по адресу: пр. Строителей
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	100
	133,5 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	8 072,2 
	8 596,9 
	10 488,2 

	003.02.01.1452
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) по адресу: ул. Спартака
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	80
	80,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2027
	4 681,4 
	4 985,6 
	6 082,5 

	003.02.01.1453
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: МКД по адресу: ул. Доз, 4-А
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:09:0000000
	80
	35,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2026
	681,2 
	681,2 
	831,0 

	003.02.01.1454
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Многоквартирные жилые дома по адресу: пр. Курако (42:30:0301030:204)
	ЦТЭЦ
	-
	-
	42:30:0301030
	150
125
	53
390
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	2026
	12 860,4 
	12 860,4 
	15 689,7 

	004.02.01.1456
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: 1/2 часть жилого дома по адресу: ул. Суданская, 36-1
	Котельная пос. Листвяги
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	4,4 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	2027
	793,6 
	845,2 
	1 031,1 

	004.02.01.1457
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Суданская, 36А
	Котельная пос. Листвяги
	-
	-
	42:09:0000000
	32
	13,1 
	Канальная
	Минвата
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	2027
	972,1 
	1 035,3 
	1 263,1 

	002.02.01.1458
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. ПНС-16 - ТК-V-4 - ТК-V-5 - ТК-V-6 - ТК-V-7 - НО-V-48 - ТК-V-8 - КСЗ-4, проектирование и СМР
	ЗСТЭЦ
	Нар. стена ПНС-16
	КСЗ-4
	-
	700
	731,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2026
	60 235,5 
	60 235,5 
	73 487,3 

	002.02.01.1459
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-36 - ПНС-16
	ЗСТЭЦ
	НО-V-36
	ПНС-16
	-
	700
	915,0 
	Надземная;
Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	70 798,1 
	75 400,0 
	91 988,0 

	002.02.01.1460
	Строительство обратного трубопровода тепловой сети для подключения вновь строящегося микрорайона №7, микрорайона №6б и объекта кап. стр. территориальной РТ Зоны режимных территорий в Новоильинском районе г. Новокузнецка. НО-V-6 (НЩО-6) - НО-V-36
	ЗСТЭЦ
	НО-V-6 (НЩО-6)
	НО-V-36
	-
	700
	4 251,4 
	Надземная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2028
	223 632,0 
	250 076,5 
	305 093,4 

	002.02.01.1461
	Строительство тепловых сетей для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	ЗСТЭЦ
	ТК-V-77
	ГЗУ территориальной зоны РТ Зона режимных территорий
	-
	250
	1 550,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	62 476,3 
	66 537,3 
	81 175,5 

	002.02.01.1462
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района
	ЗСТЭЦ
	ТК-V-25
	ГЗУ
	-
	300
	47,0 
	Канальная
	Минвата
	ООО «НТК»
	02
	2027
	2 535,1 
	2 699,8 
	3 293,8 

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	7 759,5
	
	
	
	01
	
	679 503,5 
	725 444,6 
	885 042,4 

	
	21 123,9
	
	
	
	02
	
	1 370 468,9 
	1 782 965,3 
	2 175 217,6 

	
	2 901,3
	
	
	
	03
	
	232 583,1 
	269 131,1 
	328 340,0 

	
	237,4
	
	
	
	04
	
	12 662,4 
	15 128,9 
	18 457,3 

	
	3 032,0
	
	
	
	10
	
	230 862,9 
	280 792,2 
	342 566,5 

	
	14 308,0
	
	
	
	ХХХ
	
	1 410 103,7 
	2 418 722,7 
	2 950 841,7 

	
	49 362,0
	
	
	
	Всего
	
	3 936 184,5
	5 492 184,7
	6 700 465,4







6. [bookmark: _Toc236346472]СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]Строительство новых тепловых сетей, кроме существующих между зонами действия КТЭЦ и ЦТЭЦ, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается ввиду значительной удаленность источников друг от друга.








7. [bookmark: _Toc236346473]СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ
7.1. [bookmark: _Toc236346474]Переключение потребителей котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной 
В связи с увеличением сроков проектирования, а также пересмотром планов по развитию зоны теплоснабжения, сроки реализации мероприятий сдвигаются на 2030 г. 
[bookmark: _Hlk171529932]Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает в 2030 г. расширение зоны действия котельной №1 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной школы №16. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6.1 и в таблице 6.1. На рисунке 6.5 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 6.2 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».
[image: ]
[bookmark: _Toc236346321]Рисунок 6.1 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной школы №16 на котельную №1 п. Абагур-Лесной
[image: ]
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[bookmark: _Toc236346322]Рисунок 6.2 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №1 п. Абагур-Лесной

[bookmark: _Toc236346404]Таблица 6.1 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №1 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной школы №16 (П43.4 МУ) 
	[bookmark: _Hlk171529961]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	004.02.02.2014
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной школы № 16 с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной № 1. ТК-5 - Громовой, 61, СМР
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	-
	80
	103
1018
	Надземная
Канальная
	Минвата
	2030
	15 757,9
	19 095,8
	23 296,9

	004.02.02.2016
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-4 Земнухова - ТК4/1 - УТ-1  Громовой, СМР
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
	200
	22
344
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2030
	5 630,8
	6 823,5
	8 324,7

	Итого по зоне деятельности ЕТО №04
	1 487,0
	 
	 
	 
	21 388,7
	25 919,4
	31 621,6


7.2. 
7.3. [bookmark: _Toc236346475]Переключение потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной
[bookmark: _Hlk171529993]Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Новокузнецка предполагает к 2032 г. расширение зоны действия котельной №2 п. Абагур-Лесной за счет переключения на нее потребителей котельной №3 п. Абагур-Лесной. 
Для реализации переключений схемой теплоснабжения предусматривается мероприятия на тепловых сетях, представленные на рисунке 6.3 и в таблице 6.2. На рисунке 6.7 строительство и реконструкция тепловых сетей выделены фиолетовым и зеленым цветами соответственно. На рисунке 6.4 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».

[image: ]
[bookmark: _Toc236346323]Рисунок 6.3 – Строительство тепловых сетей для переключения котельной №3 п. Абагур-Лесной на котельную №2 п. Абагур-Лесной 
[image: ]
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[bookmark: _Toc236346324]Рисунок 6.4 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима котельной №2 п. Абагур-Лесной

[bookmark: _Toc236346405]Таблица 6.4 – Объемы строительства и реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной №2 п. Абагур-Лесной при переключении на нее котельной №3 п. Абагур-Лесной (П43.4 МУ) 
	[bookmark: _Hlk135142197]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	004.02.02.2018
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а-ТК-4-ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	150
150
100
	150
150
100
	210
218
75
	Канальная
Надземная
Надземная
	Минвата
	2027
	1 103,0
	1 174,7
	1 433,2

	004.02.02.2021
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра Котельная - ТК-4а - ТК-4 - ТК-7 - ТК-8 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2028
	15 859,3
	17 734,7
	21 636,3

	004.02.02.2019
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8-ТК-9-Врезка 4-ТК-9б-ТК-10-Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская-ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), проектирование
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	100
100
	125
125
	276
346
	Надземная
Канальная
	Минвата
	2027
	972,4
	1 035,6
	1 263,4

	004.02.02.2022
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-8 - ТК-9 - Врезка 4 - ТК-9б - ТК-10 - Врезка на ж.д.№5 ул. Камчатская - ТК-10/2 (переключение потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2029
	13 430,3
	15 634,2
	19 073,7

	004.02.02.2020
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3), проектирование
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	-
	80
	2600,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	3 557,8
	3 789,1
	4 622,7

	004.02.02.2023
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 1 Этап (900м), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2030
	15 727,0
	19 058,3
	23 251,2

	004.02.02.2024
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 2 Этап (900м), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2031
	15 722,4
	19 820,7
	24 181,2

	004.02.02.2025
	Строительство тепловой сети для переключения потребителей котельной Абагур Лесной-3  с переносом нагрузки на котельную Абагур Лесной -2.  ТК-12-т.А (врезка в сущ.трассу котельной Абагур Лесной-3) 3 Этап (800м), СМР
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	ООО «Сибэнерго»
	04
	
	
	
	
	
	2032
	13 971,5
	18 323,1
	22 354,2

	Итого по зоне деятельности ЕТО №04
	3 725,0
	 
	 
	 
	80 343,8
	96 570,5
	117 816,0


7.4. 
7.5. [bookmark: _Toc236346476]Переключение потребителей Байдаевской центральной котельной и котельной №72 на Зыряновскую районную котельную
[bookmark: _Hlk171530062]Схемой теплоснабжения предусматривается переключение на Зыряновскую районную котельную (ЗРК) потребителей Байдаевской центральной котельной (БЦК) (срок реализации – 2028 г.). 
Для реализации переключения БЦК на ЗРК необходимы:
- строительство магистральной тепловой сети 2Ду600 протяженностью 5400 м в 1-тр. исч. от здания ЗРК до здания БЦК;
- перевод БЦК в ЦТП, работающего в режиме насосной станции.
В связи с отсутствием на момент разработки схемы теплоснабжения у котельной №72 потребителей ее переключение на ЗРК, предусматриваемое предыдущими актуализациями схемы теплоснабжения, отменяется. В случае появления у котельной №72 новых потребителей ее переключение на ЗРК будет принято к реализации.
Описанные мероприятия представлены на рисунке 6.5 и в таблице 6.3. На рисунке 6.9 строительство тепловых сетей выделено фиолетовым цветом. На рисунке 6.6 представлен пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной после реализации переключений.
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02.02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных». Мероприятия по переводу БЦК в режим ЦТП включаются в подгруппу проектов 02.08 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».
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[bookmark: _Toc236346325]Рисунок 6.5 – Строительство тепловых сетей для переключения БЦК на ЗРК
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[bookmark: _Toc236346326]Рисунок 6.6 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима Зыряновской районной котельной (ЗРК – ТК-18)

[bookmark: _Toc236346406]Таблица 6.3 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №04 для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от ЗРК при переключении на нее БЦК (П43.4 МУ)
	[bookmark: _Hlk135142244]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	010.02.02.2045
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК: наружная стена БЦК (Слесарная, 12)- наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110), ПИР
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	-
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2026
	25 400,0
	25 400,0
	30 988,0

	010.02.02.2046
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 1 Этап (2200)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	2200,0
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2027
	122 434,0
	130 392,2
	159 078,5

	010.02.02.2047
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 2 Этап (2000м)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	2000,0
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2027
	122 701,2
	130 676,7
	159 425,6

	010.02.02.2048
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 3 Этап (1200м)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	600
	1200,0
	Канальная
Надземная
	Минвата
	2027
	76 565,5
	81 542,3
	99 481,6

	010.02.08.8012
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 4 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	33 959,2
	36 166,5
	44 123,2

	010.02.08.8026
	Строительство тепловой сети с тепловыми камерами для замещения БЦК на ЗРК. Наружная стена БЦК (Слесарная, 12) - наружная стена ЗРК (Пархоменко, 110) 5 Этап (Переоборудование БЦК под ЦТП мощностью 44,46 Гкал/час)
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	109 532,0
	122 484,2
	149 430,7

	Итого по зоне деятельности ЕТО №10
	5 400,0
	 
	 
	 
	490 591,9
	526 662,0
	642 527,6


7.6. 
7.7. [bookmark: _Toc236346477]Установка приборов учета 
[bookmark: _Hlk171530114][bookmark: _Hlk202436734][bookmark: _Hlk236351393]Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от КТЭЦ предусматривается установка прибора учёта от ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка.
[bookmark: _Toc236346407]Таблица 6.4 – Установка прибора учёта
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.02.2050
	Установка прибора учёта от Кузнецкой ТЭЦ в сторону УТ1 Новобайдаевка
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2027
	10 046,9
	10 700,0
	13 054,0

	Итого по зоне деятельности ЕТО №01
	10 046,9
	10 700,0
	13 054,0





8. [bookmark: _Toc236346478]СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Hlk50996951]По итогам проведения расчета надежности систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии г. Новокузнецка, описанного в Главе 11, ликвидация выявленных зон с ненормативной надежностью и безопасностью теплоснабжения существующих и перспективных потребителей запланирована за счет осуществления следующих мероприятий:
· реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей;
· мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса теплоснабжения;
Данные мероприятия рассмотрены в разделах 7 и 8 текущей главы соответственно.
9. [bookmark: _Toc236346479]РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».
Для покрытия заявленной Заказчиками объектов нового строительства перспективной тепловой нагрузки и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей необходимо выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности трубопроводов существующих тепловых сетей.
Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов, представлены в таблице 8.1. Стоит отметить, что при последующих актуализациях схемы теплоснабжения г. Новокузнецка возможна корректировка сроков реализации мероприятий в зависимости от изменения фактического прироста тепловых нагрузок.
На рисунках ниже приведены пьезометрические графики перспективных гидравлических режимов в зонах, которые в главе 4 были определены как зоны с недостаточным располагаемым напором. 




[bookmark: _Toc236346408]Таблица 8.1 – Объем реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов (П43.2 МУ)
	Шифр проекта
	Мероприятие
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	003.02.04.4010
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,  (1 этап  ТК-8 Курако (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей (участок ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 Строителей)),  СМР
	ТК-1 Строителей
	ТК-3 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	271,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	18 756,6
	18 756,6
	22 883,1

	003.02.04.4011
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 Строителей)), СМР
	ТК-3 Строителей
	ТК-5 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	276,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	18 260,9
	18 260,9
	22 278,3

	003.02.04.4012
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей,   (2 этап ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей (участок ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Строителей)), СМР
	ТК-5 Строителей
	ТК-7 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	294,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	18 264,6
	19 451,9
	23 731,3

	003.02.04.4013
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 Строителей)), СМР  
	ТК-7 Строителей
	ТК-9 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	217,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	14 147,6
	15 067,1
	18 381,9

	003.02.04.4057
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей, (3 этап ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12  Строителей (участок ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 Строителей)), СМР  
	ТК-9 Строителей
	ТК-12 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	367,0
	Канальная
	Минвата
	2028
	22 787,6
	25 482,2
	31 088,3

	003.02.04.4058
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (4 этап ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 Строителей), СМР
	ТК-12 Строителей
	ТК-15 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	423,0
	Канальная
	Минвата
	2029
	25 872,6
	30 118,3
	36 744,3

	003.02.04.4059
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 Строителей)), СМР
	ТК-15 Строителей
	ТК-17 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	289,0
	Канальная
	Минвата
	2030
	18 790,8
	22 771,1
	27 780,8

	003.02.04.4060
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-8 Курако  (ТК-1' - пристроен) - К-3 - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 - ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 - ТК-14 - ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей  (5 этап ТК-15 - ТК-16 - ТК-17 - ТК-18 Строителей (участок ТК-17- ТК-18 Строителей)), СМР
	ТК-17 Строителей
	ТК-18 Строителей
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	400
	500
	144,0
	Канальная
	Минвата
	2031
	9 000,2
	11 346,2
	13 842,3

	003.02.04.4014
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, проектирование 
	ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б)
	К-18/4 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	98,0
	Канальная
	Минвата
	2030
	291,5
	353,3
	431,0

	003.02.04.4015
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ЦТП ДОЗ (ул. ДОЗ. 17Б) - К-18/4 ДОЗ, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	
	Канальная
	Минвата
	2030
	4 401,4
	5 333,7
	6 507,2

	003.02.04.4016
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  К-18/4    - К-18/5 - К-18/6 ДОЗ; К-18/4 - К-18/17 ДОЗ, проектирование 
	К-18/4 ДОЗ
	К-18/17 ДОЗ
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
	200
	248,0
	Канальная
	Минвата
	2031
	636,6
	802,6
	979,1

	003.02.04.4018
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  ТК-5 Колхозный - ТК-6 (пересечение с ул. Орджоникидзе) - ТК-9 Орджоникидзе, проектирование
	ТК-5 Колхозный
	ТК-9 Орджоникидзе
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	250
	340,0
	Канальная
	Минвата
	2031
	767,6
	967,6
	1 180,5

	003.02.04.4052
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 1 этап, СМР
	т. А
	наружная стена ЦТП-5 (Промышленная,5)
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	474,0
	Надземная
	Минвата
	2027
	22 734,2
	24 211,9
	29 538,6

	003.02.04.4053
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 2 этап, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	450,0
	Надземная
	Минвата
	2027
	23 047,1
	24 545,2
	29 945,1

	003.02.04.4054
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 3 этап, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	448,0
	Надземная
	Минвата
	2028
	20 735,1
	23 187,0
	28 288,1

	003.02.04.4055
	Реконструкция тепловых сетей т. А (смена типа прокладки) - наружная стена ЦТП-5 (Промышленная, 5) 4 этап, СМР
	
	
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
	400
	436,0
	Надземная
	Минвата
	2029
	22 015,6
	25 628,3
	31 266,5

	001.02.04.4043
	Перекладка участка от ТК-3а Кирова до ТК-4 Кирова
	ТК-3а Кирова
	ТК-4 Кирова
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	800
	1000
	264,0
	Канальная
	Минвата
	2033
	18 287,5
	24 950,0
	30 439,0

	001.02.04.4044
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-7 Павловского до УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43). ПИР и СМР
	К-7 Павловского
	УТ-1 Кузнецкстроевский (кв. 43)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	300
	574,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	32 589,9
	32 589,9
	39 759,6

	001.02.04.4046
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от разветвления в подвале жд пр. Дружбы, 45 до К-4 (кв. 71-72). ПИР; 1 ЭТАП: от разветвления в подвале ж.д. пр. Дружбы, 45 до ж.д. Тольятти, 18. СМР; 2 ЭТАП: от ж.д. Тольятти, 18 до К-4. СМР.
	ж/д по ул. Дружбы 45
	К-4 (кв. 71-72)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	832,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2028
	30 689,7
	33 723,7
	41 142,9

	002.02.04.4057
	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Климасенко, 11, корпус 6А
	ответвление на ж.д. ул. Климасенко, 11/6 ИТП-1
	УТ-1
	ЗСТЭЦ
	ООО «Энерготранзит»
	02
	70
	80
	4,6
14
	Подвальная
Канальная
	Минвата
	2032
	222,6
	291,9
	356,1

	004.02.04.4058
	Реконструкция тепловых сетей для подключения перспективного потребителя по адресу: ул. Мостовая, 15А
	наружная стена здания котельной
	ТК-8
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	ООО «Энерготранзит»
	04
	100
	125
	316,0
	Канальная
	Минвата
	2032
	5 494,8
	7 206,2
	8 791,6

	002.02.04.4062
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  УТ-19 (ТК-14а/23) – УТ-20 (ТК-14а/24) ул. Звездова, проектирование и СМР
	УТ-19
	УТ-20
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	125
	150
	148,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2029
	3 927,0
	4 559,8
	5 562,9

	002.02.04.4063
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра   УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25) ул. Звездова, проектирование и СМР
	УТ-20
	УТ-21
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	125
	150
	80,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2028
	2 097,7
	2 338,4
	2 852,9

	002.02.04.4064
	Перекладка участка от точки А "усл" Бызовское шоссе до ТК-I-5 Автотранспортная с 2Ду700мм на 2Ду800мм протяженностью 310м надземной прокладки (подключение ЖК Озёрный-2, ТН 6,147 Гкал/ч)
	точка А "усл" Бызовское шоссе
	ТК-I-5
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	700
	800
	310,0
	Надземная
	Минвата
	2029
	32 780,7
	38 160,0
	46 555,2

	002.02.04.4065
	Перекладка тепловых сетей от КСЗ-7 до ТК-V-27а с 2Ду400 на 2Ду500 протяженностью 1744 м подземной канальной прокладки (подключение Микрорайона 6Б, ТН 23,85 Гкал/ч)
	КСЗ-7
	ТК-V-27а
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	400
	500
	1744,0
	Канальная
	Минвата
	2032
	172 173,5
	225 800,0
	275 476,0

	001.02.04.4066
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-1 (Дружбы, 62) до К-5 (Кирова, 82) (кв. 67). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	613,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	22 448,2
	23 907,4
	29 167,0

	001.02.04.4067
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-13 до К-8 (через ж.д. Батюшкова, 10)  (кв.60-62).ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	150
	200
	450,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2029
	13 062,2
	15 167,0
	18 503,7

	001.02.04.4068
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-20 до разветвления в подвале жд ул. Грдины, 16 (кв. 71-72). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	100
	150
	282,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2030
	9 247,5
	11 111,2
	13 555,7

	001.02.04.4069
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от К-3 до К-4  (Кутузова, 68а) (кв. 50, 57). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	250
	300
	75,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2029
	11 456,6
	13 260,0
	16 177,2

	001.02.04.4071
	 Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от ТК-11 Дружбы до К-7 (кв. 71-72). ПИР; 1 Этап: от ТК-11 Дружбы до К-5. СМР; 2 Этап: от К-5 до К-7. СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	250
200
	300
250
	580
480
	Канальная
	Минвата
	2029-2032
	51 146,0
	65 190,6
	79 532,6

	001.02.04.4073
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от  К-4  до  ЦТП-57 (кв. 57). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	216,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2029
	7 418,4
	8 613,8
	10 508,9

	001.02.04.4074
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-2 (Тольятти, 43) до К-4 (кв. 47-49). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	200
	250
	205,0
	Канальная
	Минвата
	2028-2030
	9 649,3
	11 632,9
	14 192,1

	001.02.04.4075
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра  от К-5 (Кутузова, 70) до К-7 (кв.57). ПИР и СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	150
	200
	260,0
	Канальная
	Минвата
	2027-2030
	10 068,3
	12 097,5
	14 758,9

	002.02.04.4077
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД по ул. Тореза, 17А в Заводском районе
	-
	-
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	250
200
	300
250
	99
134
	Канальная
	Минвата
	2026
	13 682,8
	13 682,8
	16 693,0

	003.02.04.4078
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения комплекса многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) - по ул. Макеевская в квартале 9
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	150
100
80
50
	300
150
100
	696
346
346
	Канальная;
Надземная
	Минвата
	2026
	42 742,3
	42 742,3
	52 145,6

	003.02.04.4079
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения общеобразовательной школы в микрорайоне Дальнее Куйбышево 
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	250
200
150
100
80
	300
250
200
150
100
	899
486
139
483
622
	Канальная
	Минвата
	2026
	110 922,0
	110 922,0
	135 324,8

	003.02.04.4080
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения МКД - ул. Доз, 4-А
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	200
	300
	98,0
	Канальная
	Минвата
	2026
	5 646,5
	5 646,5
	6 888,8

	003.02.04.4081
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирных жилых домов - пр. Курако (42:30:0301030:204)
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «ЭнергоТранзит»
	03
	700
	800
	324,0
	 
	 
	2026
	50 132,7
	50 132,7
	61 161,9

	010.02.04.4082
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения многоквартирного жилого дома - ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	-
	-
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	200
150
	250
200
	103,5
216,5
	Канальная
	Минвата
	2027
	13 684,5
	14 574,0
	17 780,3

	010.02.04.4083
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). ПИР.
	ТК-5
	ТК-33
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	-
	-
	-
	Канальная
	Минвата
	2027
	2 389,3
	2 544,6
	3 104,5

	010.02.04.4084
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). 1 Этап: ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 . СМР.
	-
	-
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	300
	350
	341,0
	Канальная
	Минвата
	2028
	17 268,5
	19 310,5
	23 558,8

	010.02.04.4085
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра ТК-5 ул. Новаторов - ТК-31 - ТК-32 - ТК-33  (ул. Зыряновская, 68). 2 Этап: ТК-32 - ТК-33 (ул. Зыряновская, 68) . СМР.
	-
	-
	ЗРК
	ООО «ЭнергоТранзит»
	10
	300
	350
	379,0
	Канальная
	Минвата
	2029
	16 411,8
	19 105,0
	23 308,1

	004.02.04.4086
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра УТ-4 - УТ-5 (ул. Суданская, 34)
	-
	-
	Котельная пос. Листвяги
	ООО «ЭнергоТранзит»
	04
	32
	50
	30,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	1 169,8
	1 245,8
	1 519,9

	001.02.04.4087
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра (перемычка №8 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø630), (перемычка №4 между ОТ Ø1020 коллекторная - ОТ Ø720), (перемычка между БУ1 и БУ2 по ОТ и ПТ).  СМР.
	-
	-
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	1Ду500
1Ду500
2Ду500
	1Ду600
1Ду600
2Ду700
	60
51
13
1,6
	Надземная
	Минвата
	2027
	10 084,5
	10 740,0
	13 102,8

	003.02.04.4088
	Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра для подключения объекта: Диспансер ул. Димитрова
	-
	-
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	100-50
	200-100
	487,5
	Канальная
	Минвата
	2027
	14 898,9
	15 867,3
	19 358,1

	002.02.04.4089
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	ТК-V-76
	ТК-V-77
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	400
	600
	210,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	21 400,9
	22 792,0
	27 806,2

	002.02.04.4090
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	КСЗ-7
	ТК-V-37
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	500
	600
	635,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	54 934,5
	58 505,2
	71 376,3

	002.02.04.4091
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	ТК-V-9
	НО-V-59
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	800
	1000
	1358,6
	Канальная
	Минвата
	2029
	223 583,0
	260 272,5
	317 532,5

	002.02.04.4092
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	НО-V-59
	НО-V-63
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	800
	1000
	885,4
	Канальная;
Надземная
	Минвата
	2030
	135 819,1
	164 589,1
	200 798,7

	002.02.04.4093
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителя: Территориальная зона РТ Зона режимных территорий
	НО-V-63
	НО-V-65 (КСЗ-6)
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	800
	1000
	610,0
	Надземная;
Канальная
	Минвата
	2031
	75 506,9
	95 188,8
	116 130,3

	002.02.04.4094
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: Микрорайон №6б, Новоильинского района
	КСЗ-7
	ТК-V-25
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	400
	600
	750,0
	Канальная
	Минвата
	2027
	53 520,5
	56 999,3
	69 539,1

	002.02.04.4095
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко
	т.А "усл"
	ТК-I-7
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	700
	800
	956,0
	Надземная
	Минвата
	2028
	32 625,3
	36 483,2
	44 509,5

	002.02.04.4096
	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для подключения потребителей: ЖК Озерный ул. Клименко
	ТК-I-7
	НО-IV-3
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	700
	800
	873,2
	Надземная
	Минвата
	2029
	28 625,9
	33 323,4
	40 654,5

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	01
	
	
	4 956,6
	
	
	
	226 148,2
	262 984,0
	320 840,4

	
	02
	
	
	8 811,8
	
	
	
	850 900,2
	1 012 986,3
	1 235 843,3

	
	03
	
	
	7 893,5
	
	
	
	464 852,4
	491 594,9
	599 745,7

	
	04
	
	
	346,0
	
	
	
	6 664,6
	8 452,0
	10 311,5

	
	10
	
	
	1 040,0
	
	
	
	49 754,1
	55 534,1
	67 751,6

	
	Всего
	
	
	23 047,9
	
	
	
	1 598 319,5
	1 831 551,3
	2 234 492,5
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[bookmark: _Toc135184480][bookmark: _Toc236346327]Рисунок 8.1 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Кузнецком районе после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc135184481][bookmark: _Toc236346328]Рисунок 8.2 – Перспективный гидравлический режим магистрали КТЭЦ в Центральном районе после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc135184483][bookmark: _Toc236346329]Рисунок 8.3 – Перспективный гидравлический режим Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc135184484][bookmark: _Toc236346330]Рисунок 8.4 – Перспективный гидравлический режим Заводской магистрали ЗСТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях
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[bookmark: _Toc236346331]Рисунок 8.5 – Перспективный гидравлический режим ЦТЭЦ после реализации мероприятий на тепловых сетях





10. [bookmark: _Toc236346480]РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА
[bookmark: _Hlk50997161]Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».
[bookmark: _Hlk171530270]Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.
[bookmark: _Hlk112822737][bookmark: _Hlk236351439]В г. Новокузнецке около 63,5% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Перечень таких тепловых сетей составлен по паспортным характеристикам участков тепловых сетей г. Новокузнецка. Следует отметить, что модель системы теплоснабжения из-за отсутствия всех паспортных характеристик участков не охватывает 100% объема тепловых сетей города. К неописанным тепловым сетям, как правило, относятся бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных, характеризующиеся либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.
Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Новокузнецка, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.
Необходимо отметить, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным сроком весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.
Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, тогда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, то при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.
Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Новокузнецка имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и в целом систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.
Принятое определение ветхих сетей как сетей со сроком службы более 25 лет имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.
[bookmark: _Hlk202436881][bookmark: _Hlk236351477]Объем капитальных затрат на реконструкцию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса таких тепловых сетей с учетом этих ограничений, принятый на весь срок разработки схемы теплоснабжения за 2026-2044 гг., без НДС в ценах 2026 г. составляет 12 683 049,1 тыс. руб. Перечень предусмотренных мероприятий приведен в таблице 9.2. 
Кроме того, в таблице 9.3 отражены планы по реализации мероприятий в рамках текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей, которые учитываются в тарифе ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «НТК» в составе операционных расходов (по статье «Ремонт основных средств»). Согласно планам организаций за период 2026-2028 гг. будет проведен ремонт 14,6 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, или порядка 3 тыс. м² по материальной характеристике, что составляет около 0,3% в год от общей материальной характеристики тепловых сетей города. Принимая данные темпы капитальных ремонтов на период 2029-2044 гг. и учитывая мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов, отраженных в разделе 8, среднегодовые темпы перекладок тепловых сетей составят 2% от общей материальной характеристики (с учетом прироста за счет нового строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и переключения источников). Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей по материальной характеристике в разрезе источников приведены в таблице 9.4.
Стоит отметить, что при планировании реконструкции ветхих тепловых сетей при необходимости должны быть учтены мероприятия, предусматривающие изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования или полный вывод из эксплуатации тепловых сетей, исходя из загруженности тепловых сетей:
- увеличение диаметра трубопроводов выявленных участков тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;
- уменьшение диаметра трубопроводов в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с;
- вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и переключение существующих и перспективных потребителей на близлежащие тепловые сети, либо перевод их на индивидуальное теплоснабжение. 
[bookmark: _Hlk202436908][bookmark: _Hlk236351604]Принятые при текущей разработке темпы реконструкции тепловых сетей позволяют в целом снизить темпы роста среднего срок их эксплуатации, в некоторых зонах со снижением, в некоторых – с повышением. Средний срок эксплуатации на протяжении проектного периода (19 лет – с 2025 по 2044 гг.) уменьшается на 1,6 года с 32,3 в начале 2026 г. до 31,7 лет в конце 2044 г. 
[bookmark: _Hlk202436921][bookmark: _Hlk115251236][bookmark: _Hlk236351653]Что касается нормативных тепловых потерь, то они в результате нового строительства (увеличение, в основном за счет значительного строительства тепловых сетей для переключения котельных на ЦТЭЦ) и перекладок (уменьшение) снижаются на 34% с 12,3% от отпуска в сеть в 2025 г. до 8,1 в 2044 г. 
[bookmark: _Hlk115251301][bookmark: _Hlk202436938]Количество отказов, приводящих к прекращению теплоснабжения, снизится с 274 в 2025 г. до 162 в 2044 г. (снижение на 41%).
Таким образом, по большинству основных показателей функционирования тепловых сетей наблюдается улучшение к расчетному сроку разработки схемы теплоснабжения, в связи с чем принятые в данном разделе объемы реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом можно считать достаточными для осуществления надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Кроме того, в будущем в случае появления негативных тенденций в динамике показателей качества или надежности теплоснабжения потребителей в зонах деятельности крупных ЕТО №02 и ЕТО №03 есть возможность увеличения объёмов инвестиций на замену тепловых сетей. При этом данное увеличение инвестиций не приведёт к росту тарифов с темпами, превышающими индексы-дефляторы Минэкономразвития России.
Следует сказать, что как продление эксплуатационного ресурса, так и уменьшение потерь в значительной степени зависят от аналитической и организационной работы, выполняемой по результатам мониторинга фактического состояния тепловых сетей, выявления зон и отдельных участков тепловых сетей с наибольшими потерями. На двух рисунках, приведенных ниже, показано, что может дать оценка фактических тепловых потерь и организованный в соответствии с ней дифференцированный подход к реконструкции тепловых сетей. 
Фактические потери в тепловых сетях делятся на: 
· Нормативные – определяемые теплотехническими характеристиками изоляции и режимом работы;
· Сверхнормативные – определяемые отклонением теплотехнических характеристик от нормативного значения в результате влияния различных условий эксплуатации (повреждение изоляции, подтопление, разрушение тепловых камер и каналов, некачественные ремонты и пр.). 
Сверхнормативные потери имеют неравномерное распределение по участкам тепловых сетей в зоне централизованного источника. Из общего количества тепловых сетей могут быть выделены участки, имеющие наибольшие и наименьшие сверхнормативные потери. На основании таких данных может быть построено распределение, например, представленное на рисунке. 

[bookmark: _Toc236346332]Рисунок 9.1 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях
Выявление и локализация участков, имеющих наибольшие сверхнормативные потери, позволяет выполнять ограниченную реконструкцию тепловых сетей, экономическая эффективность которой в разы превышает эффективность сплошных перекладок (по соотношению затраты/эффекты). 
Так для зоны действия условного источника теплоснабжения, фактические потери в тепловых сетях которого составляют 1,93 от нормативных значений, могут быть выделены 20% тепловых сетей, на которые приходится 57% от общих сверхнормативных потерь. 
Для приведенного примера замена 20% тепловых сетей позволяет снизить потери в сети до 1,2 от нормативных значений, или в целом по системе на 67%. 

[bookmark: _Toc236346333]Рисунок 9.2 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом
Результаты сделанного для примера расчёта приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236346409]Таблица 9.1 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом
	Наименование
	До реконструкции
	После реконструкции
	Эффект

	Нормативные потери
	1,0
	0,9
	-0,1

	Сверхнормативные потери
	0,93
	0,4
	-0,57

	Суммарные (фактические потери)
	1,93
	1,3
	-0,67

	Доля перекладок
	
	20%


Всего 20% переложенных сетей, при включении в эти 20% участков с наибольшими потерями, сократят потери в системе на 67%.

[bookmark: _Toc236346410]Таблица 9.2 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	[bookmark: _Hlk236351720]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	ЕТО
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Протяжённость в 1-тр. исч., м
	Вид прокладки тепловой сети
	Теплоизоляционный материал
	Год строительства/ реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.03.3016
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ»)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	100-800
	100-800
	177 411,2
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	6 128 015,9
	9 861 881,7
	12 031 495,7

	002.02.03.3017
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ранее АО «Кузбассэнерго») (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	ЗСТЭЦ
	ООО «НТК»
	02
	100-800
	100-800
	57 897,1
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	1 999 864,7
	3 115 775,6
	3 801 246,2

	002.02.03.3018
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт»)
	ЗСТЭЦ
	ООО «Энерготранзит»
	02
	150
	150
	13 720,3
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	473 920,7
	797 146,8
	972 519,1

	003.02.03.3020
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	ЦТЭЦ
	ООО «Энерготранзит»
	03
	50-300
	50-300
	11 803,6
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	407 715,3
	685 780,3
	836 652,0

	003.02.03.3021
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «НТК» (ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»)
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	50-300
	50-300
	7 781,7
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	268 816,7
	420 809,2
	513 387,2

	004.02.03.3022
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «Сибэнерго» (ЕТО №04 ООО «Сибэнерго»)
	Котельные
	ООО «Сибэнерго»
	04
	50-300
	50-300
	25 247,2
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	872 044,7
	1 590 972,0
	1 940 985,8

	010.02.03.3023
	Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ЭнергоТранзит» (ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»)
	Котельные
	ООО «Энерготранзит»
	10
	50-300
	50-300
	72 592,1
	Надземная;
Подземная
	Минвата
	2027-2044
	2 507 335,3
	4 319 321,3
	5 269 572,0

	004.02.03.3024
	Строительство тепловой сети ТК-34 - врезка 1  -  К-1  -  К-2  -  врезка 2  -  врезка 3 ул. Железноводская, проектирование и СМР
	Котельная пос. Листвяги
	ООО «Энерготранзит»
	04
	-
	80
50
32
	278
107
40
	Канальная
	Минвата
	2027
	7 581,1
	8 073,9
	9 850,1

	010.02.03.3031
	Течеискатель корреляционный многопозиционный ENIGMA (8 датчиков). Приобретение.
	Котельные ООО «ЭнергоТранзит»
	ООО «Энерготранзит»
	10
	-
	-
	0,0
	-
	-
	2026
	8 365,0
	8 365,0
	10 205,3

	003.02.03.3032
	Реконструкция тепловой сети ТК-20 ул. В. Соломиной – ТК-70 ул. Димитрова
	ЦТЭЦ
	ООО «НТК»
	03
	300
150
	300
150
	273,0
	Надземная 
(по мосту)
	Минвата
	2027
	9 389,7
	10 000,0
	12 200,0

	Итого по зонам деятельности ЕТО
	01
	
	
	177 411,2
	
	
	
	6 128 015,9
	9 861 881,7
	12 031 495,7

	
	02
	
	
	71 617,4
	
	
	
	2 473 785,4
	3 912 922,4
	4 773 765,3

	
	03
	
	
	19 858,3
	
	
	
	685 921,7
	1 116 589,5
	1 362 239,1

	
	04
	
	
	25 672,2
	
	
	
	879 625,8
	1 599 045,8
	1 950 835,9

	
	10
	
	
	72 592,1
	
	
	
	2 515 700,3
	4 327 686,3
	5 279 777,3

	
	Всего
	
	
	367 151,2
	
	
	
	12 683 049,1
	20 818 125,7
	25 398 113,4










[bookmark: _Toc236346411]Таблица 9.3 – Планы текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей
	[bookmark: RANGE!A1:H21][bookmark: _Hlk202437056]№ п/п
	Источник
	Вид работ
	Адрес, наименование участка 
	Диаметр тр-да, мм,dн
	Длина трубы, п.м.
	Тип изоляции
	Год ввода или последнего ремонта
	Год капитального ремонта

	ООО «НТК»

	НОВОИЛЬИНСКИЙ РАЙОН

	1
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-4 (ТК-14а/22) – УТ-19 (ТК-14а/23)– УТ-20 (ТК-14а/24) – УТ-21 (ТК-14а/25)– УТ-22 (ТК-14а/26) - наружная стена ж.д. ул. Звездова, 24; УТ-20 (ТК-14а/24) – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 30; УТ-21 (ТК-14а/25) – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 26
	273
	306
	мин.маты
	2007г.
	2026

	
	
	
	
	219
	102
	
	
	2026

	
	
	
	
	133
	434
	
	
	2026

	
	
	
	
	108
	160
	
	
	2026

	
	
	
	
	89
	115
	
	
	2026

	
	
	
	
	76
	36
	
	
	2026

	
	
	
	
	57
	35
	
	
	2026

	2
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-10 –УТ-11 - УТ-12 - УТ-13 - УТ-14; УТ-11 – Наружная стена ж.д. ул. Рокоссовского, 18 (2 ввод); УТ-12 – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 10; УТ-13 – Наружная стена ж.д. ул. Звездова, 8 
	133
	336
	мин.маты
	2007г.
	2027

	
	
	
	
	108
	289
	
	
	2027

	
	
	
	
	89
	305
	
	
	2027

	
	
	
	
	76
	108
	
	
	2027

	
	
	
	
	57
	64
	
	
	2027

	
	
	
	
	45
	54
	
	
	2027

	3
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-10 - УТ-17
	108
	273
	мин.маты
	2007г.
	2028

	
	
	
	
	57
	91
	
	
	2028

	4
	Западно-Сибирская ТЭЦ/кв.14а
	Ремонт участка т/трассы
	УТ-24 (ТК-14а/29) – УТ-1а (ТК-14а/30) –УТ-1 (ТК-14а/31) – Наружная стена ж.д. пр. Авиаторов, 67 (1 ввод); УТ-1 (ТК-14а/31) – Наружная стена ж.д. пр. Авиаторов, 67 (2 ввод)
	89
	534
	мин.маты
	2007г.
	2028

	
	
	
	
	76
	183
	
	
	2028

	
	
	
	
	57
	75
	
	
	2028

	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

	1
	Центральная  ТЭЦ/ Завокзальная часть 
	Ремонт тепловой сети
	ТК-18/2 - ТК-18/5 ул. Всесторонняя
	159
	236
	ПИ
	2008г.
	2026

	
	
	
	
	108
	118
	
	
	2026

	
	
	
	
	89
	118
	
	
	2026

	ООО «СибЭнерго»

	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

	1
	котельная ДТВу-3 (РЖД)
	Ремонт участка т/трассы
	ТК-1 -  наружная стена ж.д. ул. Тушинская, 69
	159
	226
	мин.маты
	1989г.
	2026

	
	
	
	
	108
	113
	
	
	2026

	
	
	
	
	89
	113
	
	
	2026

	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

	Байдаевская центральная котельная

	1
	БЦК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-90 - врезка 1 - врезка 2 - ТК-93 (ул. Разведчиков, 72)
	325
	157
	мин.маты
	1958г.
	2026

	2
	БЦК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-11 - ТК-12  - ТК-13 - ТК-14- ТК-15 ул. Разведчиков
	426
	752
	мин.маты
	1963г./2004г.-100м
	2026

	3
	БЦК
	Замена сальникого компенсатора на сильфонный
	ТК-5 ул. Мурманская (Ду500-2шт)
	530
	16
	мин.маты
	2007г.
	2026

	Зыряновская районная котельная

	4
	ЗРК
	Ремонт участка тепловой сети
	 ТК-108 - т.А (врезка в сторону ж/д № 92) - ТК-109а ул.Зыряновская
	325
	414
	мин.маты
	1978г./1996г.
	2026

	ООО «ЭнергоТранзит»

	ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

	Абашевская районная котельная

	1
	АРК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 (Маркшейдерская, 4а, 6)
	219
	270
	мин.маты
	1990г.
	2027

	
	
	
	
	159
	135
	
	
	2027

	
	
	
	
	108
	135
	
	
	2027

	2
	АРК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-24 - ТК-25 (Ватутина, 10)
	325
	120
	мин.маты
	1990г.
	2027

	
	
	
	
	159
	60
	
	
	2027

	
	
	
	
	108
	60
	
	
	2027

	3
	АРК
	Ремонт участка тепловой сети
	ТК-15 - ТК-16 - ТК-21 - ТК-22 (Д. Шахтера, 2) 
	426
	265
	мин.маты
	1990г.
	2027

	
	
	
	
	325
	188
	
	
	2027

	
	
	
	
	219
	111
	
	
	2027

	
	
	
	
	159
	77
	
	
	2027

	
	
	
	
	108
	111
	
	
	2027



[bookmark: _Toc236346412]Таблица 9.4 – Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	ЕТО
	Объемы ежегодных перекладок тепловых сетей по материальной характеристике, м²

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	1
	КТЭЦ
	01
	371
	1 071
	1 397
	1 985
	3 392
	3 604
	3 888
	4 104
	2 940
	2 612
	2 555
	2 501
	2 449
	2 398
	2 350
	2 304
	2 259
	2 216
	2 175
	2 135

	2
	ЗСТЭЦ
	02
	196
	1 747
	1 231
	2 365
	3 767
	3 704
	3 955
	3 402
	2 624
	2 567
	2 513
	2 460
	2 410
	2 361
	2 314
	2 270
	2 226
	2 185
	2 145
	2 107

	3
	Новоильинская газовая котельная
	02
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	4
	Котельная кв. 24
	02
	0
	0
	0
	0
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	5
	ЦТЭЦ
	03
	1 853
	1 274
	918
	837
	2 374
	1 603
	1 634
	1 418
	1 142
	1 124
	1 106
	1 089
	1 072
	1 057
	1 042
	1 027
	1 013
	1 000
	987
	974

	6
	Абашевская районная котельная
	10
	131
	3
	748
	2
	87
	87
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	7
	Байдаевская центральная котельная №2
	10
	1
	761
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Зыряновская районная котельная
	10
	3
	359
	3
	4
	130
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	129
	128
	128
	128
	128
	128
	128

	9
	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной)
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная пос. Притомский
	04
	3
	3
	3
	35
	118
	122
	184
	177
	91
	88
	86
	84
	82
	80
	78
	76
	75
	73
	72
	70

	11
	Котельная №19
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей)
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная УПК
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Котельная ОРК «Таргай»
	04
	0
	0
	0
	1
	7
	7
	9
	9
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	15
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной
	04
	1
	1
	1
	10
	32
	114
	52
	50
	25
	25
	24
	23
	23
	22
	22
	21
	21
	20
	20
	20

	16
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной
	04
	1
	1
	151
	15
	24
	105
	118
	108
	19
	18
	18
	17
	17
	17
	16
	16
	16
	15
	15
	15

	17
	Котельная №3 п. Абагур-Лесной
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная пос. Листвяги
	04
	2
	2
	34
	22
	74
	77
	117
	112
	57
	55
	54
	53
	51
	50
	49
	48
	47
	46
	45
	44

	19
	Котельная №6
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Котельная №32 (БПОУ)
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	0
	0
	0
	1
	5
	5
	7
	49
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	22
	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский
	04
	0
	0
	0
	2
	8
	8
	13
	12
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	23
	Котельная проф. «Бунгурский»
	04
	0
	0
	0
	3
	9
	10
	14
	14
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	24
	Котельная «РТРС»
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Котельная ОЦ «Голубь»
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	26
	Котельная школы №1
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Котельная школы №23
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	28
	Котельная школы №37
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Котельная школы №43
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Котельная интерната №66 (Монтажник)
	04
	0
	0
	0
	1
	3
	3
	5
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	31
	Котельная школы №16
	04
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Котельная детского сада №123
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Котельная ст. Полосухино
	04
	0
	0
	0
	2
	5
	6
	9
	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	34
	Котельная «Кузнецкая крепость»
	04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
	05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)
	06
	0
	116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино
	06
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	Котельная ООО ТК «Садовая»
	07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный»
	09
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итог
	 
	 
	2563
	5339
	4488
	5286
	10069
	9615
	10253
	9717
	7175
	6765
	6631
	6502
	6377
	6258
	6143
	6033
	5927
	5825
	5727
	5632



11. [bookmark: _Toc236346481]СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
[bookmark: _Hlk202437081][bookmark: _Hlk50997552]Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в мкр. «Запорожская» в зоне действия КТЭЦ ООО «НТК» предусматривается строительство насосной станции.
Мероприятия по строительству насосных станций, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02.06 «Строительство новых насосных станций».

[bookmark: _Toc236346413]Таблица 10.1 – Строительство насосных станций
	[bookmark: _Hlk202437107]Шифр проекта
	Мероприятие
	Источник
	ТСО
	Зона деятельности ЕТО
	Год строительства/реконструкции
	Затраты в текущих ценах без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Затраты в ценах на дату реализации с НДС, тыс. руб.

	001.02.06.6001
	Строительство ПНС в районе ГЗУ (подключение Микрорайона Запорожская, ТН 3,97 Гкал/ч)
	КТЭЦ
	ООО «НТК»
	01
	2027
	134 652,6
	143 405,0
	174 954,1

	Итого по зоне деятельности ЕТО №01
	134 652,6
	143 405,0
	174 954,1











12. [bookmark: _Toc236346482]МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ
Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк не определена. 
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.
Повышение надежности систем теплоснабжения предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей, отраженных в разделах 6, 8 и 9.

13. [bookmark: _Toc236346483]ГРУППЫ ПРОЕКТОВ
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей образуют восемь групп проектов, реализация которых направлена на обеспечение качественного теплоснабжения потребителей в г. Новокузнецка при сохранении необходимого уровня надёжности системы теплоснабжения.
Группы проектов и суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий всех Групп проектов в ценах 2026 г. (текущих) и ценах на дату реализации представлены в таблицах 12.1-12.4.













[bookmark: _Toc520458672][bookmark: _Toc236346414]Таблица 12.1 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в текущих ценах), тыс. руб.
	Подгруппа
	Зона деятельности ЕТО
	ТСО
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	166 175
	495 736
	344 268
	573 914
	98 253
	150 709
	215 337
	255 388
	97 969
	101 187
	97 842
	129 122
	100 194
	547 861
	104 270
	142 769
	108 538
	137 121
	124 156
	111 550
	4 102 359

	 
	01
	ООО «НТК»
	119 402
	267 429
	113 349
	234 774
	636
	1 287
	25 990
	9 203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	772 070

	 
	01
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	12 207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 207

	 
	01
	Застройщик
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	 
	02
	ООО «НТК»
	7 038
	136 831
	156 799
	282 894
	46 738
	11 904
	18 074
	193 155
	0
	0
	0
	0
	0
	417 726
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 271 159

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	12 650
	6 815
	2 817
	29 524
	37 625
	15 758
	7 058
	6 752
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118 998

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	7 674
	16 027
	56 494
	8 418
	8 117
	115 106
	16 388
	4 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	232 452

	 
	03
	Потребитель
	0
	0
	0
	0
	3 519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 519

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	4 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 286

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	5 416
	0
	836
	0
	0
	478
	3 407
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 137

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	1 766
	0
	0
	6 176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 942

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	13 996
	46 217
	0
	11 134
	1 619
	0
	111 740
	42 052
	3 836
	7 054
	3 709
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	241 356

	 
	10
	Застройщик
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	0
	7 170
	0
	0
	32 680
	0
	94 133
	94 133
	94 133
	129 122
	100 194
	130 135
	104 270
	142 769
	108 538
	137 121
	124 156
	111 550
	1 410 104

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	52 861
	55 239
	337 381
	15 859
	13 430
	37 116
	15 722
	13 971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	541 580

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	0
	10 047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 047

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	52 861
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 700

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	5 633
	15 859
	13 430
	37 116
	15 722
	13 971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 732

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	25 400
	321 701
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	347 101

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0
	8 365
	127 709
	178 768
	302 538
	447 959
	622 443
	645 147
	651 202
	711 577
	756 891
	868 266
	906 438
	881 304
	897 999
	904 333
	911 584
	928 424
	970 312
	961 790
	12 683 049

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	0
	47 418
	45 160
	134 771
	264 744
	421 768
	426 823
	399 126
	388 533
	380 892
	412 050
	412 691
	412 060
	403 107
	395 619
	393 428
	394 667
	402 360
	392 802
	6 128 016

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	37 812
	90 848
	119 904
	121 544
	122 262
	120 970
	118 707
	115 137
	116 460
	117 669
	118 901
	97 692
	113 974
	115 571
	117 209
	118 958
	121 349
	114 896
	1 999 865

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	6 340
	6 801
	8 981
	12 192
	17 019
	23 632
	23 972
	23 991
	28 081
	31 552
	35 891
	25 259
	25 329
	27 595
	31 680
	38 147
	52 947
	54 511
	473 921

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	5 452
	5 850
	7 727
	10 491
	14 647
	20 341
	20 623
	20 639
	24 157
	27 143
	30 876
	21 729
	21 790
	23 739
	27 253
	32 817
	45 548
	46 893
	407 715

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	20 758
	11 778
	13 544
	13 819
	14 620
	14 875
	15 111
	15 316
	14 804
	15 011
	15 205
	15 393
	15 556
	15 042
	16 660
	16 784
	16 913
	17 017
	278 206

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	469
	447
	430
	413
	397
	381
	366
	7 046
	23 177
	69 528
	73 837
	80 573
	86 934
	93 301
	100 864
	105 025
	111 252
	117 605
	872 045

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	7 581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7 581

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	8 365
	1 878
	17 885
	17 181
	24 756
	31 729
	38 125
	73 297
	140 914
	169 319
	195 312
	219 037
	228 599
	231 309
	233 466
	224 490
	222 026
	219 945
	218 066
	2 515 700

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	35 262
	292 734
	286 164
	117 112
	386 230
	186 269
	113 096
	198 428
	18 288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 633 581

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	32 590
	45 835
	21 481
	33 266
	26 966
	27 185
	20 537
	18 288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226 148

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	13 683
	129 992
	34 840
	288 663
	135 819
	75 507
	172 174
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850 678

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	223

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	12 639
	135 539
	32 412
	22 788
	25 873
	23 484
	10 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	263 139

	 
	03
	ООО «НТК»
	14 364
	110 922
	60 680
	20 735
	22 016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	228 717

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	1 170
	0
	0
	0
	0
	5 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 665

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	8 259
	0
	16 074
	17 268
	16 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 013

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций
	0
	0
	134 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	134 653

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	0
	134 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	134 653

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	2 611
	0
	33 959
	109 532
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	146 103

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	33 959
	109 532
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 491

	Сумма по группам проектов
	256 909
	852 074
	1 264 133
	995 186
	800 451
	822 051
	966 599
	1 112 935
	767 458
	812 764
	854 733
	997 388
	1 006 632
	1 429 165
	1 002 269
	1 047 102
	1 020 122
	1 065 545
	1 094 468
	1 073 340
	19 241 325

	 
	01
	ООО «НТК»
	119 402
	300 019
	351 302
	301 415
	168 673
	292 997
	474 943
	456 563
	417 413
	388 533
	380 892
	412 050
	412 691
	412 060
	403 107
	395 619
	393 428
	394 667
	402 360
	392 802
	7 270 933

	 
	01
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	12 207
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 207

	 
	01
	Застройщик
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	 
	02
	ООО «НТК»
	7 038
	150 514
	324 604
	408 582
	455 305
	269 268
	215 843
	486 298
	118 707
	115 137
	116 460
	117 669
	118 901
	515 418
	113 974
	115 571
	117 209
	118 958
	121 349
	114 896
	4 121 701

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	12 650
	6 815
	9 156
	36 324
	46 606
	27 950
	24 077
	30 606
	23 972
	23 991
	28 081
	31 552
	35 891
	25 259
	25 329
	27 595
	31 680
	38 147
	52 947
	54 511
	593 141

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	75 785
	181 406
	94 358
	37 055
	41 717
	149 080
	41 440
	24 569
	20 623
	20 639
	24 157
	27 143
	30 876
	21 729
	21 790
	23 739
	27 253
	32 817
	45 548
	46 893
	988 617

	 
	03
	Потребитель
	0
	0
	0
	0
	3 519
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 519

	 
	03
	ООО «НТК»
	14 364
	115 208
	81 439
	32 513
	35 560
	13 819
	14 620
	14 875
	15 111
	15 316
	14 804
	15 011
	15 205
	15 393
	15 556
	15 042
	16 660
	16 784
	16 913
	17 017
	511 209

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	5 416
	0
	6 939
	16 306
	13 860
	38 006
	19 526
	14 353
	366
	7 046
	23 177
	69 528
	73 837
	80 573
	86 934
	93 301
	100 864
	105 025
	111 252
	117 605
	983 914

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	10 517
	0
	0
	6 176
	0
	5 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 187

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	22 254
	79 982
	373 612
	155 820
	35 211
	24 756
	143 469
	80 177
	77 133
	147 969
	173 028
	195 312
	219 037
	228 599
	231 309
	233 466
	224 490
	222 026
	219 945
	218 066
	3 305 662

	 
	10
	Застройщик
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	0
	7 170
	0
	0
	32 680
	0
	94 133
	94 133
	94 133
	129 122
	100 194
	130 135
	104 270
	142 769
	108 538
	137 121
	124 156
	111 550
	1 410 104





[bookmark: _Toc236346415]Таблица 12.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ТСО (без НДС в ценах на дату реализации), тыс. руб.
	Подгруппа
	Зона деятельности ЕТО
	ТСО
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	166 175
	495 736
	366 645
	641 780
	114 377
	182 633
	271 467
	334 933
	133 661
	143 615
	144 463
	198 331
	160 101
	910 708
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	5 658 360

	 
	01
	ООО «НТК»
	119 402
	267 429
	120 717
	262 537
	741
	1 559
	32 765
	12 069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	817 217

	 
	01
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000

	 
	01
	Застройщик
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	 
	02
	ООО «НТК»
	7 038
	136 831
	166 991
	316 347
	54 407
	14 426
	22 785
	253 316
	0
	0
	0
	0
	0
	694 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 666 526

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	12 650
	6 815
	3 000
	33 015
	43 799
	19 096
	8 898
	8 855
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	136 127

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	7 674
	16 027
	60 166
	9 413
	9 449
	139 488
	20 660
	5 544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	268 423

	 
	03
	Потребитель
	0
	0
	0
	0
	4 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 097

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	4 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 286

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	5 416
	0
	891
	0
	0
	579
	4 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 180

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	1 881
	0
	0
	7 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 365

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	13 996
	46 217
	0
	12 451
	1 884
	0
	140 866
	55 149
	5 234
	10 012
	5 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	291 286

	 
	10
	Застройщик
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
	52 861
	55 239
	359 311
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	583 901

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	0
	10 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 700

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	52 861
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 700

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	5 999
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 490

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	25 400
	342 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368 011

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	0
	8 365
	136 010
	199 908
	352 184
	542 848
	784 691
	846 089
	888 447
	1 009 942
	1 117 550
	1 333 659
	1 448 401
	1 464 991
	1 552 901
	1 626 877
	1 706 011
	1 807 548
	1 965 231
	2 026 473
	20 818 126

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	0
	50 500
	50 500
	156 886
	320 824
	531 707
	559 764
	544 535
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	9 861 882

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	0
	40 270
	101 591
	139 580
	147 290
	154 131
	158 648
	161 955
	163 415
	171 953
	180 740
	189 993
	162 394
	197 095
	207 909
	219 354
	231 599
	245 775
	242 083
	3 115 776

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	6 752
	7 605
	10 455
	14 774
	21 456
	30 992
	32 706
	34 051
	41 462
	48 465
	57 350
	41 987
	43 802
	49 643
	59 288
	74 269
	107 236
	114 853
	797 147

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	5 806
	6 541
	8 995
	12 713
	18 465
	26 677
	28 136
	29 293
	35 668
	41 692
	49 336
	36 120
	37 681
	42 706
	51 004
	63 891
	92 251
	98 804
	685 780

	 
	03
	ООО «НТК»
	0
	0
	22 108
	13 170
	15 767
	16 747
	18 431
	19 508
	20 616
	21 738
	21 859
	23 057
	24 297
	25 588
	26 901
	27 060
	31 179
	32 677
	34 254
	35 854
	430 809

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	0
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 590 972

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	8 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 074

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	8 365
	2 000
	20 000
	20 000
	30 000
	40 000
	50 000
	100 000
	200 000
	250 000
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	4 327 686

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
	35 262
	292 734
	304 764
	130 961
	449 609
	225 725
	142 576
	260 232
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 866 813

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	32 590
	48 815
	24 021
	38 725
	32 678
	34 271
	26 934
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262 984

	 
	02
	ООО «НТК»
	0
	13 683
	138 442
	38 960
	336 032
	164 589
	95 189
	225 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 012 694

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	292

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	12 639
	135 539
	34 519
	25 482
	30 118
	28 458
	13 116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	279 872

	 
	03
	ООО «НТК»
	14 364
	110 922
	64 624
	23 187
	25 628
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	238 726

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	1 246
	0
	0
	0
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 452

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	8 259
	0
	17 119
	19 310
	19 105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63 793

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	 
	01
	ООО «НТК»
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей
	2 611
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161 262

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158 651

	Сумма по группам проектов
	256 909
	852 074
	1 346 302
	1 112 867
	931 804
	996 183
	1 218 555
	1 459 578
	1 047 059
	1 153 558
	1 262 013
	1 531 990
	1 608 501
	2 375 700
	1 733 213
	1 883 715
	1 909 138
	2 074 510
	2 216 691
	2 261 508
	29 231 867

	 
	01
	ООО «НТК»
	119 402
	300 019
	374 136
	337 058
	196 352
	355 061
	598 743
	598 768
	569 485
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	11 096 188

	 
	01
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	13 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 000

	 
	01
	Застройщик
	0
	14 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 629

	 
	02
	ООО «НТК»
	7 038
	150 514
	345 703
	456 897
	530 020
	326 306
	272 106
	637 764
	161 955
	163 415
	171 953
	180 740
	189 993
	856 779
	197 095
	207 909
	219 354
	231 599
	245 775
	242 083
	5 794 996

	 
	02
	ООО «ЭнергоТранзит»
	12 650
	6 815
	9 752
	40 620
	54 254
	33 870
	30 353
	40 139
	32 706
	34 051
	41 462
	48 465
	57 350
	41 987
	43 802
	49 643
	59 288
	74 269
	107 236
	114 853
	933 565

	 
	03
	ООО «ЭнергоТранзит»
	75 785
	181 406
	100 492
	41 437
	48 563
	180 659
	52 242
	32 221
	28 136
	29 293
	35 668
	41 692
	49 336
	36 120
	37 681
	42 706
	51 004
	63 891
	92 251
	98 804
	1 319 386

	 
	03
	Потребитель
	0
	0
	0
	0
	4 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 097

	 
	03
	ООО «НТК»
	14 364
	115 208
	86 732
	36 357
	41 395
	16 747
	18 431
	19 508
	20 616
	21 738
	21 859
	23 057
	24 297
	25 588
	26 901
	27 060
	31 179
	32 677
	34 254
	35 854
	673 821

	 
	04
	ООО «Сибэнерго»
	5 416
	0
	7 390
	18 235
	16 134
	46 057
	24 615
	18 823
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 724 642

	 
	04
	ООО «ЭнергоТранзит»
	0
	0
	11 200
	0
	0
	7 484
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 890

	 
	10
	ООО «ЭнергоТранзит»
	22 254
	79 982
	397 896
	174 245
	40 989
	30 000
	180 866
	105 149
	105 234
	210 012
	255 476
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	5 209 427

	 
	10
	Застройщик
	0
	3 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 502

	 
	ХХХ
	Застройщик
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723



[bookmark: _Toc236346416]Таблица 12.3 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в текущих ценах), тыс. руб. (П43.5 МУ)
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	Итого в текущих ценах без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	119 402
	282 058
	125 556
	234 774
	636
	1 287
	25 990
	9 203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	798 905

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	26 268
	62 053
	27 622
	51 650
	140
	283
	5 718
	2 025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175 759

	Всего стоимость подгруппы проектов
	145 670
	344 111
	153 178
	286 425
	776
	1 570
	31 708
	11 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	974 665

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	145 670
	489 781
	642 959
	929 384
	930 160
	931 730
	963 437
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	974 665
	 

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	19 688
	143 646
	159 616
	312 418
	84 362
	27 663
	25 132
	199 906
	0
	0
	0
	0
	0
	417 726
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 390 157

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 331
	31 602
	35 116
	68 732
	18 560
	6 086
	5 529
	43 979
	0
	0
	0
	0
	0
	91 900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	305 834

	Всего стоимость подгруппы проектов
	24 019
	175 248
	194 732
	381 150
	102 922
	33 748
	30 661
	243 886
	0
	0
	0
	0
	0
	509 625
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 695 991

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 019
	199 267
	393 999
	775 149
	878 071
	911 819
	942 480
	1 186 366
	1 186 366
	1 186 366
	1 186 366
	1 186 366
	1 186 366
	1 695 991
	1 695 991
	1 695 991
	1 695 991
	1 695 991
	1 695 991
	1 695 991
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	7 674
	20 313
	56 494
	8 418
	11 636
	115 106
	16 388
	4 227
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	240 257

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 688
	4 469
	12 429
	1 852
	2 560
	25 323
	3 605
	930
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52 857

	Всего стоимость подгруппы проектов
	9 362
	24 782
	68 923
	10 270
	14 197
	140 429
	19 994
	5 158
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	293 113

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	9 362
	34 144
	103 067
	113 337
	127 533
	267 962
	287 956
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	293 113
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 416
	0
	2 602
	0
	0
	6 654
	3 407
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 078

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 192
	0
	572
	0
	0
	1 464
	749
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 977

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 607
	0
	3 175
	0
	0
	8 118
	4 156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 056

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 607
	6 607
	9 782
	9 782
	9 782
	17 900
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	22 056
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	13 996
	49 719
	0
	11 134
	1 619
	0
	111 740
	42 052
	3 836
	7 054
	3 709
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	244 858

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3 079
	10 938
	0
	2 450
	356
	0
	24 583
	9 251
	844
	1 552
	816
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	53 869

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 075
	60 657
	0
	13 584
	1 975
	0
	136 323
	51 303
	4 680
	8 606
	4 525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	298 727

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 075
	77 732
	77 732
	91 315
	93 290
	93 290
	229 613
	280 916
	285 596
	294 203
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	298 727
	 

	ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	7 170
	0
	0
	32 680
	0
	94 133
	94 133
	94 133
	129 122
	100 194
	130 135
	104 270
	142 769
	108 538
	137 121
	124 156
	111 550
	1 410 104

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	1 577
	0
	0
	7 190
	0
	20 709
	20 709
	20 709
	28 407
	22 043
	28 630
	22 939
	31 409
	23 878
	30 167
	27 314
	24 541
	310 223

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	8 747
	0
	0
	39 870
	0
	114 842
	114 842
	114 842
	157 528
	122 237
	158 765
	127 209
	174 178
	132 416
	167 288
	151 470
	136 091
	1 720 327

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 747
	8 747
	8 747
	48 617
	48 617
	163 459
	278 302
	393 144
	550 672
	672 909
	831 674
	958 883
	1 133 061
	1 265 477
	1 432 766
	1 584 235
	1 720 327
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	166 175
	495 736
	344 268
	573 914
	98 253
	150 709
	215 337
	255 388
	97 969
	101 187
	97 842
	129 122
	100 194
	547 861
	104 270
	142 769
	108 538
	137 121
	124 156
	111 550
	4 102 359

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	36 558
	109 062
	75 739
	126 261
	21 616
	33 156
	47 374
	56 185
	21 553
	22 261
	21 525
	28 407
	22 043
	120 529
	22 939
	31 409
	23 878
	30 167
	27 314
	24 541
	902 519

	Всего стоимость подгруппы проектов
	202 733
	604 798
	420 007
	700 176
	119 869
	183 865
	262 711
	311 573
	119 523
	123 449
	119 367
	157 528
	122 237
	668 390
	127 209
	174 178
	132 416
	167 288
	151 470
	136 091
	5 004 879

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	202 733
	807 531
	1 227 538
	1 927 714
	2 047 583
	2 231 448
	2 494 159
	2 805 732
	2 925 255
	3 048 704
	3 168 070
	3 325 599
	3 447 836
	4 116 226
	4 243 435
	4 417 613
	4 550 029
	4 717 318
	4 868 787
	5 004 879
	 

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	10 047
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 047

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 210
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 210

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	12 257
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 257

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	12 257
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 861
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 700

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	11 629
	6 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 194

	Всего стоимость подгруппы проектов
	64 490
	36 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 894

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	64 490
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	5 633
	15 859
	13 430
	37 116
	15 722
	13 971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	101 732

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1 239
	3 489
	2 955
	8 165
	3 459
	3 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22 381

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	6 873
	19 348
	16 385
	45 281
	19 181
	17 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	124 114

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	6 873
	26 221
	42 606
	87 887
	107 068
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	124 114
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	25 400
	321 701
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	347 101

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	5 588
	70 774
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 362

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	30 988
	392 475
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	423 463

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	30 988
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	423 463
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 861
	55 239
	337 381
	15 859
	13 430
	37 116
	15 722
	13 971
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	541 580

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	11 629
	12 153
	74 224
	3 489
	2 955
	8 165
	3 459
	3 074
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	119 148

	Всего стоимость подгруппы проектов
	64 490
	67 392
	411 605
	19 348
	16 385
	45 281
	19 181
	17 045
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	660 728

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	64 490
	131 882
	543 487
	562 835
	579 220
	624 501
	643 682
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	660 728
	 

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	47 418
	45 160
	134 771
	264 744
	421 768
	426 823
	399 126
	388 533
	380 892
	412 050
	412 691
	412 060
	403 107
	395 619
	393 428
	394 667
	402 360
	392 802
	6 128 016

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	10 432
	9 935
	29 650
	58 244
	92 789
	93 901
	87 808
	85 477
	83 796
	90 651
	90 792
	90 653
	88 683
	87 036
	86 554
	86 827
	88 519
	86 416
	1 348 164

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	57 850
	55 095
	164 420
	322 988
	514 557
	520 724
	486 933
	474 010
	464 688
	502 701
	503 482
	502 713
	491 790
	482 655
	479 982
	481 494
	490 879
	479 218
	7 476 179

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	57 850
	112 945
	277 365
	600 353
	1 114 910
	1 635 634
	2 122 567
	2 596 578
	3 061 266
	3 563 967
	4 067 449
	4 570 162
	5 061 952
	5 544 607
	6 024 589
	6 506 082
	6 996 961
	7 476 179
	 

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	44 152
	97 649
	128 886
	133 736
	139 282
	144 601
	142 680
	139 129
	144 541
	149 222
	154 792
	122 951
	139 304
	143 166
	148 889
	157 105
	174 295
	169 406
	2 473 785

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	9 713
	21 483
	28 355
	29 422
	30 642
	31 812
	31 390
	30 608
	31 799
	32 829
	34 054
	27 049
	30 647
	31 497
	32 756
	34 563
	38 345
	37 269
	544 233

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	53 865
	119 132
	157 241
	163 158
	169 923
	176 414
	174 069
	169 737
	176 341
	182 050
	188 847
	150 000
	169 951
	174 663
	181 644
	191 668
	212 640
	206 676
	3 018 018

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	53 865
	172 997
	330 237
	493 395
	663 318
	839 732
	1 013 802
	1 183 539
	1 359 879
	1 541 930
	1 730 776
	1 880 776
	2 050 727
	2 225 389
	2 407 034
	2 598 702
	2 811 342
	3 018 018
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	26 211
	17 627
	21 271
	24 310
	29 268
	35 216
	35 733
	35 955
	38 962
	42 155
	46 081
	37 122
	37 346
	38 781
	43 913
	49 601
	62 461
	63 910
	685 922

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	5 766
	3 878
	4 680
	5 348
	6 439
	7 748
	7 861
	7 910
	8 572
	9 274
	10 138
	8 167
	8 216
	8 532
	9 661
	10 912
	13 741
	14 060
	150 903

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	31 977
	21 505
	25 951
	29 658
	35 706
	42 963
	43 594
	43 865
	47 533
	51 429
	56 219
	45 289
	45 562
	47 313
	53 574
	60 513
	76 202
	77 971
	836 824

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	31 977
	53 482
	79 433
	109 091
	144 798
	187 761
	231 356
	275 221
	322 754
	374 183
	430 401
	475 690
	521 252
	568 565
	622 139
	682 652
	758 854
	836 824
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	8 051
	447
	430
	413
	397
	381
	366
	7 046
	23 177
	69 528
	73 837
	80 573
	86 934
	93 301
	100 864
	105 025
	111 252
	117 605
	879 626

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1 771
	98
	94
	91
	87
	84
	81
	1 550
	5 099
	15 296
	16 244
	17 726
	19 125
	20 526
	22 190
	23 105
	24 475
	25 873
	193 518

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	9 822
	545
	524
	503
	484
	465
	447
	8 596
	28 276
	84 825
	90 081
	98 299
	106 059
	113 827
	123 055
	128 130
	135 727
	143 478
	1 073 143

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	9 822
	10 367
	10 891
	11 395
	11 878
	12 344
	12 791
	21 386
	49 662
	134 487
	224 568
	322 867
	428 926
	542 754
	665 809
	793 939
	929 666
	1 073 143
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 365
	1 878
	17 885
	17 181
	24 756
	31 729
	38 125
	73 297
	140 914
	169 319
	195 312
	219 037
	228 599
	231 309
	233 466
	224 490
	222 026
	219 945
	218 066
	2 515 700

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 840
	413
	3 935
	3 780
	5 446
	6 980
	8 388
	16 125
	31 001
	37 250
	42 969
	48 188
	50 292
	50 888
	51 362
	49 388
	48 846
	48 388
	47 975
	553 454

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	10 205
	2 291
	21 820
	20 960
	30 202
	38 710
	46 513
	89 422
	171 916
	206 570
	238 281
	267 225
	278 891
	282 197
	284 828
	273 878
	270 872
	268 333
	266 041
	3 069 154

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	10 205
	12 496
	34 316
	55 277
	85 479
	124 189
	170 702
	260 123
	432 039
	638 609
	876 889
	1 144 115
	1 423 005
	1 705 202
	1 990 030
	2 263 909
	2 534 780
	2 803 113
	3 069 154
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 365
	127 709
	178 768
	302 538
	447 959
	622 443
	645 147
	651 202
	711 577
	756 891
	868 266
	906 438
	881 304
	897 999
	904 333
	911 584
	928 424
	970 312
	961 790
	12 683 049

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 840
	28 096
	39 329
	66 558
	98 551
	136 937
	141 932
	143 264
	156 547
	166 516
	191 019
	199 416
	193 887
	197 560
	198 953
	200 549
	204 253
	213 469
	211 594
	2 790 271

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	10 205
	155 805
	218 097
	369 096
	546 509
	759 381
	787 079
	794 466
	868 124
	923 407
	1 059 285
	1 105 854
	1 075 191
	1 095 559
	1 103 286
	1 112 133
	1 132 677
	1 183 781
	1 173 384
	15 473 320

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	10 205
	166 010
	384 107
	753 204
	1 299 713
	2 059 094
	2 846 173
	3 640 639
	4 508 763
	5 432 170
	6 491 455
	7 597 309
	8 672 501
	9 768 060
	10 871 346
	11 983 478
	13 116 155
	14 299 936
	15 473 320
	 

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	32 590
	45 835
	21 481
	33 266
	26 966
	27 185
	20 537
	18 288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	226 148

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	7 170
	10 084
	4 726
	7 319
	5 932
	5 981
	4 518
	4 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	49 753

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	39 760
	55 919
	26 207
	40 585
	32 898
	33 165
	25 056
	22 311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	275 901

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	39 760
	95 679
	121 886
	162 471
	195 369
	228 534
	253 590
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	275 901
	 

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	13 683
	129 992
	34 840
	288 663
	135 819
	75 507
	172 396
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850 900

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	3 010
	28 598
	7 665
	63 506
	29 880
	16 612
	37 927
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	187 198

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	16 693
	158 591
	42 505
	352 169
	165 699
	92 118
	210 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 038 098

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	16 693
	175 284
	217 788
	569 957
	735 657
	827 775
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	1 038 098
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	27 003
	246 461
	93 092
	43 523
	47 888
	23 484
	10 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	491 856

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	5 941
	54 221
	20 480
	9 575
	10 535
	5 166
	2 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	108 208

	Всего стоимость подгруппы проектов
	32 944
	300 683
	113 573
	53 098
	58 424
	28 650
	12 693
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600 064

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	32 944
	333 626
	447 199
	500 297
	558 720
	587 370
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	600 064
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	1 170
	0
	0
	0
	0
	5 495
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 665

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	257
	0
	0
	0
	0
	1 209
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 466

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	1 427
	0
	0
	0
	0
	6 704
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 131

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 427
	1 427
	1 427
	1 427
	1 427
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	8 131
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	8 259
	0
	16 074
	17 268
	16 412
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58 013

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 817
	0
	3 536
	3 799
	3 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 763

	Всего стоимость подгруппы проектов
	10 076
	0
	19 610
	21 068
	20 022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70 776

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	10 076
	10 076
	29 686
	50 753
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	70 776
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	35 262
	292 734
	286 164
	117 112
	386 230
	186 269
	113 096
	198 428
	18 288
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 633 581

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	7 758
	64 401
	62 956
	25 765
	84 971
	40 979
	24 881
	43 654
	4 023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	359 388

	Всего стоимость подгруппы проектов
	43 020
	357 135
	349 120
	142 877
	471 200
	227 248
	137 977
	242 082
	22 311
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 992 969

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	43 020
	400 155
	749 274
	892 151
	1 363 351
	1 590 599
	1 728 576
	1 970 659
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	1 992 969
	 

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	Итого по подгруппе проектов 02.05

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	134 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	134 653

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	29 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 624

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	164 276
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	164 276

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.06

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	134 653
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	134 653

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	29 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29 624

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	164 276
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	164 276

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	164 276
	 

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	Итого по подгруппе проектов 02.07

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	574

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 186

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	33 959
	109 532
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 491

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	7 471
	24 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 568

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	41 430
	133 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	175 059

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	41 430
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	175 059
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.08

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 611
	0
	33 959
	109 532
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	146 103

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	574
	0
	7 471
	24 097
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32 143

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 186
	0
	41 430
	133 629
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	178 245

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 186
	3 186
	44 616
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	178 245
	 

	Итого по системе теплоснабжения

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	119 402
	314 648
	363 508
	301 415
	168 673
	292 997
	474 943
	456 563
	417 413
	388 533
	380 892
	412 050
	412 691
	412 060
	403 107
	395 619
	393 428
	394 667
	402 360
	392 802
	7 297 769

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	26 268
	69 223
	79 972
	66 311
	37 108
	64 459
	104 487
	100 444
	91 831
	85 477
	83 796
	90 651
	90 792
	90 653
	88 683
	87 036
	86 554
	86 827
	88 519
	86 416
	1 605 509

	Всего стоимость подгруппы проектов
	145 670
	383 870
	443 480
	367 727
	205 782
	357 456
	579 430
	557 007
	509 244
	474 010
	464 688
	502 701
	503 482
	502 713
	491 790
	482 655
	479 982
	481 494
	490 879
	479 218
	8 903 278

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	145 670
	529 541
	973 021
	1 340 748
	1 546 529
	1 903 985
	2 483 415
	3 040 422
	3 549 666
	4 023 677
	4 488 365
	4 991 066
	5 494 548
	5 997 261
	6 489 051
	6 971 706
	7 451 688
	7 933 181
	8 424 060
	8 903 278
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	19 688
	157 329
	333 760
	444 907
	501 911
	297 217
	239 921
	516 904
	142 680
	139 129
	144 541
	149 222
	154 792
	540 676
	139 304
	143 166
	148 889
	157 105
	174 295
	169 406
	4 714 842

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 331
	34 612
	73 427
	97 879
	110 420
	65 388
	52 783
	113 719
	31 390
	30 608
	31 799
	32 829
	34 054
	118 949
	30 647
	31 497
	32 756
	34 563
	38 345
	37 269
	1 037 265

	Всего стоимость подгруппы проектов
	24 019
	191 941
	407 188
	542 786
	612 332
	362 605
	292 703
	630 623
	174 069
	169 737
	176 341
	182 050
	188 847
	659 625
	169 951
	174 663
	181 644
	191 668
	212 640
	206 676
	5 752 107

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 019
	215 960
	623 148
	1 165 934
	1 778 265
	2 140 871
	2 433 574
	3 064 196
	3 238 266
	3 408 003
	3 584 343
	3 766 394
	3 955 240
	4 614 866
	4 784 816
	4 959 479
	5 141 123
	5 332 791
	5 545 432
	5 752 107
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	90 149
	296 613
	175 797
	69 568
	80 796
	162 899
	56 060
	39 443
	35 733
	35 955
	38 962
	42 155
	46 081
	37 122
	37 346
	38 781
	43 913
	49 601
	62 461
	63 910
	1 503 345

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 833
	65 255
	38 675
	15 305
	17 775
	35 838
	12 333
	8 678
	7 861
	7 910
	8 572
	9 274
	10 138
	8 167
	8 216
	8 532
	9 661
	10 912
	13 741
	14 060
	330 736

	Всего стоимость подгруппы проектов
	109 982
	361 868
	214 472
	84 873
	98 571
	198 737
	68 393
	48 121
	43 594
	43 865
	47 533
	51 429
	56 219
	45 289
	45 562
	47 313
	53 574
	60 513
	76 202
	77 971
	1 834 081

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	109 982
	471 850
	686 322
	771 195
	869 766
	1 068 504
	1 136 897
	1 185 018
	1 228 612
	1 272 477
	1 320 011
	1 371 439
	1 427 658
	1 472 947
	1 518 509
	1 565 822
	1 619 396
	1 679 908
	1 756 111
	1 834 081
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 416
	0
	17 456
	16 306
	13 860
	44 182
	19 526
	19 847
	366
	7 046
	23 177
	69 528
	73 837
	80 573
	86 934
	93 301
	100 864
	105 025
	111 252
	117 605
	1 006 101

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 192
	0
	3 840
	3 587
	3 049
	9 720
	4 296
	4 366
	81
	1 550
	5 099
	15 296
	16 244
	17 726
	19 125
	20 526
	22 190
	23 105
	24 475
	25 873
	221 342

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 607
	0
	21 296
	19 894
	16 909
	53 902
	23 821
	24 214
	447
	8 596
	28 276
	84 825
	90 081
	98 299
	106 059
	113 827
	123 055
	128 130
	135 727
	143 478
	1 227 443

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 607
	6 607
	27 904
	47 797
	64 706
	118 608
	142 430
	166 644
	167 091
	175 686
	203 962
	288 787
	378 868
	477 167
	583 226
	697 054
	820 108
	948 239
	1 083 966
	1 227 443
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	22 254
	83 484
	373 612
	155 820
	35 211
	24 756
	143 469
	80 177
	77 133
	147 969
	173 028
	195 312
	219 037
	228 599
	231 309
	233 466
	224 490
	222 026
	219 945
	218 066
	3 309 164

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 896
	18 366
	82 195
	34 280
	7 746
	5 446
	31 563
	17 639
	16 969
	32 553
	38 066
	42 969
	48 188
	50 292
	50 888
	51 362
	49 388
	48 846
	48 388
	47 975
	728 016

	Всего стоимость подгруппы проектов
	27 150
	101 851
	455 806
	190 100
	42 957
	30 202
	175 032
	97 816
	94 102
	180 522
	211 094
	238 281
	267 225
	278 891
	282 197
	284 828
	273 878
	270 872
	268 333
	266 041
	4 037 180

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	27 150
	129 001
	584 807
	774 907
	817 865
	848 067
	1 023 099
	1 120 915
	1 215 017
	1 395 539
	1 606 634
	1 844 915
	2 112 140
	2 391 031
	2 673 227
	2 958 055
	3 231 934
	3 502 806
	3 771 139
	4 037 180
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	7 170
	0
	0
	32 680
	0
	94 133
	94 133
	94 133
	129 122
	100 194
	130 135
	104 270
	142 769
	108 538
	137 121
	124 156
	111 550
	1 410 104

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	1 577
	0
	0
	7 190
	0
	20 709
	20 709
	20 709
	28 407
	22 043
	28 630
	22 939
	31 409
	23 878
	30 167
	27 314
	24 541
	310 223

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	8 747
	0
	0
	39 870
	0
	114 842
	114 842
	114 842
	157 528
	122 237
	158 765
	127 209
	174 178
	132 416
	167 288
	151 470
	136 091
	1 720 327

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	8 747
	8 747
	8 747
	48 617
	48 617
	163 459
	278 302
	393 144
	550 672
	672 909
	831 674
	958 883
	1 133 061
	1 265 477
	1 432 766
	1 584 235
	1 720 327
	 

	Итого по подгруппам проектов 02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	256 909
	852 074
	1 264 133
	995 186
	800 451
	822 051
	966 599
	1 112 935
	767 458
	812 764
	854 733
	997 388
	1 006 632
	1 429 165
	1 002 269
	1 047 102
	1 020 122
	1 065 545
	1 094 468
	1 073 340
	19 241 325

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	56 520
	187 456
	278 109
	218 941
	176 099
	180 851
	212 652
	244 846
	168 841
	178 808
	188 041
	219 425
	221 459
	314 416
	220 499
	230 362
	224 427
	234 420
	240 783
	236 135
	4 233 092

	Всего стоимость подгруппы проектов
	313 429
	1 039 530
	1 542 242
	1 214 127
	976 551
	1 002 903
	1 179 250
	1 357 780
	936 299
	991 572
	1 042 774
	1 216 813
	1 228 091
	1 743 581
	1 222 768
	1 277 464
	1 244 549
	1 299 965
	1 335 251
	1 309 475
	23 474 417

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	313 429
	1 352 959
	2 895 201
	4 109 328
	5 085 879
	6 088 782
	7 268 032
	8 625 812
	9 562 112
	10 553 684
	11 596 458
	12 813 272
	14 041 363
	15 784 944
	17 007 712
	18 285 177
	19 529 726
	20 829 691
	22 164 942
	23 474 417
	 





[bookmark: _Toc236346417]Таблица 12.4 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности ЕТО (в ценах на дату реализации), тыс. руб.
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

	Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	119 402
	282 058
	133 717
	262 537
	741
	1 559
	32 765
	12 069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	844 847

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	26 268
	62 053
	29 418
	57 758
	163
	343
	7 208
	2 655
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	185 866

	Всего стоимость подгруппы проектов
	145 670
	344 111
	163 134
	320 295
	904
	1 902
	39 973
	14 724
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 030 713

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	145 670
	489 781
	652 915
	973 210
	974 114
	976 016
	1 015 989
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	1 030 713
	 

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	19 688
	143 646
	169 991
	349 362
	98 206
	33 522
	31 683
	262 171
	0
	0
	0
	0
	0
	694 385
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 802 653

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 331
	31 602
	37 398
	76 860
	21 605
	7 375
	6 970
	57 678
	0
	0
	0
	0
	0
	152 765
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	396 584

	Всего стоимость подгруппы проектов
	24 019
	175 248
	207 389
	426 221
	119 811
	40 897
	38 653
	319 848
	0
	0
	0
	0
	0
	847 149
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 199 237

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 019
	199 267
	406 656
	832 877
	952 689
	993 586
	1 032 239
	1 352 087
	1 352 087
	1 352 087
	1 352 087
	1 352 087
	1 352 087
	2 199 237
	2 199 237
	2 199 237
	2 199 237
	2 199 237
	2 199 237
	2 199 237
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	7 674
	20 313
	60 166
	9 413
	13 546
	139 488
	20 660
	5 544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	276 805

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 688
	4 469
	13 237
	2 071
	2 980
	30 687
	4 545
	1 220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60 897

	Всего стоимость подгруппы проектов
	9 362
	24 782
	73 403
	11 484
	16 526
	170 176
	25 205
	6 764
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	337 702

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	9 362
	34 144
	107 547
	119 031
	135 557
	305 733
	330 938
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	337 702
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 416
	0
	2 771
	0
	0
	8 063
	4 294
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20 545

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 192
	0
	610
	0
	0
	1 774
	945
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 520

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 607
	0
	3 381
	0
	0
	9 837
	5 239
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25 065

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 607
	6 607
	9 988
	9 988
	9 988
	19 825
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	25 065
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	13 996
	49 719
	0
	12 451
	1 884
	0
	140 866
	55 149
	5 234
	10 012
	5 476
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294 788

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	3 079
	10 938
	0
	2 739
	415
	0
	30 991
	12 133
	1 152
	2 203
	1 205
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	64 853

	Всего стоимость подгруппы проектов
	17 075
	60 657
	0
	15 190
	2 299
	0
	171 857
	67 282
	6 386
	12 215
	6 681
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	359 641

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	17 075
	77 732
	77 732
	92 922
	95 220
	95 220
	267 077
	334 359
	340 745
	352 960
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	359 641
	 

	ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	1 764
	0
	0
	9 064
	0
	28 254
	29 393
	30 577
	43 633
	35 222
	47 591
	39 669
	56 504
	44 688
	58 732
	55 321
	51 708
	532 119

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	9 782
	0
	0
	50 263
	0
	156 681
	162 996
	169 564
	241 964
	195 323
	263 915
	219 981
	313 343
	247 815
	325 693
	306 781
	286 742
	2 950 842

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	9 782
	9 782
	9 782
	60 044
	60 044
	216 726
	379 721
	549 286
	791 249
	986 572
	1 250 487
	1 470 468
	1 783 811
	2 031 626
	2 357 319
	2 664 100
	2 950 842
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.01

	Всего капитальные затраты, без НДС
	166 175
	495 736
	366 645
	641 780
	114 377
	182 633
	271 467
	334 933
	133 661
	143 615
	144 463
	198 331
	160 101
	910 708
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	5 658 360

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	36 558
	109 062
	80 662
	141 192
	25 163
	40 179
	59 723
	73 685
	29 406
	31 595
	31 782
	43 633
	35 222
	200 356
	39 669
	56 504
	44 688
	58 732
	55 321
	51 708
	1 244 839

	Всего стоимость подгруппы проектов
	202 733
	604 798
	447 307
	782 971
	139 540
	222 812
	331 190
	408 618
	163 067
	175 211
	176 245
	241 964
	195 323
	1 111 064
	219 981
	313 343
	247 815
	325 693
	306 781
	286 742
	6 903 199

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	202 733
	807 531
	1 254 839
	2 037 810
	2 177 350
	2 400 162
	2 731 352
	3 139 970
	3 303 037
	3 478 248
	3 654 493
	3 896 457
	4 091 780
	5 202 844
	5 422 825
	5 736 169
	5 983 983
	6 309 676
	6 616 457
	6 903 199
	 

	Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	10 700
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 700

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	2 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 354

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	13 054
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13 054

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	13 054
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 861
	29 839
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82 700

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	11 629
	6 565
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18 194

	Всего стоимость подгруппы проектов
	64 490
	36 404
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100 894

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	64 490
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	100 894
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	5 999
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	122 490

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1 320
	3 902
	3 440
	9 895
	4 361
	4 031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26 948

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	7 319
	21 636
	19 074
	54 873
	24 181
	22 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	149 438

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	7 319
	28 956
	48 029
	102 902
	127 083
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	149 438
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	25 400
	342 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	368 011

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	5 588
	75 374
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80 962

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	30 988
	417 986
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	448 974

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	30 988
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	448 974
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	52 861
	55 239
	359 311
	17 735
	15 634
	44 978
	19 821
	18 323
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	583 901

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	11 629
	12 153
	79 048
	3 902
	3 440
	9 895
	4 361
	4 031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	128 458

	Всего стоимость подгруппы проектов
	64 490
	67 392
	438 359
	21 636
	19 074
	54 873
	24 181
	22 354
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	712 359

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	64 490
	131 882
	570 241
	591 877
	610 951
	665 824
	690 005
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	712 359
	 

	Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	50 500
	50 500
	156 886
	320 824
	531 707
	559 764
	544 535
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	9 861 882

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	11 110
	11 110
	34 515
	70 581
	116 976
	123 148
	119 798
	121 318
	123 725
	139 240
	145 077
	150 693
	153 359
	156 576
	161 984
	169 043
	179 283
	182 078
	2 169 614

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	61 610
	61 610
	191 401
	391 405
	648 683
	682 913
	664 333
	672 764
	686 112
	772 149
	804 516
	835 659
	850 447
	868 287
	898 276
	937 420
	994 206
	1 009 705
	12 031 496

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	61 610
	123 220
	314 621
	706 027
	1 354 710
	2 037 622
	2 701 955
	3 374 719
	4 060 831
	4 832 980
	5 637 497
	6 473 156
	7 323 603
	8 191 890
	9 090 166
	10 027 585
	11 021 791
	12 031 496
	 

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	47 022
	109 196
	150 036
	162 064
	175 587
	189 640
	194 661
	197 466
	213 415
	229 205
	247 343
	204 381
	240 897
	257 553
	278 642
	305 868
	353 011
	356 936
	3 912 922

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	10 345
	24 023
	33 008
	35 654
	38 629
	41 721
	42 825
	43 442
	46 951
	50 425
	54 415
	44 964
	52 997
	56 662
	61 301
	67 291
	77 662
	78 526
	860 843

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	57 367
	133 219
	183 044
	197 719
	214 216
	231 361
	237 486
	240 908
	260 367
	279 630
	301 759
	249 345
	293 894
	314 214
	339 943
	373 159
	430 673
	435 462
	4 773 765

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	57 367
	190 585
	373 629
	571 348
	785 564
	1 016 925
	1 254 411
	1 495 319
	1 755 686
	2 035 316
	2 337 074
	2 586 419
	2 880 313
	3 194 528
	3 534 471
	3 907 630
	4 338 303
	4 773 765
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	27 914
	19 712
	24 762
	29 459
	36 896
	46 185
	48 751
	51 031
	57 527
	64 749
	73 633
	61 708
	64 582
	69 766
	82 182
	96 567
	126 506
	134 658
	1 116 589

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	6 141
	4 337
	5 448
	6 481
	8 117
	10 161
	10 725
	11 227
	12 656
	14 245
	16 199
	13 576
	14 208
	15 349
	18 080
	21 245
	27 831
	29 625
	245 650

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	34 055
	24 048
	30 209
	35 940
	45 014
	56 345
	59 477
	62 258
	70 183
	78 994
	89 832
	75 283
	78 790
	85 115
	100 263
	117 812
	154 337
	164 283
	1 362 239

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	34 055
	58 104
	88 313
	124 254
	169 268
	225 613
	285 089
	347 347
	417 530
	496 525
	586 357
	661 640
	740 430
	825 545
	925 807
	1 043 620
	1 197 956
	1 362 239
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	8 574
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 599 046

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	1 886
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	2 200
	7 528
	23 495
	25 957
	29 466
	33 073
	36 926
	41 528
	44 984
	49 571
	54 514
	351 790

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	10 460
	610
	610
	610
	610
	610
	610
	12 200
	41 749
	130 291
	143 942
	163 402
	183 407
	204 773
	230 294
	249 457
	274 896
	302 305
	1 950 836

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	10 460
	11 070
	11 680
	12 290
	12 900
	13 510
	14 120
	26 320
	68 069
	198 360
	342 301
	505 704
	689 111
	893 884
	1 124 178
	1 373 635
	1 648 531
	1 950 836
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 365
	2 000
	20 000
	20 000
	30 000
	40 000
	50 000
	100 000
	200 000
	250 000
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	4 327 686

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 840
	440
	4 400
	4 400
	6 600
	8 800
	11 000
	22 000
	44 000
	55 000
	66 000
	77 000
	83 600
	88 000
	92 400
	92 428
	95 098
	98 003
	101 082
	952 091

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	10 205
	2 440
	24 400
	24 400
	36 600
	48 800
	61 000
	122 000
	244 000
	305 000
	366 000
	427 000
	463 600
	488 000
	512 400
	512 557
	527 360
	543 471
	560 543
	5 279 777

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	10 205
	12 645
	37 045
	61 445
	98 045
	146 845
	207 845
	329 845
	573 845
	878 845
	1 244 845
	1 671 845
	2 135 445
	2 623 445
	3 135 845
	3 648 403
	4 175 763
	4 719 234
	5 279 777
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.03

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	8 365
	136 010
	199 908
	352 184
	542 848
	784 691
	846 089
	888 447
	1 009 942
	1 117 550
	1 333 659
	1 448 401
	1 464 991
	1 552 901
	1 626 877
	1 706 011
	1 807 548
	1 965 231
	2 026 473
	20 818 126

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	1 840
	29 922
	43 980
	77 480
	119 427
	172 632
	186 140
	195 458
	222 187
	245 861
	293 405
	318 648
	322 298
	341 638
	357 913
	375 322
	397 661
	432 351
	445 824
	4 579 988

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	10 205
	165 932
	243 887
	429 664
	662 274
	957 323
	1 032 229
	1 083 906
	1 232 130
	1 363 411
	1 627 065
	1 767 049
	1 787 290
	1 894 539
	1 984 789
	2 081 333
	2 205 208
	2 397 582
	2 472 298
	25 398 113

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	10 205
	176 137
	420 025
	849 689
	1 511 964
	2 469 287
	3 501 515
	4 585 421
	5 817 550
	7 180 961
	8 808 026
	10 575 074
	12 362 364
	14 256 903
	16 241 692
	18 323 025
	20 528 234
	22 925 816
	25 398 113
	 

	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	32 590
	48 815
	24 021
	38 725
	32 678
	34 271
	26 934
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	262 984

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	7 170
	10 739
	5 285
	8 520
	7 189
	7 540
	5 926
	5 489
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	57 856

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	39 760
	59 554
	29 306
	47 245
	39 867
	41 810
	32 860
	30 439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	320 840

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	39 760
	99 313
	128 619
	175 864
	215 731
	257 542
	290 401
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	320 840
	 

	ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	13 683
	138 442
	38 960
	336 032
	164 589
	95 189
	226 092
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 012 986

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	3 010
	30 457
	8 571
	73 927
	36 210
	20 942
	49 740
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	222 857

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	16 693
	168 899
	47 531
	409 960
	200 799
	116 130
	275 832
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 235 843

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	16 693
	185 592
	233 123
	643 082
	843 881
	960 011
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	1 235 843
	 

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	27 003
	246 461
	99 143
	48 669
	55 747
	28 458
	13 116
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	518 598

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	5 941
	54 221
	21 812
	10 707
	12 264
	6 261
	2 886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	114 092

	Всего стоимость подгруппы проектов
	32 944
	300 683
	120 955
	59 376
	68 011
	34 719
	16 002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	632 690

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	32 944
	333 626
	454 581
	513 958
	581 969
	616 688
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	632 690
	 

	ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	1 246
	0
	0
	0
	0
	7 206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8 452

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	274
	0
	0
	0
	0
	1 585
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 859

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	1 520
	0
	0
	0
	0
	8 792
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10 311

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	1 520
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	10 311
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	8 259
	0
	17 119
	19 310
	19 105
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	63 793

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 817
	0
	3 766
	4 248
	4 203
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14 034

	Всего стоимость подгруппы проектов
	10 076
	0
	20 885
	23 559
	23 308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77 827

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	10 076
	10 076
	30 960
	54 519
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	77 827
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.04

	Всего капитальные затраты, без НДС
	35 262
	292 734
	304 764
	130 961
	449 609
	225 725
	142 576
	260 232
	24 950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 866 813

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	7 758
	64 401
	67 048
	28 811
	98 914
	49 660
	31 367
	57 251
	5 489
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	410 699

	Всего стоимость подгруппы проектов
	43 020
	357 135
	371 812
	159 772
	548 523
	275 385
	173 943
	317 483
	30 439
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 277 512

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	43 020
	400 155
	771 967
	931 739
	1 480 262
	1 755 647
	1 929 590
	2 247 073
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	2 277 512
	 

	Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов

	Итого по подгруппе проектов 02.05

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций

	ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	31 549
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 549

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	174 954
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174 954

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.06

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	143 405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	143 405

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	31 549
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 549

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	174 954
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	174 954

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	174 954
	 

	Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций

	Итого по подгруппе проектов 02.07

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей

	ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 611
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 611

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	574
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	574

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 186
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 186

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	3 186
	 

	ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158 651

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	7 957
	26 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	34 903

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	44 123
	149 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	193 554

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	44 123
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	193 554
	 

	Итого по подгруппе проектов 02.08

	Всего капитальные затраты, без НДС
	2 611
	0
	36 167
	122 484
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	161 262

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	574
	0
	7 957
	26 947
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35 478

	Всего стоимость подгруппы проектов
	3 186
	0
	44 123
	149 431
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	196 740

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	3 186
	3 186
	47 309
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	196 740
	 

	Итого по системе теплоснабжения

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	119 402
	314 648
	387 136
	337 058
	196 352
	355 061
	598 743
	598 768
	569 485
	551 446
	562 387
	632 909
	659 440
	684 966
	697 088
	711 711
	736 292
	768 377
	814 923
	827 627
	11 123 817

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	26 268
	69 223
	85 170
	74 153
	43 198
	78 113
	131 723
	131 729
	125 287
	121 318
	123 725
	139 240
	145 077
	150 693
	153 359
	156 576
	161 984
	169 043
	179 283
	182 078
	2 447 240

	Всего стоимость подгруппы проектов
	145 670
	383 870
	472 306
	411 211
	239 550
	433 175
	730 466
	730 497
	694 772
	672 764
	686 112
	772 149
	804 516
	835 659
	850 447
	868 287
	898 276
	937 420
	994 206
	1 009 705
	13 571 057

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	145 670
	529 541
	1 001 847
	1 413 058
	1 652 607
	2 085 782
	2 816 248
	3 546 745
	4 241 516
	4 914 280
	5 600 392
	6 372 542
	7 177 058
	8 012 717
	8 863 164
	9 731 451
	10 629 727
	11 567 147
	12 561 352
	13 571 057
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	19 688
	157 329
	355 455
	497 517
	584 274
	360 176
	302 459
	677 903
	194 661
	197 466
	213 415
	229 205
	247 343
	898 766
	240 897
	257 553
	278 642
	305 868
	353 011
	356 936
	6 728 562

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 331
	34 612
	78 200
	109 454
	128 540
	79 239
	66 541
	149 139
	42 825
	43 442
	46 951
	50 425
	54 415
	197 729
	52 997
	56 662
	61 301
	67 291
	77 662
	78 526
	1 480 284

	Всего стоимость подгруппы проектов
	24 019
	191 941
	433 655
	606 971
	712 814
	439 414
	369 000
	827 041
	237 486
	240 908
	260 367
	279 630
	301 759
	1 096 494
	293 894
	314 214
	339 943
	373 159
	430 673
	435 462
	8 208 845

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	24 019
	215 960
	649 615
	1 256 586
	1 969 400
	2 408 814
	2 777 814
	3 604 855
	3 842 342
	4 083 250
	4 343 616
	4 623 246
	4 925 005
	6 021 499
	6 315 393
	6 629 608
	6 969 551
	7 342 710
	7 773 383
	8 208 845
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	90 149
	296 613
	187 224
	77 794
	94 054
	197 406
	70 673
	51 729
	48 751
	51 031
	57 527
	64 749
	73 633
	61 708
	64 582
	69 766
	82 182
	96 567
	126 506
	134 658
	1 997 303

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	19 833
	65 255
	41 189
	17 115
	20 692
	43 429
	15 548
	11 380
	10 725
	11 227
	12 656
	14 245
	16 199
	13 576
	14 208
	15 349
	18 080
	21 245
	27 831
	29 625
	439 407

	Всего стоимость подгруппы проектов
	109 982
	361 868
	228 413
	94 909
	114 746
	240 835
	86 221
	63 109
	59 477
	62 258
	70 183
	78 994
	89 832
	75 283
	78 790
	85 115
	100 263
	117 812
	154 337
	164 283
	2 436 710

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	109 982
	471 850
	700 263
	795 172
	909 919
	1 150 754
	1 236 975
	1 300 084
	1 359 560
	1 421 818
	1 492 001
	1 570 996
	1 660 828
	1 736 111
	1 814 901
	1 900 016
	2 000 279
	2 118 091
	2 272 427
	2 436 710
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	5 416
	0
	18 590
	18 235
	16 134
	53 541
	24 615
	26 029
	500
	10 000
	34 220
	106 796
	117 985
	133 936
	150 334
	167 847
	188 766
	204 473
	225 324
	247 791
	1 750 533

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	1 192
	0
	4 090
	4 012
	3 550
	11 779
	5 415
	5 726
	110
	2 200
	7 528
	23 495
	25 957
	29 466
	33 073
	36 926
	41 528
	44 984
	49 571
	54 514
	385 117

	Всего стоимость подгруппы проектов
	6 607
	0
	22 680
	22 246
	19 684
	65 320
	30 030
	31 756
	610
	12 200
	41 749
	130 291
	143 942
	163 402
	183 407
	204 773
	230 294
	249 457
	274 896
	302 305
	2 135 650

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	6 607
	6 607
	29 288
	51 534
	71 218
	136 538
	166 568
	198 324
	198 934
	211 134
	252 883
	383 174
	527 115
	690 518
	873 925
	1 078 698
	1 308 992
	1 558 449
	1 833 345
	2 135 650
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит»

	Всего капитальные затраты, без НДС
	22 254
	83 484
	397 896
	174 245
	40 989
	30 000
	180 866
	105 149
	105 234
	210 012
	255 476
	300 000
	350 000
	380 000
	400 000
	420 000
	420 129
	432 263
	445 468
	459 462
	5 212 929

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	4 896
	18 366
	87 537
	38 334
	9 018
	6 600
	39 791
	23 133
	23 152
	46 203
	56 205
	66 000
	77 000
	83 600
	88 000
	92 400
	92 428
	95 098
	98 003
	101 082
	1 146 844

	Всего стоимость подгруппы проектов
	27 150
	101 851
	485 434
	212 579
	50 007
	36 600
	220 657
	128 282
	128 386
	256 215
	311 681
	366 000
	427 000
	463 600
	488 000
	512 400
	512 557
	527 360
	543 471
	560 543
	6 359 773

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	27 150
	129 001
	614 434
	827 014
	877 021
	913 621
	1 134 277
	1 262 560
	1 390 945
	1 647 160
	1 958 841
	2 324 841
	2 751 841
	3 215 441
	3 703 441
	4 215 841
	4 728 399
	5 255 759
	5 799 230
	6 359 773
	 

	Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО ХХХ - ЕТО не определена

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0
	0
	0
	8 018
	0
	0
	41 199
	0
	128 427
	133 603
	138 987
	198 331
	160 101
	216 324
	180 313
	256 839
	203 127
	266 962
	251 460
	235 034
	2 418 723

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	0
	0
	0
	1 764
	0
	0
	9 064
	0
	28 254
	29 393
	30 577
	43 633
	35 222
	47 591
	39 669
	56 504
	44 688
	58 732
	55 321
	51 708
	532 119

	Всего стоимость подгруппы проектов
	0
	0
	0
	9 782
	0
	0
	50 263
	0
	156 681
	162 996
	169 564
	241 964
	195 323
	263 915
	219 981
	313 343
	247 815
	325 693
	306 781
	286 742
	2 950 842

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	0
	0
	0
	9 782
	9 782
	9 782
	60 044
	60 044
	216 726
	379 721
	549 286
	791 249
	986 572
	1 250 487
	1 470 468
	1 783 811
	2 031 626
	2 357 319
	2 664 100
	2 950 842
	 

	Итого по подгруппам проектов 02

	Всего капитальные затраты, без НДС
	256 909
	852 074
	1 346 302
	1 112 867
	931 804
	996 183
	1 218 555
	1 459 578
	1 047 059
	1 153 558
	1 262 013
	1 531 990
	1 608 501
	2 375 700
	1 733 213
	1 883 715
	1 909 138
	2 074 510
	2 216 691
	2 261 508
	29 231 867

	Непредвиденные расходы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	НДС
	56 520
	187 456
	296 186
	244 831
	204 997
	219 160
	268 082
	321 107
	230 353
	253 783
	277 643
	337 038
	353 870
	522 654
	381 307
	414 417
	420 010
	456 392
	487 672
	497 532
	6 431 011

	Всего стоимость подгруппы проектов
	313 429
	1 039 530
	1 642 488
	1 357 698
	1 136 801
	1 215 344
	1 486 637
	1 780 685
	1 277 412
	1 407 340
	1 539 656
	1 869 028
	1 962 371
	2 898 354
	2 114 520
	2 298 133
	2 329 148
	2 530 902
	2 704 363
	2 759 039
	35 662 877

	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
	313 429
	1 352 959
	2 995 447
	4 353 145
	5 489 946
	6 705 290
	8 191 927
	9 972 611
	11 250 023
	12 657 364
	14 197 020
	16 066 048
	18 028 419
	20 926 773
	23 041 293
	25 339 426
	27 668 573
	30 199 475
	32 903 838
	35 662 877
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