СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА НА ПЕРИОД ДО 2044 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения

Содержание

Перечень таблиц	7

Перечень рисунков	14

1.	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	22

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	23

3.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	27

4.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	44

4.1.	КТЭЦ	49

4.1.1.	КТЭЦ (Кузнецкий район) по существующему положению	49

4.1.2.	КТЭЦ (Кузнецкий район)	54

4.1.3.	КТЭЦ (Центральный район) по существующему положению	59

4.1.4.	КТЭЦ (Центральный район)	65

4.2.	ЗСТЭЦ	71

4.2.1.	ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) по существующему положению	71

4.2.2.	ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель)	78

4.2.3.	ЗСТЭЦ Новоильинский район (перспективная зона массовой застройки) по существующему положению	85

4.2.4.	ЗСТЭЦ Новоильинский район (перспективная зона массовой застройки)	91

4.2.5.	Новоильинская газовая котельная по существующему положению	97

4.2.6.	Новоильинская газовая котельная	100

4.2.7.	Котельная кв. 24 по существующему положению	103

4.2.8.	Котельная кв. 24	106

4.3.	ЦТЭЦ	109

4.3.1.	ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) по существующему положению	109

4.3.2.	ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель)	113

4.3.3.	ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) по существующему положению	117

4.3.4.	ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель)	121

4.3.5.	ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель)	125

4.4.	Абашевская районная котельная по существующему положению	128

4.5.	Абашевская районная котельная	132

4.6.	Байдаевская центральная котельная №2 по существующему положению	136

4.7.	Зыряновская районная котельная по существующему положению	139

4.8.	Зыряновская районная котельная	142

4.9.	Куйбышевская центральная котельная по существующему положению	145

4.10.	Котельная пос. Притомский по существующему положению	149

4.11.	Котельная пос. Притомский	153

4.12.	Котельная №19 по существующему положению	157

4.13.	Котельная №19	160

4.14.	Котельная №72 по существующему положению	163

4.15.	Котельная УПК по существующему положению	166

4.16.	Котельная УПК	169

4.17.	Котельная ОРК «Таргай» по существующему положению	172

4.18.	Котельная ОРК «Таргай»	175

4.19.	Котельная №1 п. Абагур-Лесной по существующему положению	178

4.20.	Котельная №1 п. Абагур-Лесной	182

4.21.	Котельная №2 п. Абагур-Лесной по существующему положению	186

4.22.	Котельная №2 п. Абагур-Лесной	190

4.23.	Котельная №3 п. Абагур-Лесной по существующему положению	194

4.24.	Котельная пос. Листвяги по существующему положению	197

4.25.	Котельная пос. Листвяги	200

4.26.	Котельная №6 по существующему положению	203

4.27.	Котельная №32 (БПОУ) по существующему положению	206

4.28.	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский по существующему положению	209

4.29.	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский	212

4.30.	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский по существующему положению	215

4.31.	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский	218

4.32.	Котельная проф. «Бунгурский» по существующему положению	221

4.33.	Котельная проф. «Бунгурский»	224

4.34.	Котельная «РТРС» по существующему положению	227

4.35.	Котельная «РТРС»	230

4.36.	Котельная ОЦ «Голубь» по существующему положению	233

4.37.	Котельная ОЦ «Голубь»	236

4.38.	Котельная школы №1 по существующему положению	239

4.39.	Котельная школы №1	242

4.40.	Котельная школы №23 по существующему положению	245

4.41.	Котельная школы №23	248

4.42.	Котельная школы №37 по существующему положению	251

4.43.	Котельная школы №37	254

4.44.	Котельная школы №43 по существующему положению	257

4.45.	Котельная интерната №66 (Монтажник) по существующему положению	260

4.46.	Котельная интерната №66 (Монтажник)	263

4.47.	Котельная школы №16 по существующему положению	266

4.48.	Котельная детского сада №123 по существующему положению	269

4.49.	Котельная детского сада №123	271

4.50.	Котельная ст. Полосухино по существующему положению	273

4.51.	Котельная ст. Полосухино	276

4.52.	Котельная «Кузнецкая крепость» по существующему положению	279

4.53.	Котельная «Кузнецкая крепость»	282

4.54.	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»	285

4.55.	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный	285

4.56.	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) по существующему положению	285

4.57.	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 по существующему положению	288

4.58.	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2	291

4.59.	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ЕТО№06)	294

4.60.	Котельная ООО ТК «Садовая» по существующему положению	294

4.61.	Котельная ООО ТК «Садовая»	297

4.62.	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» по существующему положению	300

4.63.	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	303

5.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	308

6.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	311

7.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	312

7.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования	312

7.1.1.	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	312

7.1.2.	Котельные города	313

7.2.	Установка резервного оборудования	314

7.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	314

7.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа	314

7.5.	Устройство резервных насосных станций	315

7.6.	Установка баков-аккумуляторов	315

8.	Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	317

9.	Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	318

10.	Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения	319

10.1.	Риски возникновения аварий, масштабы и последствия	319

10.2.	Схема теплоснабжения объектов первой категории	320

10.3.	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений	321

10.4.	Режимы работы систем теплоснабжения в запроектных аварийных ситуациях, связанных с отказом на длительное время при расчетной температуре наружного воздуха	323

10.4.1.	Переключение потребителей Центральной ТЭЦ на Кузнецкую ТЭЦ в аварийном режиме	323

10.4.2.	Переключение потребителей Кузнецкой ТЭЦ на Центральную ТЭЦ в аварийном режиме	326

10.4.3.	Отказ головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов Кузнецкой ТЭЦ	328

10.4.4.	Отказ головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов Центральной ТЭЦ	330

10.4.5.	Отказ головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов Западно-Сибирской ТЭЦ	332

10.5.	Обеспечение циркуляции теплоносителя при возникновении аварий на ТЭЦ и крупных котельных г. Новокузнецка	333

10.5.1.	Кузнецкая ТЭЦ	333

10.5.2.	Западно-Сибирская ТЭЦ	336

10.5.3.	Действия оперативно-ремонтного персонала при возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях электроснабжения котельных БЦК, АРК, ЗРК, КЦК	340

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	25

Таблица 3.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	27

Таблица 3.2 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)	28

Таблица 3.3 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)	40

Таблица 4.1 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Кузнецкий район) единой теплоснабжающей организации №01, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	51

Таблица 4.2 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Кузнецкий район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	56

Таблица 4.3 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Центральный район) единой теплоснабжающей организации №01, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	60

Таблица 4.4 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Центральный район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	66

Таблица 4.5 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	72

Таблица 4.6 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	79

Таблица 4.7 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	86

Таблица 4.8 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	92

Таблица 4.9 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Новоильинской газовой котельной единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	98

Таблица 4.10 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Новоильинской газовой котельной единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	101

Таблица 4.11 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной кв. 24 единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	104

Таблица 4.12 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной кв. 24 единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	107

Таблица 4.13 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	110

Таблица 4.14 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	114

Таблица 4.15 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	118

Таблица 4.16 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	122

Таблица 4.17 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	126

Таблица 4.18 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Абашевской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	129

Таблица 4.19 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Абашевской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	133

Таблица 4.20 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Байдаевской центральной котельной №2 единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	137

Таблица 4.21 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Зыряновской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	140

Таблица 4.22 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Зыряновской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	143

Таблица 4.23 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Куйбышевская центральная котельная единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	146

Таблица 4.24 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Притомский единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	150

Таблица 4.25 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Притомский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	154

Таблица 4.26 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	158

Таблица 4.27 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	161

Таблица 4.28 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №72 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	164

Таблица 4.29 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной УПК единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	167

Таблица 4.30 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной УПК единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	170

Таблица 4.31 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОРК «Таргай» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	173

Таблица 4.32 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОРК «Таргай» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	176

Таблица 4.33 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	179

Таблица 4.34 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	183

Таблица 4.35 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	187

Таблица 4.36 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	191

Таблица 4.37 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	195

Таблица 4.38 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Листвяги единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	198

Таблица 4.39 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Листвяги единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	201

Таблица 4.40 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №6 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	204

Таблица 4.41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №32 (БПОУ) единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	207

Таблица 4.42 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	210

Таблица 4.43 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	213

Таблица 4.44 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	216

Таблица 4.45 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	219

Таблица 4.46 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной проф. «Бунгурский» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	222

Таблица 4.47 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной проф. «Бунгурский» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	225

Таблица 4.48 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «РТРС» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	228

Таблица 4.49 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «РТРС» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	231

Таблица 4.50 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОЦ «Голубь» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	234

Таблица 4.51 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОЦ «Голубь» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	237

Таблица 4.52 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №1 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	240

Таблица 4.53 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №1 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	243

Таблица 4.54 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №23 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	246

Таблица 4.55 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №23 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	249

Таблица 4.56 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №37 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	252

Таблица 4.57 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №37 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	255

Таблица 4.58 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №43 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	258

Таблица 4.59 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной интерната №66(Монтажник) единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	261

Таблица 4.60 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной интерната №66(Монтажник) единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	264

Таблица 4.61 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №16 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	267

Таблица 4.62 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной детского сада №123 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	270

Таблица 4.63 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной детского сада №123 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	272

Таблица 4.64 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная ст. Полосухино единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	274

Таблица 4.65 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная ст. Полосухино единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	277

Таблица 4.66 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная «Кузнецкая крепость» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	280

Таблица 4.67 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная «Кузнецкая крепость» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	283

Таблица 4.68 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) единой теплоснабжающей организации №06, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	286

Таблица 4.69 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 единой теплоснабжающей организации №06, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	289

Таблица 4.70 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 единой теплоснабжающей организации №06, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	292

Таблица 4.71 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО ТК «Садовая» единой теплоснабжающей организации №07, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	295

Таблица 4.72 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО ТК «Садовая»  единой теплоснабжающей организации №07, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	298

Таблица 4.73 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» единой теплоснабжающей организации №09, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)	301

Таблица 4.74 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» единой теплоснабжающей организации №09, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)	304

Таблица 4.75 – Значения ВБР г. Новокузнецка на существующее положение и перспективу (до 2044 года)	306

Таблица 5.1 - Показатели коэффициента готовности г. Новокузнецка на существующее положение и перспективу (до 2044 года)	308

Таблица 6.1 – Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций	311

Таблица 7.1 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	312

Таблица 7.2 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год	312

Таблица 7.3 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	312

Таблица 7.4 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.	312

Таблица 7.5 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2021-2025 гг.	313

Таблица 7.6 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.	313

Таблица 10.1 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий	319

Таблица 10.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Новокузнецка	321

# Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Статистика отказов по периодам эксплуатации за 2021-2025 гг.	23

Рисунок 2.2 – Статистика отказов по типам сетей за 2021-2025 гг.	23

Рисунок 4.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети	46

Рисунок 4.2 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.1 МУ)	50

Рисунок 4.3 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.2 МУ)	53

Рисунок 4.4 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.1 МУ)	55

Рисунок 4.5 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.2 МУ)	58

Рисунок 4.6 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.1 МУ)	59

Рисунок 4.7 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.2 МУ)	64

Рисунок 4.8 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.1 МУ)	65

Рисунок 4.9 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.2 МУ)	70

Рисунок 4.10 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	71

Рисунок 4.11 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	77

Рисунок 4.12 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	78

Рисунок 4.13 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	84

Рисунок 4.14 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.1 МУ)	85

Рисунок 4.15 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.2 МУ)	90

Рисунок 4.16 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.1 МУ)	91

Рисунок 4.17 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.2 МУ)	96

Рисунок 4.18 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.1 МУ)	97

Рисунок 4.19 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.2 МУ)	99

Рисунок 4.20 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.1 МУ)	100

Рисунок 4.21 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.2 МУ)	102

Рисунок 4.22 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.1 МУ)	103

Рисунок 4.23 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.2 МУ)	105

Рисунок 4.24 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.1 МУ)	106

Рисунок 4.25 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.2 МУ)	108

Рисунок 4.26 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	109

Рисунок 4.27 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	112

Рисунок 4.28 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	113

Рисунок 4.29 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	116

Рисунок 4.30 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	117

Рисунок 4.31 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	120

Рисунок 4.32 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	121

Рисунок 4.33 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	124

Рисунок 34 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)	125

Рисунок 4.35 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)	127

Рисунок 4.36 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)	128

Рисунок 4.37 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)	131

Рисунок 4.38 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)	132

Рисунок 4.39 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)	135

Рисунок 4.40 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.1 МУ)	136

Рисунок 4.41 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.2 МУ)	138

Рисунок 4.42 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)	139

Рисунок 4.43 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)	141

Рисунок 4.44 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)	142

Рисунок 4.45 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)	144

Рисунок 4.46 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Куйбышевская центральная котельная (рисунок П46.1 МУ)	145

Рисунок 4.47 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Куйбышевская центральная котельная (рисунок П46.2 МУ)	148

Рисунок 4.48 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.1 МУ)	149

Рисунок 4.49 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.2 МУ)	152

Рисунок 4.50 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.1 МУ)	153

Рисунок 4.51 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.2 МУ)	156

Рисунок 4.52 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.1 МУ)	157

Рисунок 4.53 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)	159

Рисунок 4.54 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.1 МУ)	160

Рисунок 4.55 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)	162

Рисунок 4.56 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №72 (рисунок П46.1 МУ)	163

Рисунок 4.57 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)	165

Рисунок 4.58 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.1 МУ)	166

Рисунок 4.59 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.2 МУ)	168

Рисунок 4.60 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.1 МУ)	169

Рисунок 4.61 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.2 МУ)	171

Рисунок 4.62 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.1 МУ)	172

Рисунок 4.63 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.2 МУ)	174

Рисунок 4.64 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.1 МУ)	175

Рисунок 4.65 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.2 МУ)	177

Рисунок 4.66 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	178

Рисунок 4.67 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	181

Рисунок 4.68 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	182

Рисунок 4.69 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	185

Рисунок 4.70 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	186

Рисунок 4.71 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	189

Рисунок 4.72 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	190

Рисунок 4.73 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	193

Рисунок 4.74 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)	194

Рисунок 4.75 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)	196

Рисунок 4.76 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.1 МУ)	197

Рисунок 4.77 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.2 МУ)	199

Рисунок 4.78 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.1 МУ)	200

Рисунок 4.79 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.2 МУ)	202

Рисунок 4.80 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.1 МУ)	203

Рисунок 4.81 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.2 МУ)	205

Рисунок 4.82 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №32 (БПОУ) (рисунок П46.1 МУ)	206

Рисунок 4.83 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №32 (БПОУ) (рисунок П46.2 МУ)	208

Рисунок 4.84 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)	209

Рисунок 4.85 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)	211

Рисунок 4.86 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)	212

Рисунок 4.87 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)	214

Рисунок 4.88 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)	215

Рисунок 4.89 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)	217

Рисунок 4.90 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)	218

Рисунок 4.91 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)	220

Рисунок 4.92 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.1 МУ)	221

Рисунок 4.93 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.2 МУ)	223

Рисунок 4.94 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.1 МУ)	224

Рисунок 4.95 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.2 МУ)	226

Рисунок 4.96 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.1 МУ)	227

Рисунок 4.97 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.2 МУ)	229

Рисунок 4.98 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.1 МУ)	230

Рисунок 4.99 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.2 МУ)	232

Рисунок 4.100 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.1 МУ)	233

Рисунок 4.101 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.2 МУ)	235

Рисунок 4.102 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.1 МУ)	236

Рисунок 4.103 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.2 МУ)	238

Рисунок 4.104 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.1 МУ)	239

Рисунок 4.105 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.2 МУ)	241

Рисунок 4.106 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.1 МУ)	242

Рисунок 4.107 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.2 МУ)	244

Рисунок 4.108 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.1 МУ)	245

Рисунок 4.109 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.2 МУ)	247

Рисунок 4.110 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.1 МУ)	248

Рисунок 4.111 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.2 МУ)	250

Рисунок 4.112 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.1 МУ)	251

Рисунок 4.113 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.2 МУ)	253

Рисунок 4.114 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.1 МУ)	254

Рисунок 4.115 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.2 МУ)	256

Рисунок 4.116 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №43 (рисунок П46.1 МУ)	257

Рисунок 4.117 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,  в зоне действия котельной школы №43 (рисунок П46.2 МУ)	259

Рисунок 4.118 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.1 МУ)	260

Рисунок 4.119 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.2 МУ)	262

Рисунок 4.120 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.1 МУ)	263

Рисунок 4.121 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.2 МУ)	265

Рисунок 4.122 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.1 МУ)	266

Рисунок 4.123 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.2 МУ)	268

Рисунок 4.124 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной детского сада №123 (рисунок П46.1 МУ)	269

Рисунок 4.125 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной детского сада №123 (рисунок П46.1 МУ)	271

Рисунок 4.126 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.1 МУ)	273

Рисунок 4.127 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.2 МУ)	275

Рисунок 4.128 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.1 МУ)	276

Рисунок 4.129 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.2 МУ)	278

Рисунок 4.130 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.1 МУ)	279

Рисунок 4.131 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.2 МУ)	281

Рисунок 4.132 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.1 МУ)	282

Рисунок 4.133 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.2 МУ)	284

Рисунок 4.134 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (рисунок П46.1 МУ)	285

Рисунок 4.135 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (рисунок П46.2 МУ)	287

Рисунок 4.136 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.1 МУ)	288

Рисунок 4.137 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.2 МУ)	290

Рисунок 4.138 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.1 МУ)	291

Рисунок 4.139 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.2 МУ)	293

Рисунок 4.140 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая» (рисунок П46.1 МУ)	294

Рисунок 4.141 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.2 МУ)	296

Рисунок 4.142 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.1 МУ)	297

Рисунок 4.143 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.2 МУ)	299

Рисунок 4.144 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (рисунок П46.1 МУ)	300

Рисунок 4.145 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (рисунок П46.2 МУ)	302

Рисунок 4.146 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (рисунок П46.1 МУ)	303

Рисунок 4.147 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (рисунок П46.2 МУ)	305

Рисунок 4.148 – Сравнительный анализ  значений вероятностей безотказной работы  г. Новокузнецка	307

Рисунок 5.1 – Сравнительный анализ значений коэффициентов готовности  г. Новокузнецка	310

Рисунок 10.1 – Внешний вид передвижных котельных установок	320

Рисунок 10.2 – Аварийное переключение зоны Центральной ТЭЦ	323

Рисунок 10.3 – Пьезометрический график при переключении потребителей Центральной ТЭЦ на Кузнецкую ТЭЦ в аварийном режиме	324

Рисунок 10.4 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при аварийном переключении зоны Центральной ТЭЦ	325

Рисунок 10.5 – Аварийное переключение зоны Кузнецкой ТЭЦ	326

Рисунок 10.6 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при аварийном переключении зоны Кузнецкой ТЭЦ	326

Рисунок 10.7 – Пьезометрический график при переключении потребителей Кузнецкой ТЭЦ на Центральную ТЭЦ в аварийном режиме	327

Рисунок 10.8 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов КТЭЦ	329

Рисунок 10.9 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов ЦТЭЦ	330

Рисунок 10.10 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов ЗСТЭЦ	332

- Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Глава разработана с учетом Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту – МУ).

При разработке Схемы теплоснабжения уточнена статистика отказов на тепловых сетях, с учетом факта за 2025 год.

- Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Одной из проблем надежного теплоснабжения потребителей в зоне действия ТЭЦ являются высокие значения отказов на тепловых сетях и отсутствие положительной динамики сокращения числа инцидентов.

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях за последние 5 лет в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана интенсивность отказов по каждому источнику тепловой энергии.

В целом по городу за последние 5 лета повреждаемость тепловых сетей находится на одном, достаточно невысоком, уровне 0,76-1,23 ед./(км·год) при критической величине в 3 ед./(км·год).

В среднем наибольшая повреждаемость за 2020-2024 гг. наблюдается в зоне КТЭЦ – рост с 1,28 ед./(км·год) в 2019 г. до 1,61 ед./(км·год) в 2022 г. и существенное снижение до 1,04 ед./(км·год) к 2024 г.

В тепловых сетях от ЗСТЭЦ наблюдается стабильно низкая интенсивность отказов, которая находится в диапазоне 0,23÷0,73 ед./(км·год). При этом минимум зафиксирован в 2020 г. – 0,23 ед./(км·год). За 2024 г. – 0,73 ед./(км·год).

Динамика отказов в сетях от ЦТЭЦ нестабильна. Максимум зафиксирован в 2024 г. – 1,67 ед./(км·год). За 2020 год зафиксирован минимум – 0,54 ед./(км·год).

По зоне действия котельных ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» в период 2020-2024 гг. прослеживается рост числа инцидентов с 0,45 в 2020 г. до 1,18 ед./(км·год) в 2021 г., с 2021 г. стабилизируясь около величины 1 ед./(км·год), а в 2024 г. возрастает до 2,14 ед./(км·год).

На рисунке ниже представлена статистика отказов за 2021-2025 гг.

Рисунок 2.1 – Статистика отказов по периодам эксплуатации за 2021-2025 гг.

Рисунок 2.2 – Статистика отказов по типам сетей за 2021-2025 гг.

Резкое возрастание числа отказов на распределительных сетях в 2021 г. может быть объяснимо снижением объемов реконструкции ветхих сетей в этом году. Как видно на рисунке 9.2 данный эффект по инерции сохраняется и в отопительном сезоне 2022 г. до периода летних ремонтов. Далее темпы реконструкции сетей возрастают, что отражается в снижении повреждаемости в 2023 г. но в 2024 г. эффект от снижения темпов реконструкции проявляется себя с новой силой. Кроме того, рост количества отказов в том числе связан с изменениями в методике учета ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» - большая часть инцидентов теперь отражается в статистике отказов.

Таблица 2.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, ед. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, ед. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, ед. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, ед. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость за прошедший год, ед./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость за отопительный период, ед./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | КТЭЦ | 1 | 770 | 841 | 611 | 547 | 331 | 352 | 404 | 317 | 257 | 131 | 104 | 160 | 119 | 118 | 37 | 314 | 277 | 175 | 172 | 163 | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 | 0,68 | 0,77 | 0,60 | 0,49 | 0,25 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 2 | 198 | 213 | 200 | 315 | 278 | 28 | 22 | 37 | 94 | 86 | 52 | 99 | 97 | 123 | 114 | 118 | 92 | 66 | 98 | 78 | 0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,74 | 0,65 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,22 | 0,20 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ЦТЭЦ | 3 | 259 | 304 | 222 | 518 | 378 | 63 | 85 | 70 | 231 | 199 | 21 | 113 | 66 | 142 | 80 | 175 | 106 | 86 | 145 | 99 | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,74 | 0,54 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 10 | 28 | 32 | 43 | 70 | 77 | 3 | 10 | 13 | 36 | 44 | 6 | 20 | 20 | 24 | 29 | 19 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0,64 | 0,73 | 0,97 | 1,63 | 1,79 | 0,07 | 0,23 | 0,31 | 0,84 | 1,02 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | 49 | 34 | 22 | 68 | 34 | 15 | 5 | 8 | 36 | 15 | 9 | 10 | 3 | 17 | 14 | 25 | 19 | 11 | 15 | 5 | 2,24 | 1,55 | 1,00 | 3,12 | 1,55 | 0,69 | 0,23 | 0,34 | 1,65 | 0,68 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 10 | 77 | 62 | 38 | 63 | 73 | 4 | 11 | 1 | 21 | 22 | 21 | 45 | 18 | 24 | 39 | 52 | 6 | 18 | 18 | 12 | 1,97 | 1,58 | 0,96 | 1,59 | 1,85 | 0,10 | 0,28 | 0,02 | 0,53 | 0,56 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 10 | 50 | 54 | 44 | 113 | 0 | 17 | 22 | 24 | 63 | 0 | 6 | 23 | 15 | 30 | 0 | 27 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0,99 | 1,07 | 0,88 | 2,26 | 0,00 | 0,34 | 0,44 | 0,48 | 1,26 | 0,00 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 4 | 23 | 8 | 19 | 47 | 73 | 1 | 1 | 8 | 27 | 48 | 2 | 7 | 6 | 13 | 18 | 20 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1,28 | 0,45 | 1,08 | 2,63 | 4,05 | 0,06 | 0,06 | 0,42 | 1,51 | 2,66 |
| 11 | Котельная №19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 | 0,90 | 0,75 | 2,39 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,00 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 4 | 3 | 7 | 8 | 30 | 9 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,44 | 1,02 | 1,10 | 4,38 | 1,31 | 0,15 | 0,73 | 0,61 | 3,06 | 0,44 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 4 | 7 | 8 | 7 | 20 | 16 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1,24 | 1,04 | 3,11 | 2,49 | 0,93 | 0,47 | 0,39 | 2,80 | 1,71 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 4 | 7 | 8 | 18 | 15 | 24 | 4 | 3 | 9 | 9 | 17 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,65 | 0,74 | 1,71 | 1,39 | 2,16 | 0,37 | 0,28 | 0,86 | 0,83 | 1,53 |
| 19 | Котельная №6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,75 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,49 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,92 | 1,28 | 0,46 | 1,28 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,10 | 1,65 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,42 | 1,77 | 0,30 | 2,48 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,48 | 0,35. |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,06 | 3,70 | 1,77 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 2,11 | 1,06 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная школы №1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная школы №23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| 28 | Котельная школы №37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная школы №43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная школы №16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,56 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итог |  |  | 1490 | 1594 | 1255 | 1851 | 1330 | 500 | 573 | 511 | 839 | 599 | 223 | 507 | 363 | 520 | 353 | 767 | 514 | 381 | 492 | 378 | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,56 | 0,40 |

- Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Согласно сведениям теплосетевых и теплоснабжающих организаций за 2021-2025 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 3.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Согласно сведениям теплосетевых и теплоснабжающих организаций за 2021-2025 гг. фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей в целом соответствует нормативам, представленным выше.

Таблица 3.2 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 37,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,3 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 7,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 25,6 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 37,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,3 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 7,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 25,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,6 | 0,0 | 12,4 | 24,4 | 39,9 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 23,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 0,5 | 25,7 | 13,2 | 14,2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,6 | 1,2 | 24,0 | 27,4 | 26,5 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,6 | 0,0 | 12,4 | 24,4 | 39,9 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 23,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 0,5 | 25,7 | 13,2 | 14,2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,6 | 1,2 | 24,0 | 27,4 | 26,5 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 40,1 | 43,0 | 42,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,9 | 0,0 | 15,1 | 20,1 | 14,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 26,1 | 33,7 | 20,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,1 | 9,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 29,9 | 35,9 | 23,3 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 40,1 | 43,0 | 42,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,9 | 0,0 | 15,1 | 20,1 | 14,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 26,1 | 33,7 | 20,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,1 | 9,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 29,9 | 35,9 | 23,3 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,7 | 0,0 | 20,3 | 30,8 | 11,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 19,3 | 6,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,7 | 0,0 | 20,3 | 30,8 | 11,6 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 16,8 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 20,3 | 6,3 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 35,8 | 22,9 | 25,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 35,8 | 24,5 | 25,1 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 0,0 | 20,5 | 10,1 | 16,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 0,0 | 20,5 | 10,1 | 16,1 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 0,0 | 26,3 | 17,5 | 15,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 0,0 | 26,3 | 17,9 | 15,4 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,1 | 14,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,1 | 14,3 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,2 | 5,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 2,0 | 7,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,3 | 3,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 2,0 | 7,5 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,3 | 13,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 17,5 | 5,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,9 | 13,9 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 46,2 | 72,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 24,9 | 13,3 | 11,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 24,3 | 13,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 24,8 | 28,6 | 13,3 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 5,1 | 0,0 | 39,7 | 57,2 | 15,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,1 | 0,0 | 20,3 | 18,0 | 16,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 21,8 | 26,2 | 16,2 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 7,3 | 0,0 | 6,7 | 36,7 | 6,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 6,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 0,0 | 33,0 | 36,9 | 22,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 2,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,0 | 0,0 | 31,8 | 36,8 | 21,8 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 24,4 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,4 | 0,0 | 21,5 | 24,8 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 13,1 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,4 | 0,0 | 23,3 | 24,8 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 30,1 | 44,2 | 20,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,7 | 0,0 | 5,0 | 13,8 | 8,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 25,5 | 18,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 17,7 | 13,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,2 | 0,0 | 26,3 | 29,4 | 18,3 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 7,4 | 4,3 | 21,3 | 31,6 | 38,5 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,3 | 2,8 | 11,8 | 17,5 | 12,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,5 | 3,0 | 14,9 | 20,5 | 20,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 1,3 | 17,9 | 16,3 | 11,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,8 | 3,2 | 15,9 | 22,5 | 23,1 |

Таблица 3.3 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 37,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,3 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 7,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 25,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,6 | 0,0 | 12,4 | 24,4 | 39,9 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 23,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 0,5 | 25,7 | 13,2 | 14,2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,6 | 1,2 | 24,0 | 27,4 | 26,5 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 40,1 | 43,0 | 42,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,9 | 0,0 | 15,1 | 20,1 | 14,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 26,1 | 33,7 | 20,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,1 | 9,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 29,9 | 35,9 | 23,3 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,3 | 13,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 17,5 | 5,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,9 | 13,9 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 30,1 | 44,2 | 20,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,7 | 0,0 | 5,0 | 13,8 | 8,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 25,5 | 18,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 17,7 | 13,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,2 | 0,0 | 26,3 | 29,4 | 18,3 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 7,4 | 4,3 | 21,3 | 31,6 | 38,5 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,3 | 2,8 | 11,8 | 17,5 | 12,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,5 | 3,0 | 14,9 | 20,5 | 20,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 1,3 | 17,9 | 16,3 | 11,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,8 | 3,2 | 15,9 | 22,5 | 23,1 |

- Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18 МУ.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

Методика Приложения 18 МУ внедрена в ZuluThermo, посредством модуля расчета надежности.

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17  и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

| , | (1.1.) |
| --- | --- |

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке  , [1/час], где -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

| , | (1.2.) |
| --- | --- |

где - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при , она монотонно убывает, при  - возрастает; при  функция принимает вид . А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

На рисунке ниже приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 4.1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

- По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при  имеет следующий вид:

| , |  |  | (1.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий); |  |  |

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

| , | (1.6) |
| --- | --- |

где

|  | - | постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние между секционирующими задвижками, м; |
|  | - | условный диаметр трубопровода, м. |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

|  | (1.7) |
| --- | --- |
| , | (1.8) |

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

|  | (1.9) |
| --- | --- |

  - КТЭЦ

    - КТЭЦ (Кузнецкий район) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.2 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.1 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Кузнецкий район) единой теплоснабжающей организации №01, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-БУ3 | задвижка | 0,614 | 0,006 | 2005 | 1 | 19 | 0,01007 | 36 | 0,0000607 | 0,0000607 | 0,9999827 |
| 2 | задвижка | НО2 | 0,614 | 0,0544 | 2005 | 1 | 19 | 0,01007 | 36 | 0,0001989 | 0,0002596 | 0,9999260 |
| 3 | НО2 | узел | 0,614 | 0,0019 | 1987 | 1 | 37 | 0,01007 | 36 | 0,0000101 | 0,0002697 | 0,9999231 |
| 4 | узел | УТ1 | 0,614 | 0,0149 | 1987 | 1 | 37 | 0,01007 | 36 | 0,0001989 | 0,0004686 | 0,9998664 |
| 5 | УТ1 | НО200 | 0,614 | 0,1755 | 2005 | 1 | 19 | 0,01007 | 36 | 0,0007321 | 0,0012007 | 0,9996577 |
| 6 | НО200 | задвижка | 0,614 | 0,0021 | 1987 | 1 | 37 | 0,01007 | 36 | 0,0008811 | 0,0020818 | 0,9994064 |
| 7 | задвижка | НО8(л.ХФЗ) | 0,614 | 0,5121 | 2005 | 1 | 19 | 0,0043985 | 31,9 | 0,0000094 | 0,0020912 | 0,9994038 |
| 8 | НО8(л.ХФЗ) | НО14 | 0,614 | 0,8344 | 2005 | 1 | 19 | 0,01007 | 32,7 | 0,0006999 | 0,0027911 | 0,9992042 |
| 9 | НО14 | задвижка | 0,8 | 0,0035 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48,7 | 0,0008660 | 0,0036571 | 0,9989573 |
| 10 | задвижка | НО3 | 0,8 | 0,1665 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48,8 | 0,0005569 | 0,0042140 | 0,9987985 |
| 11 | НО3 | НО4 | 0,804 | 0,088 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48 | 0,0015528 | 0,0057668 | 0,9983558 |
| 12 | НО4 | НО5 | 0,804 | 0,1997 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48 | 0,0013796 | 0,0071464 | 0,9979624 |
| 13 | НО5 | НО6 | 0,804 | 0,0355 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48 | 0,0014249 | 0,0085713 | 0,9975562 |
| 14 | НО6 | на предприят. | 0,804 | 0,0039 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48 | 0,0013041 | 0,0098754 | 0,9971843 |
| 15 | на предприят. | ТК-4(2Ду800) | 0,804 | 0,0255 | 1984 | 1 | 40 | 0,01007 | 48 | 0,0012809 | 0,0111563 | 0,9968191 |
| 16 | ТК-4(2Ду800) | ТК5 (2Ду800) | 0,804 | 0,055 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 48 | 0,0012839 | 0,0124402 | 0,9964531 |
| 17 | ТК5 (2Ду800) | задвижка | 0,804 | 0,0017 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 41,9 | 0,0013474 | 0,0137876 | 0,9960689 |
| 18 | задвижка | ТК6 (2Ду800) | 0,804 | 0,0817 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 41,9 | 0,0006848 | 0,0144724 | 0,9958736 |
| 19 | ТК6 (2Ду800) | ТК7 (2Ду800) | 0,804 | 0,0695 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0000201 | 0,0144925 | 0,9958679 |
| 20 | ТК7 (2Ду800) | ТК7 (2Ду800) | 0,804 | 0,0015 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0008693 | 0,0153618 | 0,9956200 |
| 21 | ТК7 (2Ду800) | ТК8(2Ду800) | 0,804 | 0,1235 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0000350 | 0,0153968 | 0,9956101 |
| 22 | ТК8(2Ду800) | ТК9 (2Ду800) | 0,804 | 0,1989 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0000050 | 0,0154018 | 0,9956086 |
| 23 | ТК9 (2Ду800) | ТК10(2Ду800) | 0,804 | 0,1377 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0000050 | 0,0154068 | 0,9956072 |
| 24 | ТК10(2Ду800) | ТК11 (2Ду800) | 0,804 | 0,0681 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0001410 | 0,0155478 | 0,9955670 |
| 25 | ТК11 (2Ду800) | ТК12 (2Ду800) | 0,804 | 0,0237 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0013897 | 0,0169375 | 0,9951708 |
| 26 | ТК12 (2Ду800) | ТК13 (2Ду800) | 0,804 | 0,0914 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0011228 | 0,0180603 | 0,9948506 |
| 27 | ТК13 (2Ду800) | ТК14 (2Ду800) | 0,804 | 0,1098 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0019636 | 0,0200239 | 0,9942908 |
| 28 | ТК14 (2Ду800) | ТК15 (2Ду800) | 0,804 | 0,1084 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0004461 | 0,0204700 | 0,9941636 |
| 29 | ТК15 (2Ду800) | ТК16 (2Ду800) | 0,804 | 0,116 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0001007 | 0,0205707 | 0,9941349 |
| 30 | ТК16 (2Ду800) | ТК16 (2Ду800) | 0,804 | 0,0011 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0002115 | 0,0207822 | 0,9940746 |
| 31 | ТК16 (2Ду800) | ТК17 (2Ду800) | 0,804 | 0,1124 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0006143 | 0,0213965 | 0,9938994 |
| 32 | ТК17 (2Ду800) | ТК18(2Ду800) | 0,804 | 0,1014 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0000169 | 0,0214134 | 0,9938946 |
| 33 | ТК18(2Ду800) | ТК19(2Ду800) | 0,804 | 0,1051 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0001269 | 0,0215403 | 0,9938584 |
| 34 | ТК19(2Ду800) | ТК19(2Ду800) | 0,804 | 0,0036 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 43,6 | 0,0007462 | 0,0222865 | 0,9936457 |
| 35 | ТК19(2Ду800) | задвижка | 0,804 | 0,0016 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 40,5 | 0,0010181 | 0,0233046 | 0,9933554 |
| 36 | задвижка | ТК20 | 0,804 | 0,1166 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 40,5 | 0,0004179 | 0,0237225 | 0,9932362 |
| 37 | ТК20 | ТК21 | 0,804 | 0,2198 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 46,7 | 0,0020039 | 0,0257264 | 0,9926649 |
| 38 | ТК21 | ТК21а | 0,804 | 0,2203 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 46,7 | 0,0012587 | 0,0269851 | 0,9923060 |
| 39 | ТК21а | ТК22 | 0,804 | 0,0809 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 46,7 | 0,0005186 | 0,0275037 | 0,9921581 |
| 40 | ТК22 | ТК23 | 0,804 | 0,0904 | 1984 | 2 | 40 | 0,01007 | 46,7 | 0,0003071 | 0,0278108 | 0,9920706 |
| 41 | ТК23 | ТК24 | 0,614 | 0,0692 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 36,5 | 0,0007875 | 0,0285983 | 0,9918461 |
| 42 | ТК24 | ТК25 | 0,614 | 0,0425 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 36,5 | 0,0010795 | 0,0296778 | 0,9915383 |
| 43 | ТК25 | УТ-3 | 0,309 | 0,0797 | 1987 | 2 | 37 | 0,0005211 | 17,7 | 0,0000555 | 0,0297333 | 0,9915380 |
| 44 | УТ-3 | УТ-17 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,4 | 0,0011782 | 0,0309115 | 0,9912021 |
| 45 | УТ-17 | УТ-18 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,4 | 0,0011913 | 0,0321028 | 0,9908624 |
| 46 | УТ-18 | УТ-19 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,4 | 0,0004129 | 0,0325157 | 0,9907447 |
| 47 | УТ-19 | УТ-20 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,4 | 0,0002628 | 0,0327785 | 0,9906698 |
| 48 | УТ-20 | УТ-21 | 0,1 | 0,0692 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 6,7 | 0,0003766 | 0,0331551 | 0,9905624 |
| 49 | УТ-21 | УТ-23 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,6 | 0,0005287 | 0,0336838 | 0,9904117 |
| 50 | УТ-23 | УТ-24 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,6 | 0,0002266 | 0,0339104 | 0,9903470 |
| 51 | УТ-24 | УТ-25 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,6 | 0,0002447 | 0,0341551 | 0,9902773 |
| 52 | УТ-25 | УТ-26 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,6 | 0,0000101 | 0,0341652 | 0,9902744 |
| 53 | УТ-26 | УТ-28а | 0,207 | 0,25 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,6 | 0,0000365 | 0,0342017 | 0,9902640 |
| 54 | УТ-28а | УТ-29 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,01007 | 11,6 | 0,0000156 | 0,0342173 | 0,9902595 |
| 55 | УТ-29 | УТ-30 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,0004217 | 11,6 | 0,0000485 | 0,0342658 | 0,9902457 |
| 56 | УТ-30 | УТ-31 | 0,207 | 0,05 | 1987 | 2 | 37 | 0,0004217 | 11,6 | 0,0000928 | 0,0343586 | 0,9902193 |
| 57 | УТ-31 | 40 лет Победы, строящ | 0,1 | 0,01 | 1987 | 2 | 37 | 0,0004217 | 6,7 | 0,0000786 | 0,0344372 | 0,9901968 |

Рисунок 4.3 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.2 МУ)

    - КТЭЦ (Кузнецкий район)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.4 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.2 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Кузнецкий район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-БУ3 | задвижка | 0,614 | 0,0060 | 2005 | 1 | 39 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999981 |
| 2 | задвижка | НО2 | 0,614 | 0,0544 | 2005 | 1 | 39 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000012 | 0,0000013 | 0,9999814 |
| 3 | НО2 | узел | 0,614 | 0,0019 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,9999808 |
| 4 | узел | УТ1 | 0,614 | 0,0149 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000003 | 0,0000016 | 0,9999762 |
| 5 | УТ1 | НО200 | 0,614 | 0,1755 | 2005 | 1 | 39 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000040 | 0,0000056 | 0,9999222 |
| 6 | НО200 | задвижка | 0,614 | 0,0021 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 36,0 | 0,0000000 | 0,0000056 | 0,9999215 |
| 7 | задвижка | НО8(л.ХФЗ) | 0,614 | 0,5121 | 2005 | 1 | 39 | 0,0000226 | 31,9 | 0,0000116 | 0,0000172 | 0,9997820 |
| 8 | НО8(л.ХФЗ) | НО14 | 0,614 | 0,8344 | 2005 | 1 | 39 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000188 | 0,0000360 | 0,9995493 |
| 9 | НО14 | задвижка | 0,8 | 0,0035 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,7 | 0,0000001 | 0,0000361 | 0,9995479 |
| 10 | задвижка | НО3 | 0,8 | 0,1665 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,8 | 0,0000038 | 0,0000399 | 0,9994786 |
| 11 | НО3 | НО4 | 0,804 | 0,0880 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000020 | 0,0000419 | 0,9994425 |
| 12 | НО4 | НО5 | 0,804 | 0,1997 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000045 | 0,0000464 | 0,9993607 |
| 13 | НО5 | НО6 | 0,804 | 0,0355 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000008 | 0,0000472 | 0,9993462 |
| 14 | НО6 | на предприят. | 0,804 | 0,0039 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000001 | 0,0000473 | 0,9993446 |
| 15 | на предприят. | ТК-4(2Ду800) | 0,804 | 0,0255 | 1984 | 1 | 60 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000006 | 0,0000479 | 0,9993342 |
| 16 | ТК-4(2Ду800) | ТК5 (2Ду800) | 0,804 | 0,0550 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 48,0 | 0,0000012 | 0,0000491 | 0,9993117 |
| 17 | ТК5 (2Ду800) | задвижка | 0,804 | 0,0017 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 41,9 | 0,0000000 | 0,0000491 | 0,9993111 |
| 18 | задвижка | ТК6 (2Ду800) | 0,804 | 0,0817 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 41,9 | 0,0000018 | 0,0000509 | 0,9992819 |
| 19 | ТК6 (2Ду800) | ТК7 (2Ду800) | 0,804 | 0,0695 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000016 | 0,0000525 | 0,9992561 |
| 20 | ТК7 (2Ду800) | ТК7 (2Ду800) | 0,804 | 0,0015 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000000 | 0,0000525 | 0,9992555 |
| 21 | ТК7 (2Ду800) | ТК8(2Ду800) | 0,804 | 0,1235 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000028 | 0,0000553 | 0,9992096 |
| 22 | ТК8(2Ду800) | ТК9 (2Ду800) | 0,804 | 0,1989 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000045 | 0,0000598 | 0,9991356 |
| 23 | ТК9 (2Ду800) | ТК10(2Ду800) | 0,804 | 0,1377 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000031 | 0,0000629 | 0,9990844 |
| 24 | ТК10(2Ду800) | ТК11 (2Ду800) | 0,804 | 0,0681 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000015 | 0,0000644 | 0,9990591 |
| 25 | ТК11 (2Ду800) | ТК12 (2Ду800) | 0,804 | 0,0237 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000005 | 0,0000649 | 0,9990503 |
| 26 | ТК12 (2Ду800) | ТК13 (2Ду800) | 0,804 | 0,0914 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000021 | 0,0000670 | 0,9990163 |
| 27 | ТК13 (2Ду800) | ТК14 (2Ду800) | 0,804 | 0,1098 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000025 | 0,0000695 | 0,9989754 |
| 28 | ТК14 (2Ду800) | ТК15 (2Ду800) | 0,804 | 0,1084 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000024 | 0,0000719 | 0,9989351 |
| 29 | ТК15 (2Ду800) | ТК16 (2Ду800) | 0,804 | 0,1160 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000026 | 0,0000745 | 0,9988919 |
| 30 | ТК16 (2Ду800) | ТК16 (2Ду800) | 0,804 | 0,0011 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000000 | 0,0000745 | 0,9988915 |
| 31 | ТК16 (2Ду800) | ТК17 (2Ду800) | 0,804 | 0,1124 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000025 | 0,0000770 | 0,9988497 |
| 32 | ТК17 (2Ду800) | ТК18(2Ду800) | 0,804 | 0,1014 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000023 | 0,0000793 | 0,9988120 |
| 33 | ТК18(2Ду800) | ТК19(2Ду800) | 0,804 | 0,1051 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000024 | 0,0000817 | 0,9987729 |
| 34 | ТК19(2Ду800) | ТК19(2Ду800) | 0,804 | 0,0036 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 43,6 | 0,0000001 | 0,0000818 | 0,9987716 |
| 35 | ТК19(2Ду800) | задвижка | 0,804 | 0,0016 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 40,5 | 0,0000000 | 0,0000818 | 0,9987711 |
| 36 | задвижка | ТК20 | 0,804 | 0,1166 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 40,5 | 0,0000026 | 0,0000844 | 0,9987308 |
| 37 | ТК20 | ТК21 | 0,804 | 0,2198 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000050 | 0,0000894 | 0,9986433 |
| 38 | ТК21 | ТК21а | 0,804 | 0,2203 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000050 | 0,0000944 | 0,9985556 |
| 39 | ТК21а | ТК22 | 0,804 | 0,0809 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000018 | 0,0000962 | 0,9985234 |
| 40 | ТК22 | ТК23 | 0,804 | 0,0904 | 1984 | 2 | 60 | 0,0000226 | 46,7 | 0,0000020 | 0,0000982 | 0,9984874 |
| 41 | ТК23 | ТК24 | 0,614 | 0,0692 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 36,5 | 0,0000016 | 0,0000998 | 0,9984659 |
| 42 | ТК24 | ТК25 | 0,614 | 0,0425 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 36,5 | 0,0000010 | 0,0001008 | 0,9984527 |
| 43 | ТК25 | УТ-3 | 0,309 | 0,0797 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000018 | 0,0001026 | 0,9984407 |
| 44 | УТ-3 | УТ-17 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001037 | 0,9984358 |
| 45 | УТ-17 | УТ-18 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001048 | 0,9984309 |
| 46 | УТ-18 | УТ-19 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001059 | 0,9984260 |
| 47 | УТ-19 | УТ-20 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000011 | 0,0001070 | 0,9984211 |
| 48 | УТ-20 | УТ-21 | 0,1 | 0,0692 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000016 | 0,0001086 | 0,9984171 |
| 49 | УТ-21 | УТ-23 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001097 | 0,9984122 |
| 50 | УТ-23 | УТ-24 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001108 | 0,9984073 |
| 51 | УТ-24 | УТ-25 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001119 | 0,9984024 |
| 52 | УТ-25 | УТ-26 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001130 | 0,9983975 |
| 53 | УТ-26 | УТ-28а | 0,207 | 0,2500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000056 | 0,0001186 | 0,9983728 |
| 54 | УТ-28а | УТ-29 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001197 | 0,9983679 |
| 55 | УТ-29 | УТ-30 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001208 | 0,9983630 |
| 56 | УТ-30 | УТ-31 | 0,207 | 0,0500 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000011 | 0,0001219 | 0,9983581 |
| 57 | УТ-31 | 40 лет Победы, строящ | 0,1 | 0,0100 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0001221 | 0,9983575 |

Рисунок 4.5 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Кузнецкий район) (рисунок П46.2 МУ)

    - КТЭЦ (Центральный район) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.6 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.3 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Центральный район) единой теплоснабжающей организации №01, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-БУ2 | задвижка | 0,614 | 0,0102 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,6 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999994 |
| 2 | задвижка | врезка | 0,614 | 0,032 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000010 | 0,0000013 | 0,9999970 |
| 3 | врезка | на задвижку | 0,614 | 0,1286 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000042 | 0,0000055 | 0,9999874 |
| 4 | на задвижку | сн | 0,614 | 0,0424 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000014 | 0,0000069 | 0,9999754 |
| 5 | сн | на НКАЗ-1 | 0,614 | 0,1025 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000033 | 0,0000102 | 0,9999577 |
| 6 | на НКАЗ-1 | НО1(2Ду600) | 0,614 | 0,0121 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000004 | 0,0000107 | 0,9999393 |
| 7 | НО1(2Ду600) | НО2(2Ду600) | 0,614 | 0,0698 | 2007 | 1 | 17 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000023 | 0,0000130 | 0,9999171 |
| 8 | НО2(2Ду600) | НО3(2Ду600) | 0,614 | 0,1115 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000036 | 0,0000166 | 0,9998886 |
| 9 | НО3(2Ду600) | НО4(2Ду600) | 0,614 | 0,0963 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000032 | 0,0000197 | 0,9998547 |
| 10 | НО4(2Ду600) | НО5(2Ду600) | 0,614 | 0,104 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000033 | 0,0000230 | 0,9998149 |
| 11 | НО5(2Ду600) | узел | 0,614 | 0,0047 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000001 | 0,0000232 | 0,9997749 |
| 12 | узел | НО6 | 0,614 | 0,1904 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000062 | 0,0000294 | 0,9997241 |
| 13 | НО6 | п | 0,614 | 0,1323 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000043 | 0,0000337 | 0,9996660 |
| 14 | п | НО7 | 0,614 | 0,0091 | 1966 | 1 | 58 | 3,645E-05 | 32,7 | 0,0000003 | 0,0000340 | 0,9996074 |
| 15 | НО7 | е | 0,614 | 0,0126 | 2009 | 1 | 15 | 2,983E-05 | 32,7 | 0,0000003 | 0,0000343 | 0,9995482 |
| 16 | е | СЗ-6 | 0,614 | 0,0475 | 1987 | 1 | 37 | 1,822E-05 | 36,1 | 0,0000007 | 0,0000350 | 0,9994876 |
| 17 | СЗ-6 | к | 0,614 | 0,0031 | 1987 | 1 | 37 | 1,822E-05 | 36,1 | 0,0000000 | 0,0000350 | 0,9994268 |
| 18 | к | В | 0,614 | 0,0014 | 1987 | 1 | 37 | 1,822E-05 | 63,1 | 0,0000000 | 0,0000350 | 0,9993660 |
| 19 | В | СЗ-4 | 0,704 | 0,0048 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 42,3 | 0,0000001 | 0,0000351 | 0,9993049 |
| 20 | СЗ-4 | л | 0,704 | 0,0442 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000007 | 0,0000359 | 0,9992425 |
| 21 | л | ноVIII | 0,704 | 0,0419 | 2009 | 1 | 15 | 1,484E-05 | 35,8 | 0,0000006 | 0,0000364 | 0,9991790 |
| 22 | ноVIII | ноIX | 0,704 | 0,1118 | 2009 | 1 | 15 | 1,484E-05 | 35,8 | 0,0000014 | 0,0000379 | 0,9991128 |
| 23 | ноIX | ноX | 0,704 | 0,0641 | 2009 | 1 | 15 | 1,484E-05 | 35,8 | 0,0000009 | 0,0000387 | 0,9990448 |
| 24 | ноX | ноXI | 0,704 | 0,0398 | 2009 | 1 | 15 | 1,484E-05 | 35,8 | 0,0000006 | 0,0000393 | 0,9989759 |
| 25 | ноXI | ноXII | 0,704 | 0,0634 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000010 | 0,0000403 | 0,9989050 |
| 26 | ноXII | ноXIII(Ду700) | 0,704 | 0,1683 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000027 | 0,0000431 | 0,9988290 |
| 27 | ноXIII(Ду700) | ноXIV(Ду700) | 0,704 | 0,1958 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000032 | 0,0000462 | 0,9987470 |
| 28 | ноXIV(Ду700) | ноXV(Ду700) | 0,704 | 0,1892 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000030 | 0,0000492 | 0,9986591 |
| 29 | ноXV(Ду700) | ноXVI(Ду700) | 0,704 | 0,1901 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000030 | 0,0000523 | 0,9985654 |
| 30 | ноXVI(Ду700) | ноXVII(Ду700) | 0,704 | 0,1954 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000032 | 0,0000554 | 0,9984657 |
| 31 | ноXVII(Ду700) | ноXVIII(Ду700) | 0,704 | 0,1833 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000030 | 0,0000585 | 0,9983603 |
| 32 | ноXVIII(Ду700) | ноIX(Ду700) | 0,704 | 0,1818 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000030 | 0,0000615 | 0,9982493 |
| 33 | ноIX(Ду700) | ноXX(Ду700) | 0,704 | 0,1353 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000022 | 0,0000636 | 0,9981341 |
| 34 | ноXX(Ду700) | на перем | 0,704 | 0,0106 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000001 | 0,0000638 | 0,9980187 |
| 35 | на перем | СЗ-2 | 0,704 | 0,002 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 35,8 | 0,0000000 | 0,0000638 | 0,9979031 |
| 36 | СЗ-2 | ноXXI(Ду700) | 0,704 | 0,1288 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000022 | 0,0000659 | 0,9977840 |
| 37 | ноXXI(Ду700) | но | 0,704 | 0,2075 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000033 | 0,0000693 | 0,9976593 |
| 38 | но | но1(т/м2) | 0,704 | 0,1632 | 1989 | 1 | 35 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000026 | 0,0000719 | 0,9975301 |
| 39 | но1(т/м2) | но2(т/м2) | 0,704 | 0,0462 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000007 | 0,0000726 | 0,9973997 |
| 40 | но2(т/м2) | но3(т/м2) | 0,704 | 0,1372 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000022 | 0,0000747 | 0,9972656 |
| 41 | но3(т/м2) | но4(т/м2) | 0,704 | 0,0596 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000010 | 0,0000757 | 0,9971298 |
| 42 | но4(т/м2) | но5(т/м2) | 0,704 | 0,1165 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000019 | 0,0000776 | 0,9969908 |
| 43 | но5(т/м2) | но6(ТК-7 т/м2) | 0,704 | 0,1037 | 2006 | 1 | 18 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000017 | 0,0000793 | 0,9968490 |
| 44 | но6(ТК-7 т/м2) | но7(т/м2) | 0,704 | 0,1118 | 2009 | 1 | 15 | 1,484E-05 | 31,7 | 0,0000014 | 0,0000808 | 0,9967046 |
| 45 | но7(т/м2) | НО12(т/м№2) | 0,704 | 0,1505 | 2001 | 1 | 23 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000024 | 0,0000832 | 0,9965562 |
| 46 | НО12(т/м№2) | НО13(т/м2) | 0,704 | 0,169 | 2001 | 1 | 23 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000027 | 0,0000860 | 0,9964032 |
| 47 | НО13(т/м2) | НО14(т/м№2) | 0,704 | 0,166 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000027 | 0,0000887 | 0,9962457 |
| 48 | НО14(т/м№2) | НО15(т/м№2) | 0,704 | 0,1905 | 2001 | 1 | 23 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000030 | 0,0000917 | 0,9960831 |
| 49 | НО15(т/м№2) | НО17(т/м№2) | 0,704 | 0,1568 | 2001 | 1 | 23 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000026 | 0,0000943 | 0,9959162 |
| 50 | НО17(т/м№2) | НО18(т/м2) | 0,704 | 0,1008 | 2001 | 1 | 23 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000016 | 0,0000959 | 0,9957466 |
| 51 | НО18(т/м2) | НО19(т/м2) | 0,704 | 0,1124 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000019 | 0,0000978 | 0,9955740 |
| 52 | НО19(т/м2) | НО20(т/м2) | 0,704 | 0,1392 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000023 | 0,0001001 | 0,9953976 |
| 53 | НО20(т/м2) | НО20а(т/м2) | 0,704 | 0,0075 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000001 | 0,0001002 | 0,9952210 |
| 54 | НО20а(т/м2) | НО21(т/м2) | 0,704 | 0,0984 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000016 | 0,0001018 | 0,9950416 |
| 55 | НО21(т/м2) | НО22(т/м2) | 0,704 | 0,2541 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000042 | 0,0001060 | 0,9948554 |
| 56 | НО22(т/м2) | НО23(т/м2) | 0,704 | 0,1203 | 1966 | 1 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000020 | 0,0001080 | 0,9946659 |
| 57 | НО23(т/м2) | НО24(т/м2) | 0,704 | 0,0424 | 2002 | 1 | 22 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000007 | 0,0001087 | 0,9944752 |
| 58 | НО24(т/м2) | НО25(т/м2) | 0,704 | 0,098 | 2008 | 1 | 16 | 1,645E-05 | 31,7 | 0,0000014 | 0,0001102 | 0,9942820 |
| 59 | НО25(т/м2) | узел | 0,704 | 0,0459 | 2006 | 1 | 18 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000007 | 0,0001109 | 0,9940876 |
| 60 | узел | узел | 0,704 | 0,0036 | 2006 | 2 | 18 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000000 | 0,0001109 | 0,9938931 |
| 61 | узел | узел | 0,704 | 0,2748 | 1966 | 2 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000045 | 0,0001153 | 0,9936911 |
| 62 | узел | СЗ-2 | 0,704 | 0,1509 | 1966 | 2 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000024 | 0,0001178 | 0,9934851 |
| 63 | СЗ-2 | КЗС-2 | 0,704 | 0,0019 | 1966 | 2 | 58 | 1,822E-05 | 31,7 | 0,0000000 | 0,0001178 | 0,9932789 |
| 64 | КЗС-2 | КЗС-2 | 0,704 | 0,0015 | 1989 | 2 | 35 | 1,822E-05 | 42,3 | 0,0000000 | 0,0001178 | 0,9930727 |
| 65 | КЗС-2 | ТК20ул.Др. | 1 | 0,5139 | 1989 | 1 | 35 | 3,645E-05 | 58,7 | 0,0000167 | 0,0001345 | 0,9928146 |
| 66 | ТК20ул.Др. | ТК16ул.Др. | 1 | 0,3824 | 1989 | 2 | 35 | 3,645E-05 | 58,7 | 0,0000124 | 0,0001469 | 0,9925179 |
| 67 | ТК16ул.Др. | на ПНС | 1 | 0,0078 | 2003 | 2 | 21 | 3,645E-05 | 58,7 | 0,0000003 | 0,0001472 | 0,9922205 |
| 68 | на ПНС | ПНС-11ул.Дружбы | 1 | 0,0071 | 2003 | 2 | 21 | 3,645E-05 | 58,7 | 0,0000003 | 0,0001474 | 0,9919224 |
| 69 | ПНС-11ул.Дружбы | на ПНС | 1 | 0,0091 | 2003 | 2 | 21 | 3,645E-05 | 58,7 | 0,0000003 | 0,0001477 | 0,9916234 |
| 70 | на ПНС | ТК-15Др. | 1 | 0,0344 | 2007 | 1 | 17 | 3,645E-05 | 60,0 | 0,0000012 | 0,0001489 | 0,9913208 |
| 71 | ТК-15Др. | узел | 1 | 0,1414 | 1986 | 2 | 38 | 3,645E-05 | 60,0 | 0,0000046 | 0,0001535 | 0,9910037 |
| 72 | узел | ТК14 | 1 | 0,0015 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001535 | 0,9906864 |
| 73 | ТК14 | узел | 1 | 0,0021 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001535 | 0,9903689 |
| 74 | узел | ТК13ул.Др. | 1 | 0,1177 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 60,0 | 0,0000029 | 0,0001564 | 0,9900423 |
| 75 | ТК13ул.Др. | ТК13Др. | 1 | 0,002 | 2009 | 2 | 15 | 2,983E-05 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001564 | 0,9897156 |
| 76 | ТК13Др. | ТК13ул.Др. | 1 | 0,0024 | 2009 | 2 | 15 | 2,983E-05 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001564 | 0,9893886 |
| 77 | ТК13ул.Др. | задвижка | 0,704 | 0,0034 | 2009 | 2 | 15 | 2,983E-05 | 42,8 | 0,0000001 | 0,0001565 | 0,9890614 |
| 78 | задвижка | узел | 0,704 | 0,236 | 2009 | 2 | 15 | 2,983E-05 | 39,4 | 0,0000063 | 0,0001629 | 0,9887211 |
| 79 | узел | ТК12ул.Др. | 0,704 | 0,0026 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001629 | 0,9883807 |
| 80 | ТК12ул.Др. | ТК12ул.Др. | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001629 | 0,9880402 |
| 81 | ТК12ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001629 | 0,9876996 |
| 82 | узел | ТК11Др. | 0,704 | 0,1327 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000032 | 0,0001660 | 0,9873523 |
| 83 | ТК11Др. | ТК11ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9870049 |
| 84 | ТК11ул.Др. | ТК11ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9866575 |
| 85 | ТК11ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9863099 |
| 86 | узел | ТК10 | 0,704 | 0,1335 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000033 | 0,0001693 | 0,9859555 |
| 87 | ТК10 | узел | 0,704 | 0,1228 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 39,4 | 0,0000040 | 0,0001734 | 0,9855927 |
| 88 | узел | ТК9ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001734 | 0,9852299 |
| 89 | ТК9ул.Др. | ТК9ул.Др. | 0,704 | 0,0015 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001734 | 0,9848669 |
| 90 | ТК9ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0644 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 39,4 | 0,0000022 | 0,0001755 | 0,9844996 |
| 91 | узел | ТК8ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001755 | 0,9841322 |
| 92 | ТК8ул.Др. | ТК8ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001755 | 0,9837647 |
| 93 | ТК8ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001755 | 0,9833971 |
| 94 | узел | ТК7ул.Др. | 0,704 | 0,0531 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000013 | 0,0001768 | 0,9830267 |
| 95 | ТК7ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0016 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001768 | 0,9826563 |
| 96 | узел | ТК6ул.Др. | 0,704 | 0,0445 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000012 | 0,0001780 | 0,9822836 |
| 97 | ТК6ул.Др. | ТК6ул.Др. | 0,704 | 0,0019 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001780 | 0,9819109 |
| 98 | ТК6ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0019 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001780 | 0,9815380 |
| 99 | узел | НО | 0,704 | 0,069 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000017 | 0,0001797 | 0,9811617 |
| 100 | НО | узел | 0,704 | 0,0679 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000016 | 0,0001813 | 0,9807818 |
| 101 | узел | ТК5ул.Др. | 0,704 | 0,0034 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000001 | 0,0001814 | 0,9804018 |
| 102 | ТК5ул.Др. | ТК5ул.Др. | 0,704 | 0,0017 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001814 | 0,9800216 |
| 103 | ТК5ул.Др. | ТК4ул.Др. | 0,704 | 0,001 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001814 | 0,9796414 |
| 104 | ТК4ул.Др. | ТК4ул.Др. | 0,704 | 0,001 | 1989 | 2 | 35 | 3,645E-05 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001814 | 0,9792610 |
| 105 | ТК4ул.Др. | задвижка | 0,704 | 0,0016 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 37,6 | 0,0000000 | 0,0001814 | 0,9788806 |
| 106 | задвижка | ТК4Др. | 0,704 | 0,0006 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 37,6 | 0,0000000 | 0,0001814 | 0,9785001 |
| 107 | ТК4Др. | узел | 0,704 | 0,0832 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 41,1 | 0,0000027 | 0,0001842 | 0,9781139 |
| 108 | узел | ТК3ул.Др. | 0,704 | 0,0021 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001842 | 0,9777274 |
| 109 | ТК3ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0016 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001842 | 0,9773408 |
| 110 | узел | узел | 0,704 | 0,247 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 41,1 | 0,0000060 | 0,0001902 | 0,9769411 |
| 111 | узел | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,001 | 2010 | 2 | 14 | 2,725E-05 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001902 | 0,9765414 |
| 112 | ТК2ул.Др. | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001902 | 0,9761415 |
| 113 | ТК2ул.Др. | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0014 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001902 | 0,9757415 |
| 114 | ТК2ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001902 | 0,9753414 |
| 115 | узел | ТК1ул.Др. | 0,704 | 0,1535 | 2000 | 2 | 24 | 3,645E-05 | 41,1 | 0,0000050 | 0,0001952 | 0,9749306 |
| 116 | ТК1ул.Др. | узел | 0,614 | 0,0016 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 36,8 | 0,0000000 | 0,0001952 | 0,9745196 |
| 117 | узел | уз."А"ул.Др. | 0,704 | 0,0556 | 2008 | 2 | 16 | 3,274E-05 | 42,6 | 0,0000016 | 0,0001968 | 0,9741049 |
| 118 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,704 | 0,0012 | 2008 | 2 | 16 | 3,274E-05 | 42,6 | 0,0000000 | 0,0001968 | 0,9736902 |
| 119 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,515 | 0,0012 | 2008 | 2 | 16 | 3,274E-05 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001968 | 0,9732753 |
| 120 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001968 | 0,9728605 |
| 121 | уз."А"ул.Др. | узел | 0,515 | 0,056 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 30,2 | 0,0000019 | 0,0001987 | 0,9724427 |
| 122 | узел | ТК15ул.Окт. | 0,515 | 0,0014 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001987 | 0,9720249 |
| 123 | ТК15ул.Окт. | задвижка | 0,515 | 0,002 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001987 | 0,9716069 |
| 124 | задвижка | узел | 0,515 | 0,0888 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,4 | 0,0000029 | 0,0002016 | 0,9711845 |
| 125 | узел | ТК14ул.Окт. | 0,515 | 0,0015 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002016 | 0,9707619 |
| 126 | ТК14ул.Окт. | узел | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002016 | 0,9703394 |
| 127 | узел | ТК13ул.Окт. | 0,515 | 0,0778 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000026 | 0,0002042 | 0,9699129 |
| 128 | ТК13ул.Окт. | ТК13ул.Окт. | 0,515 | 0,001 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002042 | 0,9694863 |
| 129 | ТК13ул.Окт. | узел | 0,515 | 0,0011 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002042 | 0,9690596 |
| 130 | узел | узел | 0,515 | 0,1548 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000050 | 0,0002092 | 0,9686250 |
| 131 | узел | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0012 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002092 | 0,9681903 |
| 132 | ТК12ул.Окт. | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0009 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002092 | 0,9677556 |
| 133 | ТК12ул.Окт. | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0002092 | 0,9673210 |
| 134 | ТК12ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,001 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0002092 | 0,9668863 |
| 135 | узел | узел | 0,408 | 0,1829 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000059 | 0,0002151 | 0,9664443 |
| 136 | узел | ТК11ул.Окт. | 0,515 | 0,0006 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 30,3 | 0,0000000 | 0,0002151 | 0,9660024 |
| 137 | ТК11ул.Окт. | ТК11ул.Окт. | 0,408 | 0,0005 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002151 | 0,9655604 |
| 138 | ТК11ул.Окт. | ТК11ул.Окт. | 0,408 | 0,0005 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002151 | 0,9651184 |
| 139 | ТК11ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0692 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000023 | 0,0002174 | 0,9646737 |
| 140 | узел | ТК10ул.Окт. | 0,408 | 0,0009 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002174 | 0,9642290 |
| 141 | ТК10ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0009 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002174 | 0,9637843 |
| 142 | узел | узел | 0,408 | 0,0779 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000026 | 0,0002200 | 0,9633365 |
| 143 | узел | ТК9ул.Окт. | 0,408 | 0,0019 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002200 | 0,9628887 |
| 144 | ТК9ул.Окт. | ТК9ул.Окт. | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002200 | 0,9624408 |
| 145 | ТК9ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0006 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002200 | 0,9619929 |
| 146 | узел | узел | 0,408 | 0,1154 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000037 | 0,0002238 | 0,9615404 |
| 147 | узел | ТК8ул.Окт. | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002238 | 0,9610879 |
| 148 | ТК8ул.Окт. | задвижка | 0,408 | 0,001 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0002238 | 0,9606355 |
| 149 | задвижка | узел | 0,408 | 0,0496 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000016 | 0,0002253 | 0,9601810 |
| 150 | узел | ТК7ул.Окт. | 0,408 | 0,0008 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0002253 | 0,9597266 |
| 151 | ТК7ул.Окт. | ТК7ул.Окт. | 0,408 | 0,0007 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0002253 | 0,9592722 |
| 152 | ТК7ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0454 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000014 | 0,0002268 | 0,9588160 |
| 153 | узел | ТК6ул.Окт. | 0,408 | 0,0012 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0002268 | 0,9583596 |
| 154 | ТК6ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0002268 | 0,9579033 |
| 155 | узел | задвижка | 0,408 | 0,0966 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,2 | 0,0000032 | 0,0002299 | 0,9574430 |
| 156 | задвижка | ТК5ул.Окт. | 0,408 | 0,0016 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 23,6 | 0,0000000 | 0,0002299 | 0,9569827 |
| 157 | ТК5ул.Окт. | задвижка | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 1 | 37 | 3,645E-05 | 23,6 | 0,0000000 | 0,0002299 | 0,9565223 |
| 158 | задвижка | ТК2ул.Сеч. | 0,408 | 0,3298 | 1987 | 1 | 37 | 3,645E-05 | 21,8 | 0,0000107 | 0,0002406 | 0,9560497 |
| 159 | ТК2ул.Сеч. | ТК4ул.Сеч. | 0,408 | 0,2059 | 1987 | 1 | 37 | 3,645E-05 | 21,9 | 0,0000066 | 0,0002472 | 0,9555692 |
| 160 | ТК4ул.Сеч. | задвижка | 0,259 | 0,0022 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,9 | 0,0000001 | 0,0002474 | 0,9550886 |
| 161 | задвижка | К-15* | 0,309 | 0,0401 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 17,7 | 0,0000013 | 0,0002487 | 0,9546068 |
| 162 | К-15* | К-14* | 0,259 | 0,043 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,9 | 0,0000014 | 0,0002501 | 0,9541239 |
| 163 | К-14* | К-14 | 0,207 | 0,0642 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 11,9 | 0,0000020 | 0,0002521 | 0,9536398 |
| 164 | К-14 | К-13 | 0,207 | 0,0552 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 11,9 | 0,0000017 | 0,0002539 | 0,9531545 |
| 165 | К-13 | К-12 | 0,207 | 0,0846 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 11,9 | 0,0000027 | 0,0002566 | 0,9526674 |
| 166 | К-12 | К-11 | 0,207 | 0,0949 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 11,9 | 0,0000030 | 0,0002596 | 0,9521784 |
| 167 | К-11 | К-10 | 0,259 | 0,0653 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,9 | 0,0000022 | 0,0002618 | 0,9516877 |
| 168 | К-10 | К-9 | 0,207 | 0,0811 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 11,9 | 0,0000026 | 0,0002644 | 0,9511954 |
| 169 | К-9 | К-9 | 0,207 | 0,1666 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 11,9 | 0,0000055 | 0,0002698 | 0,9506997 |
| 170 | К-9 | К-8 | 0,309 | 0,065 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 16,9 | 0,0000022 | 0,0002720 | 0,9502021 |
| 171 | К-8 | К-15 | 0,259 | 0,0864 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,6 | 0,0000027 | 0,0002747 | 0,9497024 |
| 172 | К-15 | К-16 | 0,259 | 0,0969 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,6 | 0,0000032 | 0,0002779 | 0,9492003 |
| 173 | К-16 | К-17 | 0,259 | 0,1012 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,6 | 0,0000033 | 0,0002812 | 0,9486956 |
| 174 | К-17 | К-18 | 0,259 | 0,0431 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 14,6 | 0,0000014 | 0,0002826 | 0,9481899 |
| 175 | К-18 | узел | 0,15 | 0,0536 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 9,1 | 0,0000017 | 0,0002844 | 0,9476833 |
| 176 | узел | Кутузова,23 | 0,15 | 0,0903 | 1987 | 2 | 37 | 3,645E-05 | 9,1 | 0,0000029 | 0,0002873 | 0,9471753 |

Рисунок 4.7 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.2 МУ)

    - КТЭЦ (Центральный район)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.8 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.4 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны КТЭЦ (Центральный район) единой теплоснабжающей организации №01, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ-БУ2 | задвижка | 0,614 | 0,0102 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,6 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999994 |
| 2 | задвижка | врезка | 0,614 | 0,0320 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000007 | 0,0000009 | 0,9999975 |
| 3 | врезка | на задвижку | 0,614 | 0,1286 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000029 | 0,0000038 | 0,9999901 |
| 4 | на задвижку | сн | 0,614 | 0,0424 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000010 | 0,0000048 | 0,9999877 |
| 5 | сн | на НКАЗ-1 | 0,614 | 0,1025 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000023 | 0,0000071 | 0,9999818 |
| 6 | на НКАЗ-1 | НО1(2Ду600) | 0,614 | 0,0121 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000003 | 0,0000074 | 0,9999811 |
| 7 | НО1(2Ду600) | НО2(2Ду600) | 0,614 | 0,0698 | 2007 | 1 | 37 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000016 | 0,0000090 | 0,9999771 |
| 8 | НО2(2Ду600) | НО3(2Ду600) | 0,614 | 0,1115 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000025 | 0,0000115 | 0,9999707 |
| 9 | НО3(2Ду600) | НО4(2Ду600) | 0,614 | 0,0963 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000022 | 0,0000137 | 0,9999651 |
| 10 | НО4(2Ду600) | НО5(2Ду600) | 0,614 | 0,1040 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000023 | 0,0000160 | 0,9999591 |
| 11 | НО5(2Ду600) | узел | 0,614 | 0,0047 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000001 | 0,0000161 | 0,9999588 |
| 12 | узел | НО6 | 0,614 | 0,1904 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000043 | 0,0000204 | 0,9999478 |
| 13 | НО6 | п | 0,614 | 0,1323 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000030 | 0,0000234 | 0,9999402 |
| 14 | п | НО7 | 0,614 | 0,0091 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000226 | 32,7 | 0,0000002 | 0,0000236 | 0,9999397 |
| 15 | НО7 | е | 0,614 | 0,0126 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000185 | 32,7 | 0,0000002 | 0,0000238 | 0,9999391 |
| 16 | е | СЗ-6 | 0,614 | 0,0475 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000113 | 36,1 | 0,0000005 | 0,0000243 | 0,9999376 |
| 17 | СЗ-6 | к | 0,614 | 0,0031 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000113 | 36,1 | 0,0000000 | 0,0000243 | 0,9999375 |
| 18 | к | В | 0,614 | 0,0014 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000113 | 63,1 | 0,0000000 | 0,0000243 | 0,9999374 |
| 19 | В | СЗ-4 | 0,704 | 0,0048 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 42,3 | 0,0000001 | 0,0000244 | 0,9999372 |
| 20 | СЗ-4 | л | 0,704 | 0,0442 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000005 | 0,0000249 | 0,9999358 |
| 21 | л | ноVIII | 0,704 | 0,0419 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000004 | 0,0000253 | 0,9999347 |
| 22 | ноVIII | ноIX | 0,704 | 0,1118 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000010 | 0,0000263 | 0,9999318 |
| 23 | ноIX | ноX | 0,704 | 0,0641 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000006 | 0,0000269 | 0,9999301 |
| 24 | ноX | ноXI | 0,704 | 0,0398 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000092 | 35,8 | 0,0000004 | 0,0000273 | 0,9999291 |
| 25 | ноXI | ноXII | 0,704 | 0,0634 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000007 | 0,0000280 | 0,9999271 |
| 26 | ноXII | ноXIII(Ду700) | 0,704 | 0,1683 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000019 | 0,0000299 | 0,9999218 |
| 27 | ноXIII(Ду700) | ноXIV(Ду700) | 0,704 | 0,1958 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000022 | 0,0000321 | 0,9999156 |
| 28 | ноXIV(Ду700) | ноXV(Ду700) | 0,704 | 0,1892 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000342 | 0,9999096 |
| 29 | ноXV(Ду700) | ноXVI(Ду700) | 0,704 | 0,1901 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000363 | 0,9999036 |
| 30 | ноXVI(Ду700) | ноXVII(Ду700) | 0,704 | 0,1954 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000022 | 0,0000385 | 0,9998974 |
| 31 | ноXVII(Ду700) | ноXVIII(Ду700) | 0,704 | 0,1833 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000406 | 0,9998916 |
| 32 | ноXVIII(Ду700) | ноIX(Ду700) | 0,704 | 0,1818 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000021 | 0,0000427 | 0,9998858 |
| 33 | ноIX(Ду700) | ноXX(Ду700) | 0,704 | 0,1353 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000015 | 0,0000442 | 0,9998815 |
| 34 | ноXX(Ду700) | на перем | 0,704 | 0,0106 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000001 | 0,0000443 | 0,9998812 |
| 35 | на перем | СЗ-2 | 0,704 | 0,0020 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 35,8 | 0,0000000 | 0,0000443 | 0,9998811 |
| 36 | СЗ-2 | ноXXI(Ду700) | 0,704 | 0,1288 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000015 | 0,0000458 | 0,9998775 |
| 37 | ноXXI(Ду700) | но | 0,704 | 0,2075 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000023 | 0,0000481 | 0,9998717 |
| 38 | но | но1(т/м2) | 0,704 | 0,1632 | 1989 | 1 | 55 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000018 | 0,0000499 | 0,9998671 |
| 39 | но1(т/м2) | но2(т/м2) | 0,704 | 0,0462 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000005 | 0,0000504 | 0,9998658 |
| 40 | но2(т/м2) | но3(т/м2) | 0,704 | 0,1372 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000015 | 0,0000519 | 0,9998620 |
| 41 | но3(т/м2) | но4(т/м2) | 0,704 | 0,0596 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000007 | 0,0000526 | 0,9998603 |
| 42 | но4(т/м2) | но5(т/м2) | 0,704 | 0,1165 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000013 | 0,0000539 | 0,9998570 |
| 43 | но5(т/м2) | но6(ТК-7 т/м2) | 0,704 | 0,1037 | 2006 | 1 | 38 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000012 | 0,0000551 | 0,9998541 |
| 44 | но6(ТК-7 т/м2) | но7(т/м2) | 0,704 | 0,1118 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000092 | 31,7 | 0,0000010 | 0,0000561 | 0,9998515 |
| 45 | но7(т/м2) | НО12(т/м№2) | 0,704 | 0,1505 | 2001 | 1 | 43 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000017 | 0,0000578 | 0,9998473 |
| 46 | НО12(т/м№2) | НО13(т/м2) | 0,704 | 0,1690 | 2001 | 1 | 43 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000019 | 0,0000597 | 0,9998426 |
| 47 | НО13(т/м2) | НО14(т/м№2) | 0,704 | 0,1660 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000019 | 0,0000616 | 0,9998380 |
| 48 | НО14(т/м№2) | НО15(т/м№2) | 0,704 | 0,1905 | 2001 | 1 | 43 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000021 | 0,0000637 | 0,9998327 |
| 49 | НО15(т/м№2) | НО17(т/м№2) | 0,704 | 0,1568 | 2001 | 1 | 43 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000018 | 0,0000655 | 0,9998283 |
| 50 | НО17(т/м№2) | НО18(т/м2) | 0,704 | 0,1008 | 2001 | 1 | 43 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000011 | 0,0000666 | 0,9998255 |
| 51 | НО18(т/м2) | НО19(т/м2) | 0,704 | 0,1124 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000013 | 0,0000679 | 0,9998224 |
| 52 | НО19(т/м2) | НО20(т/м2) | 0,704 | 0,1392 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000016 | 0,0000695 | 0,9998185 |
| 53 | НО20(т/м2) | НО20а(т/м2) | 0,704 | 0,0075 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000001 | 0,0000696 | 0,9998183 |
| 54 | НО20а(т/м2) | НО21(т/м2) | 0,704 | 0,0984 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000011 | 0,0000707 | 0,9998155 |
| 55 | НО21(т/м2) | НО22(т/м2) | 0,704 | 0,2541 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000029 | 0,0000736 | 0,9998084 |
| 56 | НО22(т/м2) | НО23(т/м2) | 0,704 | 0,1203 | 1966 | 1 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000014 | 0,0000750 | 0,9998050 |
| 57 | НО23(т/м2) | НО24(т/м2) | 0,704 | 0,0424 | 2002 | 1 | 42 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000005 | 0,0000755 | 0,9998038 |
| 58 | НО24(т/м2) | НО25(т/м2) | 0,704 | 0,0980 | 2008 | 1 | 36 | 0,0000102 | 31,7 | 0,0000010 | 0,0000765 | 0,9998013 |
| 59 | НО25(т/м2) | узел | 0,704 | 0,0459 | 2006 | 1 | 38 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000005 | 0,0000770 | 0,9998000 |
| 60 | узел | узел | 0,704 | 0,0036 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000000 | 0,0000770 | 0,9997999 |
| 61 | узел | узел | 0,704 | 0,2748 | 1966 | 2 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000031 | 0,0000801 | 0,9997922 |
| 62 | узел | СЗ-2 | 0,704 | 0,1509 | 1966 | 2 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000017 | 0,0000818 | 0,9997880 |
| 63 | СЗ-2 | КЗС-2 | 0,704 | 0,0019 | 1966 | 2 | 78 | 0,0000113 | 31,7 | 0,0000000 | 0,0000818 | 0,9997879 |
| 64 | КЗС-2 | КЗС-2 | 0,704 | 0,0015 | 1989 | 2 | 55 | 0,0000113 | 42,3 | 0,0000000 | 0,0000818 | 0,9997878 |
| 65 | КЗС-2 | ТК20ул.Др. | 1 | 0,5139 | 1989 | 1 | 55 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000116 | 0,0000934 | 0,9997345 |
| 66 | ТК20ул.Др. | ТК16ул.Др. | 1 | 0,3824 | 1989 | 2 | 55 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000086 | 0,0001020 | 0,9996948 |
| 67 | ТК16ул.Др. | на ПНС | 1 | 0,0078 | 2003 | 2 | 41 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000002 | 0,0001022 | 0,9996940 |
| 68 | на ПНС | ПНС-11ул.Дружбы | 1 | 0,0071 | 2003 | 2 | 41 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000002 | 0,0001024 | 0,9996933 |
| 69 | ПНС-11ул.Дружбы | на ПНС | 1 | 0,0091 | 2003 | 2 | 41 | 0,0000226 | 58,7 | 0,0000002 | 0,0001026 | 0,9996924 |
| 70 | на ПНС | ТК-15Др. | 1 | 0,0344 | 2007 | 1 | 37 | 0,0000226 | 60,0 | 0,0000008 | 0,0001034 | 0,9996887 |
| 71 | ТК-15Др. | узел | 1 | 0,1414 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 60,0 | 0,0000032 | 0,0001066 | 0,9996737 |
| 72 | узел | ТК14 | 1 | 0,0015 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001066 | 0,9996736 |
| 73 | ТК14 | узел | 1 | 0,0021 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001066 | 0,9996734 |
| 74 | узел | ТК13ул.Др. | 1 | 0,1177 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 60,0 | 0,0000020 | 0,0001086 | 0,9996640 |
| 75 | ТК13ул.Др. | ТК13Др. | 1 | 0,0020 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9996638 |
| 76 | ТК13Др. | ТК13ул.Др. | 1 | 0,0024 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 60,0 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9996636 |
| 77 | ТК13ул.Др. | задвижка | 0,704 | 0,0034 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 42,8 | 0,0000001 | 0,0001087 | 0,9996634 |
| 78 | задвижка | узел | 0,704 | 0,2360 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 39,4 | 0,0000044 | 0,0001131 | 0,9996499 |
| 79 | узел | ТК12ул.Др. | 0,704 | 0,0026 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001131 | 0,9996498 |
| 80 | ТК12ул.Др. | ТК12ул.Др. | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001131 | 0,9996497 |
| 81 | ТК12ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001131 | 0,9996496 |
| 82 | узел | ТК11Др. | 0,704 | 0,1327 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000022 | 0,0001153 | 0,9996427 |
| 83 | ТК11Др. | ТК11ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001153 | 0,9996426 |
| 84 | ТК11ул.Др. | ТК11ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001153 | 0,9996425 |
| 85 | ТК11ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001153 | 0,9996424 |
| 86 | узел | ТК10 | 0,704 | 0,1335 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000023 | 0,0001176 | 0,9996354 |
| 87 | ТК10 | узел | 0,704 | 0,1228 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000028 | 0,0001204 | 0,9996268 |
| 88 | узел | ТК9ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001204 | 0,9996267 |
| 89 | ТК9ул.Др. | ТК9ул.Др. | 0,704 | 0,0015 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001204 | 0,9996266 |
| 90 | ТК9ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0644 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000015 | 0,0001219 | 0,9996221 |
| 91 | узел | ТК8ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001219 | 0,9996220 |
| 92 | ТК8ул.Др. | ТК8ул.Др. | 0,704 | 0,0013 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001219 | 0,9996219 |
| 93 | ТК8ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001219 | 0,9996218 |
| 94 | узел | ТК7ул.Др. | 0,704 | 0,0531 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000009 | 0,0001228 | 0,9996190 |
| 95 | ТК7ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0016 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001228 | 0,9996189 |
| 96 | узел | ТК6ул.Др. | 0,704 | 0,0445 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000008 | 0,0001236 | 0,9996166 |
| 97 | ТК6ул.Др. | ТК6ул.Др. | 0,704 | 0,0019 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9996165 |
| 98 | ТК6ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0019 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9996164 |
| 99 | узел | НО | 0,704 | 0,0690 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000012 | 0,0001248 | 0,9996128 |
| 100 | НО | узел | 0,704 | 0,0679 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000011 | 0,0001259 | 0,9996092 |
| 101 | узел | ТК5ул.Др. | 0,704 | 0,0034 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000001 | 0,0001260 | 0,9996090 |
| 102 | ТК5ул.Др. | ТК5ул.Др. | 0,704 | 0,0017 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996089 |
| 103 | ТК5ул.Др. | ТК4ул.Др. | 0,704 | 0,0010 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996088 |
| 104 | ТК4ул.Др. | ТК4ул.Др. | 0,704 | 0,0010 | 1989 | 2 | 55 | 0,0000226 | 39,4 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996087 |
| 105 | ТК4ул.Др. | задвижка | 0,704 | 0,0016 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 37,6 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996086 |
| 106 | задвижка | ТК4Др. | 0,704 | 0,0006 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 37,6 | 0,0000000 | 0,0001260 | 0,9996086 |
| 107 | ТК4Др. | узел | 0,704 | 0,0832 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000019 | 0,0001279 | 0,9996026 |
| 108 | узел | ТК3ул.Др. | 0,704 | 0,0021 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001279 | 0,9996024 |
| 109 | ТК3ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0016 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001279 | 0,9996023 |
| 110 | узел | узел | 0,704 | 0,2470 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 41,1 | 0,0000042 | 0,0001321 | 0,9995888 |
| 111 | узел | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0010 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995887 |
| 112 | ТК2ул.Др. | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0011 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995886 |
| 113 | ТК2ул.Др. | ТК2ул.Др. | 0,704 | 0,0014 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995885 |
| 114 | ТК2ул.Др. | узел | 0,704 | 0,0012 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000000 | 0,0001321 | 0,9995884 |
| 115 | узел | ТК1ул.Др. | 0,704 | 0,1535 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 41,1 | 0,0000035 | 0,0001356 | 0,9995773 |
| 116 | ТК1ул.Др. | узел | 0,614 | 0,0016 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 36,8 | 0,0000000 | 0,0001356 | 0,9995772 |
| 117 | узел | уз."А"ул.Др. | 0,704 | 0,0556 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 42,6 | 0,0000011 | 0,0001367 | 0,9995734 |
| 118 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,704 | 0,0012 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 42,6 | 0,0000000 | 0,0001367 | 0,9995733 |
| 119 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,515 | 0,0012 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001367 | 0,9995732 |
| 120 | уз."А"ул.Др. | уз."А"ул.Др. | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001367 | 0,9995732 |
| 121 | уз."А"ул.Др. | узел | 0,515 | 0,0560 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000013 | 0,0001380 | 0,9995702 |
| 122 | узел | ТК15ул.Окт. | 0,515 | 0,0014 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001380 | 0,9995701 |
| 123 | ТК15ул.Окт. | задвижка | 0,515 | 0,0020 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 30,2 | 0,0000000 | 0,0001380 | 0,9995700 |
| 124 | задвижка | узел | 0,515 | 0,0888 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,4 | 0,0000020 | 0,0001400 | 0,9995654 |
| 125 | узел | ТК14ул.Окт. | 0,515 | 0,0015 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001400 | 0,9995653 |
| 126 | ТК14ул.Окт. | узел | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001400 | 0,9995653 |
| 127 | узел | ТК13ул.Окт. | 0,515 | 0,0778 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000018 | 0,0001418 | 0,9995612 |
| 128 | ТК13ул.Окт. | ТК13ул.Окт. | 0,515 | 0,0010 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001418 | 0,9995611 |
| 129 | ТК13ул.Окт. | узел | 0,515 | 0,0011 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001418 | 0,9995610 |
| 130 | узел | узел | 0,515 | 0,1548 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000035 | 0,0001453 | 0,9995529 |
| 131 | узел | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0012 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 132 | ТК12ул.Окт. | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0009 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 133 | ТК12ул.Окт. | ТК12ул.Окт. | 0,515 | 0,0008 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 29,5 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 134 | ТК12ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0010 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001453 | 0,9995528 |
| 135 | узел | узел | 0,408 | 0,1829 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000041 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 136 | узел | ТК11ул.Окт. | 0,515 | 0,0006 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000000 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 137 | ТК11ул.Окт. | ТК11ул.Окт. | 0,408 | 0,0005 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 138 | ТК11ул.Окт. | ТК11ул.Окт. | 0,408 | 0,0005 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001494 | 0,9995453 |
| 139 | ТК11ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0692 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000016 | 0,0001510 | 0,9995425 |
| 140 | узел | ТК10ул.Окт. | 0,408 | 0,0009 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001510 | 0,9995425 |
| 141 | ТК10ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0009 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001510 | 0,9995425 |
| 142 | узел | узел | 0,408 | 0,0779 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000018 | 0,0001528 | 0,9995393 |
| 143 | узел | ТК9ул.Окт. | 0,408 | 0,0019 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001528 | 0,9995392 |
| 144 | ТК9ул.Окт. | ТК9ул.Окт. | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001528 | 0,9995392 |
| 145 | ТК9ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0006 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001528 | 0,9995392 |
| 146 | узел | узел | 0,408 | 0,1154 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000026 | 0,0001554 | 0,9995345 |
| 147 | узел | ТК8ул.Окт. | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001554 | 0,9995345 |
| 148 | ТК8ул.Окт. | задвижка | 0,408 | 0,0010 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001554 | 0,9995345 |
| 149 | задвижка | узел | 0,408 | 0,0496 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000011 | 0,0001565 | 0,9995325 |
| 150 | узел | ТК7ул.Окт. | 0,408 | 0,0008 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001565 | 0,9995325 |
| 151 | ТК7ул.Окт. | ТК7ул.Окт. | 0,408 | 0,0007 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001565 | 0,9995325 |
| 152 | ТК7ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0454 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000010 | 0,0001575 | 0,9995306 |
| 153 | узел | ТК6ул.Окт. | 0,408 | 0,0012 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001575 | 0,9995305 |
| 154 | ТК6ул.Окт. | узел | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,3 | 0,0000000 | 0,0001575 | 0,9995305 |
| 155 | узел | задвижка | 0,408 | 0,0966 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000022 | 0,0001597 | 0,9995265 |
| 156 | задвижка | ТК5ул.Окт. | 0,408 | 0,0016 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 23,6 | 0,0000000 | 0,0001597 | 0,9995264 |
| 157 | ТК5ул.Окт. | задвижка | 0,408 | 0,0011 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 23,6 | 0,0000000 | 0,0001597 | 0,9995264 |
| 158 | задвижка | ТК2ул.Сеч. | 0,408 | 0,3298 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 21,8 | 0,0000074 | 0,0001671 | 0,9995137 |
| 159 | ТК2ул.Сеч. | ТК4ул.Сеч. | 0,408 | 0,2059 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 21,9 | 0,0000046 | 0,0001717 | 0,9995057 |
| 160 | ТК4ул.Сеч. | задвижка | 0,259 | 0,0022 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000001 | 0,0001718 | 0,9995056 |
| 161 | задвижка | К-15* | 0,309 | 0,0401 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000009 | 0,0001727 | 0,9995043 |
| 162 | К-15* | К-14* | 0,259 | 0,0430 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000010 | 0,0001737 | 0,9995032 |
| 163 | К-14* | К-14 | 0,207 | 0,0642 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000014 | 0,0001751 | 0,9995019 |
| 164 | К-14 | К-13 | 0,207 | 0,0552 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000012 | 0,0001763 | 0,9995007 |
| 165 | К-13 | К-12 | 0,207 | 0,0846 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000019 | 0,0001782 | 0,9994989 |
| 166 | К-12 | К-11 | 0,207 | 0,0949 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000021 | 0,0001803 | 0,9994969 |
| 167 | К-11 | К-10 | 0,259 | 0,0653 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,9 | 0,0000015 | 0,0001818 | 0,9994952 |
| 168 | К-10 | К-9 | 0,207 | 0,0811 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000018 | 0,0001836 | 0,9994935 |
| 169 | К-9 | К-9 | 0,207 | 0,1666 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000038 | 0,0001874 | 0,9994900 |
| 170 | К-9 | К-8 | 0,309 | 0,0650 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000015 | 0,0001889 | 0,9994881 |
| 171 | К-8 | К-15 | 0,259 | 0,0864 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000019 | 0,0001908 | 0,9994859 |
| 172 | К-15 | К-16 | 0,259 | 0,0969 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000022 | 0,0001930 | 0,9994834 |
| 173 | К-16 | К-17 | 0,259 | 0,1012 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000023 | 0,0001953 | 0,9994808 |
| 174 | К-17 | К-18 | 0,259 | 0,0431 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 14,6 | 0,0000010 | 0,0001963 | 0,9994797 |
| 175 | К-18 | узел | 0,15 | 0,0536 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0001975 | 0,9994788 |
| 176 | узел | Кутузова,23 | 0,15 | 0,0903 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000020 | 0,0001995 | 0,9994774 |

Рисунок 4.9 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия КТЭЦ (Центральный район) (рисунок П46.2 МУ)

  - ЗСТЭЦ

    - ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.10 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.5 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСТЭЦ (Заводской р-н) | задвижка | 1,198 | 0,0071 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 72,1 | 0,0000062 | 0,0000062 | 0,9999958 |
| 2 | задвижка | на пред. | 1,198 | 0,3894 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 72,1 | 0,0000039 | 0,0000101 | 0,9999932 |
| 3 | на пред. | узел | 1,198 | 0,2 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 72,1 | 0,0000013 | 0,0000114 | 0,9999924 |
| 4 | узел | т.А перемычка | 1,198 | 0,0283 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 72,1 | 0,0000234 | 0,0000348 | 0,999977 |
| 5 | т.А перемычка | переход | 1,198 | 0,001 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 72,1 | 0,0000009 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 6 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0017 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 47,4 | 0 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 7 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0017 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 47,4 | 0 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 8 | переход | НО- т.А | 1,198 | 0,0016 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 76,2 | 0,0000139 | 0,0000496 | 0,9999691 |
| 9 | НО- т.А | т.А | 1,198 | 0,0026 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 76,2 | 0,0001415 | 0,0001911 | 0,9998944 |
| 10 | т.А | задвижка | 1,198 | 0,0008 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 76,2 | 0,0000001 | 0,0001912 | 0,9998944 |
| 11 | задвижка | переход | 1,198 | 0,0011 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 76,2 | 0,0000001 | 0,0001913 | 0,9998944 |
| 12 | переход | НО-I-1 | 0,7 | 0,0045 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0001914 | 0,9998944 |
| 13 | НО-I-1 | НО-I-2 | 0,7 | 0,0463 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0001915 | 0,9998943 |
| 14 | НО-I-2 | узел | 0,7 | 0,0023 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000002 | 0,0001917 | 0,9998942 |
| 15 | узел | узел | 0,7 | 0,0523 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000098 | 0,0002015 | 0,9998877 |
| 16 | узел | НО-I-3 | 0,7 | 0,0441 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000225 | 0,000224 | 0,9998786 |
| 17 | НО-I-3 | НО-I-4 | 0,7 | 0,0691 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000413 | 0,0002653 | 0,9998656 |
| 18 | НО-I-4 | узел | 0,7 | 0,0021 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000009 | 0,0002662 | 0,9998653 |
| 19 | узел | узел | 0,7 | 0,0371 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000089 | 0,0002751 | 0,9998625 |
| 20 | узел | НО-I-5 | 0,7 | 0,0022 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,000003 | 0,0002781 | 0,9998615 |
| 21 | НО-I-5 | НО-I-6 | 0,7 | 0,0591 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,000016 | 0,0002941 | 0,9998565 |
| 22 | НО-I-6 | НО-I-7 | 0,7 | 0,1459 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000076 | 0,0003017 | 0,9998541 |
| 23 | НО-I-7 | узел | 0,7 | 0,068 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000081 | 0,0003098 | 0,9998516 |
| 24 | узел | узел | 0,7 | 0,0022 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000079 | 0,0003177 | 0,9998491 |
| 25 | узел | НО-I-8 | 0,7 | 0,0021 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0003178 | 0,9998491 |
| 26 | НО-I-8 | ТК-I-1 | 0,7 | 0,0303 | 1987 | 1 | 37 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0003179 | 0,9998491 |
| 27 | ТК-I-1 | переход | 0,7 | 0,0017 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 38,6 | 0,0000001 | 0,000318 | 0,9998491 |
| 28 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0022 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 33,9 | 0,0000071 | 0,0003251 | 0,9998465 |
| 29 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0021 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 33,9 | 0,0000002 | 0,0003253 | 0,9998464 |
| 30 | переход | НО-I-9 | 0,7 | 0,0372 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 40,1 | 0,0000002 | 0,0003255 | 0,9998463 |
| 31 | НО-I-9 | узел | 0,7 | 0,0046 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 40,1 | 0,000007 | 0,0003325 | 0,9998439 |
| 32 | узел | переход | 0,7 | 0,0774 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 40,1 | 0,0000001 | 0,0003326 | 0,9998439 |
| 33 | переход | задвижка | 0,6 | 0,001 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 33,9 | 0,0000071 | 0,0003397 | 0,9998414 |
| 34 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0013 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 33,9 | 0,0000071 | 0,0003468 | 0,9998389 |
| 35 | переход | ТК-I-4 | 0,7 | 0,0013 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 38,5 | 0,0000056 | 0,0003524 | 0,9998369 |
| 36 | ТК-I-4 | ТК-I-4 | 0,7 | 0,0035 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 38,5 | 0,0000025 | 0,0003549 | 0,999836 |
| 37 | ТК-I-4 | НО-I-11 | 0,7 | 0,1475 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000011 | 0,000356 | 0,9998356 |
| 38 | НО-I-11 | узел | 0,7 | 0,1653 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000047 | 0,0003607 | 0,999834 |
| 39 | узел | НО-I-12 | 0,7 | 0,003 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000046 | 0,0003653 | 0,9998324 |
| 40 | НО-I-12 | узел | 0,7 | 0,0192 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000042 | 0,0003695 | 0,9998309 |
| 41 | узел | ТК-I-5 | 0,7 | 0,1153 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000027 | 0,0003722 | 0,99983 |
| 42 | ТК-I-5 | НО-I-13 | 0,7 | 0,0009 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0003723 | 0,99983 |
| 43 | НО-I-13 | ТК-I-5 | 0,7 | 0,0013 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0003724 | 0,99983 |
| 44 | ТК-I-5 | узел | 0,7 | 0,0696 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0003725 | 0,99983 |
| 45 | узел | ТК-I-6 | 0,7 | 0,0843 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000011 | 0,0003736 | 0,9998296 |
| 46 | ТК-I-6 | узел | 0,7 | 0,001 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000007 | 0,0003743 | 0,9998294 |
| 47 | узел | ТК-I-6 | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000016 | 0,0003759 | 0,9998289 |
| 48 | ТК-I-6 | переход | 0,7 | 0,0009 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 38,5 | 0,0000001 | 0,000376 | 0,9998289 |
| 49 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0013 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 33,9 | 0,0000078 | 0,0003838 | 0,9998263 |
| 50 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0015 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 33,9 | 0,0000077 | 0,0003915 | 0,9998237 |
| 51 | переход | узел | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000073 | 0,0003988 | 0,9998212 |
| 52 | узел | узел | 0,7 | 0,0782 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000074 | 0,0004062 | 0,9998187 |
| 53 | узел | узел | 0,7 | 0,0777 | 1989 | 1 | 35 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0004063 | 0,9998187 |
| 54 | узел | НО-I-15 | 0,7 | 0,0028 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0004064 | 0,9998187 |
| 55 | НО-I-15 | ТК-I-7 | 0,7 | 0,0061 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000081 | 0,0004145 | 0,9998167 |
| 56 | ТК-I-7 | узел | 0,7 | 0,0787 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000006 | 0,0004151 | 0,9998165 |
| 57 | узел | узел | 0,7 | 0,0833 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000033 | 0,0004184 | 0,9998157 |
| 58 | узел | НО-I-16 | 0,7 | 0,0035 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000004 | 0,0004188 | 0,9998156 |
| 59 | НО-I-16 | НО-I-17 | 0,7 | 0,1286 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000152 | 37,4 | 0,0000098 | 0,0004286 | 0,9998132 |
| 60 | НО-I-17 | ТК-I-8 | 0,7 | 0,0043 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0,0000027 | 0,0004313 | 0,9998125 |
| 61 | ТК-I-8 | узел | 0,7 | 0,108 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0,0000054 | 0,0004367 | 0,9998112 |
| 62 | узел | НО-I-18 | 0,7 | 0,0496 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0,000003 | 0,0004397 | 0,9998105 |
| 63 | НО-I-18 | ТК-I-9 | 0,7 | 0,132 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0,0000034 | 0,0004431 | 0,9998097 |
| 64 | ТК-I-9 | ТК-I-9 | 0,7 | 0,0007 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0,0000009 | 0,000444 | 0,9998095 |
| 65 | ТК-I-9 | НО-I-19 | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0 | 0,000444 | 0,9998095 |
| 66 | НО-I-19 | НО-I-20 | 0,7 | 0,045 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0 | 0,000444 | 0,9998095 |
| 67 | НО-I-20 | переход | 0,7 | 0,1185 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0004441 | 0,9998095 |
| 68 | переход | ТК-I-10 | 0,6 | 0,0011 | 1992 | 1 | 32 | 0,0000595 | 33,9 | 0,0000001 | 0,0004442 | 0,9998095 |
| 69 | ТК-I-10 | переход | 0,6 | 0,0015 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000195 | 33,9 | 0,0000019 | 0,0004461 | 0,999809 |
| 70 | переход | узел | 0,7 | 0,1209 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0004462 | 0,999809 |
| 71 | узел | узел | 0,7 | 0,0216 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000052 | 0,0004514 | 0,9998077 |
| 72 | узел | НО-I-21 | 0,7 | 0,0181 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0004515 | 0,9998077 |
| 73 | НО-I-21 | НО-I-22 | 0,7 | 0,0758 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0 | 0,0004515 | 0,9998077 |
| 74 | НО-I-22 | узел | 0,7 | 0,0223 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000045 | 0,000456 | 0,999807 |
| 75 | узел | НО-I-23 | 0,7 | 0,0471 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0004561 | 0,999807 |
| 76 | НО-I-23 | узел | 0,7 | 0,0394 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000009 | 0,000457 | 0,9998068 |
| 77 | узел | НО-I-24 | 0,7 | 0,0398 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0 | 0,000457 | 0,9998068 |
| 78 | НО-I-24 | узел | 0,7 | 0,0644 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000031 | 0,0004601 | 0,999806 |
| 79 | узел | ТК-I-11 | 0,7 | 0,0614 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0 | 0,0004601 | 0,999806 |
| 80 | ТК-I-11 | НО-I-25 | 0,7 | 0,001 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000014 | 0,0004615 | 0,9998056 |
| 81 | НО-I-25 | узел | 0,7 | 0,0477 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000009 | 0,0004624 | 0,9998054 |
| 82 | узел | ТК-I-12 | 0,7 | 0,0662 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0 | 0,0004624 | 0,9998054 |
| 83 | ТК-I-12 | переход | 0,7 | 0,0014 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 38,4 | 0,0000019 | 0,0004643 | 0,9998049 |
| 84 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0009 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 47,4 | 0 | 0,0004643 | 0,9998049 |
| 85 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0009 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 47,4 | 0 | 0,0004643 | 0,9998049 |
| 86 | переход | НО-I-26 | 0,7 | 0,0013 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0 | 0,0004643 | 0,9998049 |
| 87 | НО-I-26 | НО-I-27 | 0,7 | 0,2934 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0,0000015 | 0,0004658 | 0,9998045 |
| 88 | НО-I-27 | НО-I-28 | 0,7 | 0,172 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0,0000031 | 0,0004689 | 0,9998037 |
| 89 | НО-I-28 | НО-I-29 | 0,7 | 0,0693 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0 | 0,0004689 | 0,9998037 |
| 90 | НО-I-29 | НО-I-30 | 0,7 | 0,09 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0,0000008 | 0,0004697 | 0,9998035 |
| 91 | НО-I-30 | ТК-I-13 | 0,7 | 0,001 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0 | 0,0004697 | 0,9998035 |
| 92 | ТК-I-13 | НО-I-31 | 0,7 | 0,1143 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0,0000018 | 0,0004715 | 0,9998031 |
| 93 | НО-I-31 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0932 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 37,7 | 0 | 0,0004715 | 0,9998031 |
| 94 | ТК-I-14 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,004 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 42,5 | 0,0000018 | 0,0004733 | 0,9998027 |
| 95 | ТК-I-14 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,001 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 42,5 | 0 | 0,0004733 | 0,9998027 |
| 96 | ТК-I-14 | переход | 0,7 | 0,0009 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 42,5 | 0,0000016 | 0,0004749 | 0,9998023 |
| 97 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0013 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 49,4 | 0 | 0,0004749 | 0,9998023 |
| 98 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0011 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 49,5 | 0,0000018 | 0,0004767 | 0,9998018 |
| 99 | переход | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0014 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 42,5 | 0,0000001 | 0,0004768 | 0,9998018 |
| 100 | ТК-I-14 | ТК-III-1 | 0,7 | 0,0239 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000595 | 42,5 | 0,0000001 | 0,0004769 | 0,9998018 |
| 101 | ТК-III-1 | НО-III-1 | 0,6 | 0,0676 | 1993 | 2 | 31 | 0,0000595 | 35,7 | 0,0000042 | 0,0004811 | 0,9998007 |
| 102 | НО-III-1 | ТК-III-2 | 0,6 | 0,0008 | 1993 | 2 | 31 | 0,0000595 | 35,7 | 0,0000001 | 0,0004812 | 0,9998007 |
| 103 | ТК-III-2 | узел | 0,6 | 0,0007 | 2001 | 2 | 23 | 0,0000595 | 35,7 | 0,0000023 | 0,0004835 | 0,9998001 |
| 104 | узел | переход | 0,5 | 0,0009 | 2001 | 2 | 23 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000001 | 0,0004836 | 0,9998001 |
| 105 | переход | ТК-III-4 | 0,5 | 0,2519 | 2001 | 2 | 23 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000076 | 0,0004912 | 0,9997981 |
| 106 | ТК-III-4 | узел | 0,5 | 0,002 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000001 | 0,0004913 | 0,9997981 |
| 107 | узел | узел | 0,5 | 0,0525 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000001 | 0,0004914 | 0,9997981 |
| 108 | узел | узел | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000039 | 0,0004953 | 0,9997971 |
| 109 | узел | ТК-III-5 | 0,5 | 0,0012 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000001 | 0,0004954 | 0,9997971 |
| 110 | ТК-III-5 | ТК-III-5 | 0,5 | 0,0017 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000013 | 0,0004967 | 0,9997968 |
| 111 | ТК-III-5 | переход | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0 | 0,0004967 | 0,9997968 |
| 112 | переход | узел | 0,5 | 0,1148 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0 | 0,0004967 | 0,9997968 |
| 113 | узел | НО-III-4 | 0,5 | 0,0006 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000084 | 0,0005051 | 0,9997946 |
| 114 | НО-III-4 | ТК-III-6 | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0 | 0,0005051 | 0,9997946 |
| 115 | ТК-III-6 | узел | 0,5 | 0,0011 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 28,4 | 0,0000026 | 0,0005077 | 0,9997939 |
| 116 | узел | НЩО | 0,6 | 0,1151 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 35,4 | 0,0000001 | 0,0005078 | 0,9997939 |
| 117 | НЩО | НО-III-5 | 0,6 | 0,0451 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 35,4 | 0 | 0,0005078 | 0,9997939 |
| 118 | НО-III-5 | ТК-III-7 | 0,6 | 0,001 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000595 | 35,4 | 0,0000001 | 0,0005079 | 0,9997939 |
| 119 | ТК-III-7 | узел | 0,5 | 0,0592 | 2005 | 2 | 19 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000032 | 0,0005111 | 0,9997931 |
| 120 | узел | ТК-III-8 | 0,5 | 0,0017 | 2005 | 2 | 19 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000001 | 0,0005112 | 0,9997931 |
| 121 | ТК-III-8 | узел | 0,5 | 0,0016 | 2005 | 2 | 19 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000001 | 0,0005113 | 0,9997931 |
| 122 | узел | узел | 0,5 | 0,2072 | 2005 | 2 | 19 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000036 | 0,0005149 | 0,9997922 |
| 123 | узел | НО-III-7 | 0,5 | 0,0004 | 2005 | 2 | 19 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000056 | 0,0005205 | 0,9997907 |
| 124 | НО-III-7 | ТК-III-9 | 0,5 | 0,0009 | 2005 | 2 | 19 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000001 | 0,0005206 | 0,9997907 |
| 125 | ТК-III-9 | узел | 0,5 | 0,0003 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000063 | 0,0005269 | 0,9997891 |
| 126 | узел | переход | 0,5 | 0,0007 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,7 | 0,0000001 | 0,000527 | 0,9997891 |
| 127 | переход | НО-III-7* | 0,47 | 0,0932 | 2007 | 2 | 17 | 0,0000595 | 27,2 | 0,0000026 | 0,0005296 | 0,9997887 |
| 128 | НО-III-7* | узел | 0,47 | 0,0578 | 2007 | 2 | 17 | 0,0000595 | 27,2 | 0,0000001 | 0,0005297 | 0,9997887 |
| 129 | узел | ТК-III-10 | 0,47 | 0,0011 | 2007 | 2 | 17 | 0,0000595 | 27,2 | 0,0000027 | 0,0005324 | 0,9997883 |
| 130 | ТК-III-10 | узел | 0,45 | 0,001 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 26,2 | 0,000004 | 0,0005364 | 0,9997877 |
| 131 | узел | переход | 0,45 | 0,001 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 26,2 | 0,0000034 | 0,0005398 | 0,9997872 |
| 132 | переход | переход | 0,5 | 0,1209 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000001 | 0,0005399 | 0,9997872 |
| 133 | переход | ТК-III-11 | 0,5 | 0,0009 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000018 | 0,0005417 | 0,9997869 |
| 134 | ТК-III-11 | НО-III-9 | 0,5 | 0,0009 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000018 | 0,0005435 | 0,9997866 |
| 135 | НО-III-9 | задвижка | 0,5 | 0,0013 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000076 | 0,0005511 | 0,9997856 |
| 136 | задвижка | узел | 0,5 | 0,103 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000001 | 0,0005512 | 0,9997856 |
| 137 | узел | ТК-III-12 | 0,5 | 0,0007 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000001 | 0,0005513 | 0,9997856 |
| 138 | ТК-III-12 | узел | 0,5 | 0,0012 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000014 | 0,0005527 | 0,9997855 |
| 139 | узел | узел | 0,5 | 0,2093 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000032 | 0,0005559 | 0,9997852 |
| 140 | узел | НО-III-11 | 0,5 | 0,0011 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000039 | 0,0005598 | 0,9997848 |
| 141 | НО-III-11 | ТК-III-13 | 0,5 | 0,0012 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000043 | 0,0005641 | 0,9997844 |
| 142 | ТК-III-13 | узел | 0,5 | 0,0505 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 28,5 | 0,0000021 | 0,0005662 | 0,9997842 |
| 143 | узел | ТК-III-14 | 0,45 | 0,0004 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 26,2 | 0,0000001 | 0,0005663 | 0,9997842 |
| 144 | ТК-III-14 | НО-III-12 | 0,45 | 0,0007 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 26,2 | 0,0000038 | 0,0005701 | 0,9997839 |
| 145 | НО-III-12 | переход | 0,45 | 0,0008 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000595 | 26,2 | 0,0000033 | 0,0005734 | 0,9997837 |
| 146 | переход | узел | 0,5 | 0,1188 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000039 | 0,0005773 | 0,9997834 |
| 147 | узел | НО-III-13 | 0,5 | 0,0005 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000031 | 0,0005804 | 0,9997832 |
| 148 | НО-III-13 | ТК-III-15 | 0,5 | 0,0008 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000001 | 0,0005805 | 0,9997832 |
| 149 | ТК-III-15 | узел | 0,5 | 0,0009 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000036 | 0,0005841 | 0,999783 |
| 150 | узел | НО-III-14 | 0,5 | 0,1169 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000033 | 0,0005874 | 0,9997828 |
| 151 | НО-III-14 | ТК-III-16 | 0,5 | 0,0015 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000035 | 0,0005909 | 0,9997826 |
| 152 | ТК-III-16 | узел | 0,5 | 0,1086 | 2011 | 2 | 13 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000001 | 0,000591 | 0,9997826 |
| 153 | узел | ТК-III-17 | 0,5 | 0,0005 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000015 | 0,0005925 | 0,9997825 |
| 154 | ТК-III-17 | ТК-III-17 | 0,5 | 0,0007 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000004 | 0,0005929 | 0,9997825 |
| 155 | ТК-III-17 | переход | 0,5 | 0,0011 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000017 | 0,0000368 | 0,9991754 |
| 156 | переход | узел | 0,5 | 0,1243 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000595 | 28,3 | 0,0000025 | 0,0000393 | 0,9991231 |
| 157 | узел | ТК-III-18 | 0,35 | 0,0005 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,2 | 0,0000019 | 0,0000412 | 0,9990827 |
| 158 | ТК-III-18 | задвижка | 0,3 | 0,0009 | 1989 | 2 | 35 | 0,0000595 | 17,3 | 0,0000011 | 0,0000423 | 0,9990589 |
| 159 | задвижка | НО-III-16 | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,0000008 | 0,0000431 | 0,9990427 |
| 160 | НО-III-16 | переход | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,0000014 | 0,0000445 | 0,9990122 |
| 161 | переход | узел | 0,35 | 0,0724 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,000002 | 0,0000465 | 0,9989708 |
| 162 | узел | НО-III-17 | 0,35 | 0,0008 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,000002 | 0,0000485 | 0,998928 |
| 163 | НО-III-17 | ТК-III-19 | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,000001 | 0,0000495 | 0,9989066 |
| 164 | ТК-III-19 | узел | 0,35 | 0,0004 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,0000006 | 0,0000501 | 0,9988942 |
| 165 | узел | переход | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 20,1 | 0,0000025 | 0,0000526 | 0,9988419 |
| 166 | переход | переход | 0,4 | 0,0444 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 23,1 | 0,0000013 | 0,0000539 | 0,9988138 |
| 167 | переход | ТК-III-20 | 0,5 | 0,0013 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,4 | 0,0000009 | 0,0000548 | 0,9987948 |
| 168 | ТК-III-20 | задвижка | 0,5 | 0,0019 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000016 | 0,0000564 | 0,998761 |
| 169 | задвижка | узел | 0,5 | 0,1356 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,000002 | 0,0000584 | 0,9987196 |
| 170 | узел | ТК-III-21 | 0,5 | 0,0007 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000009 | 0,0000593 | 0,998701 |
| 171 | ТК-III-21 | ТК-III-21 | 0,5 | 0,001 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000014 | 0,0000607 | 0,9986715 |
| 172 | ТК-III-21 | НО-III-19 | 0,5 | 0,0012 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000011 | 0,0000618 | 0,9986487 |
| 173 | НО-III-19 | узел | 0,5 | 0,0008 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000009 | 0,0000627 | 0,9986296 |
| 174 | узел | переход | 0,5 | 0,0006 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,1 | 0,0000019 | 0,0000646 | 0,9985904 |
| 175 | переход | НО-III-20 | 0,4 | 0,1044 | 2002 | 2 | 22 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000016 | 0,0000662 | 0,9985585 |
| 176 | НО-III-20 | ТК-III-22 | 0,4 | 0,1012 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000015 | 0,0000677 | 0,998528 |
| 177 | ТК-III-22 | узел | 0,4 | 0,002 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000011 | 0,0000688 | 0,9985091 |
| 178 | узел | НО-III-21 | 0,4 | 0,0012 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000004 | 0,0000692 | 0,9985028 |
| 179 | НО-III-21 | узел | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000009 | 0,0000701 | 0,9984871 |
| 180 | узел | ТК-III-23 | 0,4 | 0,0229 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000023 | 0,0000724 | 0,998447 |
| 181 | ТК-III-23 | НО-III-22 | 0,4 | 0,0005 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000033 | 0,0000757 | 0,9983989 |
| 182 | НО-III-22 | ТК-III-23 | 0,4 | 0,0005 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000001 | 0,0000758 | 0,9983979 |
| 183 | ТК-III-23 | задвижка | 0,4 | 0,0007 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,7 | 0,0000002 | 0,000076 | 0,9983943 |
| 184 | задвижка | НО-III-23 | 0,4 | 0,1486 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,3 | 0,0000002 | 0,0000762 | 0,9983916 |
| 185 | НО-III-23 | ТК-III-24 | 0,4 | 0,0008 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,8 | 0 | 0,0000762 | 0,9983913 |
| 186 | ТК-III-24 | ТК-III-24 | 0,4 | 0,0006 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,8 | 0,0000006 | 0,0000768 | 0,9983842 |
| 187 | ТК-III-24 | ТК-III-25 | 0,4 | 0,0675 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,8 | 0,0000014 | 0,0000782 | 0,9983712 |
| 188 | ТК-III-25 | задвижка | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,8 | 0,0000016 | 0,0000798 | 0,9983568 |
| 189 | задвижка | НО-III-24 | 0,4 | 0,0008 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 22,8 | 0,000001 | 0,0000808 | 0,9983474 |
| 190 | НО-III-24 | ТК-III-25 | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 23,2 | 0,0000013 | 0,0000821 | 0,9983388 |
| 191 | ТК-III-25 | переход | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 23,2 | 0,0000002 | 0,0000823 | 0,9983376 |
| 192 | переход | ТК-IV-43 | 0,5 | 0,0532 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,3 | 0,0000017 | 0,000084 | 0,9982853 |
| 193 | ТК-IV-43 | задвижка | 0,5 | 0,0011 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,6 | 0,0000025 | 0,0000865 | 0,9982449 |
| 194 | задвижка | ТК-IV-43 | 0,5 | 0,0014 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,6 | 0,0000019 | 0,0000884 | 0,9982211 |
| 195 | ТК-IV-43 | ТК-IV-42 | 0,5 | 0,0569 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,0000011 | 0,0000895 | 0,9982049 |
| 196 | ТК-IV-42 | НО-IV-51 | 0,5 | 0,0013 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,0000008 | 0,0000903 | 0,9981744 |
| 197 | НО-IV-51 | узел | 0,5 | 0,0013 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,0000014 | 0,0000917 | 0,9981330 |
| 198 | узел | ТК-IV-41 | 0,5 | 0,097 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,000002 | 0,0000937 | 0,9980902 |
| 199 | ТК-IV-41 | ТК-IV-41 | 0,5 | 0,0011 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,000002 | 0,0000957 | 0,9980688 |
| 200 | ТК-IV-41 | НО-IV-50 | 0,5 | 0,001 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,000001 | 0,0000967 | 0,9980564 |
| 201 | НО-IV-50 | узел | 0,5 | 0,0009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,0000006 | 0,0000973 | 0,9980041 |
| 202 | узел | НО-IV-49 | 0,5 | 0,1014 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,0000025 | 0,0000998 | 0,9979760 |
| 203 | НО-IV-49 | переход | 0,5 | 0,001 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 28,8 | 0,0000013 | 0,0001011 | 0,9979570 |
| 204 | переход | ТК-IV-40 | 0,6 | 0,0009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 34,6 | 0,0000009 | 0,000102 | 0,9979232 |
| 205 | ТК-IV-40 | задвижка | 0,3 | 0,0015 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 17,3 | 0,0000016 | 0,0001036 | 0,9978818 |
| 206 | задвижка | ТК18/73 | 0,3 | 0,0217 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 16,9 | 0,000002 | 0,0001056 | 0,9978632 |
| 207 | ТК18/73 | ТК18/73а | 0,3 | 0,0664 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 16,9 | 0,0000009 | 0,0001065 | 0,9978337 |
| 208 | ТК18/73а | ТК18/74 | 0,3 | 0,0669 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 16,9 | 0,0000014 | 0,0001079 | 0,9978109 |
| 209 | ТК18/74 | ТК18/74а | 0,3 | 0,0593 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 16,9 | 0,0000011 | 0,000109 | 0,9977918 |
| 210 | ТК18/74а | ТК18/75 | 0,3 | 0,0619 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 16,9 | 0,0000009 | 0,0001099 | 0,9977526 |
| 211 | ТК18/75 | ТК18/76 | 0,25 | 0,1287 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 14,3 | 0,0000019 | 0,0001118 | 0,9977336 |
| 212 | ТК18/76 | ТК18/80а | 0,2 | 0,0513 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 11,5 | 0,0000016 | 0,0001134 | 0,9976998 |
| 213 | ТК18/80а | ТК18/81 | 0,2 | 0,0518 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 11,5 | 0,0000015 | 0,0001149 | 0,9976584 |
| 214 | ТК18/81 | ТК18/82 | 0,2 | 0,0662 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 11,5 | 0,0000011 | 0,000116 | 0,9976398 |
| 215 | ТК18/82 | ТК18/83 | 0,2 | 0,0735 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 11,5 | 0,0000004 | 0,0001164 | 0,9976103 |
| 216 | ТК18/83 | ТК18/88 | 0,2 | 0,035 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 11,5 | 0,0000009 | 0,0001173 | 0,9975702 |
| 217 | ТК18/88 | ТК18/89 | 0,125 | 0,0612 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 7,8 | 0,0000011 | 0,0001184 | 0,9975221 |
| 218 | ТК18/89 | ТК18/90 | 0,125 | 0,0519 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 7,8 | 0,0000008 | 0,0001192 | 0,9975211 |
| 219 | ТК18/90 | ТК18/91 | 0,125 | 0,065 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 7,8 | 0,0000014 | 0,0001206 | 0,9975175 |
| 220 | ТК18/91 | ТК18/92 | 0,15 | 0,0519 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 9,1 | 0,000002 | 0,0001226 | 0,9975148 |
| 221 | ТК18/92 | ТК18/93 | 0,1 | 0,0614 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 6,7 | 0,000002 | 0,0001246 | 0,9975145 |
| 222 | ТК18/93 | ТК18/94 | 0,1 | 0,0534 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 6,7 | 0,000001 | 0,0001256 | 0,9975074 |
| 223 | ТК18/94 | ТК18/95 | 0,1 | 0,0557 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0001262 | 0,9974793 |
| 224 | ТК18/95 | уу1жд | 0,07 | 0,0339 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 5,4 | 0,0000025 | 0,0001287 | 0,9974603 |

Рисунок 4.11 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.12 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.6 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ Заводской район (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСТЭЦ (Заводской р-н) | задвижка | 1,198 | 0,0071 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999999 |
| 2 | задвижка | на пред. | 1,198 | 0,3894 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000088 | 0,0000090 | 0,9999953 |
| 3 | на пред. | узел | 1,198 | 0,2000 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000045 | 0,0000135 | 0,9999929 |
| 4 | узел | т.А перемычка | 1,198 | 0,0283 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000006 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 5 | т.А перемычка | переход | 1,198 | 0,0010 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 72,1 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 6 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0017 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 7 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0017 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 8 | переход | НО- т.А | 1,198 | 0,0016 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,9999926 |
| 9 | НО- т.А | т.А | 1,198 | 0,0026 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000001 | 0,0000142 | 0,9999926 |
| 10 | т.А | задвижка | 1,198 | 0,0008 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,9999926 |
| 11 | задвижка | переход | 1,198 | 0,0011 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 76,2 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,9999926 |
| 12 | переход | НО-I-1 | 0,7 | 0,0045 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0000143 | 0,9999926 |
| 13 | НО-I-1 | НО-I-2 | 0,7 | 0,0463 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000010 | 0,0000153 | 0,9999923 |
| 14 | НО-I-2 | узел | 0,7 | 0,0023 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000001 | 0,0000154 | 0,9999923 |
| 15 | узел | узел | 0,7 | 0,0523 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000012 | 0,0000166 | 0,9999920 |
| 16 | узел | НО-I-3 | 0,7 | 0,0441 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000010 | 0,0000176 | 0,9999917 |
| 17 | НО-I-3 | НО-I-4 | 0,7 | 0,0691 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000016 | 0,0000192 | 0,9999913 |
| 18 | НО-I-4 | узел | 0,7 | 0,0021 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000192 | 0,9999913 |
| 19 | узел | узел | 0,7 | 0,0371 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000008 | 0,0000200 | 0,9999911 |
| 20 | узел | НО-I-5 | 0,7 | 0,0022 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000200 | 0,9999911 |
| 21 | НО-I-5 | НО-I-6 | 0,7 | 0,0591 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000013 | 0,0000213 | 0,9999907 |
| 22 | НО-I-6 | НО-I-7 | 0,7 | 0,1459 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000033 | 0,0000246 | 0,9999898 |
| 23 | НО-I-7 | узел | 0,7 | 0,0680 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000015 | 0,0000261 | 0,9999894 |
| 24 | узел | узел | 0,7 | 0,0022 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000261 | 0,9999894 |
| 25 | узел | НО-I-8 | 0,7 | 0,0021 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000261 | 0,9999894 |
| 26 | НО-I-8 | ТК-I-1 | 0,7 | 0,0303 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000007 | 0,0000268 | 0,9999892 |
| 27 | ТК-I-1 | переход | 0,7 | 0,0017 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,6 | 0,0000000 | 0,0000268 | 0,9999892 |
| 28 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0022 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000001 | 0,0000269 | 0,9999892 |
| 29 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0021 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000269 | 0,9999892 |
| 30 | переход | НО-I-9 | 0,7 | 0,0372 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 40,1 | 0,0000008 | 0,0000277 | 0,9999890 |
| 31 | НО-I-9 | узел | 0,7 | 0,0046 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 40,1 | 0,0000001 | 0,0000278 | 0,9999890 |
| 32 | узел | переход | 0,7 | 0,0774 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 40,1 | 0,0000017 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 33 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0010 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 34 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0013 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 35 | переход | ТК-I-4 | 0,7 | 0,0013 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000295 | 0,9999885 |
| 36 | ТК-I-4 | ТК-I-4 | 0,7 | 0,0035 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0000296 | 0,9999885 |
| 37 | ТК-I-4 | НО-I-11 | 0,7 | 0,1475 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000033 | 0,0000329 | 0,9999876 |
| 38 | НО-I-11 | узел | 0,7 | 0,1653 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000037 | 0,0000366 | 0,9999866 |
| 39 | узел | НО-I-12 | 0,7 | 0,0030 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000001 | 0,0000367 | 0,9999866 |
| 40 | НО-I-12 | узел | 0,7 | 0,0192 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000004 | 0,0000371 | 0,9999865 |
| 41 | узел | ТК-I-5 | 0,7 | 0,1153 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000026 | 0,0000397 | 0,9999858 |
| 42 | ТК-I-5 | НО-I-13 | 0,7 | 0,0009 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000397 | 0,9999858 |
| 43 | НО-I-13 | ТК-I-5 | 0,7 | 0,0013 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000397 | 0,9999858 |
| 44 | ТК-I-5 | узел | 0,7 | 0,0696 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000016 | 0,0000413 | 0,9999854 |
| 45 | узел | ТК-I-6 | 0,7 | 0,0843 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000019 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 46 | ТК-I-6 | узел | 0,7 | 0,0010 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 47 | узел | ТК-I-6 | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 48 | ТК-I-6 | переход | 0,7 | 0,0009 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 38,5 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 49 | переход | задвижка | 0,6 | 0,0013 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 50 | задвижка | переход | 0,6 | 0,0015 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 51 | переход | узел | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000000 | 0,0000432 | 0,9999849 |
| 52 | узел | узел | 0,7 | 0,0782 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000018 | 0,0000450 | 0,9999844 |
| 53 | узел | узел | 0,7 | 0,0777 | 1989 | 1 | 55 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000018 | 0,0000468 | 0,9999839 |
| 54 | узел | НО-I-15 | 0,7 | 0,0028 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000469 | 0,9999839 |
| 55 | НО-I-15 | ТК-I-7 | 0,7 | 0,0061 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000470 | 0,9999839 |
| 56 | ТК-I-7 | узел | 0,7 | 0,0787 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000018 | 0,0000488 | 0,9999834 |
| 57 | узел | узел | 0,7 | 0,0833 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000019 | 0,0000507 | 0,9999829 |
| 58 | узел | НО-I-16 | 0,7 | 0,0035 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000508 | 0,9999829 |
| 59 | НО-I-16 | НО-I-17 | 0,7 | 0,1286 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000029 | 0,0000537 | 0,9999821 |
| 60 | НО-I-17 | ТК-I-8 | 0,7 | 0,0043 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000001 | 0,0000538 | 0,9999821 |
| 61 | ТК-I-8 | узел | 0,7 | 0,1080 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000024 | 0,0000562 | 0,9999814 |
| 62 | узел | НО-I-18 | 0,7 | 0,0496 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000011 | 0,0000573 | 0,9999811 |
| 63 | НО-I-18 | ТК-I-9 | 0,7 | 0,1320 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000030 | 0,0000603 | 0,9999803 |
| 64 | ТК-I-9 | ТК-I-9 | 0,7 | 0,0007 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000000 | 0,0000603 | 0,9999803 |
| 65 | ТК-I-9 | НО-I-19 | 0,7 | 0,0011 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000000 | 0,0000603 | 0,9999803 |
| 66 | НО-I-19 | НО-I-20 | 0,7 | 0,0450 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000010 | 0,0000613 | 0,9999800 |
| 67 | НО-I-20 | переход | 0,7 | 0,1185 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 37,4 | 0,0000027 | 0,0000640 | 0,9999793 |
| 68 | переход | ТК-I-10 | 0,6 | 0,0011 | 1992 | 1 | 52 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000640 | 0,9999793 |
| 69 | ТК-I-10 | переход | 0,6 | 0,0015 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 33,9 | 0,0000000 | 0,0000640 | 0,9999793 |
| 70 | переход | узел | 0,7 | 0,1209 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000027 | 0,0000667 | 0,9999785 |
| 71 | узел | узел | 0,7 | 0,0216 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000005 | 0,0000672 | 0,9999784 |
| 72 | узел | НО-I-21 | 0,7 | 0,0181 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000004 | 0,0000676 | 0,9999783 |
| 73 | НО-I-21 | НО-I-22 | 0,7 | 0,0758 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000017 | 0,0000693 | 0,9999778 |
| 74 | НО-I-22 | узел | 0,7 | 0,0223 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000005 | 0,0000698 | 0,9999777 |
| 75 | узел | НО-I-23 | 0,7 | 0,0471 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000709 | 0,9999774 |
| 76 | НО-I-23 | узел | 0,7 | 0,0394 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000009 | 0,0000718 | 0,9999772 |
| 77 | узел | НО-I-24 | 0,7 | 0,0398 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000009 | 0,0000727 | 0,9999770 |
| 78 | НО-I-24 | узел | 0,7 | 0,0644 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000015 | 0,0000742 | 0,9999766 |
| 79 | узел | ТК-I-11 | 0,7 | 0,0614 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000014 | 0,0000756 | 0,9999762 |
| 80 | ТК-I-11 | НО-I-25 | 0,7 | 0,0010 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000756 | 0,9999762 |
| 81 | НО-I-25 | узел | 0,7 | 0,0477 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000767 | 0,9999759 |
| 82 | узел | ТК-I-12 | 0,7 | 0,0662 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000015 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 83 | ТК-I-12 | переход | 0,7 | 0,0014 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 84 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0009 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 85 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0009 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 47,4 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 86 | переход | НО-I-26 | 0,7 | 0,0013 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000000 | 0,0000782 | 0,9999755 |
| 87 | НО-I-26 | НО-I-27 | 0,7 | 0,2934 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000066 | 0,0000848 | 0,9999737 |
| 88 | НО-I-27 | НО-I-28 | 0,7 | 0,1720 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000039 | 0,0000887 | 0,9999726 |
| 89 | НО-I-28 | НО-I-29 | 0,7 | 0,0693 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000016 | 0,0000903 | 0,9999722 |
| 90 | НО-I-29 | НО-I-30 | 0,7 | 0,0900 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000020 | 0,0000923 | 0,9999716 |
| 91 | НО-I-30 | ТК-I-13 | 0,7 | 0,0010 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000000 | 0,0000923 | 0,9999716 |
| 92 | ТК-I-13 | НО-I-31 | 0,7 | 0,1143 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000026 | 0,0000949 | 0,9999709 |
| 93 | НО-I-31 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0932 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 37,7 | 0,0000021 | 0,0000970 | 0,9999703 |
| 94 | ТК-I-14 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0040 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000001 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 95 | ТК-I-14 | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0010 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 96 | ТК-I-14 | переход | 0,7 | 0,0009 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 97 | переход | задвижка | 0,8 | 0,0013 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 49,4 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 98 | задвижка | переход | 0,8 | 0,0011 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 49,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 99 | переход | ТК-I-14 | 0,7 | 0,0014 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000000 | 0,0000971 | 0,9999703 |
| 100 | ТК-I-14 | ТК-III-1 | 0,7 | 0,0239 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 42,5 | 0,0000005 | 0,0000976 | 0,9999701 |
| 101 | ТК-III-1 | НО-III-1 | 0,6 | 0,0676 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 35,7 | 0,0000015 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 102 | НО-III-1 | ТК-III-2 | 0,6 | 0,0008 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 35,7 | 0,0000000 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 103 | ТК-III-2 | узел | 0,6 | 0,0007 | 2001 | 2 | 43 | 0,0000226 | 35,7 | 0,0000000 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 104 | узел | переход | 0,5 | 0,0009 | 2001 | 2 | 43 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0000991 | 0,9999697 |
| 105 | переход | ТК-III-4 | 0,5 | 0,2519 | 2001 | 2 | 43 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000057 | 0,0001048 | 0,9999685 |
| 106 | ТК-III-4 | узел | 0,5 | 0,0020 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001048 | 0,9999685 |
| 107 | узел | узел | 0,5 | 0,0525 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000012 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 108 | узел | узел | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 109 | узел | ТК-III-5 | 0,5 | 0,0012 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 110 | ТК-III-5 | ТК-III-5 | 0,5 | 0,0017 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 111 | ТК-III-5 | переход | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001060 | 0,9999683 |
| 112 | переход | узел | 0,5 | 0,1148 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000026 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 113 | узел | НО-III-4 | 0,5 | 0,0006 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 114 | НО-III-4 | ТК-III-6 | 0,5 | 0,0013 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 115 | ТК-III-6 | узел | 0,5 | 0,0011 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 28,4 | 0,0000000 | 0,0001086 | 0,9999678 |
| 116 | узел | НЩО | 0,6 | 0,1151 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000026 | 0,0001112 | 0,9999671 |
| 117 | НЩО | НО-III-5 | 0,6 | 0,0451 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000010 | 0,0001122 | 0,9999668 |
| 118 | НО-III-5 | ТК-III-7 | 0,6 | 0,0010 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000000 | 0,0001122 | 0,9999668 |
| 119 | ТК-III-7 | узел | 0,5 | 0,0592 | 2005 | 2 | 39 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000013 | 0,0001135 | 0,9999665 |
| 120 | узел | ТК-III-8 | 0,5 | 0,0017 | 2005 | 2 | 39 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001135 | 0,9999665 |
| 121 | ТК-III-8 | узел | 0,5 | 0,0016 | 2005 | 2 | 39 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001135 | 0,9999665 |
| 122 | узел | узел | 0,5 | 0,2072 | 2005 | 2 | 39 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000047 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 123 | узел | НО-III-7 | 0,5 | 0,0004 | 2005 | 2 | 39 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 124 | НО-III-7 | ТК-III-9 | 0,5 | 0,0009 | 2005 | 2 | 39 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 125 | ТК-III-9 | узел | 0,5 | 0,0003 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 126 | узел | переход | 0,5 | 0,0007 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,7 | 0,0000000 | 0,0001182 | 0,9999655 |
| 127 | переход | НО-III-7* | 0,47 | 0,0932 | 2007 | 2 | 37 | 0,0000226 | 27,2 | 0,0000021 | 0,0001203 | 0,9999651 |
| 128 | НО-III-7* | узел | 0,47 | 0,0578 | 2007 | 2 | 37 | 0,0000226 | 27,2 | 0,0000013 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 129 | узел | ТК-III-10 | 0,47 | 0,0011 | 2007 | 2 | 37 | 0,0000226 | 27,2 | 0,0000000 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 130 | ТК-III-10 | узел | 0,45 | 0,0010 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 131 | узел | переход | 0,45 | 0,0010 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001216 | 0,9999648 |
| 132 | переход | переход | 0,5 | 0,1209 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000020 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 133 | переход | ТК-III-11 | 0,5 | 0,0009 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 134 | ТК-III-11 | НО-III-9 | 0,5 | 0,0009 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 135 | НО-III-9 | задвижка | 0,5 | 0,0013 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001236 | 0,9999644 |
| 136 | задвижка | узел | 0,5 | 0,1030 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000017 | 0,0001253 | 0,9999640 |
| 137 | узел | ТК-III-12 | 0,5 | 0,0007 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9999640 |
| 138 | ТК-III-12 | узел | 0,5 | 0,0012 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9999640 |
| 139 | узел | узел | 0,5 | 0,2093 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000035 | 0,0001288 | 0,9999633 |
| 140 | узел | НО-III-11 | 0,5 | 0,0011 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001288 | 0,9999633 |
| 141 | НО-III-11 | ТК-III-13 | 0,5 | 0,0012 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000000 | 0,0001288 | 0,9999633 |
| 142 | ТК-III-13 | узел | 0,5 | 0,0505 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 28,5 | 0,0000009 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 143 | узел | ТК-III-14 | 0,45 | 0,0004 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 144 | ТК-III-14 | НО-III-12 | 0,45 | 0,0007 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 145 | НО-III-12 | переход | 0,45 | 0,0008 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 26,2 | 0,0000000 | 0,0001297 | 0,9999631 |
| 146 | переход | узел | 0,5 | 0,1188 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000019 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 147 | узел | НО-III-13 | 0,5 | 0,0005 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 148 | НО-III-13 | ТК-III-15 | 0,5 | 0,0008 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 149 | ТК-III-15 | узел | 0,5 | 0,0009 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001316 | 0,9999627 |
| 150 | узел | НО-III-14 | 0,5 | 0,1169 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000018 | 0,0001334 | 0,9999623 |
| 151 | НО-III-14 | ТК-III-16 | 0,5 | 0,0015 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001334 | 0,9999623 |
| 152 | ТК-III-16 | узел | 0,5 | 0,1086 | 2011 | 2 | 33 | 0,0000157 | 28,3 | 0,0000017 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 153 | узел | ТК-III-17 | 0,5 | 0,0005 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 154 | ТК-III-17 | ТК-III-17 | 0,5 | 0,0007 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 155 | ТК-III-17 | переход | 0,5 | 0,0011 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000000 | 0,0001351 | 0,9999620 |
| 156 | переход | узел | 0,5 | 0,1243 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 28,3 | 0,0000028 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 157 | узел | ТК-III-18 | 0,35 | 0,0005 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,2 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 158 | ТК-III-18 | задвижка | 0,3 | 0,0009 | 1989 | 2 | 55 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 159 | задвижка | НО-III-16 | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 160 | НО-III-16 | переход | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001379 | 0,9999614 |
| 161 | переход | узел | 0,35 | 0,0724 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000016 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 162 | узел | НО-III-17 | 0,35 | 0,0008 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 163 | НО-III-17 | ТК-III-19 | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 164 | ТК-III-19 | узел | 0,35 | 0,0004 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 165 | узел | переход | 0,35 | 0,0009 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 20,1 | 0,0000000 | 0,0001395 | 0,9999612 |
| 166 | переход | переход | 0,4 | 0,0444 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000010 | 0,0001405 | 0,9999610 |
| 167 | переход | ТК-III-20 | 0,5 | 0,0013 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,4 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9999610 |
| 168 | ТК-III-20 | задвижка | 0,5 | 0,0019 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9999610 |
| 169 | задвижка | узел | 0,5 | 0,1356 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000031 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 170 | узел | ТК-III-21 | 0,5 | 0,0007 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 171 | ТК-III-21 | ТК-III-21 | 0,5 | 0,0010 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 172 | ТК-III-21 | НО-III-19 | 0,5 | 0,0012 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 173 | НО-III-19 | узел | 0,5 | 0,0008 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 174 | узел | переход | 0,5 | 0,0006 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,1 | 0,0000000 | 0,0001436 | 0,9999604 |
| 175 | переход | НО-III-20 | 0,4 | 0,1044 | 2002 | 2 | 42 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000024 | 0,0001460 | 0,9999600 |
| 176 | НО-III-20 | ТК-III-22 | 0,4 | 0,1012 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000023 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 177 | ТК-III-22 | узел | 0,4 | 0,0020 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 178 | узел | НО-III-21 | 0,4 | 0,0012 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 179 | НО-III-21 | узел | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001483 | 0,9999596 |
| 180 | узел | ТК-III-23 | 0,4 | 0,0229 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000005 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 181 | ТК-III-23 | НО-III-22 | 0,4 | 0,0005 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 182 | НО-III-22 | ТК-III-23 | 0,4 | 0,0005 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 183 | ТК-III-23 | задвижка | 0,4 | 0,0007 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,7 | 0,0000000 | 0,0001488 | 0,9999595 |
| 184 | задвижка | НО-III-23 | 0,4 | 0,1486 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,3 | 0,0000034 | 0,0001522 | 0,9999590 |
| 185 | НО-III-23 | ТК-III-24 | 0,4 | 0,0008 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001522 | 0,9999590 |
| 186 | ТК-III-24 | ТК-III-24 | 0,4 | 0,0006 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001522 | 0,9999590 |
| 187 | ТК-III-24 | ТК-III-25 | 0,4 | 0,0675 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000015 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 188 | ТК-III-25 | задвижка | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 189 | задвижка | НО-III-24 | 0,4 | 0,0008 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 22,8 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 190 | НО-III-24 | ТК-III-25 | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 191 | ТК-III-25 | переход | 0,4 | 0,0011 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000000 | 0,0001537 | 0,9999587 |
| 192 | переход | ТК-IV-43 | 0,5 | 0,0532 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,3 | 0,0000012 | 0,0001549 | 0,9999584 |
| 193 | ТК-IV-43 | задвижка | 0,5 | 0,0011 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,6 | 0,0000000 | 0,0001549 | 0,9999584 |
| 194 | задвижка | ТК-IV-43 | 0,5 | 0,0014 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,6 | 0,0000000 | 0,0001549 | 0,9999584 |
| 195 | ТК-IV-43 | ТК-IV-42 | 0,5 | 0,0569 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000013 | 0,0001562 | 0,9999581 |
| 196 | ТК-IV-42 | НО-IV-51 | 0,5 | 0,0013 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001562 | 0,9999581 |
| 197 | НО-IV-51 | узел | 0,5 | 0,0013 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001562 | 0,9999581 |
| 198 | узел | ТК-IV-41 | 0,5 | 0,0970 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000022 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 199 | ТК-IV-41 | ТК-IV-41 | 0,5 | 0,0011 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 200 | ТК-IV-41 | НО-IV-50 | 0,5 | 0,0010 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 201 | НО-IV-50 | узел | 0,5 | 0,0009 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001584 | 0,9999576 |
| 202 | узел | НО-IV-49 | 0,5 | 0,1014 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000023 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 203 | НО-IV-49 | переход | 0,5 | 0,0010 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 28,8 | 0,0000000 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 204 | переход | ТК-IV-40 | 0,6 | 0,0009 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 34,6 | 0,0000000 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 205 | ТК-IV-40 | задвижка | 0,3 | 0,0015 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000000 | 0,0001607 | 0,9999571 |
| 206 | задвижка | ТК18/73 | 0,3 | 0,0217 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000005 | 0,0001612 | 0,9999570 |
| 207 | ТК18/73 | ТК18/73а | 0,3 | 0,0664 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000015 | 0,0001627 | 0,9999568 |
| 208 | ТК18/73а | ТК18/74 | 0,3 | 0,0669 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000015 | 0,0001642 | 0,9999566 |
| 209 | ТК18/74 | ТК18/74а | 0,3 | 0,0593 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000013 | 0,0001655 | 0,9999564 |
| 210 | ТК18/74а | ТК18/75 | 0,3 | 0,0619 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 16,9 | 0,0000014 | 0,0001669 | 0,9999562 |
| 211 | ТК18/75 | ТК18/76 | 0,25 | 0,1287 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 14,3 | 0,0000029 | 0,0001698 | 0,9999559 |
| 212 | ТК18/76 | ТК18/80а | 0,2 | 0,0513 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000012 | 0,0001710 | 0,9999558 |
| 213 | ТК18/80а | ТК18/81 | 0,2 | 0,0518 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000012 | 0,0001722 | 0,9999557 |
| 214 | ТК18/81 | ТК18/82 | 0,2 | 0,0662 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000015 | 0,0001737 | 0,9999556 |
| 215 | ТК18/82 | ТК18/83 | 0,2 | 0,0735 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000017 | 0,0001754 | 0,9999555 |
| 216 | ТК18/83 | ТК18/88 | 0,2 | 0,0350 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000008 | 0,0001762 | 0,9999554 |
| 217 | ТК18/88 | ТК18/89 | 0,125 | 0,0612 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 7,8 | 0,0000014 | 0,0001776 | 0,9999553 |
| 218 | ТК18/89 | ТК18/90 | 0,125 | 0,0519 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 7,8 | 0,0000012 | 0,0001788 | 0,9999552 |
| 219 | ТК18/90 | ТК18/91 | 0,125 | 0,0650 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 7,8 | 0,0000015 | 0,0001803 | 0,9999551 |
| 220 | ТК18/91 | ТК18/92 | 0,15 | 0,0519 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0001815 | 0,9999550 |
| 221 | ТК18/92 | ТК18/93 | 0,1 | 0,0614 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000014 | 0,0001829 | 0,9999549 |
| 222 | ТК18/93 | ТК18/94 | 0,1 | 0,0534 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000012 | 0,0001841 | 0,9999548 |
| 223 | ТК18/94 | ТК18/95 | 0,1 | 0,0557 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0001854 | 0,9999547 |
| 224 | ТК18/95 | уу1жд | 0,07 | 0,0339 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 5,4 | 0,0000008 | 0,0001862 | 0,9999547 |

Рисунок 4.13 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ Заводского района (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЗСТЭЦ Новоильинский район (перспективная зона массовой застройки) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.14 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.7 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСТЭЦ(2очередь на Запсиб) | стена -2 турбинного цеха II очереди | 1,198 | 0,1047 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 76,7 | 0,0000062 | 0,0000062 | 0,9999958 |
| 2 | стена -2 турбинного цеха II очереди | разветвление II | 1,198 | 0,0658 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 76,7 | 0,0000039 | 0,0000101 | 0,9999932 |
| 3 | разветвление II | разветвление I | 1,198 | 0,0212 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 76,7 | 0,0000013 | 0,0000114 | 0,9999924 |
| 4 | разветвление I | стена ЗС ТЭЦ | 1,198 | 0,3925 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 75,8 | 0,0000234 | 0,0000348 | 0,9999770 |
| 5 | стена ЗС ТЭЦ | НЩО-6 | 1,198 | 0,0155 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000595 | 77,9 | 0,0000009 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 6 | НЩО-6 | др. узел | 0,706 | 0,0001 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 7 | др. узел | узел | 0,706 | 0,0001 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 8 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0008 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000357 | 0,9999764 |
| 9 | воздушник | узел | 0,706 | 0,0010 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 42,9 | 0,0000001 | 0,0000358 | 0,9999764 |
| 10 | узел | сзНЩО-6 | 0,706 | 0,0041 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 32,2 | 0,0000002 | 0,0000360 | 0,9999763 |
| 11 | сзНЩО-6 | спускник | 0,706 | 0,0041 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 32,2 | 0,0000002 | 0,0000362 | 0,9999762 |
| 12 | спускник | узел | 0,706 | 0,0057 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 32,2 | 0,0000003 | 0,0000365 | 0,9999761 |
| 13 | узел | перемычка НЩО-6 | 0,706 | 0,0010 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 41,5 | 0,0000001 | 0,0000366 | 0,9999761 |
| 14 | перемычка НЩО-6 | узел | 0,706 | 0,0010 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000595 | 41,5 | 0,0000001 | 0,0000367 | 0,9999761 |
| 15 | узел | НЩО-7 | 0,706 | 0,1240 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000037 | 0,0000404 | 0,9999749 |
| 16 | НЩО-7 | НЩО-7 на перем | 0,706 | 0,0007 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000404 | 0,9999749 |
| 17 | НЩО-7 на перем | воздушник | 0,706 | 0,0020 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000405 | 0,9999749 |
| 18 | воздушник | НО-V-8 | 0,706 | 0,1943 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000058 | 0,0000463 | 0,9999730 |
| 19 | НО-V-8 | узел | 0,706 | 0,1008 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000030 | 0,0000493 | 0,9999720 |
| 20 | узел | НО-V-9 | 0,706 | 0,0052 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000002 | 0,0000495 | 0,9999719 |
| 21 | НО-V-9 | НО-V-10 | 0,706 | 0,0978 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000029 | 0,0000524 | 0,9999709 |
| 22 | НО-V-10 | узел | 0,706 | 0,0024 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000525 | 0,9999709 |
| 23 | узел | НО-V-11 | 0,706 | 0,3600 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000107 | 0,0000632 | 0,9999673 |
| 24 | НО-V-11 | узел | 0,706 | 0,0047 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000633 | 0,9999673 |
| 25 | узел | НО-V-12 | 0,706 | 0,1185 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000035 | 0,0000668 | 0,9999661 |
| 26 | НО-V-12 | узел | 0,706 | 0,1322 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000039 | 0,0000707 | 0,9999648 |
| 27 | узел | НО-V-13 | 0,706 | 0,0026 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000708 | 0,9999648 |
| 28 | НО-V-13 | узел | 0,706 | 0,1171 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000035 | 0,0000743 | 0,9999636 |
| 29 | узел | НО-V-14 | 0,706 | 0,1518 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,6 | 0,0000045 | 0,0000788 | 0,9999622 |
| 30 | НО-V-14 | НО-V-15 | 0,706 | 0,0847 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,6 | 0,0000025 | 0,0000813 | 0,9999614 |
| 31 | НО-V-15 | узел | 0,706 | 0,1921 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,6 | 0,0000057 | 0,0000870 | 0,9999596 |
| 32 | узел | НО-V-16 | 0,706 | 0,0483 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000014 | 0,0000884 | 0,9999591 |
| 33 | НО-V-16 | НО-V-17 | 0,706 | 0,1059 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000032 | 0,0000916 | 0,9999581 |
| 34 | НО-V-17 | НО-V-18 | 0,706 | 0,1031 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000031 | 0,0000947 | 0,9999571 |
| 35 | НО-V-18 | НО-V-19 | 0,706 | 0,1525 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000045 | 0,0000992 | 0,9999556 |
| 36 | НО-V-19 | НО-V-20 | 0,706 | 0,1025 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000031 | 0,0001023 | 0,9999546 |
| 37 | НО-V-20 | узел | 0,706 | 0,0040 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0001024 | 0,9999546 |
| 38 | узел | НО-V-21 | 0,706 | 0,1385 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000041 | 0,0001065 | 0,9999532 |
| 39 | НО-V-21 | узел | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0001066 | 0,9999532 |
| 40 | узел | НО-V-22 | 0,706 | 0,1392 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000041 | 0,0001107 | 0,9999518 |
| 41 | НО-V-22 | узел | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0001108 | 0,9999518 |
| 42 | узел | НО-V-22а | 0,706 | 0,1354 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000040 | 0,0001148 | 0,9999505 |
| 43 | НО-V-22а | узел | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0001149 | 0,9999505 |
| 44 | узел | НО-V-23 | 0,706 | 0,1380 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000041 | 0,0001190 | 0,9999491 |
| 45 | НО-V-23 | узел | 0,706 | 0,0030 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0001191 | 0,9999491 |
| 46 | узел | НО-V-24 | 0,706 | 0,1385 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000041 | 0,0001232 | 0,9999477 |
| 47 | НО-V-24 | узел | 0,706 | 0,1739 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000052 | 0,0001284 | 0,9999460 |
| 48 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0037 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0001285 | 0,9999460 |
| 49 | воздушник | КСЗ-2 | 0,706 | 0,0081 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 32,2 | 0,0000002 | 0,0001287 | 0,9999459 |
| 50 | КСЗ-2 | КСЗ-2 | 0,706 | 0,0021 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 32,2 | 0,0000001 | 0,0001288 | 0,9999459 |
| 51 | КСЗ-2 | узел | 0,706 | 0,0029 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001289 | 0,9999459 |
| 52 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0024 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001290 | 0,9999459 |
| 53 | воздушник | НО-V-25 | 0,706 | 0,0073 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000002 | 0,0001292 | 0,9999458 |
| 54 | НО-V-25 | узел | 0,706 | 0,0525 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000016 | 0,0001308 | 0,9999453 |
| 55 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0624 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000019 | 0,0001327 | 0,9999447 |
| 56 | воздушник | НО-V-26 | 0,706 | 0,1767 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000053 | 0,0001380 | 0,9999431 |
| 57 | НО-V-26 | узел | 0,706 | 0,1430 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000043 | 0,0001423 | 0,9999418 |
| 58 | узел | НО-V-27 | 0,706 | 0,0028 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001424 | 0,9999418 |
| 59 | НО-V-27 | узел | 0,706 | 0,0038 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001425 | 0,9999418 |
| 60 | узел | НО-V-28 | 0,706 | 0,1465 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000044 | 0,0001469 | 0,9999405 |
| 61 | НО-V-28 | узел | 0,706 | 0,1309 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000039 | 0,0001508 | 0,9999393 |
| 62 | узел | НО-V-29 | 0,706 | 0,0028 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001509 | 0,9999393 |
| 63 | НО-V-29 | узел | 0,706 | 0,0034 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001510 | 0,9999393 |
| 64 | узел | НО-V-30 | 0,706 | 0,1470 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000044 | 0,0001554 | 0,9999380 |
| 65 | НО-V-30 | узел | 0,706 | 0,1468 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000044 | 0,0001598 | 0,9999367 |
| 66 | узел | НО-V-31 | 0,706 | 0,0035 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001599 | 0,9999367 |
| 67 | НО-V-31 | узел | 0,706 | 0,0042 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001600 | 0,9999367 |
| 68 | узел | НО-V-32 | 0,706 | 0,1463 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000044 | 0,0001644 | 0,9999354 |
| 69 | НО-V-32 | НО-V-33 | 0,706 | 0,1503 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000045 | 0,0001689 | 0,9999340 |
| 70 | НО-V-33 | НО-V-34 | 0,706 | 0,0560 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000017 | 0,0001706 | 0,9999335 |
| 71 | НО-V-34 | НО-V-35 | 0,706 | 0,1340 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000040 | 0,0001746 | 0,9999323 |
| 72 | НО-V-35 | узел | 0,706 | 0,1295 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000039 | 0,0001785 | 0,9999311 |
| 73 | узел | НО-V-36 | 0,706 | 0,0038 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001786 | 0,9999311 |
| 74 | НО-V-36 | узел | 0,706 | 0,0045 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001787 | 0,9999311 |
| 75 | узел | НО-V-37 | 0,706 | 0,1225 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000036 | 0,0001823 | 0,9999300 |
| 76 | НО-V-37 | узел | 0,706 | 0,1377 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000041 | 0,0001864 | 0,9999288 |
| 77 | узел | НО-V-38 | 0,706 | 0,0027 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001865 | 0,9999288 |
| 78 | НО-V-38 | узел | 0,706 | 0,0028 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001866 | 0,9999288 |
| 79 | узел | задвижка | 0,706 | 0,0076 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000002 | 0,0001868 | 0,9999287 |
| 80 | задвижка | НО-V-39 | 0,706 | 0,1270 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000038 | 0,0001906 | 0,9999275 |
| 81 | НО-V-39 | КСЗ-3 | 0,706 | 0,1250 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000037 | 0,0001943 | 0,9999264 |
| 82 | КСЗ-3 | узел | 0,706 | 0,0030 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0001944 | 0,9999264 |
| 83 | узел | КСЗ-3 | 0,706 | 0,0035 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 32,2 | 0,0000001 | 0,0001945 | 0,9999264 |
| 84 | КСЗ-3 | узел | 0,706 | 0,0039 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0001946 | 0,9999264 |
| 85 | узел | НО-V-40 | 0,706 | 0,1170 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000035 | 0,0001981 | 0,9999252 |
| 86 | НО-V-40 | узел | 0,706 | 0,0145 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000004 | 0,0001985 | 0,9999251 |
| 87 | узел | НО-V-41 | 0,706 | 0,0022 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0001986 | 0,9999251 |
| 88 | НО-V-41 | ТК-V-1 | 0,706 | 0,0015 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0001986 | 0,9999251 |
| 89 | ТК-V-1 | ТК-V-2 | 0,706 | 0,1500 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000045 | 0,0002031 | 0,9999236 |
| 90 | ТК-V-2 |  | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0002032 | 0,9999236 |
| 91 | ТК-V-2 | ТК-V-3 | 0,706 | 0,0950 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000028 | 0,0002060 | 0,9999227 |
| 92 | ТК-V-3 | ТК-V-3 | 0,706 | 0,0018 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0002061 | 0,9999227 |
| 93 | ТК-V-3 | ПНС-16 | 0,706 | 0,0908 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000027 | 0,0002088 | 0,9999218 |
| 94 | ПНС-16 | наПНС | 0,706 | 0,0057 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000002 | 0,0002090 | 0,9999217 |
| 95 | наПНС | узел | 0,706 | 0,0113 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000003 | 0,0002093 | 0,9999216 |
| 96 | узел | ПНС-16 | 0,706 | 0,0010 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0002093 | 0,9999216 |
| 97 | ПНС-16 | узел | 0,706 | 0,0104 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000003 | 0,0002096 | 0,9999215 |
| 98 | узел | отПНС | 0,706 | 0,0010 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0002096 | 0,9999215 |
| 99 | отПНС | отПНС | 0,706 | 0,0010 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0002096 | 0,9999215 |
| 100 | отПНС | ТК-V-4 | 0,706 | 0,0370 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0002107 | 0,9999211 |
| 101 | ТК-V-4 | ТК-V-5 | 0,706 | 0,0560 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000017 | 0,0002124 | 0,9999205 |
| 102 | ТК-V-5 | узел | 0,706 | 0,0020 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0002125 | 0,9999205 |
| 103 | узел | ТК-V-6 | 0,706 | 0,1100 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000033 | 0,0002158 | 0,9999194 |
| 104 | ТК-V-6 | узел | 0,706 | 0,0020 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0002159 | 0,9999194 |
| 105 | узел | ТК-V-7 | 0,706 | 0,1560 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000046 | 0,0002205 | 0,9999179 |
| 106 | ТК-V-7 | узел | 0,706 | 0,0019 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0002206 | 0,9999179 |
| 107 | узел | ТК-V-7 | 0,706 | 0,0017 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0002207 | 0,9999179 |
| 108 | ТК-V-7 | ТК-V-8 | 0,706 | 0,2500 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000074 | 0,0002281 | 0,9999154 |
| 109 | ТК-V-8 | узел | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0002281 | 0,9999154 |
| 110 | узел | ТК-V-8 | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0002281 | 0,9999154 |
| 111 | ТК-V-8 | узел | 0,706 | 0,1480 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000044 | 0,0002325 | 0,9999139 |
| 112 | узел | КСЗ-4 | 0,706 | 0,0008 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0002325 | 0,9999139 |
| 113 | КСЗ-4 | узел | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,3 | 0,0000000 | 0,0002325 | 0,9999139 |
| 114 | узел | узел | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0002325 | 0,9999139 |
| 115 | узел | КСЗ-4 | 0,706 | 0,0046 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 42,9 | 0,0000001 | 0,0002326 | 0,9999138 |
| 116 | КСЗ-4 | узел | 0,706 | 0,0013 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0002326 | 0,9999138 |
| 117 | узел | КСЗ-4 | 0,706 | 0,0042 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 42,9 | 0,0000001 | 0,0002327 | 0,9999138 |
| 118 | КСЗ-4 | НО-V-50 | 0,804 | 0,0810 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000024 | 0,0002351 | 0,9999130 |
| 119 | НО-V-50 | НО-V-51 | 0,804 | 0,5900 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000176 | 0,0002527 | 0,9999072 |
| 120 | НО-V-51 | узел | 0,804 | 0,0120 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000004 | 0,0002531 | 0,9999071 |
| 121 | узел | НО-V-53 | 0,804 | 0,0500 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000015 | 0,0002546 | 0,9999066 |
| 122 | НО-V-53 | ТК-V-11 | 0,804 | 0,1785 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000053 | 0,0002599 | 0,9999048 |
| 123 | ТК-V-11 | ТК-V-12 | 0,804 | 0,1670 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000050 | 0,0002649 | 0,9999032 |
| 124 | ТК-V-12 | ТК-V-13 | 0,804 | 0,2010 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000060 | 0,0002709 | 0,9999012 |
| 125 | ТК-V-13 | ТК-V-14 | 0,804 | 0,0210 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000006 | 0,0002715 | 0,9999010 |
| 126 | ТК-V-14 | НО-V-58 | 0,804 | 0,0280 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000008 | 0,0002723 | 0,9999007 |
| 127 | НО-V-58 | узел | 0,804 | 0,0338 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000010 | 0,0002733 | 0,9999004 |
| 128 | узел | НО-V-60 | 0,804 | 0,1000 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000030 | 0,0002763 | 0,9998994 |
| 129 | НО-V-60 | узел | 0,804 | 0,1100 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000033 | 0,0002796 | 0,9998983 |
| 130 | узел | НО-V-62 | 0,804 | 0,0570 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000017 | 0,0002813 | 0,9998977 |
| 131 | НО-V-62 | НО-V-63 | 0,804 | 0,0877 | 1978 | 1 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000026 | 0,0002839 | 0,9998968 |
| 132 | НО-V-63 | узел | 0,804 | 0,4665 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000139 | 0,0002978 | 0,9998922 |
| 133 | узел | НО-V-65 | 0,804 | 0,1470 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000044 | 0,0003022 | 0,9998908 |
| 134 | НО-V-65 | НО-V-66 | 0,804 | 0,0645 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000019 | 0,0003041 | 0,9998902 |
| 135 | НО-V-66 | НО-V-67 | 0,804 | 0,1285 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000038 | 0,0003079 | 0,9998889 |
| 136 | НО-V-67 | узел | 0,804 | 0,0081 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000298 | 38,1 | 0,0000002 | 0,0003081 | 0,9998888 |
| 137 | узел | узел | 0,804 | 0,0010 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 38,1 | 0,0000001 | 0,0003082 | 0,9998888 |
| 138 | узел | КСЗ-6 | 0,804 | 0,2360 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 37,1 | 0,0000140 | 0,0003222 | 0,9998843 |
| 139 | КСЗ-6 | НО-V-68 | 0,804 | 0,0066 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000004 | 0,0003226 | 0,9998841 |
| 140 | НО-V-68 | НО-V-70 | 0,804 | 0,2360 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000140 | 0,0003366 | 0,9998785 |
| 141 | НО-V-70 | НО-V-70 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003367 | 0,9998785 |
| 142 | НО-V-70 | НО-V-70 | 0,804 | 0,0022 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003368 | 0,9998784 |
| 143 | НО-V-70 | НО-V-71 | 0,804 | 0,1050 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000063 | 0,0003431 | 0,9998759 |
| 144 | НО-V-71 | ТК-V-21 | 0,804 | 0,1050 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000063 | 0,0003494 | 0,9998734 |
| 145 | ТК-V-21 | НО-V-72 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003495 | 0,9998734 |
| 146 | НО-V-72 | ТК-V-21 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003496 | 0,9998734 |
| 147 | ТК-V-21 | НО-V-73 | 0,804 | 0,1280 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000076 | 0,0003572 | 0,9998703 |
| 148 | НО-V-73 | ТК-V-22 | 0,804 | 0,1080 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000064 | 0,0003636 | 0,9998677 |
| 149 | ТК-V-22 | НО-V-74 | 0,804 | 0,0019 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003637 | 0,9998677 |
| 150 | НО-V-74 | ТК-V-22 | 0,804 | 0,0021 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003638 | 0,9998676 |
| 151 | ТК-V-22 | ТК-V-23 | 0,804 | 0,1100 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000065 | 0,0003703 | 0,9998650 |
| 152 | ТК-V-23 | ТК-V-23 | 0,804 | 0,0034 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000002 | 0,0003705 | 0,9998649 |
| 153 | ТК-V-23 | КСЗ-7перемычка | 0,804 | 0,0210 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000013 | 0,0003718 | 0,9998644 |
| 154 | КСЗ-7перемычка | узел | 0,804 | 0,0011 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0003719 | 0,9998644 |
| 155 | узел | КСЗ-7 | 0,414 | 0,0015 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 24,0 | 0,0000001 | 0,0003720 | 0,9998644 |
| 156 | КСЗ-7 | ТК-V-24 | 0,414 | 0,1850 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000110 | 0,0003830 | 0,9998622 |
| 157 | ТК-V-24 | узел | 0,414 | 0,0012 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0003831 | 0,9998622 |
| 158 | узел | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0003832 | 0,9998622 |
| 159 | узел | НО-V-78 | 0,414 | 0,1030 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000061 | 0,0003893 | 0,9998610 |
| 160 | НО-V-78 | ТК-V-25 | 0,414 | 0,1030 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000061 | 0,0003954 | 0,9998598 |
| 161 | ТК-V-25 | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0003955 | 0,9998598 |
| 162 | узел | ТК-V-25 | 0,414 | 0,0015 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0003956 | 0,9998598 |
| 163 | ТК-V-25 | НО-V-80 | 0,414 | 0,0515 | 1981 | 2 | 43 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000031 | 0,0003987 | 0,9998592 |
| 164 | НО-V-80 | ТК-V-26 | 0,414 | 0,0515 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000031 | 0,0004018 | 0,9998586 |
| 165 | ТК-V-26 | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0004019 | 0,9998586 |
| 166 | узел | ТК-V-26 | 0,414 | 0,0018 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0004020 | 0,9998586 |
| 167 | ТК-V-26 | НО-V-82 | 0,414 | 0,1020 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000061 | 0,0004081 | 0,9998574 |
| 168 | НО-V-82 | ТК-V-27 | 0,414 | 0,1020 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000061 | 0,0004142 | 0,9998562 |
| 169 | ТК-V-27 | узел | 0,414 | 0,0013 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0004143 | 0,9998562 |
| 170 | узел | ТК-V-27 | 0,414 | 0,0016 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0004144 | 0,9998562 |
| 171 | ТК-V-27 | КСЗ-8 | 0,414 | 0,0950 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000057 | 0,0004201 | 0,9998551 |
| 172 | КСЗ-8 | КСЗ8перемычка | 0,414 | 0,0012 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0004202 | 0,9998551 |
| 173 | КСЗ8перемычка | задвижка | 0,414 | 0,0013 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0004203 | 0,9998551 |
| 174 | задвижка | ТК-V-27а | 0,414 | 0,0650 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000039 | 0,0004242 | 0,9998543 |
| 175 | ТК-V-27а | узел | 0,414 | 0,0011 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0004243 | 0,9998543 |
| 176 | узел | ТК-V-28 | 0,414 | 0,0385 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000023 | 0,0004266 | 0,9998538 |
| 177 | ТК-V-28 | узел | 0,414 | 0,0013 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0004267 | 0,9998538 |
| 178 | узел | НО-V-87 | 0,414 | 0,0970 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000058 | 0,0004325 | 0,9998526 |
| 179 | НО-V-87 | ТК-V-29 | 0,414 | 0,0970 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000058 | 0,0004383 | 0,9998514 |
| 180 | ТК-V-29 | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0004384 | 0,9998514 |
| 181 | узел | ТК-V-29 | 0,414 | 0,0016 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0004385 | 0,9998514 |
| 182 | ТК-V-29 | ТК-V-30 | 0,414 | 0,1024 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000061 | 0,0004446 | 0,9998502 |
| 183 | ТК-V-30 | ТК-V-31 | 0,414 | 0,0965 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000057 | 0,0004503 | 0,9998491 |
| 184 | ТК-V-31 | узел | 0,414 | 0,0015 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0004504 | 0,9998491 |
| 185 | узел | ТК-V-31 | 0,414 | 0,0016 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0004505 | 0,9998491 |
| 186 | ТК-V-31 | ТК-V-32 | 0,414 | 0,0709 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000042 | 0,0004547 | 0,9998483 |
| 187 | ТК-V-32 | задвижка | 0,414 | 0,0040 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 22,9 | 0,0000002 | 0,0004549 | 0,9998483 |
| 188 | задвижка | ТК-сущ. | 0,517 | 0,1506 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000090 | 0,0004639 | 0,9998460 |
| 189 | ТК-сущ. | ПНС ООО Теплоснаб | 0,517 | 0,0760 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000045 | 0,0004684 | 0,9998449 |
| 190 | ПНС ООО Теплоснаб | Н.С | 0,517 | 0,0088 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000005 | 0,0004689 | 0,9998448 |
| 191 | Н.С | узел | 0,517 | 0,0010 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000001 | 0,0004690 | 0,9998448 |
| 192 | узел | узел | 0,517 | 0,0010 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000001 | 0,0004691 | 0,9998448 |
| 193 | узел | узел | 0,517 | 0,0010 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000001 | 0,0004692 | 0,9998448 |
| 194 | узел | узел | 0,517 | 0,0010 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000001 | 0,0004693 | 0,9998448 |
| 195 | узел | ответвление на Магазин Косыгина, 3а | 0,517 | 0,0435 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000026 | 0,0004719 | 0,9998441 |
| 196 | ответвление на Магазин Косыгина, 3а | ТК-1/16 | 0,517 | 0,0320 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000019 | 0,0004738 | 0,9998436 |
| 197 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 0,517 | 0,0316 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000019 | 0,0004757 | 0,9998431 |
| 198 | ТК-1/17 | УТ-1 | 0,517 | 0,0890 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000053 | 0,0004810 | 0,9998418 |
| 199 | УТ-1 | задвижка | 0,517 | 0,0740 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000595 | 29,2 | 0,0000044 | 0,0004854 | 0,9998407 |
| 200 | задвижка | ТК-V-34 | 0,309 | 0,0024 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 17,8 | 0,0000001 | 0,0004855 | 0,9998407 |
| 201 | ТК-V-34 | ТК-V-34 | 0,414 | 0,0020 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 23,8 | 0,0000001 | 0,0004856 | 0,9998407 |
| 202 | ТК-V-34 | ТК-V-35 | 0,414 | 0,0441 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000595 | 23,8 | 0,0000026 | 0,0004882 | 0,9998402 |
| 203 | ТК-V-35 | КСЗ-9перемычка | 0,414 | 0,0643 | 2015 | 2 | 9 | 0,0000595 | 23,8 | 0,0000038 | 0,0004920 | 0,9998394 |
| 204 | КСЗ-9перемычка | задвижка | 0,414 | 0,0012 | 2015 | 2 | 9 | 0,0000595 | 23,8 | 0,0000001 | 0,0004921 | 0,9998394 |
| 205 | задвижка | КСЗ 9 | 0,414 | 0,0005 | 2015 | 2 | 9 | 0,0000595 | 23,8 | 0,0000000 | 0,0004921 | 0,9998394 |
| 206 | КСЗ 9 | КСЗ-9перемычка | 0,414 | 0,0010 | 2015 | 2 | 9 | 0,0000595 | 24,0 | 0,0000001 | 0,0004922 | 0,9998394 |
| 207 | КСЗ-9перемычка | узел | 0,414 | 0,4670 | 2015 | 2 | 9 | 0,0000595 | 22,4 | 0,0000278 | 0,0005200 | 0,9998340 |
| 208 | узел | ТК-17а | 0,414 | 0,3060 | 2015 | 1 | 9 | 0,0000595 | 20,5 | 0,0000182 | 0,0005382 | 0,9998307 |
| 209 | ТК-17а | пос.Металлургов | 0,414 | 4,0000 | 2015 | 1 | 9 | 0,0000595 | 20,5 | 0,0002381 | 0,0007763 | 0,9997882 |

Рисунок 4.15 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЗСТЭЦ Новоильинский район (перспективная зона массовой застройки)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.16 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.8 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗСТЭЦ(2очередь на Запсиб) | стена -2 турбинного цеха II очереди | 1,198 | 0,1047 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 76,7 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,9999206 |
| 2 | стена -2 турбинного цеха II очереди | разветвление II | 1,198 | 0,0658 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 76,7 | 0,0000048 | 0,0000098 | 0,9998453 |
| 3 | разветвление II | разветвление I | 1,198 | 0,0212 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 76,7 | 0,0000038 | 0,0000136 | 0,9997852 |
| 4 | разветвление I | стена ЗС ТЭЦ | 1,198 | 0,3925 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 75,8 | 0,0000001 | 0,0000137 | 0,9997831 |
| 5 | стена ЗС ТЭЦ | НЩО-6 | 1,198 | 0,0155 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000113 | 77,9 | 0,0000002 | 0,0000139 | 0,9997817 |
| 6 | НЩО-6 | др. узел | 0,706 | 0,0001 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,9997816 |
| 7 | др. узел | узел | 0,706 | 0,0001 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,9997812 |
| 8 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0008 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,9997809 |
| 9 | воздушник | узел | 0,706 | 0,001 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000010 | 0,0000149 | 0,9997743 |
| 10 | узел | сзНЩО-6 | 0,706 | 0,0041 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 32,2 | 0,0000000 | 0,0000149 | 0,9997741 |
| 11 | сзНЩО-6 | спускник | 0,706 | 0,0041 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 32,2 | 0,0000020 | 0,0000169 | 0,9997606 |
| 12 | спускник | узел | 0,706 | 0,0057 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 32,2 | 0,0000014 | 0,0000183 | 0,9997510 |
| 13 | узел | перемычка НЩО-6 | 0,706 | 0,001 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 41,5 | 0,0000001 | 0,0000184 | 0,9997506 |
| 14 | перемычка НЩО-6 | узел | 0,706 | 0,001 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 41,5 | 0,0000009 | 0,0000193 | 0,9997445 |
| 15 | узел | НЩО-7 | 0,706 | 0,124 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000193 | 0,9997443 |
| 16 | НЩО-7 | НЩО-7 на перем | 0,706 | 0,0007 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000204 | 0,9997370 |
| 17 | НЩО-7 на перем | воздушник | 0,706 | 0,002 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000007 | 0,0000211 | 0,9997325 |
| 18 | воздушник | НО-V-8 | 0,706 | 0,1943 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000023 | 0,0000234 | 0,9997168 |
| 19 | НО-V-8 | узел | 0,706 | 0,1008 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000235 | 0,9997164 |
| 20 | узел | НО-V-9 | 0,706 | 0,0052 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000014 | 0,0000249 | 0,9997064 |
| 21 | НО-V-9 | НО-V-10 | 0,706 | 0,0978 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000015 | 0,0000264 | 0,9996963 |
| 22 | НО-V-10 | узел | 0,706 | 0,0024 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000264 | 0,9996961 |
| 23 | узел | НО-V-11 | 0,706 | 0,36 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000005 | 0,0000269 | 0,9996928 |
| 24 | НО-V-11 | узел | 0,706 | 0,0047 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000269 | 0,9996926 |
| 25 | узел | НО-V-12 | 0,706 | 0,1185 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000016 | 0,0000285 | 0,9996819 |
| 26 | НО-V-12 | узел | 0,706 | 0,1322 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000010 | 0,0000295 | 0,9996753 |
| 27 | узел | НО-V-13 | 0,706 | 0,0026 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000306 | 0,9996679 |
| 28 | НО-V-13 | узел | 0,706 | 0,1171 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000306 | 0,9996677 |
| 29 | узел | НО-V-14 | 0,706 | 0,1518 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,6 | 0,0000021 | 0,0000327 | 0,9996530 |
| 30 | НО-V-14 | НО-V-15 | 0,706 | 0,0847 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,6 | 0,0000012 | 0,0000339 | 0,9996448 |
| 31 | НО-V-15 | узел | 0,706 | 0,1921 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,6 | 0,0000012 | 0,0000351 | 0,9996368 |
| 32 | узел | НО-V-16 | 0,706 | 0,0483 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000022 | 0,0000373 | 0,9996215 |
| 33 | НО-V-16 | НО-V-17 | 0,706 | 0,1059 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000373 | 0,9996213 |
| 34 | НО-V-17 | НО-V-18 | 0,706 | 0,1031 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000373 | 0,9996211 |
| 35 | НО-V-18 | НО-V-19 | 0,706 | 0,1525 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000004 | 0,0000377 | 0,9996180 |
| 36 | НО-V-19 | НО-V-20 | 0,706 | 0,1025 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0000378 | 0,9996172 |
| 37 | НО-V-20 | узел | 0,706 | 0,004 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000378 | 0,9996169 |
| 38 | узел | НО-V-21 | 0,706 | 0,1385 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000015 | 0,0000393 | 0,9996066 |
| 39 | НО-V-21 | узел | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000393 | 0,9996064 |
| 40 | узел | НО-V-22 | 0,706 | 0,1392 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000015 | 0,0000408 | 0,9995959 |
| 41 | НО-V-22 | узел | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000408 | 0,9995957 |
| 42 | узел | НО-V-22а | 0,706 | 0,1354 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000015 | 0,0000423 | 0,9995852 |
| 43 | НО-V-22а | узел | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000423 | 0,9995849 |
| 44 | узел | НО-V-23 | 0,706 | 0,138 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000015 | 0,0000438 | 0,9995745 |
| 45 | НО-V-23 | узел | 0,706 | 0,003 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000000 | 0,0000438 | 0,9995743 |
| 46 | узел | НО-V-24 | 0,706 | 0,1385 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000015 | 0,0000453 | 0,9995643 |
| 47 | НО-V-24 | узел | 0,706 | 0,1739 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000001 | 0,0000454 | 0,9995638 |
| 48 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0037 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 37,9 | 0,0000007 | 0,0000461 | 0,9995593 |
| 49 | воздушник | КСЗ-2 | 0,706 | 0,0081 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 32,2 | 0,0000000 | 0,0000461 | 0,9995590 |
| 50 | КСЗ-2 | КСЗ-2 | 0,706 | 0,0021 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 32,2 | 0,0000001 | 0,0000462 | 0,9995584 |
| 51 | КСЗ-2 | узел | 0,706 | 0,0029 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995582 |
| 52 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0024 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995580 |
| 53 | воздушник | НО-V-25 | 0,706 | 0,0073 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995578 |
| 54 | НО-V-25 | узел | 0,706 | 0,0525 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000462 | 0,9995575 |
| 55 | узел | воздушник | 0,706 | 0,0624 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000006 | 0,0000468 | 0,9995530 |
| 56 | воздушник | НО-V-26 | 0,706 | 0,1767 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000007 | 0,0000475 | 0,9995477 |
| 57 | НО-V-26 | узел | 0,706 | 0,143 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000003 | 0,0000478 | 0,9995455 |
| 58 | узел | НО-V-27 | 0,706 | 0,0028 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000017 | 0,0000495 | 0,9995330 |
| 59 | НО-V-27 | узел | 0,706 | 0,0038 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000495 | 0,9995328 |
| 60 | узел | НО-V-28 | 0,706 | 0,1465 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000495 | 0,9995325 |
| 61 | НО-V-28 | узел | 0,706 | 0,1309 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000016 | 0,0000511 | 0,9995203 |
| 62 | узел | НО-V-29 | 0,706 | 0,0028 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000015 | 0,0000526 | 0,9995092 |
| 63 | НО-V-29 | узел | 0,706 | 0,0034 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000526 | 0,9995090 |
| 64 | узел | НО-V-30 | 0,706 | 0,147 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000526 | 0,9995087 |
| 65 | НО-V-30 | узел | 0,706 | 0,1468 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000016 | 0,0000542 | 0,9994965 |
| 66 | узел | НО-V-31 | 0,706 | 0,0035 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000016 | 0,0000558 | 0,9994844 |
| 67 | НО-V-31 | узел | 0,706 | 0,0042 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000558 | 0,9994841 |
| 68 | узел | НО-V-32 | 0,706 | 0,1463 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000558 | 0,9994837 |
| 69 | НО-V-32 | НО-V-33 | 0,706 | 0,1503 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000016 | 0,0000574 | 0,9994716 |
| 70 | НО-V-33 | НО-V-34 | 0,706 | 0,056 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000017 | 0,0000591 | 0,9994588 |
| 71 | НО-V-34 | НО-V-35 | 0,706 | 0,134 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000591 | 0,9994584 |
| 72 | НО-V-35 | узел | 0,706 | 0,1295 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0000592 | 0,9994580 |
| 73 | узел | НО-V-36 | 0,706 | 0,0038 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000003 | 0,0000595 | 0,9994561 |
| 74 | НО-V-36 | узел | 0,706 | 0,0045 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000003 | 0,0000598 | 0,9994536 |
| 75 | узел | НО-V-37 | 0,706 | 0,1225 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0000599 | 0,9994532 |
| 76 | НО-V-37 | узел | 0,706 | 0,1377 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000014 | 0,0000613 | 0,9994424 |
| 77 | узел | НО-V-38 | 0,706 | 0,0027 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000015 | 0,0000628 | 0,9994314 |
| 78 | НО-V-38 | узел | 0,706 | 0,0028 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000628 | 0,9994311 |
| 79 | узел | задвижка | 0,706 | 0,0076 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000001 | 0,0000629 | 0,9994307 |
| 80 | задвижка | НО-V-39 | 0,706 | 0,127 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000014 | 0,0000643 | 0,9994204 |
| 81 | НО-V-39 | КСЗ-3 | 0,706 | 0,125 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000016 | 0,0000659 | 0,9994087 |
| 82 | КСЗ-3 | узел | 0,706 | 0,003 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 35,1 | 0,0000000 | 0,0000659 | 0,9994085 |
| 83 | узел | КСЗ-3 | 0,706 | 0,0035 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 32,2 | 0,0000000 | 0,0000659 | 0,9994083 |
| 84 | КСЗ-3 | узел | 0,706 | 0,0039 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000660 | 0,9994077 |
| 85 | узел | НО-V-40 | 0,706 | 0,117 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000015 | 0,0000675 | 0,9993962 |
| 86 | НО-V-40 | узел | 0,706 | 0,0145 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000686 | 0,9993881 |
| 87 | узел | НО-V-41 | 0,706 | 0,0022 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,9993878 |
| 88 | НО-V-41 | ТК-V-1 | 0,706 | 0,0015 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,9993875 |
| 89 | ТК-V-1 | ТК-V-2 | 0,706 | 0,15 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,9993871 |
| 90 | ТК-V-2 |  | 0,706 | 0,0025 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000011 | 0,0000697 | 0,9993779 |
| 91 | ТК-V-2 | ТК-V-3 | 0,706 | 0,095 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000016 | 0,0000713 | 0,9993640 |
| 92 | ТК-V-3 | ТК-V-3 | 0,706 | 0,0018 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000713 | 0,9993638 |
| 93 | ТК-V-3 | ПНС-16 | 0,706 | 0,0908 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000713 | 0,9993637 |
| 94 | ПНС-16 | наПНС | 0,706 | 0,0057 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000016 | 0,0000729 | 0,9993496 |
| 95 | наПНС | узел | 0,706 | 0,0113 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000729 | 0,9993494 |
| 96 | узел | ПНС-16 | 0,706 | 0,001 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000009 | 0,0000738 | 0,9993413 |
| 97 | ПНС-16 | узел | 0,706 | 0,0104 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000738 | 0,9993411 |
| 98 | узел | отПНС | 0,706 | 0,001 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000010 | 0,0000748 | 0,9993323 |
| 99 | отПНС | отПНС | 0,706 | 0,001 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000749 | 0,9993317 |
| 100 | отПНС | ТК-V-4 | 0,706 | 0,037 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000750 | 0,9993306 |
| 101 | ТК-V-4 | ТК-V-5 | 0,706 | 0,056 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000751 | 0,9993296 |
| 102 | ТК-V-5 | узел | 0,706 | 0,002 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000751 | 0,9993295 |
| 103 | узел | ТК-V-6 | 0,706 | 0,11 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000001 | 0,0000752 | 0,9993288 |
| 104 | ТК-V-6 | узел | 0,706 | 0,002 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000004 | 0,0000756 | 0,9993258 |
| 105 | узел | ТК-V-7 | 0,706 | 0,156 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000756 | 0,9993256 |
| 106 | ТК-V-7 | узел | 0,706 | 0,0019 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000005 | 0,0000761 | 0,9993212 |
| 107 | узел | ТК-V-7 | 0,706 | 0,0017 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000761 | 0,9993211 |
| 108 | ТК-V-7 | ТК-V-8 | 0,706 | 0,25 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000761 | 0,9993209 |
| 109 | ТК-V-8 | узел | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000010 | 0,0000771 | 0,9993126 |
| 110 | узел | ТК-V-8 | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000771 | 0,9993124 |
| 111 | ТК-V-8 | узел | 0,706 | 0,148 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000017 | 0,0000788 | 0,9992981 |
| 112 | узел | КСЗ-4 | 0,706 | 0,0008 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,4 | 0,0000000 | 0,0000788 | 0,9992979 |
| 113 | КСЗ-4 | узел | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,3 | 0,0000000 | 0,0000788 | 0,9992977 |
| 114 | узел | узел | 0,706 | 0,0014 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000013 | 0,0000801 | 0,9992868 |
| 115 | узел | КСЗ-4 | 0,706 | 0,0046 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000013 | 0,0000814 | 0,9992761 |
| 116 | КСЗ-4 | узел | 0,706 | 0,0013 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000814 | 0,9992760 |
| 117 | узел | КСЗ-4 | 0,706 | 0,0042 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 42,9 | 0,0000000 | 0,0000814 | 0,9992759 |
| 118 | КСЗ-4 | НО-V-50 | 0,804 | 0,081 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0000814 | 0,9992758 |
| 119 | НО-V-50 | НО-V-51 | 0,804 | 0,59 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000015 | 0,0000829 | 0,9992634 |
| 120 | НО-V-51 | узел | 0,804 | 0,012 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992633 |
| 121 | узел | НО-V-53 | 0,804 | 0,05 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992632 |
| 122 | НО-V-53 | ТК-V-11 | 0,804 | 0,1785 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992631 |
| 123 | ТК-V-11 | ТК-V-12 | 0,804 | 0,167 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992630 |
| 124 | ТК-V-12 | ТК-V-13 | 0,804 | 0,201 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000113 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0000829 | 0,9992626 |
| 125 | ТК-V-13 | ТК-V-14 | 0,804 | 0,021 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000019 | 0,0000848 | 0,9992439 |
| 126 | ТК-V-14 | НО-V-58 | 0,804 | 0,028 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000114 | 0,0000962 | 0,9991028 |
| 127 | НО-V-58 | узел | 0,804 | 0,0338 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000021 | 0,0000983 | 0,9990847 |
| 128 | узел | НО-V-60 | 0,804 | 0,1 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000001 | 0,0000984 | 0,9990843 |
| 129 | НО-V-60 | узел | 0,804 | 0,11 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000011 | 0,0000995 | 0,9990751 |
| 130 | узел | НО-V-62 | 0,804 | 0,057 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000014 | 0,0001009 | 0,9990628 |
| 131 | НО-V-62 | НО-V-63 | 0,804 | 0,0877 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000001 | 0,0001010 | 0,9990623 |
| 132 | НО-V-63 | узел | 0,804 | 0,4665 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000001 | 0,0001011 | 0,9990618 |
| 133 | узел | НО-V-65 | 0,804 | 0,147 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000011 | 0,0001022 | 0,9990520 |
| 134 | НО-V-65 | НО-V-66 | 0,804 | 0,0645 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000022 | 0,0001044 | 0,9990328 |
| 135 | НО-V-66 | НО-V-67 | 0,804 | 0,1285 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0001044 | 0,9990324 |
| 136 | НО-V-67 | узел | 0,804 | 0,0081 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000000 | 0,0001044 | 0,9990320 |
| 137 | узел | узел | 0,804 | 0,001 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 38,1 | 0,0000022 | 0,0001066 | 0,9990133 |
| 138 | узел | КСЗ-6 | 0,804 | 0,236 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 37,1 | 0,0000021 | 0,0001087 | 0,9989953 |
| 139 | КСЗ-6 | НО-V-68 | 0,804 | 0,0066 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001087 | 0,9989949 |
| 140 | НО-V-68 | НО-V-70 | 0,804 | 0,236 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001087 | 0,9989945 |
| 141 | НО-V-70 | НО-V-70 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000017 | 0,0001104 | 0,9989798 |
| 142 | НО-V-70 | НО-V-70 | 0,804 | 0,0022 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000026 | 0,0001130 | 0,9989571 |
| 143 | НО-V-70 | НО-V-71 | 0,804 | 0,105 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001130 | 0,9989567 |
| 144 | НО-V-71 | ТК-V-21 | 0,804 | 0,105 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001130 | 0,9989565 |
| 145 | ТК-V-21 | НО-V-72 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000013 | 0,0001143 | 0,9989457 |
| 146 | НО-V-72 | ТК-V-21 | 0,804 | 0,0016 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000001 | 0,0001144 | 0,9989453 |
| 147 | ТК-V-21 | НО-V-73 | 0,804 | 0,128 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000045 | 0,0001189 | 0,9989068 |
| 148 | НО-V-73 | ТК-V-22 | 0,804 | 0,108 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000010 | 0,0001199 | 0,9988980 |
| 149 | ТК-V-22 | НО-V-74 | 0,804 | 0,0019 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001199 | 0,9988977 |
| 150 | НО-V-74 | ТК-V-22 | 0,804 | 0,0021 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001199 | 0,9988975 |
| 151 | ТК-V-22 | ТК-V-23 | 0,804 | 0,11 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000020 | 0,0001219 | 0,9988803 |
| 152 | ТК-V-23 | ТК-V-23 | 0,804 | 0,0034 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000015 | 0,0001234 | 0,9988673 |
| 153 | ТК-V-23 | КСЗ-7перемычка | 0,804 | 0,021 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000019 | 0,0001253 | 0,9988506 |
| 154 | КСЗ-7перемычка | узел | 0,804 | 0,0011 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 46,2 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9988502 |
| 155 | узел | КСЗ-7 | 0,414 | 0,0015 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 24 | 0,0000000 | 0,0001253 | 0,9988499 |
| 156 | КСЗ-7 | ТК-V-24 | 0,414 | 0,185 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000031 | 0,0001284 | 0,9988232 |
| 157 | ТК-V-24 | узел | 0,414 | 0,0012 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000016 | 0,0001300 | 0,9988095 |
| 158 | узел | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001300 | 0,9988091 |
| 159 | узел | НО-V-78 | 0,414 | 0,103 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001300 | 0,9988088 |
| 160 | НО-V-78 | ТК-V-25 | 0,414 | 0,103 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000027 | 0,0001327 | 0,9987854 |
| 161 | ТК-V-25 | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001327 | 0,9987852 |
| 162 | узел | ТК-V-25 | 0,414 | 0,0015 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0001328 | 0,9987839 |
| 163 | ТК-V-25 | НО-V-80 | 0,414 | 0,0515 | 1981 | 2 | 63 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000013 | 0,0001341 | 0,9987707 |
| 164 | НО-V-80 | ТК-V-26 | 0,414 | 0,0515 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000014 | 0,0001355 | 0,9987568 |
| 165 | ТК-V-26 | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001355 | 0,9987564 |
| 166 | узел | ТК-V-26 | 0,414 | 0,0018 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000001 | 0,0001356 | 0,9987559 |
| 167 | ТК-V-26 | НО-V-82 | 0,414 | 0,102 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000022 | 0,0001378 | 0,9987339 |
| 168 | НО-V-82 | ТК-V-27 | 0,414 | 0,102 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000027 | 0,0001405 | 0,9987072 |
| 169 | ТК-V-27 | узел | 0,414 | 0,0013 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9987068 |
| 170 | узел | ТК-V-27 | 0,414 | 0,0016 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001405 | 0,9987064 |
| 171 | ТК-V-27 | КСЗ-8 | 0,414 | 0,095 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000010 | 0,0001415 | 0,9986966 |
| 172 | КСЗ-8 | КСЗ8перемычка | 0,414 | 0,0012 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000040 | 0,0001455 | 0,9986564 |
| 173 | КСЗ8перемычка | задвижка | 0,414 | 0,0013 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,5 | 0,0000000 | 0,0001455 | 0,9986560 |
| 174 | задвижка | ТК-V-27а | 0,414 | 0,065 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001455 | 0,9986555 |
| 175 | ТК-V-27а | узел | 0,414 | 0,0011 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000024 | 0,0001479 | 0,9986312 |
| 176 | узел | ТК-V-28 | 0,414 | 0,0385 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001479 | 0,9986310 |
| 177 | ТК-V-28 | узел | 0,414 | 0,0013 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000004 | 0,0001483 | 0,9986268 |
| 178 | узел | НО-V-87 | 0,414 | 0,097 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0001484 | 0,9986260 |
| 179 | НО-V-87 | ТК-V-29 | 0,414 | 0,097 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000001 | 0,0001485 | 0,9986253 |
| 180 | ТК-V-29 | узел | 0,414 | 0,0017 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001485 | 0,9986250 |
| 181 | узел | ТК-V-29 | 0,414 | 0,0016 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001485 | 0,9986248 |
| 182 | ТК-V-29 | ТК-V-30 | 0,414 | 0,1024 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000038 | 0,0001523 | 0,9986069 |
| 183 | ТК-V-30 | ТК-V-31 | 0,414 | 0,0965 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001523 | 0,9986068 |
| 184 | ТК-V-31 | узел | 0,414 | 0,0015 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001523 | 0,9986066 |
| 185 | узел | ТК-V-31 | 0,414 | 0,0016 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000023 | 0,0001546 | 0,9985958 |
| 186 | ТК-V-31 | ТК-V-32 | 0,414 | 0,0709 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000022 | 0,0001568 | 0,9985856 |
| 187 | ТК-V-32 | задвижка | 0,414 | 0,004 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 22,9 | 0,0000000 | 0,0001568 | 0,9985854 |
| 188 | задвижка | ТК-сущ. | 0,517 | 0,1506 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001568 | 0,9985852 |
| 189 | ТК-сущ. | ПНС ООО Теплоснаб | 0,517 | 0,076 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000023 | 0,0001591 | 0,9985746 |
| 190 | ПНС ООО Теплоснаб | Н.С | 0,517 | 0,0088 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000022 | 0,0001613 | 0,9985641 |
| 191 | Н.С | узел | 0,517 | 0,001 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001613 | 0,9985639 |
| 192 | узел | узел | 0,517 | 0,001 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001613 | 0,9985637 |
| 193 | узел | узел | 0,517 | 0,001 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000022 | 0,0001635 | 0,9985536 |
| 194 | узел | узел | 0,517 | 0,001 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000025 | 0,0001660 | 0,9985420 |
| 195 | узел | ответвление на Магазин Косыгина, 3а | 0,517 | 0,0435 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9985419 |
| 196 | ответвление на Магазин Косыгина, 3а | ТК-1/16 | 0,517 | 0,032 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001660 | 0,9985417 |
| 197 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 0,517 | 0,0316 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000021 | 0,0001681 | 0,9985317 |
| 198 | ТК-1/17 | УТ-1 | 0,517 | 0,089 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001681 | 0,9985316 |
| 199 | УТ-1 | задвижка | 0,517 | 0,074 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 29,2 | 0,0000000 | 0,0001681 | 0,9985315 |
| 200 | задвижка | ТК-V-34 | 0,309 | 0,0024 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 17,8 | 0,0000013 | 0,0001694 | 0,9985248 |
| 201 | ТК-V-34 | ТК-V-34 | 0,414 | 0,002 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 23,8 | 0,0000000 | 0,0001694 | 0,9985246 |
| 202 | ТК-V-34 | ТК-V-35 | 0,414 | 0,0441 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 23,8 | 0,0000000 | 0,0001694 | 0,9985245 |
| 203 | ТК-V-35 | КСЗ-9перемычка | 0,414 | 0,0643 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 23,8 | 0,0000009 | 0,0001703 | 0,9985203 |
| 204 | КСЗ-9перемычка | задвижка | 0,414 | 0,0012 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 23,8 | 0,0000000 | 0,0001703 | 0,9985202 |
| 205 | задвижка | КСЗ 9 | 0,414 | 0,0005 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 23,8 | 0,0000019 | 0,0001722 | 0,9985109 |
| 206 | КСЗ 9 | КСЗ-9перемычка | 0,414 | 0,001 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 24 | 0,0000025 | 0,0001747 | 0,9984988 |
| 207 | КСЗ-9перемычка | узел | 0,414 | 0,467 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 22,4 | 0,0000000 | 0,0001747 | 0,9984986 |
| 208 | узел | ТК-17а | 0,414 | 0,306 | 2015 | 1 | 29 | 0,0000226 | 20,5 | 0,0000000 | 0,0001747 | 0,9984984 |
| 209 | ТК-17а | пос.Металлургов | 0,414 | 4 | 2015 | 1 | 29 | 0,0000226 | 20,5 | 0,0000023 | 0,0001770 | 0,9984873 |

Рисунок 4.17 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЗСТЭЦ (перспективная массовая застройка Новоильинского района) (рисунок П46.2 МУ)

    - Новоильинская газовая котельная по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.18 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.9 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Новоильинской газовой котельной единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоильинская газовая котельная | Стена газовой котельной МЧС | 0,309 | 0,0098 | 2012 | 1 | 12 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999962 |
| 2 | Стена газовой котельной МЧС | Смена типа прокладки | 0,309 | 0,0050 | 2012 | 1 | 12 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000002 | 0,0000004 | 0,9999923 |
| 3 | Смена типа прокладки | узел | 0,309 | 0,0220 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000003 | 0,0000007 | 0,9999873 |
| 4 | узел | УТ-5 (сущ.) | 0,259 | 0,0430 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000010 | 0,0000017 | 0,9999732 |
| 5 | УТ-5 (сущ.) | УТ-2 (сущ.) | 0,259 | 0,0830 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000019 | 0,0000036 | 0,9999466 |
| 6 | УТ-2 (сущ.) | УТ-3 (сущ.) | 0,259 | 0,1415 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000032 | 0,0000068 | 0,9999012 |
| 7 | УТ-3 (сущ.) | УТ-1 | 0,207 | 0,1520 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000034 | 0,0000102 | 0,9998620 |
| 8 | УТ-1 | УТ-4 | 0,207 | 0,0835 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000019 | 0,0000121 | 0,9998404 |
| 9 | УТ-4 | УТ-2 | 0,207 | 0,0999 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000023 | 0,0000144 | 0,9998146 |
| 10 | УТ-2 | УТ-5 | 0,15 | 0,1193 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000027 | 0,0000171 | 0,9997908 |
| 11 | УТ-5 | Комплексное служебное здание ИТП | 0,082 | 0,0755 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000226 | 5,804017 | 0,0000017 | 0,0000188 | 0,9997809 |

Рисунок 4.19 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.2 МУ)

    - Новоильинская газовая котельная

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.20 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.10 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Новоильинской газовой котельной единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоильинская газовая котельная | Стена газовой котельной МЧС | 0,309 | 0,0098 | 2012 | 1 | 32 | 0,0000146 | 17,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999975 |
| 2 | Стена газовой котельной МЧС | Смена типа прокладки | 0,309 | 0,0050 | 2012 | 1 | 32 | 0,0000146 | 17,7 | 0,0000001 | 0,0000002 | 0,9999962 |
| 3 | Смена типа прокладки | узел | 0,309 | 0,0220 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000146 | 17,7 | 0,0000003 | 0,0000005 | 0,9999905 |
| 4 | узел | УТ-5 (сущ.) | 0,259 | 0,0430 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000010 | 0,0000015 | 0,9999767 |
| 5 | УТ-5 (сущ.) | УТ-2 (сущ.) | 0,259 | 0,0830 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000019 | 0,0000034 | 0,9999501 |
| 6 | УТ-2 (сущ.) | УТ-4-1 | 0,259 | 0,1415 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 14,2 | 0,0000032 | 0,0000066 | 0,9999047 |
| 7 | УТ-4-1 | УТ-1 | 0,207 | 0,1520 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000034 | 0,0000100 | 0,9998655 |
| 8 | УТ-1 | УТ-4 | 0,207 | 0,0835 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000019 | 0,0000119 | 0,9998439 |
| 9 | УТ-4 | УТ-2 | 0,207 | 0,0999 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000023 | 0,0000142 | 0,9998181 |
| 10 | УТ-2 | УТ-5 | 0,15 | 0,1193 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 8,9 | 0,0000027 | 0,0000169 | 0,9997943 |
| 11 | УТ-5 | Комплексное служебное здание ИТП | 0,082 | 0,0755 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 5,8 | 0,0000017 | 0,0000186 | 0,9997844 |

Рисунок 4.21 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Новоильинской газовой котельной (рисунок П46.2 МУ)

    - Котельная кв. 24 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.22 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.11 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной кв. 24 единой теплоснабжающей организации №02, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная кв. 24 | Стена котельной | 0,259 | 0,001 | 2020 | 1 | 4 | 0,0000114 | 14,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999941 |
| 2 | Стена котельной | Смена диаметра | 0,259 | 0,03602 | 2020 | 2 | 4 | 0,0000114 | 19,4 | 0,0000012 | 0,0000016 | 0,9999713 |
| 3 | Смена диаметра | Т-17 | 0,359 | 0,12406 | 2020 | 2 | 4 | 0,0000114 | 19,4 | 0,0000010 | 0,0000026 | 0,9999523 |
| 4 | Т-17 | Т-18 | 0,359 | 0,03932 | 2020 | 2 | 4 | 0,0000114 | 19,4 | 0,0000005 | 0,0000031 | 0,9999421 |
| 5 | Т-18 | узел | 0,359 | 0,01173 | 2020 | 2 | 4 | 0,0000114 | 19,4 | 0,0000010 | 0,0000041 | 0,9999226 |
| 6 | узел | ТК-3 | 0,359 | 0,06871 | 2020 | 2 | 4 | 0,0000114 | 19,4 | 0,0000010 | 0,0000051 | 0,9999031 |
| 7 | ТК-3 | ТК-24 | 0,359 | 0,12632 | 2020 | 2 | 4 | 0,0000114 | 16,8 | 0,0000016 | 0,0000067 | 0,9998768 |
| 8 | ТК-24 | Т-25 | 0,359 | 0,04446 | 2021 | 2 | 3 | 0,0000114 | 16,8 | 0,0000006 | 0,0000073 | 0,9998672 |
| 9 | Т-25 | Т-27 | 0,359 | 0,04048 | 2021 | 2 | 3 | 0,0000114 | 16,8 | 0,0000006 | 0,0000079 | 0,9998565 |
| 10 | Т-27 | узел | 0,359 | 0,10368 | 2021 | 2 | 3 | 0,0000114 | 16,8 | 0,0000010 | 0,0000089 | 0,9998390 |
| 11 | узел | узел | 0,15 | 0,05777 | 2022 | 2 | 2 | 0,0000114 | 14,3 | 0,0000004 | 0,0000093 | 0,9998332 |
| 12 | узел | Стена блок 17Г | 0,1 | 0,10938 | 2022 | 2 | 2 | 0,0000114 | 14,3 | 0,0000004 | 0,0000097 | 0,999828 |
| 13 | Стена блок 17Г | ЖД ИТП | 0,1 | 0,00346 | 2022 | 1 | 2 | 0,0000114 | 14,3 | 0,0000006 | 0,0000103 | 0,99982 |

Рисунок 4.23 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.2 МУ)

    - Котельная кв. 24

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.24 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.12 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Котельной кв. 24 единой теплоснабжающей организации №02, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная кв. 24 | Стена котельной | 0,259 | 0,001 | 2020 | 1 | 24 | 0,0000114 | 14,9 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,9999998 |
| 2 | Стена котельной | Смена диаметра | 0,259 | 0,03602 | 2020 | 2 | 24 | 0,0000114 | 14,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999939 |
| 3 | Смена диаметра | Т-17 | 0,359 | 0,12406 | 2020 | 2 | 24 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000014 | 0,0000018 | 0,9999669 |
| 4 | Т-17 | Т-18 | 0,359 | 0,03932 | 2020 | 2 | 24 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000004 | 0,0000022 | 0,9999583 |
| 5 | Т-18 | узел | 0,359 | 0,01173 | 2020 | 2 | 24 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000001 | 0,0000023 | 0,9999557 |
| 6 | узел | ТК-3 | 0,359 | 0,06871 | 2020 | 2 | 24 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000008 | 0,0000031 | 0,9999407 |
| 7 | ТК-3 | ТК-24 | 0,359 | 0,12632 | 2020 | 2 | 24 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000014 | 0,0000045 | 0,9999132 |
| 8 | ТК-24 | Т-25 | 0,359 | 0,04446 | 2021 | 2 | 23 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000005 | 0,0000050 | 0,9999035 |
| 9 | Т-25 | Т-27 | 0,359 | 0,04048 | 2021 | 2 | 23 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000005 | 0,0000055 | 0,9998947 |
| 10 | Т-27 | узел | 0,359 | 0,10368 | 2021 | 2 | 23 | 0,0000114 | 19,1 | 0,0000012 | 0,0000067 | 0,9998721 |
| 11 | узел | узел | 0,15 | 0,05777 | 2022 | 2 | 22 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000007 | 0,0000074 | 0,9998662 |
| 12 | узел | Стена блок 17Г | 0,1 | 0,10938 | 2022 | 2 | 22 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000012 | 0,0000086 | 0,999858 |
| 13 | Стена блок 17Г | ЖД ИТП | 0,1 | 0,00346 | 2022 | 1 | 22 | 0,0000114 | 6,6 | 0 | 0,0000086 | 0,9998577 |

Рисунок 4.25 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Котельной кв. 24 (рисунок П46.2 МУ)

  - ЦТЭЦ

    - ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.26 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.13 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ | ТК-6п | 1,2 | 0,0184 | 1990 | 2 | 34 | 0,000261 | 78,5 | 0,0000048 | 0,0000048 | 0,9998164 |
| 2 | ТК-6п | ТК-6л | 0,706 | 0,0096 | 1990 | 2 | 34 | 0,000261 | 36,9 | 0,0000025 | 0,0000073 | 0,9997771 |
| 3 | ТК-6л | ТК-6''-Л | 0,706 | 0,019 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000009 | 0,0000082 | 0,9997631 |
| 4 | ТК-6''-Л | ТК-6-Л | 0,706 | 0,022 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000469 | 36,9 | 0,000001 | 0,0000092 | 0,9997469 |
| 5 | ТК-6-Л | ТК-7-Л | 0,706 | 0,093 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000044 | 0,0000136 | 0,9996785 |
| 6 | ТК-7-Л | ТК-8 Курако | 0,706 | 0,094 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000044 | 0,000018 | 0,9996094 |
| 7 | ТК-8 Курако | узел | 0,414 | 0,021 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000596 | 21,2 | 0,000003 | 0,000021 | 0,9995626 |
| 8 | узел | ТК-1 Строителей | 0,414 | 0,0565 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000469 | 21,2 | 0,000001 | 0,000022 | 0,9995524 |
| 9 | ТК-1 Строителей | ТК-2 Строителей | 0,414 | 0,069 | 1978 | 2 | 46 | 0,0205743 | 21,2 | 0,0011625 | 0,0011845 | 0,9875209 |
| 10 | ТК-2 Строителей | ТК-3 Строителей | 0,414 | 0,067 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000835 | 21,2 | 0,0000058 | 0,0011903 | 0,9874613 |
| 11 | ТК-3 Строителей | ТК-4 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000835 | 21,2 | 0,0000056 | 0,0011959 | 0,9874034 |
| 12 | ТК-4 Строителей | ТК-5 Строителей | 0,414 | 0,073 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000835 | 21,2 | 0,0000063 | 0,0012022 | 0,9873381 |
| 13 | ТК-5 Строителей | ТК-6 Строителей | 0,414 | 0,072 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000536 | 21,2 | 0,0000039 | 0,0012061 | 0,9872976 |
| 14 | ТК-6 Строителей | ТК-7 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000536 | 21,2 | 0,0000039 | 0,00121 | 0,9872576 |
| 15 | ТК-7 Строителей | ТК-8 Строителей | 0,414 | 0,073 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000536 | 21,2 | 0,0000041 | 0,0012141 | 0,9872157 |
| 16 | ТК-8 Строителей | узел | 0,414 | 0,033 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000566 | 21,2 | 0,0000041 | 0,0012182 | 0,987173 |
| 17 | узел | ТК-10 Строителей | 0,414 | 0,04 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000566 | 21,2 | 0,0000019 | 0,0012201 | 0,9871537 |
| 18 | ТК-10 Строителей | ТК-11 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1978 | 2 | 46 | 0,0085306 | 21,2 | 0,0003412 | 0,0015613 | 0,983622 |
| 19 | ТК-11 Строителей | ТК-12 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1978 | 2 | 46 | 0,0085306 | 21,2 | 0,0006441 | 0,0022054 | 0,9769559 |
| 20 | ТК-12 Строителей | ТК-13 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1978 | 2 | 46 | 0,0085306 | 21,2 | 0,0006014 | 0,0028068 | 0,9707312 |
| 21 | ТК-13 Строителей | ТК-14 Строителей | 0,414 | 0,076 | 1978 | 2 | 46 | 0,0085306 | 21,2 | 0,0006014 | 0,0034082 | 0,9645065 |
| 22 | ТК-14 Строителей | ТК-15 Строителей | 0,414 | 0,072 | 1978 | 2 | 46 | 0,0085306 | 21,2 | 0,0006483 | 0,0040565 | 0,9577962 |
| 23 | ТК-15 Строителей | ТК-16 Строителей | 0,414 | 0,071 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000566 | 21,2 | 0,0000041 | 0,0040606 | 0,9577541 |
| 24 | ТК-16 Строителей | узел | 0,414 | 0,074 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000566 | 21,2 | 0,000004 | 0,0040646 | 0,9577125 |
| 25 | узел | узел | 0,414 | 0,073 | 1978 | 2 | 46 | 0,0039118 | 21,2 | 0,0002895 | 0,0043541 | 0,9547164 |
| 26 | узел | ТК-19 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1978 | 2 | 46 | 0,0039118 | 21,2 | 0,0002856 | 0,0046397 | 0,9517608 |
| 27 | ТК-19 Строителей | ТК-20 Строителей | 0,414 | 0,075 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000835 | 21,2 | 0,0000059 | 0,0046456 | 0,9516999 |
| 28 | ТК-20 Строителей | ТК-21 Строителей | 0,414 | 0,0655 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000835 | 21,2 | 0,0000063 | 0,0046519 | 0,9516351 |
| 29 | ТК-21 Строителей | ТК-22 Строителей | 0,414 | 0,07 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000601 | 21,2 | 0,0000039 | 0,0046558 | 0,9515943 |
| 30 | ТК-22 Строителей | ТК-23 Строителей | 0,414 | 0,069 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000601 | 21,2 | 0,0000042 | 0,00466 | 0,9515507 |
| 31 | ТК-23 Строителей | ТК-24 Строителей | 0,414 | 0,0715 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000566 | 21,2 | 0,0000039 | 0,0046639 | 0,9515103 |
| 32 | ТК-24 Строителей | узел | 0,414 | 0,076 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000696 | 21,2 | 0,0000027 | 0,0046666 | 0,9514826 |
| 33 | узел | узел | 0,414 | 0,032 | 1978 | 2 | 46 | 0,0003927 | 21,2 | 0,00002 | 0,0046866 | 0,9512753 |
| 34 | узел | узел | 0,414 | 0,058 | 1978 | 2 | 46 | 0,0003927 | 21,2 | 0,0000353 | 0,0047219 | 0,9509095 |
| 35 | узел | узел | 0,414 | 0,07 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000743 | 21,2 | 0,0000043 | 0,0047262 | 0,9508649 |
| 36 | узел | узел | 0,414 | 0,183 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000647 | 21,2 | 0,0000045 | 0,0047307 | 0,9508181 |
| 37 | узел | ТК-4 Фестивальная | 0,414 | 0,029 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000647 | 21,2 | 0,0000118 | 0,0047425 | 0,9506956 |
| 38 | ТК-4 Фестивальная | ТК-5 Фестивальная | 0,414 | 0,086 | 1978 | 2 | 46 | 0,0004923 | 21,2 | 0,0000143 | 0,0047568 | 0,9505478 |
| 39 | ТК-5 Фестивальная | ТК-6 Фестивальная | 0,309 | 0,07 | 1978 | 2 | 46 | 0,0004923 | 17,2 | 0,0000423 | 0,0047991 | 0,9501096 |
| 40 | ТК-6 Фестивальная | ТК-7 Фестивальная | 0,309 | 0,1 | 1978 | 2 | 46 | 0,0004923 | 17,2 | 0,0000345 | 0,0048336 | 0,9498197 |
| 41 | ТК-7 Фестивальная | ТК-7а | 0,309 | 0,2 | 1978 | 1 | 46 | 0,0004923 | 17,2 | 0,0000492 | 0,0048828 | 0,9494056 |
| 42 | ТК-7а | ТК-8 Фестивальная | 0,309 | 0,07 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000469 | 17,2 | 0,0000094 | 0,0048922 | 0,9493268 |
| 43 | ТК-8 Фестивальная | ТК-9 ДОЗ | 0,259 | 0,2105 | 1978 | 2 | 46 | 0,000261 | 14,7 | 0,0000183 | 0,0049105 | 0,9491731 |
| 44 | ТК-9 ДОЗ | ТК-9а-8-ДОЗ | 0,309 | 0,187 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000601 | 17,5 | 0,0000025 | 0,004913 | 0,9491553 |
| 45 | ТК-9а-8-ДОЗ | ТК-10 ДОЗ | 0,259 | 0,182 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000601 | 13,9 | 0,0000016 | 0,0049146 | 0,9491436 |
| 46 | ТК-10 ДОЗ | ТК-10а ДОЗ | 0,259 | 0,081 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000601 | 13,9 | 0,0000051 | 0,0049197 | 0,9491068 |
| 47 | ТК-10а ДОЗ | ТК-10б ДОЗ | 0,259 | 0,016 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000743 | 13,9 | 0,0000003 | 0,00492 | 0,9491043 |
| 48 | ТК-10б ДОЗ | ТК-10в ДОЗ | 0,259 | 0,102 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000743 | 13,9 | 0,000004 | 0,004924 | 0,9490701 |
| 49 | ТК-10в ДОЗ | ТК-10г ДОЗ | 0,259 | 0,039 | 2006 | 2 | 18 | 0,000261 | 13,9 | 0,0000488 | 0,0049728 | 0,9486533 |
| 50 | ТК-10г ДОЗ | ТК-11 ДОЗ | 0,259 | 0,038 | 2006 | 2 | 18 | 0,0000601 | 13,9 | 0,0000109 | 0,0049837 | 0,948579 |
| 51 | ТК-11 ДОЗ | т.А (УП у Н.О.1) | 0,259 | 0,06 | 2006 | 2 | 18 | 0,000261 | 13,9 | 0,0000211 | 0,0050048 | 0,9484354 |
| 52 | т.А (УП у Н.О.1) | ТК-14 ДОЗ | 0,259 | 0,078 | 2006 | 1 | 18 | 0,0000469 | 13,9 | 0,0000007 | 0,0050055 | 0,9484303 |
| 53 | ТК-14 ДОЗ | ТК-15 ДОЗ | 0,259 | 0,123 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000469 | 13,9 | 0,0000048 | 0,0050103 | 0,9483978 |
| 54 | ТК-15 ДОЗ | ТК-16 ДОЗ | 0,259 | 0,109 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000469 | 13,9 | 0,0000018 | 0,0050121 | 0,9483854 |
| 55 | ТК-16 ДОЗ | ТК-18/3 | 0,259 | 0,179 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000469 | 13,9 | 0,0000018 | 0,0050139 | 0,9483733 |
| 56 | ТК-18/3 | Стена ПНС ДОЗ | 0,259 | 0,124 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000469 | 13,9 | 0,0000028 | 0,0050167 | 0,9483542 |
| 57 | Стена ПНС ДОЗ | ЦТП ДОЗ | 0,259 | 0,0046 | 1993 | 2 | 31 | 0,0000469 | 13,9 | 0,0000037 | 0,0050204 | 0,9483294 |
| 58 | ЦТП ДОЗ | узел | 0,207 | 0,0113 | 1978 | 2 | 46 | 0,000261 | 12 | 0,0000321 | 0,0050525 | 0,9481114 |
| 59 | узел | К-18/4-8-ДОЗ | 0,207 | 0,049 | 1978 | 2 | 46 | 0,0000596 | 12 | 0,0000065 | 0,005059 | 0,9480673 |
| 60 | К-18/4-8-ДОЗ | К-18/17-8-ДОЗ | 0,15 | 0,042 | 1999 | 2 | 25 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000467 | 0,0051057 | 0,94775 |
| 61 | К-18/17-8-ДОЗ | К-18/17а-8-ДОЗ | 0,15 | 0,037 | 1999 | 2 | 25 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000324 | 0,0051381 | 0,9475302 |
| 62 | К-18/17а-8-ДОЗ | К-18/16-8-ДОЗ | 0,15 | 0,094 | 1999 | 2 | 25 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000012 | 0,0051393 | 0,9474003 |
| 63 | К-18/16-8-ДОЗ | К-18/15-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0085 | 1999 | 2 | 25 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000211 | 0,0051604 | 0,9472704 |
| 64 | К-18/15-8-ДОЗ | К-18/12-8-ДОЗ | 0,15 | 0,061 | 1999 | 2 | 25 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000007 | 0,0051611 | 0,9471405 |
| 65 | К-18/12-8-ДОЗ | К-18/12а-8-ДОЗ | 0,15 | 0,011 | 1993 | 2 | 31 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000048 | 0,0051659 | 0,9470106 |
| 66 | К-18/12а-8-ДОЗ | К-18/12б-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0233 | 1993 | 2 | 31 | 0,000261 | 8,8 | 0,0000018 | 0,0051677 | 0,9468807 |
| 67 | К-18/12б-8-ДОЗ | узел | 0,1 | 0,153 | 1993 | 1 | 31 | 0,000261 | 6,7 | 0,0000018 | 0,0051695 | 0,9467508 |
| 68 | узел | Смена вида | 0,082 | 0,0195 | 1993 | 2 | 31 | 0,000261 | 5,9 | 0,000004 | 0,0051735 | 0,9466209 |
| 69 | Смена вида | ТК | 0,1 | 0,0607 | 1993 | 2 | 31 | 0,000261 | 6,7 | 0,0000488 | 0,0052223 | 0,946491 |
| 70 | ТК | узел | 0,1 | 0,0484 | 1993 | 2 | 31 | 0,000261 | 6,7 | 0,0000353 | 0,0052576 | 0,9463611 |
| 71 | узел | прибор учета | 0,082 | 0,0031 | 1993 | 1 | 31 | 0,000261 | 5,9 | 0,0000043 | 0,0052619 | 0,9462312 |
| 72 | прибор учета | узел | 0,082 | 0,0038 | 1993 | 1 | 31 | 0,000261 | 5,9 | 0,0000065 | 0,0052684 | 0,9461013 |
| 73 | узел | Гараж ИТП | 0,082 | 0,0015 | 1993 | 1 | 31 | 0,000261 | 5,9 | 0,0000467 | 0,0053151 | 0,9459714 |

Рисунок 4.27 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.28 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.14 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ | ТК-6п | 1,2 | 0,0184 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 78,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999684 |
| 2 | ТК-6п | ТК-6л | 0,706 | 0,0096 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000002 | 0,0000006 | 0,9999606 |
| 3 | ТК-6л | ТК-6''-Л | 0,706 | 0,0190 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000004 | 0,0000010 | 0,9999453 |
| 4 | ТК-6''-Л | ТК-6-Л | 0,706 | 0,0220 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000005 | 0,0000015 | 0,9999275 |
| 5 | ТК-6-Л | ТК-7-Л | 0,706 | 0,0930 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000036 | 0,9998524 |
| 6 | ТК-7-Л | ТК-8 Курако | 0,706 | 0,0940 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000057 | 0,9997765 |
| 7 | ТК-8 Курако | узел | 0,414 | 0,0210 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000005 | 0,0000062 | 0,9997668 |
| 8 | узел | ТК-1 Строителей | 0,414 | 0,0565 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0000075 | 0,9997406 |
| 9 | ТК-1 Строителей | ТК-2 Строителей | 0,414 | 0,0690 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000091 | 0,9997086 |
| 10 | ТК-2 Строителей | ТК-3 Строителей | 0,414 | 0,0670 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000015 | 0,0000106 | 0,9996775 |
| 11 | ТК-3 Строителей | ТК-4 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000123 | 0,9996425 |
| 12 | ТК-4 Строителей | ТК-5 Строителей | 0,414 | 0,0730 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000139 | 0,9996086 |
| 13 | ТК-5 Строителей | ТК-6 Строителей | 0,414 | 0,0720 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000155 | 0,9995752 |
| 14 | ТК-6 Строителей | ТК-7 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000172 | 0,9995402 |
| 15 | ТК-7 Строителей | ТК-8 Строителей | 0,414 | 0,0730 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000188 | 0,9995063 |
| 16 | ТК-8 Строителей | узел | 0,414 | 0,0330 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000195 | 0,9994910 |
| 17 | узел | ТК-10 Строителей | 0,414 | 0,0400 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0000204 | 0,9994725 |
| 18 | ТК-10 Строителей | ТК-11 Строителей | 0,414 | 0,0755 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000221 | 0,9994375 |
| 19 | ТК-11 Строителей | ТК-12 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000237 | 0,9994048 |
| 20 | ТК-12 Строителей | ТК-13 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000253 | 0,9993721 |
| 21 | ТК-13 Строителей | ТК-14 Строителей | 0,414 | 0,0760 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000270 | 0,9993369 |
| 22 | ТК-14 Строителей | ТК-15 Строителей | 0,414 | 0,0720 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000286 | 0,9993035 |
| 23 | ТК-15 Строителей | ТК-16 Строителей | 0,414 | 0,0710 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000302 | 0,9992706 |
| 24 | ТК-16 Строителей | узел | 0,414 | 0,0740 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000319 | 0,9992363 |
| 25 | узел | узел | 0,414 | 0,0730 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000335 | 0,9992024 |
| 26 | узел | ТК-19 Строителей | 0,414 | 0,0705 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000351 | 0,9991697 |
| 27 | ТК-19 Строителей | ТК-20 Строителей | 0,414 | 0,0750 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000368 | 0,9991349 |
| 28 | ТК-20 Строителей | ТК-21 Строителей | 0,414 | 0,0655 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000015 | 0,0000383 | 0,9991045 |
| 29 | ТК-21 Строителей | ТК-22 Строителей | 0,414 | 0,0700 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000399 | 0,9990720 |
| 30 | ТК-22 Строителей | ТК-23 Строителей | 0,414 | 0,0690 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000415 | 0,9990400 |
| 31 | ТК-23 Строителей | ТК-24 Строителей | 0,414 | 0,0715 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000431 | 0,9990068 |
| 32 | ТК-24 Строителей | узел | 0,414 | 0,0760 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000448 | 0,9989716 |
| 33 | узел | узел | 0,414 | 0,0320 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000455 | 0,9989568 |
| 34 | узел | узел | 0,414 | 0,0580 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0000468 | 0,9989299 |
| 35 | узел | узел | 0,414 | 0,0700 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000484 | 0,9988974 |
| 36 | узел | узел | 0,414 | 0,1830 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000041 | 0,0000525 | 0,9988125 |
| 37 | узел | ТК-4 Фестивальная | 0,414 | 0,0290 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000007 | 0,0000532 | 0,9987991 |
| 38 | ТК-4 Фестивальная | ТК-5 Фестивальная | 0,414 | 0,0860 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000019 | 0,0000551 | 0,9987592 |
| 39 | ТК-5 Фестивальная | ТК-6 Фестивальная | 0,309 | 0,0700 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000016 | 0,0000567 | 0,9987329 |
| 40 | ТК-6 Фестивальная | ТК-7 Фестивальная | 0,309 | 0,1000 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000023 | 0,0000590 | 0,9986953 |
| 41 | ТК-7 Фестивальная | ТК-7а | 0,309 | 0,2000 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000045 | 0,0000635 | 0,9986200 |
| 42 | ТК-7а | ТК-8 Фестивальная | 0,309 | 0,0700 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 17,2 | 0,0000016 | 0,0000651 | 0,9985937 |
| 43 | ТК-8 Фестивальная | ТК-9 ДОЗ | 0,259 | 0,2105 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 14,7 | 0,0000047 | 0,0000698 | 0,9985259 |
| 44 | ТК-9 ДОЗ | ТК-9а-8-ДОЗ | 0,309 | 0,1870 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 17,5 | 0,0000042 | 0,0000740 | 0,9984541 |
| 45 | ТК-9а-8-ДОЗ | ТК-10 ДОЗ | 0,259 | 0,1820 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000041 | 0,0000781 | 0,9983989 |
| 46 | ТК-10 ДОЗ | ТК-10а ДОЗ | 0,259 | 0,0810 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000018 | 0,0000799 | 0,9983743 |
| 47 | ТК-10а ДОЗ | ТК-10б ДОЗ | 0,259 | 0,0160 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000004 | 0,0000803 | 0,9983694 |
| 48 | ТК-10б ДОЗ | ТК-10в ДОЗ | 0,259 | 0,1020 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000023 | 0,0000826 | 0,9983385 |
| 49 | ТК-10в ДОЗ | ТК-10г ДОЗ | 0,259 | 0,0390 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000009 | 0,0000835 | 0,9983267 |
| 50 | ТК-10г ДОЗ | ТК-11 ДОЗ | 0,259 | 0,0380 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000009 | 0,0000844 | 0,9983152 |
| 51 | ТК-11 ДОЗ | т.А (УП у Н.О.1) | 0,259 | 0,0600 | 2006 | 2 | 38 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000014 | 0,0000858 | 0,9982970 |
| 52 | т.А (УП у Н.О.1) | ТК-14 ДОЗ | 0,259 | 0,0780 | 2006 | 1 | 38 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000018 | 0,0000876 | 0,9982733 |
| 53 | ТК-14 ДОЗ | ТК-15 ДОЗ | 0,259 | 0,1230 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000028 | 0,0000904 | 0,9982360 |
| 54 | ТК-15 ДОЗ | ТК-16 ДОЗ | 0,259 | 0,1090 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000025 | 0,0000929 | 0,9982029 |
| 55 | ТК-16 ДОЗ | ТК-18/3 | 0,259 | 0,1790 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000040 | 0,0000969 | 0,9981486 |
| 56 | ТК-18/3 | Стена ПНС ДОЗ | 0,259 | 0,1240 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000028 | 0,0000997 | 0,9981110 |
| 57 | Стена ПНС ДОЗ | ЦТП ДОЗ | 0,259 | 0,0046 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 13,9 | 0,0000001 | 0,0000998 | 0,9981096 |
| 58 | ЦТП ДОЗ | узел | 0,207 | 0,0113 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000003 | 0,0001001 | 0,9981066 |
| 59 | узел | К-18/4-8-ДОЗ | 0,207 | 0,0490 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 12,0 | 0,0000011 | 0,0001012 | 0,9980937 |
| 60 | К-18/4-8-ДОЗ | К-18/17-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0420 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000009 | 0,0001021 | 0,9980856 |
| 61 | К-18/17-8-ДОЗ | К-18/17а-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0370 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000008 | 0,0001029 | 0,9980785 |
| 62 | К-18/17а-8-ДОЗ | К-18/16-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0940 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000021 | 0,0001050 | 0,9980604 |
| 63 | К-18/16-8-ДОЗ | К-18/15-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0085 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000002 | 0,0001052 | 0,9980588 |
| 64 | К-18/15-8-ДОЗ | К-18/12-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0610 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000014 | 0,0001066 | 0,9980470 |
| 65 | К-18/12-8-ДОЗ | К-18/12а-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0110 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000002 | 0,0001068 | 0,9980449 |
| 66 | К-18/12а-8-ДОЗ | К-18/12б-8-ДОЗ | 0,15 | 0,0233 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0001073 | 0,9980404 |
| 67 | К-18/12б-8-ДОЗ | узел | 0,1 | 0,1530 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000035 | 0,0001108 | 0,9980180 |
| 68 | узел | Смена вида | 0,082 | 0,0195 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000004 | 0,0001112 | 0,9980155 |
| 69 | Смена вида | ТК | 0,1 | 0,0607 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000014 | 0,0001126 | 0,9980066 |
| 70 | ТК | узел | 0,1 | 0,0484 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000011 | 0,0001137 | 0,9979995 |
| 71 | узел | прибор учета | 0,082 | 0,0031 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0001138 | 0,9979991 |
| 72 | прибор учета | узел | 0,082 | 0,0038 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0001139 | 0,9979986 |
| 73 | узел | Гараж ИТП | 0,082 | 0,0015 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000000 | 0,0001139 | 0,9979984 |

Рисунок 4.29 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия ЦТЭЦ север (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.30 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.15 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ | ТК-6п | 1,2 | 0,0184 | 1993 | 2 | 31 | 0,000261 | 75,8 | 0,0000048 | 0,0000048 | 0,9998164 |
| 2 | ТК-6п | ТК-6-ПР | 0,706 | 0,013 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000006 | 0,0000054 | 0,9998068 |
| 3 | ТК-6-ПР | узел | 0,706 | 0,014 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000007 | 0,0000061 | 0,9997965 |
| 4 | узел | ТК-7-ПР | 0,706 | 0,09 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000042 | 0,0000103 | 0,9997303 |
| 5 | ТК-7-ПР | ТК-8 Курако | 0,706 | 0,11 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000052 | 0,0000155 | 0,9996494 |
| 6 | ТК-8 Курако | К-1 | 0,706 | 0,0215 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000010 | 0,0000165 | 0,9996340 |
| 7 | К-1 | ТК-9 Курако | 0,706 | 0,0375 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000018 | 0,0000183 | 0,9996061 |
| 8 | ТК-9 Курако | ТК-10 Курако | 0,706 | 0,092 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000043 | 0,0000226 | 0,9995385 |
| 9 | ТК-10 Курако | Смена вида | 0,706 | 0,048 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000022 | 0,0000248 | 0,9995032 |
| 10 | Смена вида | УТ-11 Курако | 0,706 | 0,057 | 1986 | 1 | 38 | 0,000261 | 36,9 | 0,0000149 | 0,0000397 | 0,9992697 |
| 11 | УТ-11 Курако | УТ-12 Курако | 0,706 | 0,177 | 1986 | 1 | 38 | 0,0001179 | 36,9 | 0,0000209 | 0,0000606 | 0,9989423 |
| 12 | УТ-12 Курако | ТК-13 Курако | 0,706 | 0,075 | 1986 | 1 | 38 | 0,0001179 | 36,9 | 0,0000081 | 0,0000687 | 0,9988156 |
| 13 | ТК-13 Курако | Врезка на ПНС | 0,706 | 0,071 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000596 | 36,9 | 0,0000037 | 0,0000724 | 0,9987581 |
| 14 | Врезка на ПНС | ТК-14 Курако | 0,706 | 0,009 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000007 | 0,0000731 | 0,9987463 |
| 15 | ТК-14 Курако | ТК-14а Курако | 0,706 | 0,092 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000004 | 0,0000735 | 0,9987397 |
| 16 | ТК-14а Курако | ТК-15 Курако | 0,706 | 0,07 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000043 | 0,0000778 | 0,9986721 |
| 17 | ТК-15 Курако | ТК-16 Курако | 0,706 | 0,101 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 36,9 | 0,0000033 | 0,0000811 | 0,9986206 |
| 18 | ТК-16 Курако | ТК-1 Лазо | 0,414 | 0,048 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 23,5 | 0,0000047 | 0,0000858 | 0,9985463 |
| 19 | ТК-1 Лазо | ТК-2 Лазо | 0,414 | 0,136 | 1986 | 2 | 38 | 0,000135 | 23,5 | 0,0000065 | 0,0000923 | 0,9984720 |
| 20 | ТК-2 Лазо | узел | 0,414 | 0,106 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 23,5 | 0,0000064 | 0,0000987 | 0,9983989 |
| 21 | узел | узел | 0,309 | 0,0375 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 17,4 | 0,0000027 | 0,0001014 | 0,9983677 |
| 22 | узел | узел | 0,309 | 0,0695 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 17,4 | 0,0000022 | 0,0001036 | 0,9983419 |
| 23 | узел | узел | 0,309 | 0,03 | 1986 | 1 | 38 | 0,000135 | 17,4 | 0,0000045 | 0,0001081 | 0,9983039 |
| 24 | узел | узел | 0,309 | 0,033 | 1986 | 1 | 38 | 0,000135 | 17,4 | 0,0000111 | 0,0001192 | 0,9982096 |
| 25 | узел | ТК-8 Куйбышева | 0,309 | 0,035 | 1986 | 2 | 38 | 0,000135 | 17,4 | 0,0000031 | 0,0001223 | 0,9981831 |
| 26 | ТК-8 Куйбышева | узел | 0,414 | 0,005 | 1986 | 2 | 38 | 0,000135 | 23,2 | 0,0000063 | 0,0001286 | 0,9981290 |
| 27 | узел | узел | 0,414 | 0,035 | 1986 | 1 | 38 | 0,000135 | 23,2 | 0,0000027 | 0,0001313 | 0,9981060 |
| 28 | узел | узел | 0,309 | 0,034 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 17,1 | 0,0000002 | 0,0001315 | 0,9981033 |
| 29 | узел | узел | 0,309 | 0,088 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 17,1 | 0,0000016 | 0,0001331 | 0,9980847 |
| 30 | узел | узел | 0,309 | 0,0575 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000743 | 17,1 | 0,0000027 | 0,0001358 | 0,9980577 |
| 31 | узел | узел | 0,309 | 0,0475 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000743 | 17,1 | 0,0000030 | 0,0001388 | 0,9980273 |
| 32 | узел | узел | 0,309 | 0,041 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000743 | 17,1 | 0,0000007 | 0,0001395 | 0,9980206 |
| 33 | узел | узел | 0,309 | 0,055 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000743 | 17,1 | 0,0000028 | 0,0001423 | 0,9979925 |
| 34 | узел | узел | 0,517 | 0,0235 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000743 | 30,4 | 0,0000038 | 0,0001461 | 0,9979551 |
| 35 | узел | узел | 0,414 | 0,018 | 2007 | 2 | 17 | 0,0000743 | 24 | 0,0000004 | 0,0001465 | 0,9979507 |
| 36 | узел | узел | 0,309 | 0,282 | 2007 | 2 | 17 | 0,0000743 | 16,4 | 0,0000003 | 0,0001468 | 0,9979477 |
| 37 | узел | узел | 0,309 | 0,105 | 2007 | 2 | 17 | 0,0000743 | 16,4 | 0,0000005 | 0,0001473 | 0,9979429 |
| 38 | узел | узел | 0,309 | 0,209 | 2007 | 1 | 17 | 0,0001179 | 16,4 | 0,0000048 | 0,0001521 | 0,9979019 |
| 39 | узел | узел | 0,309 | 0,695 | 2007 | 1 | 17 | 0,0001179 | 16,4 | 0,0000048 | 0,0001569 | 0,9978609 |
| 40 | узел | ЦТП-5 (ГВС) | 0,309 | 0,007 | 1993 | 2 | 31 | 0,0001179 | 16,4 | 0,0000065 | 0,0001634 | 0,9978059 |
| 41 | ЦТП-5 (ГВС) | ЦТП-5 (отопление) | 0,309 | 0,001 | 1993 | 2 | 31 | 0,0000469 | 17,8 | 0,0000011 | 0,0001645 | 0,9977896 |
| 42 | ЦТП-5 (отопление) | узел | 0,414 | 0,0157 | 1993 | 2 | 31 | 0,0000469 | 23,1 | 0,0000020 | 0,0001665 | 0,9977663 |
| 43 | узел | узел | 0,414 | 0,057 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 23,1 | 0,0000170 | 0,0001835 | 0,9976296 |
| 44 | узел | узел | 0,414 | 0,116 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 23,1 | 0,0000098 | 0,0001933 | 0,9975508 |
| 45 | узел | узел | 0,414 | 0,119 | 1986 | 1 | 38 | 0,0000469 | 23,1 | 0,0000328 | 0,0002261 | 0,9972868 |
| 46 | узел | узел | 0,414 | 0,143 | 1986 | 1 | 38 | 0,000261 | 23,1 | 0,0000018 | 0,0002279 | 0,9972721 |
| 47 | узел | узел | 0,414 | 0,05 | 1986 | 1 | 38 | 0,000261 | 23,1 | 0,0000000 | 0,0002279 | 0,9972713 |
| 48 | узел | узел | 0,309 | 0,0935 | 1986 | 2 | 38 | 0,000261 | 17,3 | 0,0000000 | 0,0002279 | 0,9972705 |
| 49 | узел | узел | 0,309 | 0,037 | 1986 | 2 | 38 | 0,000261 | 17,3 | 0,0000041 | 0,0002320 | 0,9972225 |
| 50 | узел | узел | 0,309 | 0,042 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000469 | 17,3 | 0,0000027 | 0,0002347 | 0,9971830 |
| 51 | узел | узел | 0,309 | 0,086 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 17,3 | 0,0000727 | 0,0003074 | 0,9963584 |
| 52 | узел | узел | 0,309 | 0,049 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 17,3 | 0,0000746 | 0,0003820 | 0,9955125 |
| 53 | узел | узел | 0,309 | 0,019 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 17,3 | 0,0000897 | 0,0004717 | 0,9944960 |
| 54 | узел | узел | 0,207 | 0,006 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 12,1 | 0,0000245 | 0,0004962 | 0,9942188 |
| 55 | узел | узел | 0,414 | 0,05 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 23,9 | 0,0000069 | 0,0005031 | 0,9941406 |
| 56 | узел | узел | 0,309 | 0,075 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 17,7 | 0,0000019 | 0,0005050 | 0,9941193 |
| 57 | узел | узел | 0,259 | 0,084 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 14,3 | 0,0000589 | 0,0005639 | 0,9936166 |
| 58 | узел | узел | 0,259 | 0,056 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 14,3 | 0,0000232 | 0,0005871 | 0,9934187 |
| 59 | узел | узел | 0,259 | 0,039 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 14,3 | 0,0000263 | 0,0006134 | 0,9931941 |
| 60 | узел | узел | 0,259 | 0,049 | 1986 | 2 | 38 | 0,0000536 | 14,3 | 0,0000046 | 0,0006180 | 0,9931548 |
| 61 | узел | узел | 0,259 | 0,028 | 1986 | 2 | 38 | 0,000627 | 14,3 | 0,0000307 | 0,0006487 | 0,9929311 |
| 62 | узел | узел | 0,259 | 0,078 | 1985 | 2 | 39 | 0,000627 | 14,3 | 0,0000119 | 0,0006606 | 0,9928444 |
| 63 | узел | узел | 0,259 | 0,0585 | 1985 | 2 | 39 | 0,0000469 | 14,3 | 0,0000003 | 0,0006609 | 0,9928427 |
| 64 | узел | узел | 0,15 | 0,038 | 1985 | 2 | 39 | 0,0000469 | 8,6 | 0,0000023 | 0,0006632 | 0,9928153 |
| 65 | узел | узел | 0,15 | 0,02 | 1985 | 2 | 39 | 0,000627 | 8,6 | 0,0000470 | 0,0007102 | 0,9924795 |
| 66 | узел | узел | 0,15 | 0,154 | 1985 | 2 | 39 | 0,0000469 | 8,6 | 0,0000040 | 0,0007142 | 0,9924507 |
| 67 | узел | ЦТП-34 (ТСН) | 0,15 | 0,084 | 1985 | 2 | 39 | 0,000627 | 8,6 | 0,0000351 | 0,0007493 | 0,9922000 |
| 68 | ЦТП-34 (ТСН) | узел | 0,15 | 0,004 | 2008 | 2 | 16 | 0,000627 | 8,6 | 0,0000245 | 0,0007738 | 0,9920254 |
| 69 | узел | узел | 0,15 | 0,004 | 2008 | 1 | 16 | 0,000627 | 8,6 | 0,0000307 | 0,0008045 | 0,9918060 |
| 70 | узел | узел | 0,15 | 0,105 | 1980 | 2 | 44 | 0,000627 | 8,6 | 0,0000176 | 0,0008221 | 0,9916806 |
| 71 | узел | узел | 0,15 | 0,005 | 1980 | 2 | 44 | 0,0008119 | 8,6 | 0,0000999 | 0,0009220 | 0,9912459 |
| 72 | узел | узел | 0,15 | 0,015 | 1980 | 2 | 44 | 0,0008119 | 8,6 | 0,0000106 | 0,0009326 | 0,9912000 |
| 73 | узел | узел | 0,15 | 0,052 | 1980 | 2 | 44 | 0,0000536 | 8,6 | 0,0000020 | 0,0009346 | 0,9911911 |
| 74 | узел | узел | 0,15 | 0,118 | 1980 | 2 | 44 | 0,0000536 | 8,6 | 0,0000010 | 0,0009356 | 0,9911869 |
| 75 | узел | т.1 смена вида | 0,1 | 0,048 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000536 | 6,4 | 0,0000084 | 0,0009440 | 0,9911505 |
| 76 | т.1 смена вида | т.2 смена вида | 0,1 | 0,0745 | 2008 | 1 | 16 | 0,0000536 | 6,4 | 0,0000045 | 0,0009485 | 0,9911309 |
| 77 | т.2 смена вида | узел | 0,1 | 0,028 | 2008 | 2 | 16 | 0,000261 | 6,4 | 0,0000010 | 0,0009495 | 0,9911264 |
| 78 | узел | Разветвление на здания ГКИБ №8 | 0,1 | 0,1665 | 2008 | 1 | 16 | 0,000261 | 6,4 | 0,0000000 | 0,0009495 | 0,9911256 |
| 79 | Разветвление на здания ГКИБ №8 | точка опуска | 0,1 | 0,032 | 2008 | 1 | 16 | 0,0000469 | 6,4 | 0,0000003 | 0,0009498 | 0,9911243 |
| 80 | точка опуска | Стена больницы | 0,1 | 0,013 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000469 | 6,4 | 0,0000045 | 0,0009543 | 0,9910980 |
| 81 | Стена больницы | ИТП Больница | 0,1 | 0,005 | 1993 | 1 | 31 | 0,0000469 | 6,4 | 0,0000007 | 0,0009550 | 0,9910948 |

Рисунок 4.31 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.32 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.16 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ | ТК-6п | 1,2 | 0,0184 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 78,5 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999684 |
| 2 | ТК-6п | ТК-6-ПР | 0,706 | 0,0130 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000003 | 0,0000007 | 0,9999579 |
| 3 | ТК-6-ПР | узел | 0,706 | 0,0140 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000003 | 0,0000010 | 0,9999466 |
| 4 | узел | ТК-7-ПР | 0,706 | 0,0900 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000020 | 0,0000030 | 0,9998739 |
| 5 | ТК-7-ПР | ТК-8 Курако | 0,706 | 0,1100 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000025 | 0,0000055 | 0,9997851 |
| 6 | ТК-8 Курако | К-1 | 0,706 | 0,0215 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000005 | 0,0000060 | 0,9997677 |
| 7 | К-1 | ТК-9 Курако | 0,706 | 0,0375 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000008 | 0,0000068 | 0,9997374 |
| 8 | ТК-9 Курако | ТК-10 Курако | 0,706 | 0,0920 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000089 | 0,9996631 |
| 9 | ТК-10 Курако | Смена вида | 0,706 | 0,0480 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000011 | 0,0000100 | 0,9996243 |
| 10 | Смена вида | УТ-11 Курако | 0,706 | 0,0570 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000013 | 0,0000113 | 0,9995783 |
| 11 | УТ-11 Курако | УТ-12 Курако | 0,706 | 0,1770 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000040 | 0,0000153 | 0,9994354 |
| 12 | УТ-12 Курако | ТК-13 Курако | 0,706 | 0,0750 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000017 | 0,0000170 | 0,9993748 |
| 13 | ТК-13 Курако | Врезка на ПНС | 0,706 | 0,0710 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000016 | 0,0000186 | 0,9993175 |
| 14 | Врезка на ПНС | ТК-14 Курако | 0,706 | 0,0090 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000002 | 0,0000188 | 0,9993102 |
| 15 | ТК-14 Курако | ТК-14а Курако | 0,706 | 0,0920 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000021 | 0,0000209 | 0,9992359 |
| 16 | ТК-14а Курако | ТК-15 Курако | 0,706 | 0,0700 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000016 | 0,0000225 | 0,9991794 |
| 17 | ТК-15 Курако | ТК-16 Курако | 0,706 | 0,1010 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 36,9 | 0,0000023 | 0,0000248 | 0,9990978 |
| 18 | ТК-16 Курако | ТК-1 Лазо | 0,414 | 0,0480 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000011 | 0,0000259 | 0,9990731 |
| 19 | ТК-1 Лазо | ТК-2 Лазо | 0,414 | 0,1360 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000031 | 0,0000290 | 0,9990032 |
| 20 | ТК-2 Лазо | узел | 0,414 | 0,1060 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,5 | 0,0000024 | 0,0000314 | 0,9989487 |
| 21 | узел | узел | 0,309 | 0,0375 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000008 | 0,0000322 | 0,9989344 |
| 22 | узел | узел | 0,309 | 0,0695 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000016 | 0,0000338 | 0,9989079 |
| 23 | узел | узел | 0,309 | 0,0300 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000007 | 0,0000345 | 0,9988965 |
| 24 | узел | узел | 0,309 | 0,0330 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000007 | 0,0000352 | 0,9988839 |
| 25 | узел | ТК-8 Куйбышева | 0,309 | 0,0350 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,4 | 0,0000008 | 0,0000360 | 0,9988706 |
| 26 | ТК-8 Куйбышева | узел | 0,414 | 0,0050 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000001 | 0,0000361 | 0,9988681 |
| 27 | узел | узел | 0,414 | 0,0350 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 23,2 | 0,0000008 | 0,0000369 | 0,9988503 |
| 28 | узел | узел | 0,309 | 0,0340 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000008 | 0,0000377 | 0,9988376 |
| 29 | узел | узел | 0,309 | 0,0880 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000020 | 0,0000397 | 0,9988047 |
| 30 | узел | узел | 0,309 | 0,0575 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000013 | 0,0000410 | 0,9987832 |
| 31 | узел | узел | 0,309 | 0,0475 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000011 | 0,0000421 | 0,9987654 |
| 32 | узел | узел | 0,309 | 0,0410 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000009 | 0,0000430 | 0,9987501 |
| 33 | узел | узел | 0,309 | 0,0550 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 17,1 | 0,0000012 | 0,0000442 | 0,9987295 |
| 34 | узел | узел | 0,517 | 0,0235 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 30,4 | 0,0000005 | 0,0000447 | 0,9987138 |
| 35 | узел | узел | 0,414 | 0,0180 | 2007 | 2 | 37 | 0,0000226 | 24,0 | 0,0000004 | 0,0000451 | 0,9987043 |
| 36 | узел | узел | 0,309 | 0,2820 | 2007 | 2 | 37 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000064 | 0,0000515 | 0,9986028 |
| 37 | узел | узел | 0,309 | 0,1050 | 2007 | 2 | 37 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000024 | 0,0000539 | 0,9985650 |
| 38 | узел | узел | 0,309 | 0,2090 | 2007 | 1 | 37 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000047 | 0,0000586 | 0,9984898 |
| 39 | узел | узел | 0,309 | 0,6950 | 2007 | 1 | 37 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000157 | 0,0000743 | 0,9982396 |
| 40 | узел | ЦТП-5 (ГВС) | 0,309 | 0,0070 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 16,4 | 0,0000002 | 0,0000745 | 0,9982371 |
| 41 | ЦТП-5 (ГВС) | ЦТП-5 (отопление) | 0,309 | 0,0010 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 17,8 | 0,0000000 | 0,0000745 | 0,9982367 |
| 42 | ЦТП-5 (отопление) | узел | 0,414 | 0,0157 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000004 | 0,0000749 | 0,9982288 |
| 43 | узел | узел | 0,414 | 0,0570 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000013 | 0,0000762 | 0,9982000 |
| 44 | узел | узел | 0,414 | 0,1160 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000026 | 0,0000788 | 0,9981414 |
| 45 | узел | узел | 0,414 | 0,1190 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000027 | 0,0000815 | 0,9980813 |
| 46 | узел | узел | 0,414 | 0,1430 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000032 | 0,0000847 | 0,9980090 |
| 47 | узел | узел | 0,414 | 0,0500 | 1986 | 1 | 58 | 0,0000226 | 23,1 | 0,0000011 | 0,0000858 | 0,9979837 |
| 48 | узел | узел | 0,309 | 0,0935 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000021 | 0,0000879 | 0,9979482 |
| 49 | узел | узел | 0,309 | 0,0370 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000008 | 0,0000887 | 0,9979342 |
| 50 | узел | узел | 0,309 | 0,0420 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000009 | 0,0000896 | 0,9979183 |
| 51 | узел | узел | 0,309 | 0,0860 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000019 | 0,0000915 | 0,9978856 |
| 52 | узел | узел | 0,309 | 0,0490 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000011 | 0,0000926 | 0,9978670 |
| 53 | узел | узел | 0,309 | 0,0190 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,3 | 0,0000004 | 0,0000930 | 0,9978598 |
| 54 | узел | узел | 0,207 | 0,0060 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000001 | 0,0000931 | 0,9978582 |
| 55 | узел | узел | 0,414 | 0,0500 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 23,9 | 0,0000011 | 0,0000942 | 0,9978320 |
| 56 | узел | узел | 0,309 | 0,0750 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 17,7 | 0,0000017 | 0,0000959 | 0,9978030 |
| 57 | узел | узел | 0,259 | 0,0840 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000019 | 0,0000978 | 0,9977763 |
| 58 | узел | узел | 0,259 | 0,0560 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000013 | 0,0000991 | 0,9977585 |
| 59 | узел | узел | 0,259 | 0,0390 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000009 | 0,0001000 | 0,9977461 |
| 60 | узел | узел | 0,259 | 0,0490 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000011 | 0,0001011 | 0,9977305 |
| 61 | узел | узел | 0,259 | 0,0280 | 1986 | 2 | 58 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000006 | 0,0001017 | 0,9977216 |
| 62 | узел | узел | 0,259 | 0,0780 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000018 | 0,0001035 | 0,9976968 |
| 63 | узел | узел | 0,259 | 0,0585 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 14,5 | 0,0000013 | 0,0001048 | 0,9976782 |
| 64 | узел | узел | 0,15 | 0,0380 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000009 | 0,0001057 | 0,9976709 |
| 65 | узел | узел | 0,15 | 0,0200 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0001062 | 0,9976671 |
| 66 | узел | узел | 0,15 | 0,1540 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000035 | 0,0001097 | 0,9976375 |
| 67 | узел | ЦТП-34 (ТСН) | 0,15 | 0,0840 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000019 | 0,0001116 | 0,9976214 |
| 68 | ЦТП-34 (ТСН) | узел | 0,15 | 0,0040 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0001117 | 0,9976207 |
| 69 | узел | узел | 0,15 | 0,0040 | 2008 | 1 | 36 | 0,0000203 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0001118 | 0,9976200 |
| 70 | узел | узел | 0,15 | 0,1050 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000024 | 0,0001142 | 0,9975998 |
| 71 | узел | узел | 0,15 | 0,0050 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0001143 | 0,9975988 |
| 72 | узел | узел | 0,15 | 0,0150 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0001146 | 0,9975959 |
| 73 | узел | узел | 0,15 | 0,0520 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000012 | 0,0001158 | 0,9975859 |
| 74 | узел | узел | 0,15 | 0,1180 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000027 | 0,0001185 | 0,9975632 |
| 75 | узел | т.1 смена вида | 0,1 | 0,0480 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000010 | 0,0001195 | 0,9975569 |
| 76 | т.1 смена вида | т.2 смена вида | 0,1 | 0,0745 | 2008 | 1 | 36 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000015 | 0,0001210 | 0,9975472 |
| 77 | т.2 смена вида | узел | 0,1 | 0,0280 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0001216 | 0,9975435 |
| 78 | узел | Разветвление на здания ГКИБ №8 | 0,1 | 0,1665 | 2008 | 1 | 36 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000034 | 0,0001250 | 0,9975218 |
| 79 | Разветвление на здания ГКИБ №8 | точка опуска | 0,1 | 0,0320 | 2008 | 1 | 36 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0001257 | 0,9975176 |
| 80 | точка опуска | Стена больницы | 0,1 | 0,0130 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000203 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0001260 | 0,9975159 |
| 81 | Стена больницы | ИТП Больница | 0,1 | 0,0050 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0001261 | 0,9975152 |

Рисунок 4.33 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
в зоне действия ЦТЭЦ юг (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

    - ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 34 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.17 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) единой теплоснабжающей организации №03, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТЭЦ ВК | НТК-1 | 0,5 | 0,3236 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000073 | 0,0000073 | 0,9998133 |
| 2 | НТК-1 | НТК-2 | 0,5 | 1,3307 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000300 | 0,0000373 | 0,9990456 |
| 3 | НТК-2 | НТК-3 | 0,5 | 1,5587 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000352 | 0,0000725 | 0,9981464 |
| 4 | НТК-3 | ЦТП КЦК | 0,5 | 0,8440 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 25,8 | 0,0000190 | 0,0000915 | 0,9976595 |
| 5 | ЦТП КЦК | мост | 0,5 | 0,0414 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 29,3 | 0,0000009 | 0,0000924 | 0,9976324 |
| 6 | мост | ТК-36 | 0,6 | 0,0630 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000014 | 0,0000938 | 0,9975826 |
| 7 | ТК-36 | ТК-37 | 0,6 | 0,0530 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000012 | 0,0000950 | 0,9975407 |
| 8 | ТК-37 | ТК-28/38 | 0,6 | 0,0520 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 35,4 | 0,0000012 | 0,0000962 | 0,9974996 |
| 9 | ТК-28/38 | узел | 0,4 | 0,0010 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 21,6 | 0,0000000 | 0,0000962 | 0,9974991 |
| 10 | узел | ТК-27 | 0,4 | 0,0690 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 21,6 | 0,0000016 | 0,0000978 | 0,9974658 |
| 11 | ТК-27 | ТК-26 | 0,4 | 0,0630 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000014 | 0,0000992 | 0,9974347 |
| 12 | ТК-26 | ТК-25 | 0,4 | 0,0420 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000009 | 0,0001001 | 0,9974140 |
| 13 | ТК-25 | ТК-24/1 | 0,4 | 0,0120 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000003 | 0,0001004 | 0,9974081 |
| 14 | ТК-24/1 | ТК-24 | 0,4 | 0,0500 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000011 | 0,0001015 | 0,9973834 |
| 15 | ТК-24 | ТК-23 | 0,4 | 0,0760 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000017 | 0,0001032 | 0,9973459 |
| 16 | ТК-23 | ТК-22 | 0,4 | 0,0730 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000016 | 0,0001048 | 0,9973099 |
| 17 | ТК-22 | ТК-21 | 0,4 | 0,0840 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000019 | 0,0001067 | 0,9972685 |
| 18 | ТК-21 | ТК-20 | 0,4 | 0,0820 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000019 | 0,0001086 | 0,9972280 |
| 19 | ТК-20 | ТК-19 | 0,4 | 0,0470 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 22,1 | 0,0000011 | 0,0001097 | 0,9972048 |
| 20 | ТК-19 | ТК-18с | 0,3 | 0,0380 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000009 | 0,0001106 | 0,9971910 |
| 21 | ТК-18с | ТК-18 | 0,3 | 0,1130 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000025 | 0,0001131 | 0,9971500 |
| 22 | ТК-18 | ТК-17 | 0,3 | 0,0690 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000016 | 0,0001147 | 0,9971250 |
| 23 | ТК-17 | ТК-16 | 0,3 | 0,0780 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000018 | 0,0001165 | 0,9970967 |
| 24 | ТК-16 | ТК-15с | 0,3 | 0,0150 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000003 | 0,0001168 | 0,9970913 |
| 25 | ТК-15с | ТК-14с | 0,3 | 0,0840 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000019 | 0,0001187 | 0,9970608 |
| 26 | ТК-14с | ТК-13 | 0,3 | 0,0800 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000018 | 0,0001205 | 0,9970318 |
| 27 | ТК-13 | ТК-12с | 0,3 | 0,0870 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000020 | 0,0001225 | 0,9970003 |
| 28 | ТК-12с | ТК-11 | 0,3 | 0,0520 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000012 | 0,0001237 | 0,9969814 |
| 29 | ТК-11 | ТК-10 | 0,3 | 0,0560 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000013 | 0,0001250 | 0,9969611 |
| 30 | ТК-10 | ТК-9 | 0,3 | 0,0250 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000006 | 0,0001256 | 0,9969520 |
| 31 | ТК-9 | ТК-8 | 0,3 | 0,0740 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000017 | 0,0001273 | 0,9969252 |
| 32 | ТК-8 | ТК-8с | 0,3 | 0,0290 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 16,2 | 0,0000007 | 0,0001280 | 0,9969147 |
| 33 | ТК-8с | СК | 0,517 | 0,0370 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000008 | 0,0001288 | 0,9968896 |
| 34 | СК | ТК-7 | 0,517 | 0,0240 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000005 | 0,0001293 | 0,9968733 |
| 35 | ТК-7 | ТК-5' | 0,2 | 0,0360 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000008 | 0,0001301 | 0,9968640 |
| 36 | ТК-5' | ТК4 | 0,2 | 0,0440 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000010 | 0,0001311 | 0,9968526 |
| 37 | ТК4 | Т7 | 0,2 | 0,0920 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 11,6 | 0,0000021 | 0,0001332 | 0,9968288 |
| 38 | Т7 | Т6 | 0,15 | 0,0200 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0001337 | 0,9968249 |
| 39 | Т6 | Т5 | 0,15 | 0,0450 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000010 | 0,0001347 | 0,9968160 |
| 40 | Т5 | узел | 0,15 | 0,0456 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000010 | 0,0001357 | 0,9968070 |
| 41 | узел | т.Б | 0,15 | 0,1030 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000023 | 0,0001380 | 0,9967867 |
| 42 | т.Б | т.А | 0,15 | 0,0150 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0001383 | 0,9967837 |
| 43 | т.А | ТК-3 | 0,15 | 0,0160 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000004 | 0,0001387 | 0,9967805 |
| 44 | ТК-3 | Т4 | 0,15 | 0,0480 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000011 | 0,0001398 | 0,9967710 |
| 45 | Т4 | Т3 | 0,15 | 0,2020 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000046 | 0,0001444 | 0,9967311 |
| 46 | Т3 | Т2 | 0,15 | 0,0760 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000017 | 0,0001461 | 0,9967161 |
| 47 | Т2 | ТК-1/1 | 0,1 | 0,0960 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000022 | 0,0001483 | 0,9967018 |
| 48 | ТК-1/1 | ТК-1/2 | 0,1 | 0,0840 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000019 | 0,0001502 | 0,9966892 |
| 49 | ТК-1/2 | Смена вида прокладки | 0,069 | 0,2900 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000065 | 0,0001567 | 0,9966548 |
| 50 | Смена вида прокладки | Стена Теш Лог 20 | 0,069 | 0,0200 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000005 | 0,0001572 | 0,9966524 |
| 51 | Стена Теш Лог 20 | ЖД ИТП | 0,069 | 0,0055 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000001 | 0,0001573 | 0,9966517 |

Рисунок 4.35 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия ЦТЭЦ ВК (наиболее удаленный потребитель) (рисунок П46.2 МУ)

  - Абашевская районная котельная по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.36 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.18 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Абашевской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абашевская районная котельная | стена котельной АРК | 0,4 | 0,0174 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000702 | 20,9 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,9999746 |
| 2 | стена котельной АРК | Ответвление на АБК Кавказская, 5 | 0,4 | 0,0120 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000151 | 20,9 | 0,0000002 | 0,0000014 | 0,9999707 |
| 3 | Ответвление на АБК Кавказская, 5 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | 0,4 | 0,0070 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000151 | 20,9 | 0,0000002 | 0,0000016 | 0,9999675 |
| 4 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | 0,4 | 1,2250 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000702 | 20,9 | 0,0000651 | 0,0000667 | 0,9986110 |
| 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | ЦТП-АРК | 0,515 | 0,0167 | 1991 | 1 | 33 | 0,000024 | 30,3 | 0,0000030 | 0,0000697 | 0,9985480 |
| 6 | ЦТП-АРК | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | 0,517 | 0,0143 | 1990 | 1 | 34 | 0,000024 | 29,8 | 0,0000003 | 0,0000700 | 0,9985410 |
| 7 | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | ТК-1а | 0,517 | 0,0070 | 1990 | 1 | 34 | 0,0000702 | 29,8 | 0,0000048 | 0,0000748 | 0,9984415 |
| 8 | ТК-1а | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | 0,517 | 0,1350 | 1990 | 1 | 34 | 0,0000151 | 29,8 | 0,0000006 | 0,0000754 | 0,9984283 |
| 9 | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | ТК-1 | 0,517 | 0,1200 | 1990 | 1 | 34 | 0,0000702 | 29,8 | 0,0000012 | 0,0000766 | 0,9984038 |
| 10 | ТК-1 | ТК МК | 0,414 | 0,0770 | 1990 | 2 | 34 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000012 | 0,0000778 | 0,9983694 |
| 11 | ТК МК | ТК-1 | 0,414 | 0,1100 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000006 | 0,0000784 | 0,9983525 |
| 12 | ТК-1 | ТК-5 | 0,414 | 0,0850 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000030 | 0,0000814 | 0,9982681 |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 0,414 | 0,0500 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000084 | 0,0000898 | 0,9980270 |
| 14 | ТК-6 | ТК-14 | 0,414 | 0,0340 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000101 | 0,0000999 | 0,9977377 |
| 15 | ТК-14 | ТК-15 | 0,414 | 0,0640 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000039 | 0,0001038 | 0,9976587 |
| 16 | ТК-15 | ТК-19 | 0,414 | 0,0870 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000844 | 21,2 | 0,0000026 | 0,0001064 | 0,9976055 |
| 17 | ТК-19 | ТК-20 | 0,414 | 0,0900 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000151 | 21,2 | 0,0000000 | 0,0001064 | 0,9976052 |
| 18 | ТК-20 | ТК-21 | 0,414 | 0,0450 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000151 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0001081 | 0,9975716 |
| 19 | ТК-21 | ТК-22 | 0,414 | 0,0260 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000151 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0001094 | 0,9975454 |
| 20 | ТК-22 | ТК-24 | 0,414 | 0,1100 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000151 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0001103 | 0,9975272 |
| 21 | ТК-24 | ТК-25 | 0,414 | 0,0590 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000024 | 0,0001127 | 0,9974786 |
| 22 | ТК-25 | ТК-27 | 0,414 | 0,0400 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000045 | 0,0001172 | 0,9973872 |
| 23 | ТК-27 | ТК-28 | 0,414 | 0,0710 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000061 | 0,0001233 | 0,9972629 |
| 24 | ТК-28 | ТК-29 | 0,414 | 0,0870 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000063 | 0,0001296 | 0,9971343 |
| 25 | ТК-29 | ТК-30 | 0,414 | 0,0390 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000032 | 0,0001328 | 0,9970700 |
| 26 | ТК-30 | ТК-31 | 0,414 | 0,0620 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000018 | 0,0001346 | 0,9970329 |
| 27 | ТК-31 | ТК-32 | 0,414 | 0,0480 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 21,2 | 0,0000077 | 0,0001423 | 0,9968758 |
| 28 | ТК-32 | ТК-33 | 0,359 | 0,0420 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 20,3 | 0,0000041 | 0,0001464 | 0,9967915 |
| 29 | ТК-33 | ТК-35 | 0,359 | 0,0860 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 20,3 | 0,0000028 | 0,0001492 | 0,9967344 |
| 30 | ТК-35 | ТК-36 | 0,359 | 0,0700 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 20,3 | 0,0000050 | 0,0001542 | 0,9966330 |
| 31 | ТК-36 | ТК-39 | 0,359 | 0,0670 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 20,3 | 0,0000061 | 0,0001603 | 0,9965087 |
| 32 | ТК-39 | ТК-40 | 0,309 | 0,0480 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000245 | 17,5 | 0,0000010 | 0,0001613 | 0,9964892 |
| 33 | ТК-40 | ТК-41 | 0,309 | 0,0160 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 17,5 | 0,0000044 | 0,0001657 | 0,9964006 |
| 34 | ТК-41 | ТК-42 | 0,309 | 0,0400 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 17,5 | 0,0000034 | 0,0001691 | 0,9963320 |
| 35 | ТК-42 | ТК-43 | 0,309 | 0,1020 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 17,5 | 0,0000029 | 0,0001720 | 0,9962745 |
| 36 | ТК-43 | стена-1 Тузовского 28 | 0,259 | 0,1450 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 14,8 | 0,0000060 | 0,0001780 | 0,9961568 |
| 37 | стена-1 Тузовского 28 | ответвление на ИТП-1 Тузовского 28 | 0,259 | 0,0030 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000702 | 14,8 | 0,0000049 | 0,0001829 | 0,9960610 |
| 38 | ответвление на ИТП-1 Тузовского 28 | стена-2 Тузовского 28 | 0,259 | 0,0110 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000183 | 14,8 | 0,0000012 | 0,0001841 | 0,9960371 |
| 39 | стена-2 Тузовского 28 | №1 (ТК-45) | 0,259 | 0,0080 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000151 | 14,8 | 0,0000008 | 0,0001849 | 0,9960256 |
| 40 | №1 (ТК-45) | ТК-45 | 0,259 | 0,0010 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000151 | 14,8 | 0,0000002 | 0,0001851 | 0,9960221 |
| 41 | ТК-45 | ТК-45а | 0,207 | 0,0260 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000208 | 12,1 | 0,0000008 | 0,0001859 | 0,9960080 |
| 42 | ТК-45а | ТК-46а | 0,15 | 0,0640 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000194 | 9,1 | 0,0000020 | 0,0001879 | 0,9959745 |
| 43 | ТК-46а | ТК-46б | 0,15 | 0,0710 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 9,1 | 0,0000102 | 0,0001981 | 0,9958298 |
| 44 | ТК-46б | ТК-46 | 0,15 | 0,0460 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 9,1 | 0,0000001 | 0,0001982 | 0,9958278 |
| 45 | ТК-46 | стена-2 Тузовского 32 | 0,1 | 0,0570 | 1991 | 2 | 33 | 0,0000702 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0001990 | 0,9958158 |
| 46 | стена-2 Тузовского 32 | ЖД ИТП-2 | 0,1 | 0,0080 | 1991 | 1 | 33 | 0,0000702 | 6,7 | 0,0000006 | 0,0001996 | 0,9958078 |

Рисунок 4.37 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)

  - Абашевская районная котельная

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.38 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.19 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Абашевской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абашевская районная котельная | стена котельной АРК | 0,4 | 0,0174 | 1991 | 1 | 53 | 0,0000226 | 20,9 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999918 |
| 2 | стена котельной АРК | Ответвление на АБК Кавказская, 5 | 0,4 | 0,0120 | 2013 | 1 | 31 | 0,0000026 | 20,9 | 0,0000003 | 0,0000007 | 0,9999862 |
| 3 | Ответвление на АБК Кавказская, 5 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | 0,4 | 0,0070 | 2013 | 1 | 31 | 0,0000026 | 20,9 | 0,0000002 | 0,0000009 | 0,9999829 |
| 4 | Ответвление на Мат. склад Кавказкая, 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | 0,4 | 1,2250 | 1991 | 1 | 53 | 0,0000226 | 20,9 | 0,0000276 | 0,0000285 | 0,9994084 |
| 5 | ЦТП стена-1 ЦТП Шорский 45 | ЦТП-АРК | 0,515 | 0,0167 | 1991 | 1 | 53 | 0,0000226 | 30,3 | 0,0000004 | 0,0000289 | 0,9993970 |
| 6 | ЦТП-АРК | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | 0,517 | 0,0143 | 1990 | 1 | 54 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000003 | 0,0000292 | 0,9993874 |
| 7 | ЦТП стена-2 ЦТП Шорский 45 | ТК-1а | 0,517 | 0,0070 | 1990 | 1 | 54 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000002 | 0,0000294 | 0,9993827 |
| 8 | ТК-1а | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | 0,517 | 0,1350 | 1990 | 1 | 54 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000030 | 0,0000324 | 0,9992923 |
| 9 | ответвление на Магазин Маркшейдерская 2 | ТК-1 | 0,517 | 0,1200 | 1990 | 1 | 54 | 0,0000226 | 29,8 | 0,0000027 | 0,0000351 | 0,9992120 |
| 10 | ТК-1 | ТК МК | 0,414 | 0,0770 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000017 | 0,0000368 | 0,9991754 |
| 11 | ТК МК | ТК-1 | 0,414 | 0,1100 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000025 | 0,0000393 | 0,9991231 |
| 12 | ТК-1 | ТК-5 | 0,414 | 0,0850 | 2017 | 2 | 27 | 0,0000126 | 21,2 | 0,0000019 | 0,0000412 | 0,9990827 |
| 13 | ТК-5 | ТК-6 | 0,414 | 0,0500 | 2017 | 2 | 27 | 0,0000126 | 21,2 | 0,0000011 | 0,0000423 | 0,9990589 |
| 14 | ТК-6 | ТК-14 | 0,414 | 0,0340 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000008 | 0,0000431 | 0,9990427 |
| 15 | ТК-14 | ТК-15 | 0,414 | 0,0640 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000014 | 0,0000445 | 0,9990122 |
| 16 | ТК-15 | ТК-19 | 0,414 | 0,0870 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000020 | 0,0000465 | 0,9989708 |
| 17 | ТК-19 | ТК-20 | 0,414 | 0,0900 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000020 | 0,0000485 | 0,9989280 |
| 18 | ТК-20 | ТК-21 | 0,414 | 0,0450 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000010 | 0,0000495 | 0,9989066 |
| 19 | ТК-21 | ТК-22 | 0,414 | 0,0260 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000006 | 0,0000501 | 0,9988942 |
| 20 | ТК-22 | ТК-24 | 0,414 | 0,1100 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000025 | 0,0000526 | 0,9988419 |
| 21 | ТК-24 | ТК-25 | 0,414 | 0,0590 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000013 | 0,0000539 | 0,9988138 |
| 22 | ТК-25 | ТК-27 | 0,414 | 0,0400 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0000548 | 0,9987948 |
| 23 | ТК-27 | ТК-28 | 0,414 | 0,0710 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000016 | 0,0000564 | 0,9987610 |
| 24 | ТК-28 | ТК-29 | 0,414 | 0,0870 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000020 | 0,0000584 | 0,9987196 |
| 25 | ТК-29 | ТК-30 | 0,414 | 0,0390 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000138 | 21,2 | 0,0000009 | 0,0000593 | 0,9987010 |
| 26 | ТК-30 | ТК-31 | 0,414 | 0,0620 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000014 | 0,0000607 | 0,9986715 |
| 27 | ТК-31 | ТК-32 | 0,414 | 0,0480 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 21,2 | 0,0000011 | 0,0000618 | 0,9986487 |
| 28 | ТК-32 | ТК-33 | 0,359 | 0,0420 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000009 | 0,0000627 | 0,9986296 |
| 29 | ТК-33 | ТК-35 | 0,359 | 0,0860 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000019 | 0,0000646 | 0,9985904 |
| 30 | ТК-35 | ТК-36 | 0,359 | 0,0700 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000016 | 0,0000662 | 0,9985585 |
| 31 | ТК-36 | ТК-39 | 0,359 | 0,0670 | 2003 | 2 | 41 | 0,0000226 | 20,3 | 0,0000015 | 0,0000677 | 0,9985280 |
| 32 | ТК-39 | ТК-40 | 0,309 | 0,0480 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000026 | 17,5 | 0,0000011 | 0,0000688 | 0,9985091 |
| 33 | ТК-40 | ТК-41 | 0,309 | 0,0160 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000026 | 17,5 | 0,0000004 | 0,0000692 | 0,9985028 |
| 34 | ТК-41 | ТК-42 | 0,309 | 0,0400 | 2001 | 2 | 43 | 0,0000126 | 17,5 | 0,0000009 | 0,0000701 | 0,9984871 |
| 35 | ТК-42 | ТК-43 | 0,309 | 0,1020 | 2002 | 2 | 42 | 0,0000126 | 17,5 | 0,0000023 | 0,0000724 | 0,9984470 |
| 36 | ТК-43 | стена-1 Тузовского 28 | 0,259 | 0,1450 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000033 | 0,0000757 | 0,9983989 |
| 37 | стена-1 Тузовского 28 | ответвление на ИТП-1 Тузовского 28 | 0,259 | 0,0030 | 1991 | 1 | 53 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000001 | 0,0000758 | 0,9983979 |
| 38 | ответвление на ИТП-1 Тузовского 28 | стена-2 Тузовского 28 | 0,259 | 0,0110 | 1991 | 1 | 53 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000002 | 0,0000760 | 0,9983943 |
| 39 | стена-2 Тузовского 28 | №1 (ТК-45) | 0,259 | 0,0080 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000002 | 0,0000762 | 0,9983916 |
| 40 | №1 (ТК-45) | ТК-45 | 0,259 | 0,0010 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000226 | 14,8 | 0,0000000 | 0,0000762 | 0,9983913 |
| 41 | ТК-45 | ТК-45а | 0,207 | 0,0260 | 2018 | 2 | 26 | 0,0000026 | 12,1 | 0,0000006 | 0,0000768 | 0,9983842 |
| 42 | ТК-45а | ТК-46а | 0,15 | 0,0640 | 2018 | 2 | 26 | 0,0000026 | 9,1 | 0,0000014 | 0,0000782 | 0,9983712 |
| 43 | ТК-46а | ТК-46б | 0,15 | 0,0710 | 2018 | 2 | 26 | 0,0000026 | 9,1 | 0,0000016 | 0,0000798 | 0,9983568 |
| 44 | ТК-46б | ТК-46 | 0,15 | 0,0460 | 2018 | 2 | 26 | 0,0000026 | 9,1 | 0,0000010 | 0,0000808 | 0,9983474 |
| 45 | ТК-46 | стена-2 Тузовского 32 | 0,1 | 0,0570 | 1991 | 2 | 53 | 0,0000126 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0000821 | 0,9983388 |
| 46 | стена-2 Тузовского 32 | ЖД ИТП-2 | 0,1 | 0,0080 | 1991 | 1 | 53 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000823 | 0,9983376 |

Рисунок 4.39 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия Абашевской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)

  - Байдаевская центральная котельная №2 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.40 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.20 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Байдаевской центральной котельной №2 единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байдаевская центральная котельная №2 | стена котельная БЦК-2 | 0,517 | 0,0087 | 1963 | 1 | 61 | 0,0004563 | 28,3 | 0,0000040 | 0,0000040 | 0,9999426 |
| 2 | стена котельная БЦК-2 | Забор | 0,517 | 0,0140 | 1963 | 1 | 61 | 0,0002281 | 28,3 | 0,0000032 | 0,0000072 | 0,9998966 |
| 3 | Забор | т.А | 0,517 | 0,0218 | 1963 | 1 | 61 | 0,0002281 | 28,3 | 0,0000050 | 0,0000122 | 0,9998242 |
| 4 | т.А | Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | 0,517 | 0,0060 | 1994 | 1 | 30 | 0,0002281 | 28,3 | 0,0000014 | 0,0000136 | 0,9998045 |
| 5 | Прибор учета "Взлет" котельная Байдаевская | ТК-1 | 0,517 | 0,0100 | 1963 | 1 | 61 | 0,0004563 | 28,3 | 0,0000046 | 0,0000182 | 0,9997387 |
| 6 | ТК-1 | ТК-2 | 0,517 | 0,1550 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000211 | 0,0000393 | 0,9994350 |
| 7 | ТК-2 | ТК-3 | 0,517 | 0,0990 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000081 | 0,0000474 | 0,9993186 |
| 8 | ТК-3 | ТК-3а | 0,517 | 0,0440 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000149 | 0,0000623 | 0,9991040 |
| 9 | ТК-3а | ТК-4 | 0,517 | 0,1340 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000070 | 0,0000693 | 0,9990035 |
| 10 | ТК-4 | ТК-5 | 0,517 | 0,2110 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000212 | 0,0000905 | 0,9986975 |
| 11 | ТК-5 | ТК-6 | 0,517 | 0,0050 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000341 | 0,0001246 | 0,9982066 |
| 12 | ТК-6 | ТК-7 | 0,517 | 0,0520 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000010 | 0,0001256 | 0,9981929 |
| 13 | ТК-7 | ТК-8 | 0,517 | 0,0640 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 28,3 | 0,0000082 | 0,0001338 | 0,9980742 |
| 14 | ТК-8 | ТК-9 | 0,414 | 0,0400 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 22,4 | 0,0000107 | 0,0001445 | 0,9979201 |
| 15 | ТК-9 | ТК-10 | 0,414 | 0,0880 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000238 | 0,0001683 | 0,9976483 |
| 16 | ТК-10 | ТК-11 | 0,414 | 0,0490 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000491 | 0,0002174 | 0,9970866 |
| 17 | ТК-11 | ТК-12 | 0,414 | 0,1350 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001911 | 22,4 | 0,0000105 | 0,0002279 | 0,9969664 |
| 18 | ТК-12 | ТК-13 | 0,414 | 0,0790 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000254 | 0,0002533 | 0,9966765 |
| 19 | ТК-13 | ТК-14 | 0,414 | 0,1000 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 22,4 | 0,0000138 | 0,0002671 | 0,9965190 |
| 20 | ТК-14 | ТК-15 | 0,414 | 0,0360 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000153 | 0,0002824 | 0,9963438 |
| 21 | ТК-15 | перемычка в ТК-16 | 0,414 | 0,1110 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001813 | 22,4 | 0,0000091 | 0,0002915 | 0,9962402 |
| 22 | перемычка в ТК-16 | ТК-16 | 0,414 | 0,0010 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000528 | 0,0003443 | 0,9956362 |
| 23 | ТК-16 | ТК-16а | 0,414 | 0,1070 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000190 | 0,0003633 | 0,9954188 |
| 24 | ТК-16а | узел | 0,414 | 0,1070 | 1963 | 2 | 61 | 0,0005284 | 22,4 | 0,0000217 | 0,0003850 | 0,9951711 |
| 25 | узел | ТК-17 | 0,414 | 0,0005 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 22,4 | 0,0000112 | 0,0003962 | 0,9950425 |
| 26 | ТК-17 | ТК-18а | 0,15 | 0,0420 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 8,9 | 0,0000181 | 0,0004143 | 0,9948361 |
| 27 | ТК-18а | ТК-18 | 0,15 | 0,1140 | 1963 | 2 | 61 | 0,0001584 | 8,9 | 0,0000077 | 0,0004220 | 0,9947483 |
| 28 | ТК-18 | смена типа прокладки | 0,1 | 0,0800 | 1999 | 2 | 25 | 0,0005284 | 6,7 | 0,0000343 | 0,0004563 | 0,9943557 |
| 29 | смена типа прокладки | ТК-20 | 0,1 | 0,0300 | 1999 | 1 | 25 | 0,0001584 | 6,7 | 0,0000067 | 0,0004630 | 0,9943249 |
| 30 | ТК-20 | Прибор учета Магнитогорский 3 | 0,05 | 0,0030 | 1994 | 2 | 30 | 0,0001584 | 4,6 | 0,0000181 | 0,0004811 | 0,9942413 |
| 31 | Прибор учета Магнитогорский 3 | Ответвление на Магнитогорский, 3 | 0,1 | 0,0200 | 1994 | 2 | 30 | 0,0005284 | 6,7 | 0,0000127 | 0,0004938 | 0,9941826 |
| 32 | Ответвление на Магнитогорский, 3 | АБК ИТП | 0,1 | 0,0131 | 1994 | 1 | 30 | 0,0005284 | 6,7 | 0,0000375 | 0,0005313 | 0,9940088 |

Рисунок 4.41 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, 
в зоне действия Байдаевской центральной котельной №2 (рисунок П46.2 МУ)

  - Зыряновская районная котельная по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.42 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.21 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Зыряновской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зыряновская районная котельная | стена котельная ЗРК (2 оч.) | 0,309 | 0,0091 | 1994 | 1 | 30 | 0,0000663 | 16,6 | 0,0000006 | 0,0000006 | 0,9999930 |
| 2 | стена котельная ЗРК (2 оч.) | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | 0,309 | 0,0030 | 1994 | 2 | 30 | 0,000023 | 16,6 | 0,0000001 | 0,0000007 | 0,9999922 |
| 3 | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | 0,309 | 0,0050 | 1994 | 2 | 30 | 0,000023 | 16,6 | 0,0000001 | 0,0000008 | 0,9999909 |
| 4 | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | ТК-1 | 0,207 | 0,0050 | 2003 | 1 | 21 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000009 | 0,9999898 |
| 5 | ТК-1 | смена типа прокладки | 0,207 | 0,0950 | 2003 | 1 | 21 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000026 | 0,0000035 | 0,9999696 |
| 6 | смена типа прокладки | ТК-2 | 0,207 | 0,0380 | 2003 | 2 | 21 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000011 | 0,0000046 | 0,9999615 |
| 7 | ТК-2 | т.А | 0,207 | 1,1100 | 2003 | 1 | 21 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000308 | 0,0000354 | 0,9997258 |
| 8 | т.А | т.Б | 0,207 | 0,1100 | 2003 | 1 | 21 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000031 | 0,0000385 | 0,9997024 |
| 9 | т.Б | ТК-8 | 0,207 | 0,1610 | 1982 | 1 | 42 | 0,0009644 | 11,0 | 0,0001553 | 0,0001938 | 0,9985153 |
| 10 | ТК-8 | ТК-7 | 0,15 | 0,0735 | 1982 | 2 | 42 | 0,000023 | 8,8 | 0,0000017 | 0,0001955 | 0,9985049 |
| 11 | ТК-7 | ТК-9 | 0,15 | 0,0890 | 1982 | 2 | 42 | 0,000023 | 8,8 | 0,0000020 | 0,0001975 | 0,9984924 |
| 12 | ТК-9 | ТК-1 | 0,1 | 0,0145 | 1982 | 2 | 42 | 0,0009644 | 6,5 | 0,0000140 | 0,0002115 | 0,9984292 |
| 13 | ТК-1 | ответвление на Чулымская 1 | 0,1 | 0,1000 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000263 | 6,5 | 0,0000026 | 0,0002141 | 0,9984173 |
| 14 | ответвление на Чулымская 1 | ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | 0,1 | 0,2600 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000263 | 6,5 | 0,0000068 | 0,0002209 | 0,9983863 |
| 15 | ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | ТК-1 | 0,082 | 0,0450 | 1999 | 2 | 25 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000017 | 0,0002226 | 0,9983802 |
| 16 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0440 | 1999 | 2 | 25 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000016 | 0,0002242 | 0,9983742 |
| 17 | ТК-2 | ЖД ИТП | 0,082 | 0,0420 | 1999 | 2 | 25 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000001 | 0,0002259 | 0,9983680 |

Рисунок 4.43 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)

  - Зыряновская районная котельная

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.44 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.22 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Зыряновской районной котельной единой теплоснабжающей организации №10, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зыряновская районная котельная | стена котельная ЗРК (2 оч.) | 0,309 | 0,0091 | 1994 | 1 | 50 | 0,0000663 | 16,6 | 0,0000006 | 0,0000006 | 0,9999850 |
| 2 | стена котельная ЗРК (2 оч.) | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | 0,309 | 0,0030 | 2010 | 2 | 34 | 0,000023 | 16,6 | 0,0000001 | 0,0000007 | 0,9999762 |
| 3 | Прибор учета 2 оч. котельная ЗРК | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | 0,309 | 0,0050 | 2010 | 2 | 34 | 0,000023 | 16,6 | 0,0000001 | 0,0000008 | 0,9999669 |
| 4 | Разветвление на Барабинскую и ТК-97 | ТК-1 | 0,207 | 0,0050 | 2003 | 1 | 41 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000009 | 0,9999578 |
| 5 | ТК-1 | смена типа прокладки | 0,207 | 0,0950 | 2003 | 1 | 41 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000026 | 0,0000035 | 0,9999296 |
| 6 | смена типа прокладки | ТК-2 | 0,207 | 0,0380 | 2003 | 2 | 41 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000011 | 0,0000046 | 0,9999135 |
| 7 | ТК-2 | т.А | 0,207 | 1,1100 | 2003 | 1 | 41 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000308 | 0,0000354 | 0,9996698 |
| 8 | т.А | т.Б | 0,207 | 0,1100 | 2003 | 1 | 41 | 0,0000278 | 11,0 | 0,0000031 | 0,0000385 | 0,9996384 |
| 9 | т.Б | ТК-8 | 0,207 | 0,1610 | 1982 | 1 | 62 | 0,0009644 | 11,0 | 0,0001553 | 0,0001938 | 0,9984433 |
| 10 | ТК-8 | ТК-7 | 0,15 | 0,0735 | 2007 | 2 | 37 | 0,000023 | 8,8 | 0,0000017 | 0,0001955 | 0,9984249 |
| 11 | ТК-7 | ТК-9 | 0,15 | 0,0890 | 2007 | 2 | 37 | 0,000023 | 8,8 | 0,0000020 | 0,0001975 | 0,9984044 |
| 12 | ТК-9 | ТК-1 | 0,1 | 0,0145 | 1982 | 2 | 62 | 0,0009644 | 6,5 | 0,0000140 | 0,0002115 | 0,9983332 |
| 13 | ТК-1 | ответвление на Чулымская 1 | 0,1 | 0,1000 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000263 | 6,5 | 0,0000026 | 0,0002141 | 0,9983133 |
| 14 | ответвление на Чулымская 1 | ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | 0,1 | 0,2600 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000263 | 6,5 | 0,0000068 | 0,0002209 | 0,9982743 |
| 15 | ТК-3а (ТК у кот. ВГСО) | ТК-1 | 0,069 | 0,0450 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000017 | 0,0002226 | 0,9982602 |
| 16 | ТК-1 | ТК-2 | 0,069 | 0,0440 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000016 | 0,0002242 | 0,9982462 |
| 17 | ТК-2 | стена Фурманова 4 | 0,069 | 0,0420 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000016 | 0,0002258 | 0,9982325 |
| 18 | стена Фурманова 4 | ЖД ИТП | 0,069 | 0,0040 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000373 | 5,3 | 0,0000001 | 0,0002259 | 0,9982240 |

Рисунок 4.45 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Зыряновской районной котельной (рисунок П46.2 МУ)

  - Куйбышевская центральная котельная по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.46 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия Куйбышевская центральная котельная (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.23 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны Куйбышевская центральная котельная единой теплоснабжающей организации №10, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куйбышевская центральная котельная | внешнее ограждение территории Котельной КЦК | 0,517 | 0,0331 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 29,3 | 0,0000438 | 0,0000438 | 0,9992954 |
| 2 | внешнее ограждение территории Котельной КЦК | задвижка отопления | 0,517 | 0,0260 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000344 | 0,0000782 | 0,9987847 |
| 3 | задвижка отопления | Т1 | 0,517 | 0,0300 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000397 | 0,0001179 | 0,9981954 |
| 4 | Т1 | Т2 | 0,517 | 0,1190 | 2014 | 1 | 9 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000091 | 0,0001270 | 0,9980605 |
| 5 | Т2 | Т3 | 0,517 | 0,0760 | 2014 | 1 | 9 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000058 | 0,0001328 | 0,9979743 |
| 6 | Т3 | Т4 | 0,517 | 0,2020 | 2007 | 1 | 16 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000154 | 0,0001482 | 0,9977453 |
| 7 | Т4 | ТК-3 | 0,517 | 0,0480 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000636 | 0,0002118 | 0,9968024 |
| 8 | ТК-3 | т.А | 0,517 | 0,0160 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000212 | 0,0002330 | 0,9964881 |
| 9 | т.А | т.Б | 0,517 | 0,0150 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000199 | 0,0002529 | 0,9961935 |
| 10 | т.Б | Т5 | 0,517 | 0,1030 | 2006 | 1 | 17 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000079 | 0,0002608 | 0,9960767 |
| 11 | Т5 | Т6 | 0,517 | 0,0450 | 2006 | 1 | 17 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000034 | 0,0002642 | 0,9960257 |
| 12 | Т6 | Т7 | 0,517 | 0,0200 | 2006 | 1 | 17 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000015 | 0,0002657 | 0,9960030 |
| 13 | Т7 | Т8 | 0,517 | 0,0920 | 2006 | 1 | 17 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000070 | 0,0002727 | 0,9958987 |
| 14 | Т8 | ТК4 | 0,517 | 0,0380 | 1985 | 1 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000503 | 0,0003230 | 0,9951523 |
| 15 | ТК4 | ТК-5' | 0,517 | 0,0440 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000034 | 0,0003264 | 0,9951024 |
| 16 | ТК-5' | ТК-7 | 0,517 | 0,0360 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000764 | 27,1 | 0,0000028 | 0,0003292 | 0,9950616 |
| 17 | ТК-7 | СК | 0,517 | 0,0240 | 1985 | 2 | 38 | 0,001324 | 27,1 | 0,0000318 | 0,0003610 | 0,9945902 |
| 18 | СК | ТК-8с | 0,517 | 0,0370 | 2001 | 2 | 22 | 0,0001051 | 27,1 | 0,0000039 | 0,0003649 | 0,9945325 |
| 19 | ТК-8с | ТК-8 | 0,517 | 0,0290 | 2001 | 2 | 22 | 0,0001051 | 27,1 | 0,0000030 | 0,0003679 | 0,9944873 |
| 20 | ТК-8 | ТК-9 | 0,517 | 0,0740 | 2001 | 2 | 22 | 0,0001051 | 27,1 | 0,0000078 | 0,0003757 | 0,9943720 |
| 21 | ТК-9 | ТК-10 | 0,517 | 0,0250 | 2001 | 2 | 22 | 0,0001051 | 27,1 | 0,0000026 | 0,0003783 | 0,9943330 |
| 22 | ТК-10 | ТК-11 | 0,414 | 0,0560 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000049 | 0,0003832 | 0,9942741 |
| 23 | ТК-11 | ТК-12с | 0,414 | 0,0520 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000045 | 0,0003877 | 0,9942194 |
| 24 | ТК-12с | ТК-13 | 0,414 | 0,0870 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000076 | 0,0003953 | 0,9941279 |
| 25 | ТК-13 | ТК-14с | 0,414 | 0,0800 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000070 | 0,0004023 | 0,9940438 |
| 26 | ТК-14с | ТК-15с | 0,414 | 0,0840 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000073 | 0,0004096 | 0,9939555 |
| 27 | ТК-15с | ТК-16 | 0,414 | 0,0150 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000013 | 0,0004109 | 0,9939397 |
| 28 | ТК-16 | ТК-17 | 0,414 | 0,0780 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000068 | 0,0004177 | 0,9938577 |
| 29 | ТК-17 | ТК-18 | 0,414 | 0,0690 | 2001 | 2 | 22 | 0,0001051 | 22,0 | 0,0000072 | 0,0004249 | 0,9937706 |
| 30 | ТК-18 | ТК-18с | 0,414 | 0,1130 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000099 | 0,0004348 | 0,9936518 |
| 31 | ТК-18с | ТК-19 | 0,414 | 0,0380 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000033 | 0,0004381 | 0,9936118 |
| 32 | ТК-19 | ТК-20 | 0,414 | 0,0470 | 2004 | 2 | 19 | 0,0000875 | 22,0 | 0,0000041 | 0,0004422 | 0,9935624 |
| 33 | ТК-20 | ТК-21 | 0,309 | 0,0820 | 1980 | 2 | 43 | 0,0063794 | 16,7 | 0,0005231 | 0,0009653 | 0,9887718 |
| 34 | ТК-21 | ТК-22 | 0,309 | 0,0840 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 16,7 | 0,0000082 | 0,0009735 | 0,9886964 |
| 35 | ТК-22 | ТК-23 | 0,309 | 0,0730 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 16,7 | 0,0000072 | 0,0009807 | 0,9886309 |
| 36 | ТК-23 | ТК-24 | 0,309 | 0,0760 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 16,7 | 0,0000075 | 0,0009882 | 0,9885627 |
| 37 | ТК-24 | ТК-24/1 | 0,259 | 0,0500 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 14,3 | 0,0000049 | 0,0009931 | 0,9885244 |
| 38 | ТК-24/1 | ТК-25 | 0,259 | 0,0120 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 14,3 | 0,0000012 | 0,0009943 | 0,9885152 |
| 39 | ТК-25 | ТК-26 | 0,259 | 0,0420 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 14,3 | 0,0000041 | 0,0009984 | 0,9884830 |
| 40 | ТК-26 | ТК-27 | 0,259 | 0,0630 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 14,3 | 0,0000062 | 0,0010046 | 0,9884348 |
| 41 | ТК-27 | Задвижка (ТК-28/38) | 0,259 | 0,0690 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 14,3 | 0,0000068 | 0,0010114 | 0,9883820 |
| 42 | Задвижка (ТК-28/38) | ТК-28/38 | 0,259 | 0,0010 | 2002 | 2 | 21 | 0,000098 | 14,3 | 0,0000001 | 0,0010115 | 0,9883812 |
| 43 | ТК-28/38 | ТК-37 | 0,359 | 0,0520 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000764 | 19,7 | 0,0000040 | 0,0010155 | 0,9883383 |
| 44 | ТК-37 | ТК-36 | 0,359 | 0,0530 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000764 | 19,7 | 0,0000041 | 0,0010196 | 0,9882946 |
| 45 | ТК-36 | мост | 0,359 | 0,0630 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000764 | 19,7 | 0,0000048 | 0,0010244 | 0,9882426 |
| 46 | мост | Ответвление на Автосалон Димитрова | 0,359 | 0,0290 | 2003 | 1 | 20 | 0,0000922 | 19,7 | 0,0000027 | 0,0010271 | 0,9882137 |
| 47 | Ответвление на Автосалон Димитрова | Вр. № 1 | 0,359 | 0,0010 | 2003 | 1 | 20 | 0,0000922 | 19,7 | 0,0000001 | 0,0010272 | 0,9882127 |
| 48 | Вр. № 1 | мост | 0,359 | 0,0300 | 2006 | 1 | 17 | 0,0000764 | 19,7 | 0,0000023 | 0,0010295 | 0,9881879 |
| 49 | мост | ТК-35с | 0,309 | 0,0560 | 2006 | 2 | 17 | 0,0000764 | 17,0 | 0,0000043 | 0,0010338 | 0,9881480 |
| 50 | ТК-35с | ТК-35 | 0,309 | 0,0650 | 2006 | 2 | 17 | 0,0000764 | 17,0 | 0,0000050 | 0,0010388 | 0,9881017 |
| 51 | ТК-35 | ТК-34с | 0,309 | 0,0280 | 2006 | 2 | 17 | 0,0000764 | 17,0 | 0,0000021 | 0,0010409 | 0,9880817 |
| 52 | ТК-34с | ТК-33 | 0,309 | 0,0130 | 2006 | 2 | 17 | 0,0000764 | 17,0 | 0,0000010 | 0,0010419 | 0,9880724 |
| 53 | ТК-33 | ТК-33 | 0,309 | 0,0010 | 2006 | 2 | 17 | 0,0000764 | 17,0 | 0,0000001 | 0,0010420 | 0,9880717 |
| 54 | ТК-33 | ТК-32 | 0,359 | 0,0580 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 19,9 | 0,0000079 | 0,0010499 | 0,9879856 |
| 55 | ТК-32 | ТК-31 | 0,359 | 0,0120 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 19,9 | 0,0000016 | 0,0010515 | 0,9879678 |
| 56 | ТК-31 | ТК-30 | 0,359 | 0,0310 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 19,9 | 0,0000042 | 0,0010557 | 0,9879218 |
| 57 | ТК-30 | ТК-58 | 0,259 | 0,1050 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 14,3 | 0,0000143 | 0,0010700 | 0,9878096 |
| 58 | ТК-58 | узел | 0,207 | 0,1760 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 11,5 | 0,0000240 | 0,0010940 | 0,9876580 |
| 59 | узел | ответвление на Димитрова 28 | 0,207 | 0,0040 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 11,5 | 0,0000005 | 0,0010945 | 0,9876546 |
| 60 | ответвление на Димитрова 28 | ТК-2 (Т80) | 0,207 | 0,1020 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 11,5 | 0,0000139 | 0,0011084 | 0,9875667 |
| 61 | ТК-2 (Т80) | ответвление | 0,15 | 0,0510 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000069 | 0,0011153 | 0,9875337 |
| 62 | ответвление | Т81 | 0,15 | 0,0010 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000001 | 0,0011154 | 0,9875331 |
| 63 | Т81 | Смена типа прокладки | 0,15 | 0,0100 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000014 | 0,0011168 | 0,9875266 |
| 64 | Смена типа прокладки | Т84 | 0,15 | 0,0122 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000017 | 0,0011185 | 0,9875187 |
| 65 | Т84 | Т85 | 0,15 | 0,0100 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000014 | 0,0011199 | 0,9875122 |
| 66 | Т85 | Смена типа прокладки | 0,15 | 0,0350 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000048 | 0,0011247 | 0,9874896 |
| 67 | Смена типа прокладки | Т86 | 0,15 | 0,0020 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000003 | 0,0011250 | 0,9874883 |
| 68 | Т86 | ТК-71 | 0,15 | 0,0260 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000035 | 0,0011285 | 0,9874715 |
| 69 | ТК-71 | ТК-72 | 0,15 | 0,0150 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 8,7 | 0,0000020 | 0,0011305 | 0,9874618 |
| 70 | ТК-72 | ТК-73 | 0,1 | 0,0280 | 1998 | 2 | 25 | 0,0001362 | 6,6 | 0,0000038 | 0,0011343 | 0,9874480 |
| 71 | ТК-73 | Смена года прокладки | 0,069 | 0,0070 | 2019 | 2 | 4 | 0,0000972 | 5,3 | 0,0000007 | 0,0011350 | 0,9874460 |
| 72 | Смена года прокладки | Смена года прокладки | 0,05 | 0,0300 | 2019 | 2 | 4 | 0,0000972 | 4,5 | 0,0000029 | 0,0011379 | 0,9874388 |
| 73 | Смена года прокладки | ТК-74 | 0,069 | 0,0070 | 2019 | 2 | 4 | 0,0000972 | 5,3 | 0,0000007 | 0,0011386 | 0,9874368 |
| 74 | ТК-74 | Прибор учета | 0,05 | 0,0180 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000764 | 4,5 | 0,0000014 | 0,0011400 | 0,9874334 |
| 75 | Прибор учета | Комплекс ИТП | 0,05 | 0,0057 | 1998 | 1 | 25 | 0,0001362 | 4,5 | 0,0000008 | 0,0011408 | 0,9874315 |

Рисунок 4.47 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия Куйбышевская центральная котельная (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная пос. Притомский по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.48 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.24 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Притомский единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Притомский | стена-1 котельная Притомский | 0,414 | 0,0130 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000072 | 0,0000072 | 0,9998570 |
| 2 | стена-1 котельная Притомский | ответвление на Промзону | 0,414 | 0,0010 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000003 | 0,0000075 | 0,9998515 |
| 3 | ответвление на Промзону | стена-1 Угольный склад | 0,414 | 0,0320 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000003 | 0,0000078 | 0,9998460 |
| 4 | стена-1 Угольный склад | стена-2 Угольный склад | 0,414 | 0,0180 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000176 | 0,0000254 | 0,9994949 |
| 5 | стена-2 Угольный склад | врезка 1 | 0,414 | 0,1970 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000099 | 0,0000353 | 0,9992974 |
| 6 | врезка 1 | врезка 2 | 0,414 | 0,7230 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0001081 | 0,0001434 | 0,9971357 |
| 7 | врезка 2 | врезка 3 | 0,414 | 0,4900 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0003969 | 0,0005403 | 0,9892022 |
| 8 | врезка 3 | проходная ТК | 0,414 | 0,0428 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0002690 | 0,0008093 | 0,9838254 |
| 9 | проходная ТК | ЦТП п. Притомский | 0,414 | 0,3765 | 1982 | 1 | 42 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000154 | 0,0008247 | 0,9835182 |
| 10 | ЦТП п. Притомский | КСЗ-1 (УТ-1) | 0,414 | 0,0108 | 1982 | 1 | 42 | 0,0000131 | 24,0 | 0,0000001 | 0,0008248 | 0,9835158 |
| 11 | КСЗ-1 (УТ-1) | стена-1 ЦТП | 0,309 | 0,0020 | 1982 | 1 | 42 | 0,0000131 | 17,4 | 0,0000010 | 0,0008258 | 0,9834954 |
| 12 | стена-1 ЦТП | стена-2 ЦТП | 0,309 | 0,0184 | 1984 | 1 | 40 | 0,0000131 | 17,4 | 0,0000001 | 0,0008259 | 0,9834941 |
| 13 | стена-2 ЦТП | ТК-2 | 0,309 | 0,0400 | 1984 | 1 | 40 | 0,0000131 | 17,4 | 0,0000038 | 0,0008297 | 0,9834191 |
| 14 | ТК-2 | т.А - опуск под землю | 0,309 | 0,0200 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 17,4 | 0,0000003 | 0,0008300 | 0,9834131 |
| 15 | т.А - опуск под землю | ТК-4 | 0,309 | 0,1250 | 1984 | 2 | 40 | 0,0005489 | 17,4 | 0,0000011 | 0,0008311 | 0,9833947 |
| 16 | ТК-4 | ТК-5 | 0,309 | 0,0710 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 17,4 | 0,0000004 | 0,0008315 | 0,9833852 |
| 17 | ТК-5 | ТК-6 | 0,309 | 0,0350 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 17,4 | 0,0000120 | 0,0008435 | 0,9831887 |
| 18 | ТК-6 | ТК-7 | 0,259 | 0,0090 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 14,9 | 0,0000060 | 0,0008495 | 0,9830904 |
| 19 | ТК-7 | стена-1 Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0550 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000374 | 0,0008869 | 0,9824762 |
| 20 | стена-1 Дорстроевская 5а | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0050 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000212 | 0,0009081 | 0,9821274 |
| 21 | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | ответвление на Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0240 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000105 | 0,0009186 | 0,9819554 |
| 22 | ответвление на Дорстроевская 5а | стена-2 Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0060 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000027 | 0,0009213 | 0,9819174 |
| 23 | стена-2 Дорстроевская 5а | ТК-37 | 0,309 | 0,0120 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000164 | 0,0009377 | 0,9816444 |
| 24 | ТК-37 | ТК-8б | 0,309 | 0,0080 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000015 | 0,0009392 | 0,9816196 |
| 25 | ТК-8б | ТК-8 | 0,309 | 0,0450 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 17,6 | 0,0000072 | 0,0009464 | 0,9815005 |
| 26 | ТК-8 | ТК-9 | 0,207 | 0,1050 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 12,0 | 0,0000018 | 0,0009482 | 0,9814707 |
| 27 | ТК-9 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | 0,259 | 0,0020 | 1973 | 1 | 51 | 0,000299 | 14,9 | 0,0000036 | 0,0009518 | 0,9814111 |
| 28 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | т.Б - опуск под землю | 0,207 | 0,0650 | 1973 | 1 | 51 | 0,000299 | 12,0 | 0,0000024 | 0,0009542 | 0,9813714 |
| 29 | т.Б - опуск под землю | стена-1 Дорстроевская 3а | 0,207 | 0,0125 | 1973 | 2 | 51 | 0,000299 | 12,0 | 0,0000135 | 0,0009677 | 0,9811480 |
| 30 | стена-1 Дорстроевская 3а | ответвление на Дорстроевская 3а | 0,15 | 0,0080 | 1973 | 1 | 51 | 0,000299 | 9,1 | 0,0000314 | 0,0009991 | 0,9807905 |
| 31 | ответвление на Дорстроевская 3а | стена-2 Дорстроевская 3а | 0,125 | 0,0130 | 1984 | 1 | 40 | 0,0000437 | 7,9 | 0,0000001 | 0,0009992 | 0,9807893 |
| 32 | стена-2 Дорстроевская 3а | стена-1 Дорстроевская 9 | 0,125 | 0,0340 | 1975 | 2 | 49 | 0,0000437 | 7,9 | 0,0000028 | 0,0010020 | 0,9807569 |
| 33 | стена-1 Дорстроевская 9 | ответвление на Дорстроевская 9 | 0,1 | 0,0480 | 1975 | 1 | 49 | 0,0000437 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0010025 | 0,9807507 |
| 34 | ответвление на Дорстроевская 9 | стена-2 Дорстроевская 9 | 0,1 | 0,0520 | 1975 | 1 | 49 | 0,0000437 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0010028 | 0,9807477 |
| 35 | стена-2 Дорстроевская 9 | ТК-10 | 0,1 | 0,0110 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 6,7 | 0,0000039 | 0,0010067 | 0,9807184 |
| 36 | ТК-10 | стена-1 Дорстроевская 13 | 0,1 | 0,0260 | 1984 | 2 | 40 | 0,000073 | 6,7 | 0,0000025 | 0,0010092 | 0,9806997 |
| 37 | стена-1 Дорстроевская 13 | ответвление на Дорстроевская 13 | 0,082 | 0,0030 | 1984 | 1 | 40 | 0,000073 | 5,9 | 0,0000035 | 0,0010127 | 0,9806773 |
| 38 | ответвление на Дорстроевская 13 | стена-2 Дорстроевская 13 | 0,082 | 0,0100 | 1984 | 1 | 40 | 0,000073 | 5,9 | 0,0000038 | 0,0010165 | 0,9806530 |
| 39 | стена-2 Дорстроевская 13 | ТК-11 | 0,082 | 0,0450 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 5,9 | 0,0000033 | 0,0010198 | 0,9806320 |
| 40 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0700 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 6,7 | 0,0000078 | 0,0010276 | 0,9805823 |
| 41 | ТК-12 | стена Дорстроевская 15 | 0,082 | 0,0250 | 1984 | 2 | 40 | 0,000299 | 5,9 | 0,0000009 | 0,0010285 | 0,9805772 |
| 42 | стена Дорстроевская 15 | Пожарное депо ИТП | 0,082 | 0,0034 | 1984 | 1 | 40 | 0,000299 | 5,9 | 0,0000030 | 0,0010315 | 0,9805603 |

Рисунок 4.49 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная пос. Притомский

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.50 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.25 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Притомский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Притомский | стена-1 котельная Притомский | 0,414 | 0,0130 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000072 | 0,0000072 | 0,9997770 |
| 2 | стена-1 котельная Притомский | ответвление на ш. Промзону | 0,414 | 0,0005 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000003 | 0,0000075 | 0,9996915 |
| 3 | ответвление на ш. Промзону | т. А | 0,414 | 0,0005 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000003 | 0,0000078 | 0,9996060 |
| 4 | т. А | стена-1 Угольный склад | 0,414 | 0,0320 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000176 | 0,0000254 | 0,9991749 |
| 5 | стена-1 Угольный склад | стена-2 Угольный склад | 0,414 | 0,0180 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000099 | 0,0000353 | 0,9988974 |
| 6 | стена-2 Угольный склад | врезка 1 | 0,414 | 0,1970 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0001081 | 0,0001434 | 0,9966557 |
| 7 | врезка 1 | врезка 2 | 0,414 | 0,7230 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0003969 | 0,0005403 | 0,9886422 |
| 8 | врезка 2 | врезка 3 | 0,414 | 0,4900 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0002690 | 0,0008093 | 0,9831854 |
| 9 | врезка 3 | УТ-2 | 0,414 | 0,0280 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 20,5 | 0,0000154 | 0,0008247 | 0,9827982 |
| 10 | УТ-2 | Опуск | 0,414 | 0,0090 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000131 | 20,5 | 0,0000001 | 0,0008248 | 0,9827158 |
| 11 | Опуск | Подъём | 0,414 | 0,0780 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000131 | 20,5 | 0,0000010 | 0,0008258 | 0,9826154 |
| 12 | Подъём | проходная ТК | 0,414 | 0,0050 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000131 | 20,5 | 0,0000001 | 0,0008259 | 0,9825341 |
| 13 | проходная ТК | наружная стена-1 КСЗ-1 | 0,414 | 0,2865 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000131 | 20,5 | 0,0000038 | 0,0008297 | 0,9823791 |
| 14 | наружная стена-1 КСЗ-1 | КСЗ-1 (УТ-1) | 0,414 | 0,0010 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 20,5 | 0,0000003 | 0,0008300 | 0,9822931 |
| 15 | КСЗ-1 (УТ-1) | стена-1 ЦТП | 0,309 | 0,0020 | 1982 | 1 | 62 | 0,0005489 | 17,2 | 0,0000011 | 0,0008311 | 0,9821947 |
| 16 | стена-1 ЦТП | наружная стена-2 КСЗ-1 ТСН | 0,414 | 0,0014 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 23,3 | 0,0000004 | 0,0008315 | 0,9821052 |
| 17 | наружная стена-2 КСЗ-1 ТСН | ТК-2 | 0,309 | 0,0400 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 16,9 | 0,0000120 | 0,0008435 | 0,9818287 |
| 18 | ТК-2 | т.А - опуск под землю | 0,309 | 0,0200 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 16,9 | 0,0000060 | 0,0008495 | 0,9816504 |
| 19 | т.А - опуск под землю | ТК-4 | 0,309 | 0,1250 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 16,9 | 0,0000374 | 0,0008869 | 0,9809562 |
| 20 | ТК-4 | ТК-5 | 0,309 | 0,0710 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 16,9 | 0,0000212 | 0,0009081 | 0,9805274 |
| 21 | ТК-5 | ТК-6 | 0,309 | 0,0350 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 16,9 | 0,0000105 | 0,0009186 | 0,9802754 |
| 22 | ТК-6 | ТК-7 | 0,259 | 0,0090 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 14,5 | 0,0000027 | 0,0009213 | 0,9801574 |
| 23 | ТК-7 | стена-1 Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0550 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000164 | 0,0009377 | 0,9798044 |
| 24 | стена-1 Дорстроевская 5а | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0050 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000015 | 0,0009392 | 0,9796996 |
| 25 | ответвление на Магазин Дорстроевская 5а | ответвление на Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0240 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000072 | 0,0009464 | 0,9795005 |
| 26 | ответвление на Дорстроевская 5а | стена-2 Дорстроевская 5а | 0,309 | 0,0060 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000018 | 0,0009482 | 0,9793907 |
| 27 | стена-2 Дорстроевская 5а | ТК-37 | 0,309 | 0,0120 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000036 | 0,0009518 | 0,9792511 |
| 28 | ТК-37 | ТК-8б | 0,309 | 0,0080 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000024 | 0,0009542 | 0,9791314 |
| 29 | ТК-8б | ТК-8 | 0,309 | 0,0450 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 17,0 | 0,0000135 | 0,0009677 | 0,9788280 |
| 30 | ТК-8 | ТК-9 | 0,207 | 0,1050 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 11,7 | 0,0000314 | 0,0009991 | 0,9783905 |
| 31 | ТК-9 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | 0,259 | 0,0020 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000437 | 14,5 | 0,0000001 | 0,0009992 | 0,9783093 |
| 32 | Ответвление на АБК Дорстроевская 8 | т.Б - опуск под землю | 0,207 | 0,0650 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000437 | 11,7 | 0,0000028 | 0,0010020 | 0,9781969 |
| 33 | т.Б - опуск под землю | стена-1 Дорстроевская 3а | 0,207 | 0,0125 | 1993 | 2 | 51 | 0,0000437 | 11,7 | 0,0000005 | 0,0010025 | 0,9781107 |
| 34 | стена-1 Дорстроевская 3а | ответвление на Дорстроевская 3а | 0,15 | 0,0080 | 1993 | 1 | 51 | 0,0000437 | 8,9 | 0,0000003 | 0,0010028 | 0,9780277 |
| 35 | ответвление на Дорстроевская 3а | стена-2 Дорстроевская 3а | 0,125 | 0,0130 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 7,7 | 0,0000039 | 0,0010067 | 0,9779184 |
| 36 | стена-2 Дорстроевская 3а | стена-1 Дорстроевская 9 | 0,125 | 0,0340 | 1990 | 2 | 54 | 0,000073 | 7,7 | 0,0000025 | 0,0010092 | 0,9778197 |
| 37 | стена-1 Дорстроевская 9 | ответвление на Дорстроевская 9 | 0,1 | 0,0480 | 1990 | 1 | 54 | 0,000073 | 6,6 | 0,0000035 | 0,0010127 | 0,9777173 |
| 38 | ответвление на Дорстроевская 9 | стена-2 Дорстроевская 9 | 0,1 | 0,0520 | 1990 | 1 | 54 | 0,000073 | 6,6 | 0,0000038 | 0,0010165 | 0,9776130 |
| 39 | стена-2 Дорстроевская 9 | ТК-10 | 0,1 | 0,0110 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 6,6 | 0,0000033 | 0,0010198 | 0,9775120 |
| 40 | ТК-10 | стена-1 Дорстроевская 13 | 0,1 | 0,0260 | 1984 | 2 | 60 | 0,000299 | 6,6 | 0,0000078 | 0,0010276 | 0,9773823 |
| 41 | стена-1 Дорстроевская 13 | ответвление на Дорстроевская 13 | 0,082 | 0,0030 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 5,8 | 0,0000009 | 0,0010285 | 0,9772972 |
| 42 | ответвление на Дорстроевская 13 | стена-2 Дорстроевская 13 | 0,082 | 0,0100 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 5,8 | 0,0000030 | 0,0010315 | 0,9772003 |
| 43 | стена-2 Дорстроевская 13 | ТК-11 | 0,082 | 0,0450 | 1972 | 2 | 72 | 0,000299 | 5,8 | 0,0000135 | 0,0010450 | 0,9770441 |
| 44 | ТК-11 | стена Дорстроевская 15 | 0,069 | 0,0790 | 1972 | 2 | 72 | 0,000299 | 5,3 | 0,0000236 | 0,0010686 | 0,9768429 |
| 45 | стена Дорстроевская 15 | Пожарное депо ИТП | 0,082 | 0,0034 | 1984 | 1 | 60 | 0,000299 | 5,8 | 0,0000010 | 0,0010696 | 0,9767572 |

Рисунок 4.51 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Притомский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №19 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.52 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.26 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | стена котельной №19 | 0,15 | 0,0058 | 1996 | 1 | 28 | 0,0000253 | 8,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999987 |
| 2 | стена котельной №19 | ТК-1а | 0,15 | 0,0225 | 2014 | 2 | 10 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000003 | 0,0000004 | 0,9999964 |
| 3 | ТК-1а | Задвижка в ТК-1а | 0,15 | 0,0010 | 1996 | 2 | 28 | 0,0000253 | 8,9 | 0,0000000 | 0,0000004 | 0,9999962 |
| 4 | Задвижка в ТК-1а | ТК-1 | 0,15 | 0,0430 | 2014 | 2 | 10 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000005 | 0,0000009 | 0,9999919 |
| 5 | ТК-1 | стена Школы №19 Крупская, 35 | 0,15 | 0,0575 | 2014 | 2 | 10 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000007 | 0,0000016 | 0,9999861 |
| 6 | стена Школы №19 Крупская, 35 | Школа+Мастерские ИТП | 0,15 | 0,0053 | 2014 | 1 | 10 | 0,0000114 | 9,0 | 0,0000001 | 0,0000017 | 0,9999856 |

Рисунок 4.53 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №19

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.54 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.27 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №19 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №19 | стена котельной №19 | 0,15 | 0,0058 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999988 |
| 2 | стена котельной №19 | ТК-1а | 0,15 | 0,0225 | 2014 | 2 | 30 | 0,0000126 | 9,1 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999942 |
| 3 | ТК-1а | Задвижка в ТК-1а | 0,15 | 0,0010 | 1996 | 2 | 48 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000000 | 0,0000006 | 0,9999940 |
| 4 | Задвижка в ТК-1а | ТК-1 | 0,15 | 0,0430 | 2014 | 2 | 30 | 0,0000126 | 9,1 | 0,0000010 | 0,0000016 | 0,9999852 |
| 5 | ТК-1 | стена Школы №19 Крупская, 35 | 0,1 | 0,0575 | 2014 | 2 | 30 | 0,0000126 | 6,7 | 0,0000013 | 0,0000029 | 0,9999765 |
| 6 | стена Школы №19 Крупская, 35 | Школа+Мастерские ИТП | 0,1 | 0,0053 | 2014 | 1 | 30 | 0,0000126 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000030 | 0,9999757 |

Рисунок 4.55 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №72 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.56 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №72 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.28 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №72 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №72 | стена Котельной №72 | 0,05 | 0,0058 | 1982 | 1 | 42 | 0,0004777 | 4,5 | 0,0000028 | 0,0000028 | 0,9999874 |
| 2 | стена Котельной №72 | стена Фесковская 99 | 0,069 | 0,0140 | 1982 | 2 | 42 | 0,0004777 | 5,3 | 0,0000067 | 0,0000095 | 0,9999521 |
| 3 | стена Фесковская 99 | Центр+Прачечная ИТП | 0,05 | 0,0035 | 1982 | 1 | 42 | 0,0004777 | 4,5 | 0,0000017 | 0,0000112 | 0,9999445 |

Рисунок 4.57 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №19 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная УПК по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.58 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.29 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной УПК единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная УПК | Ответвление на Гараж Томский, | 0,082 | 0,0068 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0195212 | 0,0195212 | 0,9976166 |
| 2 | Ответвление на Гараж Томский, | стена Котельной УПК | 0,082 | 0,0011 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0032343 | 0,0227555 | 0,9972217 |
| 3 | стена Котельной УПК | ТК-1 | 0,082 | 0,0300 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0866327 | 0,1093882 | 0,9866442 |
| 4 | ТК-1 | Стена Комбинат питания Томский | 0,1 | 0,0800 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 6,6 | 0,2310206 | 0,3404088 | 0,9547319 |
| 5 | Стена Комбинат питания Томский | Комбинат питания ИТП | 0,082 | 0,0220 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 5,825974 | 0,0635307 | 0,4039395 | 0,9469695 |

Рисунок 4.59 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная УПК

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.60 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.30 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной УПК единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная УПК | Ответвление на Гараж Томский, | 0,082 | 0,0068 | 1976 | 1 | 68 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0195212 | 0,0195212 | 0,9896166 |
| 2 | Ответвление на Гараж Томский, | стена Котельной УПК | 0,082 | 0,0011 | 1976 | 1 | 68 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0032343 | 0,0227555 | 0,9812217 |
| 3 | стена Котельной УПК | ТК-1 | 0,082 | 0,0300 | 1976 | 2 | 68 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0866327 | 0,1093882 | 0,9626442 |
| 4 | ТК-1 | Стена Комбинат питания Томский | 0,1 | 0,0800 | 1976 | 2 | 68 | 2,8877577 | 6,6 | 0,2310206 | 0,3404088 | 0,9227319 |
| 5 | Стена Комбинат питания Томский | Комбинат питания ИТП | 0,082 | 0,0220 | 1976 | 1 | 68 | 2,8877577 | 5,8 | 0,0635307 | 0,4039395 | 0,9069695 |

Рисунок 4.61 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной УПК (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ОРК «Таргай» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.62 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.31 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОРК «Таргай» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОРК "Таргай" | внешнее ограждение территории | 0,15 | 0,0095 | 2010 | 1 | 14 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999991 |
| 2 | внешнее ограждение территории | ТК-1 | 0,15 | 0,0050 | 1977 | 2 | 47 | 0,0031801 | 8,5 | 0,0000159 | 0,0000160 | 0,9998649 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,0300 | 1977 | 2 | 47 | 0,0031801 | 8,5 | 0,0000954 | 0,0001114 | 0,9990598 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,1000 | 2004 | 2 | 20 | 0,000013 | 8,5 | 0,0000013 | 0,0001127 | 0,9990488 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,0220 | 1977 | 2 | 47 | 0,0031801 | 8,5 | 0,0000700 | 0,0001827 | 0,9984584 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 0,1830 | 2013 | 1 | 11 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000021 | 0,0001848 | 0,9984408 |
| 7 | ТК-5 | узел | 0,15 | 0,0770 | 2013 | 2 | 11 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000009 | 0,0001857 | 0,9984334 |
| 8 | узел | ТК-6 | 0,15 | 0,2240 | 2013 | 1 | 11 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000026 | 0,0001883 | 0,9984119 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 0,15 | 0,0620 | 2013 | 1 | 11 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000007 | 0,0001890 | 0,9984059 |
| 10 | ТК-7 | ТК-8 | 0,15 | 0,0360 | 2013 | 2 | 11 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000004 | 0,0001894 | 0,9984024 |
| 11 | ТК-8 | ТК-9 | 0,15 | 0,0840 | 2013 | 2 | 11 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000010 | 0,0001904 | 0,9983943 |
| 12 | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1580 | 2013 | 2 | 11 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000018 | 0,0001922 | 0,9983827 |
| 13 | ТК-10 | т. 3 | 0,1 | 0,0155 | 2013 | 1 | 11 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000002 | 0,0001924 | 0,9983816 |
| 14 | т. 3 | врезка 1 | 0,1 | 0,0850 | 1977 | 1 | 47 | 0,0031801 | 6,5 | 0,0002703 | 0,0004627 | 0,9966381 |
| 15 | врезка 1 | врезка 2 | 0,1 | 0,0390 | 1977 | 1 | 47 | 0,0031801 | 6,5 | 0,0001240 | 0,0005867 | 0,9958382 |
| 16 | врезка 2 | ТК | 0,05 | 0,0150 | 2010 | 1 | 14 | 0,0000114 | 4,5 | 0,0000002 | 0,0005869 | 0,9958374 |
| 17 | ТК | Пристройка ИТП | 0,05 | 0,0196 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000114 | 4,5 | 0,0000002 | 0,0005871 | 0,9958364 |

Рисунок 4.63 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ОРК «Таргай»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.64 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.32 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОРК «Таргай» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОРК "Таргай" | внешнее ограждение территории | 0,15 | 0,0095 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999191 |
| 2 | внешнее ограждение территории | ТК-1 | 0,15 | 0,0050 | 1977 | 2 | 67 | 0,0031801 | 8,5 | 0,0000159 | 0,0000160 | 0,9997049 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,0300 | 1977 | 2 | 67 | 0,0031801 | 8,5 | 0,0000954 | 0,0001114 | 0,9988198 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,1000 | 2004 | 2 | 40 | 0,000013 | 8,5 | 0,0000013 | 0,0001127 | 0,9987288 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,0220 | 1977 | 2 | 67 | 0,0031801 | 8,5 | 0,0000700 | 0,0001827 | 0,9980584 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 0,1830 | 2013 | 1 | 31 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000021 | 0,0001848 | 0,9979608 |
| 7 | ТК-5 | узел | 0,15 | 0,0770 | 2013 | 2 | 31 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000009 | 0,0001857 | 0,9978734 |
| 8 | узел | ТК-6 | 0,15 | 0,2240 | 2013 | 1 | 31 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000026 | 0,0001883 | 0,9977719 |
| 9 | ТК-6 | ТК-7 | 0,15 | 0,0620 | 2013 | 1 | 31 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000007 | 0,0001890 | 0,9976859 |
| 10 | ТК-7 | ТК-8 | 0,15 | 0,0360 | 2013 | 2 | 31 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000004 | 0,0001894 | 0,9976024 |
| 11 | ТК-8 | ТК-9 | 0,15 | 0,0840 | 2013 | 2 | 31 | 0,0000114 | 8,5 | 0,0000010 | 0,0001904 | 0,9975143 |
| 12 | ТК-9 | ТК-10 | 0,1 | 0,1580 | 2013 | 2 | 31 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000018 | 0,0001922 | 0,9974227 |
| 13 | ТК-10 | т. 3 | 0,1 | 0,0155 | 2013 | 1 | 31 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000002 | 0,0001924 | 0,9973416 |
| 14 | т. 3 | врезка 1 | 0,1 | 0,0850 | 1977 | 1 | 67 | 0,0031801 | 6,5 | 0,0002703 | 0,0004627 | 0,9955181 |
| 15 | врезка 1 | врезка 2 | 0,1 | 0,0390 | 1977 | 1 | 67 | 0,0031801 | 6,5 | 0,0001240 | 0,0005867 | 0,9946382 |
| 16 | врезка 2 | ТК | 0,05 | 0,0150 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000114 | 4,5 | 0,0000002 | 0,0005869 | 0,9945574 |
| 17 | ТК | Пристройка ИТП | 0,05 | 0,0196 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000114 | 4,5 | 0,0000002 | 0,0005871 | 0,9944764 |

Рисунок 4.65 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной ОРК «Таргай» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 п. Абагур-Лесной по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.66 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.33 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | стена Котельной | 0,259 | 0,0050 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000581 | 14,4 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999958 |
| 2 | стена Котельной | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | 0,259 | 0,0020 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000581 | 14,4 | 0,0000001 | 0,0000004 | 0,9999941 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | ТК-1 | 0,259 | 0,0570 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000581 | 14,4 | 0,0000033 | 0,0000037 | 0,9999464 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,207 | 0,1000 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000058 | 0,0000095 | 0,9998798 |
| 5 | ТК-2 | ответвление на Земнухова 42 | 0,207 | 0,0050 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000003 | 0,0000098 | 0,9998765 |
| 6 | ответвление на Земнухова 42 | ТК-2а | 0,207 | 0,0600 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000035 | 0,0000133 | 0,9998365 |
| 7 | ТК-2а | ТК-3 | 0,207 | 0,0700 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000041 | 0,0000174 | 0,9997899 |
| 8 | ТК-3 | Врезка в сторону Левашова, 13а | 0,207 | 0,0140 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000008 | 0,0000182 | 0,9997806 |
| 9 | Врезка в сторону Левашова, 13а | ТК-3а | 0,207 | 0,0210 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000012 | 0,0000194 | 0,9997666 |
| 10 | ТК-3а | ТК-4 | 0,207 | 0,0750 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,5 | 0,0000044 | 0,0000238 | 0,9997166 |
| 11 | ТК-4 | ТК-7 | 0,15 | 0,0680 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000022 | 0,0000260 | 0,9996973 |
| 12 | ТК-7 | ТК-8 | 0,207 | 0,0580 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000034 | 0,0000294 | 0,9996589 |
| 13 | ТК-8 | ТК-8а | 0,207 | 0,0640 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000037 | 0,0000331 | 0,9996166 |
| 14 | ТК-8а | камера существ. (со слов Попцова А.Б.) | 0,207 | 0,0080 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000005 | 0,0000336 | 0,9996113 |
| 15 | камера существ. (со слов Попцова А.Б.) | Ответвление на Левашова 16а | 0,207 | 0,0300 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000017 | 0,0000353 | 0,9995915 |
| 16 | Ответвление на Левашова 16а | Ответвление на Орлова 25 | 0,207 | 0,0010 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000001 | 0,0000354 | 0,9995908 |
| 17 | Ответвление на Орлова 25 | ТК-8б | 0,207 | 0,0250 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000015 | 0,0000369 | 0,9995743 |
| 18 | ТК-8б | врезка В | 0,207 | 0,0200 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000012 | 0,0000381 | 0,9995611 |
| 19 | врезка В | ответвление на Орлова 33 | 0,207 | 0,0130 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000008 | 0,0000389 | 0,9995525 |
| 20 | ответвление на Орлова 33 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | 0,207 | 0,0080 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000005 | 0,0000394 | 0,9995472 |
| 21 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | УТ-1 | 0,207 | 0,0180 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000010 | 0,0000404 | 0,9995353 |
| 22 | УТ-1 | Ответвление на Гараж Орллва 20 | 0,207 | 0,0580 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000034 | 0,0000438 | 0,9994969 |
| 23 | Ответвление на Гараж Орллва 20 | ТК-9 | 0,207 | 0,0660 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000038 | 0,0000476 | 0,9994532 |
| 24 | ТК-9 | ТК-9/1 | 0,207 | 0,0240 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000014 | 0,0000490 | 0,9994373 |
| 25 | ТК-9/1 | врезка | 0,207 | 0,0290 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000017 | 0,0000507 | 0,9994181 |
| 26 | врезка | ТК-10 | 0,207 | 0,0280 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000581 | 11,4 | 0,0000016 | 0,0000523 | 0,9993996 |
| 27 | ТК-10 | врезка 1 | 0,15 | 0,0500 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000016 | 0,0000539 | 0,9993853 |
| 28 | врезка 1 | врезка 2 | 0,15 | 0,0330 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000011 | 0,0000550 | 0,9993758 |
| 29 | врезка 2 | врезка | 0,15 | 0,0390 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000013 | 0,0000563 | 0,9993646 |
| 30 | врезка | врезка 3 | 0,15 | 0,0230 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000007 | 0,0000570 | 0,9993580 |
| 31 | врезка 3 | врезка 4 | 0,15 | 0,0240 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000008 | 0,0000578 | 0,9993511 |
| 32 | врезка 4 | ТК-10/2 | 0,15 | 0,0210 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000326 | 8,8 | 0,0000007 | 0,0000585 | 0,9993451 |
| 33 | ТК-10/2 | СК | 0,069 | 0,0630 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000326 | 5,2 | 0,0000021 | 0,0000606 | 0,9993344 |
| 34 | СК | Смена типа прокладки | 0,069 | 0,0540 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000326 | 5,2 | 0,0000018 | 0,0000624 | 0,9993253 |
| 35 | Смена типа прокладки | К-13а | 0,069 | 0,0860 | 2012 | 1 | 12 | 0,0000326 | 5,2 | 0,0000028 | 0,0000652 | 0,9993107 |
| 36 | К-13а | ответвлениен на Летняя кухня | 0,04 | 0,0750 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000581 | 4,2 | 0,0000044 | 0,0000696 | 0,9992926 |
| 37 | ответвлениен на Летняя кухня | Ответвление на Осьмухина 58 | 0,04 | 0,0210 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000581 | 4,2 | 0,0000012 | 0,0000708 | 0,9992875 |
| 38 | Ответвление на Осьмухина 58 | Ответвление на Осьмухина 56 | 0,04 | 0,0120 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000484 | 4,2 | 0,0000006 | 0,0000714 | 0,9992851 |
| 39 | Ответвление на Осьмухина 56 | Ответвление на Осьмухина 54 | 0,04 | 0,0376 | 2000 | 2 | 24 | 0,0000484 | 4,2 | 0,0000018 | 0,0000732 | 0,9992775 |
| 40 | Ответвление на Осьмухина 54 | Ответвление на Осьмухина, 52 | 0,04 | 0,0370 | 2000 | 2 | 24 | 0,0000484 | 4,1 | 0,0000018 | 0,0000750 | 0,9992701 |
| 41 | Ответвление на Осьмухина, 52 | Стена Осьмухина, 45 | 0,033 | 0,0742 | 2000 | 2 | 24 | 0,0000484 | 3,9 | 0,0000036 | 0,0000786 | 0,9992561 |
| 42 | Стена Осьмухина, 45 | ЖД ИТП | 0,033 | 0,0028 | 2000 | 1 | 24 | 0,0000484 | 3,9 | 0,0000001 | 0,0000787 | 0,9992556 |

Рисунок 4.67 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 п. Абагур-Лесной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.68 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.34 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | стена Котельной | 0,259 | 0,0050 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 14,4 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999983 |
| 2 | стена Котельной | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | 0,259 | 0,0020 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 14,4 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999976 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-1 | ТК-1 | 0,259 | 0,0570 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 14,4 | 0,0000013 | 0,0000014 | 0,9999785 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,207 | 0,1000 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000023 | 0,0000037 | 0,9999518 |
| 5 | ТК-2 | ответвление на Земнухова 42 | 0,207 | 0,0050 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000001 | 0,0000038 | 0,9999505 |
| 6 | ответвление на Земнухова 42 | ТК-2а | 0,207 | 0,0600 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000014 | 0,0000052 | 0,9999345 |
| 7 | ТК-2а | ТК-3 | 0,207 | 0,0700 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000015 | 0,0000067 | 0,9999172 |
| 8 | ТК-3 | Врезка в сторону Левашова, 13а | 0,207 | 0,0140 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000003 | 0,0000070 | 0,9999135 |
| 9 | Врезка в сторону Левашова, 13а | ТК-3а | 0,207 | 0,0210 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000005 | 0,0000075 | 0,9999079 |
| 10 | ТК-3а | ТК-4 | 0,207 | 0,0750 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,5 | 0,0000017 | 0,0000092 | 0,9998879 |
| 11 | ТК-4 | ТК-7 | 0,15 | 0,0680 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000015 | 0,0000107 | 0,9998741 |
| 12 | ТК-7 | ТК-8 | 0,207 | 0,0580 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000013 | 0,0000120 | 0,9998588 |
| 13 | ТК-8 | ТК-8а | 0,207 | 0,0640 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000014 | 0,0000134 | 0,9998419 |
| 14 | ТК-8а | камера существ. (со слов Попцова А.Б.) | 0,207 | 0,0080 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000008 | 0,0000142 | 0,9998320 |
| 15 | камера существ. (со слов Попцова А.Б.) | Ответвление на Левашова 16а | 0,207 | 0,0300 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,9998319 |
| 16 | Ответвление на Левашова 16а | Ответвление на Орлова 25 | 0,207 | 0,0010 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000006 | 0,0000148 | 0,9998250 |
| 17 | Ответвление на Орлова 25 | ТК-8б | 0,207 | 0,0250 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000005 | 0,0000153 | 0,9998197 |
| 18 | ТК-8б | врезка В | 0,207 | 0,0200 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000003 | 0,0000156 | 0,9998163 |
| 19 | врезка В | ответвление на Орлова 33 | 0,207 | 0,0130 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000002 | 0,0000158 | 0,9998142 |
| 20 | ответвление на Орлова 33 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | 0,207 | 0,0080 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000004 | 0,0000162 | 0,9998094 |
| 21 | ответвление на ИТП-1 Орлова 33 | УТ-1 | 0,207 | 0,0180 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000010 | 0,0000172 | 0,9997766 |
| 22 | УТ-1 | Ответвление на Гараж Орллва 20 | 0,207 | 0,0580 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000034 | 0,0000206 | 0,9997703 |
| 23 | Ответвление на Гараж Орллва 20 | ТК-9 | 0,207 | 0,0660 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000028 | 0,0000234 | 0,9997589 |
| 24 | ТК-9 | ТК-9/1 | 0,207 | 0,0240 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000005 | 0,0000239 | 0,9997552 |
| 25 | ТК-9/1 | врезка | 0,207 | 0,0290 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000010 | 0,0000249 | 0,9997450 |
| 26 | врезка | ТК-10 | 0,207 | 0,0280 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 11,4 | 0,0000003 | 0,0000252 | 0,9997383 |
| 27 | ТК-10 | врезка 1 | 0,15 | 0,0500 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000146 | 8,8 | 0,0000011 | 0,0000263 | 0,9997303 |
| 28 | врезка 1 | врезка 2 | 0,15 | 0,0330 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000146 | 8,8 | 0,0000007 | 0,0000270 | 0,9997256 |
| 29 | врезка 2 | врезка | 0,15 | 0,0390 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000146 | 8,8 | 0,0000009 | 0,0000279 | 0,9997207 |
| 30 | врезка | врезка 3 | 0,15 | 0,0230 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000146 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0000284 | 0,9997164 |
| 31 | врезка 3 | врезка 4 | 0,15 | 0,0240 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000146 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0000289 | 0,9997115 |
| 32 | врезка 4 | ТК-10/2 | 0,15 | 0,0210 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000146 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0000294 | 0,9997073 |
| 33 | ТК-10/2 | СК | 0,069 | 0,0630 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000146 | 5,2 | 0,0000009 | 0,0000303 | 0,9997007 |
| 34 | СК | Смена типа прокладки | 0,069 | 0,0540 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000146 | 5,2 | 0,0000008 | 0,0000311 | 0,9996917 |
| 35 | Смена типа прокладки | К-13а | 0,069 | 0,0860 | 2012 | 1 | 32 | 0,0000146 | 5,2 | 0,0000013 | 0,0000324 | 0,9996906 |
| 36 | К-13а | ответвлениен на Летняя кухня | 0,04 | 0,0750 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000022 | 0,0000346 | 0,9996871 |
| 37 | ответвлениен на Летняя кухня | Ответвление на Осьмухина 58 | 0,04 | 0,0210 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000349 | 0,9996809 |
| 38 | Ответвление на Осьмухина 58 | Ответвление на Осьмухина 56 | 0,04 | 0,0120 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000008 | 0,0000357 | 0,9996806 |
| 39 | Ответвление на Осьмухина 56 | Ответвление на Осьмухина 54 | 0,04 | 0,0376 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000015 | 0,0000372 | 0,9997256 |
| 40 | Ответвление на Осьмухина 54 | Ответвление на Осьмухина, 52 | 0,04 | 0,0370 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000001 | 0,0000373 | 0,9997207 |
| 41 | Ответвление на Осьмухина, 52 | Стена Осьмухина, 45 | 0,033 | 0,0742 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 3,9 | 0,0000022 | 0,0000395 | 0,9997164 |
| 42 | Стена Осьмухина, 45 | ЖД ИТП | 0,033 | 0,0028 | 2000 | 1 | 44 | 0,0000226 | 3,9 | 0,0000003 | 0,0000398 | 0,9997115 |

Рисунок 4.69 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной №1 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2 п. Абагур-Лесной по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.70 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.35 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | стена-2 Котельная | 0,207 | 0,0010 | 2000 | 1 | 24 | 0,0003144 | 11,9 | 0,0000003 | 0,0000003 | 0,9999964 |
| 2 | стена-2 Котельная | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | 0,15 | 0,0050 | 2000 | 2 | 24 | 0,0003144 | 8,8 | 0,0000016 | 0,0000019 | 0,9999828 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | ТК-4а | 0,15 | 0,0050 | 2000 | 2 | 24 | 0,0003144 | 8,8 | 0,0000016 | 0,0000035 | 0,9999692 |
| 4 | ТК-4а | ТК-4 | 0,15 | 0,0950 | 2000 | 2 | 24 | 0,0003144 | 8,8 | 0,0000299 | 0,0000334 | 0,9997116 |
| 5 | ТК-4 | ответвление на Дагестанская 34а | 0,15 | 0,0180 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 8,8 | 0,0000068 | 0,0000402 | 0,9996531 |
| 6 | ответвление на Дагестанская 34а | ТК-7 | 0,15 | 0,0910 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 8,8 | 0,0000343 | 0,0000745 | 0,9993571 |
| 7 | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,0375 | 2000 | 1 | 24 | 0,0003144 | 6,3 | 0,0000118 | 0,0000863 | 0,9992840 |
| 8 | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,0740 | 1978 | 1 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0001312 | 0,0002175 | 0,9984704 |
| 9 | ТК-9 | ответвление на Южная 8а | 0,1 | 0,0270 | 1978 | 2 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0000479 | 0,0002654 | 0,9981736 |
| 10 | ответвление на Южная 8а | т. А | 0,1 | 0,0420 | 1978 | 2 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0000745 | 0,0003399 | 0,9977118 |
| 11 | т. А | ТК-9б | 0,1 | 0,0970 | 1978 | 2 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0001720 | 0,0005119 | 0,9966453 |
| 12 | ТК-9б | ТК-10 | 0,1 | 0,0340 | 1978 | 2 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0000603 | 0,0005722 | 0,9962715 |
| 13 | ТК-10 | врезка 2 | 0,1 | 0,0280 | 1978 | 1 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0000496 | 0,0006218 | 0,9959637 |
| 14 | врезка 2 | ТК-10/2 | 0,1 | 0,0090 | 1978 | 1 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0000160 | 0,0006378 | 0,9958648 |
| 15 | ТК-10/2 | ТК-11 | 0,1 | 0,0990 | 1978 | 1 | 46 | 0,0017731 | 6,3 | 0,0001755 | 0,0008133 | 0,9947764 |
| 16 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0130 | 2003 | 2 | 21 | 0,0002554 | 6,3 | 0,0000033 | 0,0008166 | 0,9947558 |
| 17 | ТК-12 | ответвление на Азотная 1 | 0,1 | 0,0800 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 6,3 | 0,0000302 | 0,0008468 | 0,9945687 |
| 18 | ответвление на Азотная 1 | ТК-13 | 0,1 | 0,0710 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 6,3 | 0,0000268 | 0,0008736 | 0,9944027 |
| 19 | ТК-13 | ответвление на Сумского 30 | 0,069 | 0,1640 | 2000 | 1 | 24 | 0,0003144 | 5,3 | 0,0000516 | 0,0009252 | 0,9941335 |
| 20 | ответвление на Сумского 30 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | 0,04 | 0,0050 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,2 | 0,0000019 | 0,0009271 | 0,9941258 |
| 21 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | 0,04 | 0,0060 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,2 | 0,0000023 | 0,0009294 | 0,9941165 |
| 22 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | ответвление на Сумского 33 | 0,04 | 0,0150 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,2 | 0,0000057 | 0,0009351 | 0,9940933 |
| 23 | ответвление на Сумского 33 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | 0,04 | 0,0100 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,2 | 0,0000038 | 0,0009389 | 0,9940779 |
| 24 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | 0,04 | 0,0050 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,1 | 0,0000019 | 0,0009408 | 0,9940703 |
| 25 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | ответвление на Сумского 26а | 0,04 | 0,0080 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,1 | 0,0000030 | 0,0009438 | 0,9940581 |
| 26 | ответвление на Сумского 26а | Ответвление на ИТП-4 Сумского, 29 | 0,04 | 0,0120 | 1998 | 1 | 26 | 0,0003772 | 4,1 | 0,0000045 | 0,0009483 | 0,9940398 |
| 27 | Ответвление на ИТП-1 Сумского, 29 | смена типа прокладки | 0,04 | 0,0340 | 2015 | 1 | 9 | 0,0002116 | 4,1 | 0,0000072 | 0,0009555 | 0,9940107 |
| 28 | смена типа прокладки | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | 0,04 | 0,0180 | 2015 | 2 | 9 | 0,0002116 | 4,1 | 0,0000038 | 0,0009593 | 0,9939953 |
| 29 | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | стена-2 Сумского 24 | 0,04 | 0,0080 | 2015 | 2 | 9 | 0,0002116 | 3,9 | 0,0000017 | 0,0009610 | 0,9939889 |
| 30 | стена-2 Сумского 24 | ЖД ИТП-2 | 0,04 | 0,0029 | 1988 | 1 | 36 | 0,0017731 | 4,1 | 0,0000051 | 0,0009661 | 0,9939680 |

Рисунок 4.71 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2 п. Абагур-Лесной

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.72 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.36 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | стена-2 Котельная | 0,207 | 0,0010 | 2000 | 1 | 44 | 0,0000226 | 11,9 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,9999998 |
| 2 | стена-2 Котельная | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | 0,15 | 0,0050 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999988 |
| 3 | Прибор учета Взлет котельная Абагур Лесной-2 | ТК-4а | 0,15 | 0,0050 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0000002 | 0,9999978 |
| 4 | ТК-4а | ТК-4 | 0,15 | 0,0950 | 2000 | 2 | 44 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000021 | 0,0000023 | 0,9999785 |
| 5 | ТК-4 | ответвление на Дагестанская 34а | 0,15 | 0,0180 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000004 | 0,0000027 | 0,9999748 |
| 6 | ответвление на Дагестанская 34а | ТК-7 | 0,15 | 0,0910 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000016 | 0,0000043 | 0,9999604 |
| 7 | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,0375 | 2000 | 1 | 44 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000005 | 0,0000048 | 0,9999563 |
| 8 | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,0740 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000004 | 0,0000052 | 0,9999540 |
| 9 | ТК-9 | ответвление на Южная 8а | 0,1 | 0,0270 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000017 | 0,0000069 | 0,9999432 |
| 10 | ответвление на Южная 8а | т. А | 0,1 | 0,0420 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000006 | 0,0000075 | 0,9999393 |
| 11 | т. А | ТК-9б | 0,1 | 0,0970 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000009 | 0,0000084 | 0,9999332 |
| 12 | ТК-9б | ТК-10 | 0,1 | 0,0340 | 1978 | 2 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000022 | 0,0000106 | 0,9999190 |
| 13 | ТК-10 | врезка 2 | 0,1 | 0,0280 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000008 | 0,0000114 | 0,9999140 |
| 14 | врезка 2 | ТК-10/2 | 0,1 | 0,0090 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000006 | 0,0000120 | 0,9999099 |
| 15 | ТК-10/2 | ТК-11 | 0,1 | 0,0990 | 1978 | 1 | 66 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000122 | 0,9999086 |
| 16 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0130 | 2003 | 2 | 41 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000022 | 0,0000144 | 0,9998942 |
| 17 | ТК-12 | ответвление на Азотная 1 | 0,1 | 0,0800 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000003 | 0,0000147 | 0,9998923 |
| 18 | ответвление на Азотная 1 | ТК-13 | 0,1 | 0,0710 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000026 | 0,0000173 | 0,9998754 |
| 19 | ТК-13 | ответвление на Сумского 30 | 0,069 | 0,1640 | 2000 | 1 | 44 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000008 | 0,0000181 | 0,9998703 |
| 20 | ответвление на Сумского 30 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | 0,04 | 0,0050 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000037 | 0,0000218 | 0,9998506 |
| 21 | ответвление на ИТП-1 Сумского 35 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | 0,04 | 0,0060 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000219 | 0,9998500 |
| 22 | ответвление на ИТП-2 Сумского 35 | ответвление на Сумского 33 | 0,04 | 0,0150 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000001 | 0,0000220 | 0,9998494 |
| 23 | ответвление на Сумского 33 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | 0,04 | 0,0100 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000003 | 0,0000223 | 0,9998480 |
| 24 | ответвление на ИТП-1 Сумского 32 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | 0,04 | 0,0050 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000001 | 0,0000224 | 0,9998475 |
| 25 | ответвление на ИТП-2 Сумского 32 | ответвление на Сумского 26а | 0,04 | 0,0080 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000001 | 0,0000225 | 0,9998469 |
| 26 | ответвление на Сумского 26а | Ответвление на ИТП-4 Сумского, 29 | 0,04 | 0,0120 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000002 | 0,0000227 | 0,9998459 |
| 27 | Ответвление на ИТП-1 Сумского, 29 | смена типа прокладки | 0,04 | 0,0340 | 2015 | 1 | 29 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000003 | 0,0000230 | 0,9998448 |
| 28 | смена типа прокладки | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | 0,04 | 0,0180 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000001 | 0,0000231 | 0,9998445 |
| 29 | ответвление на ИТП-2 Сумского 24 | стена-2 Сумского 24 | 0,04 | 0,0080 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000226 | 3,9 | 0,0000000 | 0,0000231 | 0,9998443 |
| 30 | стена-2 Сумского 24 | ЖД ИТП-2 | 0,04 | 0,0029 | 1988 | 1 | 56 | 0,0000226 | 4,1 | 0,0000002 | 0,0000233 | 0,9998436 |

Рисунок 4.73 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной №2 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №3 п. Абагур-Лесной по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.74 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.37 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №3 п. Абагур-Лесной единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | Т1 | 0,082 | 0,0080 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,8 | 0,0000088 | 0,0000088 | 0,9999489 |
| 2 | Т1 | Т2 | 0,082 | 0,0420 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,8 | 0,0000463 | 0,0000551 | 0,9996805 |
| 3 | Т2 | Т3 | 0,082 | 0,0150 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,8 | 0,0000165 | 0,0000716 | 0,9995846 |
| 4 | Т3 | смена диаметра | 0,069 | 0,0690 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,2 | 0,0000761 | 0,0001477 | 0,9991865 |
| 5 | смена диаметра | Т4 | 0,069 | 0,0155 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,2 | 0,0000171 | 0,0001648 | 0,9990971 |
| 6 | Т4 | Т5 | 0,069 | 0,0510 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,2 | 0,0000562 | 0,0002210 | 0,9988029 |
| 7 | Т5 | Т6 | 0,069 | 0,0360 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 5,2 | 0,0000397 | 0,0002607 | 0,9985952 |
| 8 | Т6 | ответвление на ж.д. Пинская 40 | 0,05 | 0,0360 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 4,5 | 0,0000397 | 0,0003004 | 0,9984165 |
| 9 | ответвление на ж.д. Пинская 40 | стена ЖД ИТП Пинская 40 | 0,04 | 0,0020 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 4,1 | 0,0000022 | 0,0003026 | 0,9984074 |
| 10 | стена ЖД ИТП Пинская 40 | ЖД ИТП Пинская 40 | 0,04 | 0,0066 | 2008 | 1 | 16 | 0,0011022 | 4,5 | 0,0000073 | 0,0003099 | 0,9983747 |

Рисунок 4.75 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №3 п. Абагур-Лесной (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная пос. Листвяги по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.76 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.38 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Листвяги единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Листвяги | стена-1 Котельная Листвягм | 0,207 | 0,0195 | 1987 | 1 | 37 | 0,0008769 | 11,0 | 0,0000171 | 0,0000171 | 0,9998158 |
| 2 | стена-1 Котельная Листвягм | т.Б | 0,207 | 0,0059 | 1987 | 1 | 37 | 0,0008769 | 11,0 | 0,0000052 | 0,0000223 | 0,9997602 |
| 3 | т.Б | ТК-21 | 0,207 | 0,1500 | 1987 | 1 | 37 | 0,0008769 | 11,0 | 0,0001315 | 0,0001538 | 0,9983452 |
| 4 | ТК-21 | т.В | 0,207 | 0,0590 | 1987 | 1 | 37 | 0,0008769 | 11,0 | 0,0000517 | 0,0002055 | 0,9977886 |
| 5 | т.В | т.Г | 0,207 | 0,0080 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000007 | 0,0002062 | 0,9977814 |
| 6 | т.Г | Опуск-1 | 0,207 | 0,0855 | 2012 | 1 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000071 | 0,0002133 | 0,9977046 |
| 7 | Опуск-1 | ТК-21а | 0,207 | 0,0195 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000016 | 0,0002149 | 0,9976871 |
| 8 | ТК-21а | Подъём-1 | 0,207 | 0,0088 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000007 | 0,0002156 | 0,9976792 |
| 9 | Подъём-1 | ТК-21б | 0,207 | 0,0358 | 2012 | 1 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000030 | 0,0002186 | 0,9976471 |
| 10 | ТК-21б | Опуск-2 | 0,207 | 0,0130 | 2012 | 1 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000011 | 0,0002197 | 0,9976354 |
| 11 | Опуск-2 | Ответвление на Каирская 5 | 0,207 | 0,0290 | 2012 | 2 | 12 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000024 | 0,0002221 | 0,9976094 |
| 12 | ответвление на Каирская 5 | т.А | 0,207 | 0,1270 | 1987 | 1 | 37 | 0,0008769 | 11,0 | 0,0001114 | 0,0003335 | 0,9964113 |
| 13 | т.А | Врезка на пер. Шумный | 0,207 | 0,0900 | 1987 | 1 | 37 | 0,0008769 | 11,0 | 0,0000789 | 0,0004124 | 0,9955623 |
| 14 | Врезка на пер. Шумный | ответвление на Учительская 1 | 0,207 | 0,1265 | 2008 | 1 | 16 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000106 | 0,0004230 | 0,9954487 |
| 15 | ответвление на Учительская 1 | ТК-22 | 0,207 | 0,0405 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000835 | 11,0 | 0,0000034 | 0,0004264 | 0,9954123 |
| 16 | ТК-22 | ТК-23 | 0,207 | 0,1480 | 2004 | 2 | 20 | 0,0000955 | 11,0 | 0,0000141 | 0,0004405 | 0,9952602 |
| 17 | ТК-23 | ТК-24 | 0,15 | 0,0630 | 1987 | 2 | 37 | 0,0008769 | 8,7 | 0,0000552 | 0,0004957 | 0,9947878 |
| 18 | ТК-24 | ТК-25 | 0,15 | 0,0170 | 1987 | 2 | 37 | 0,0008769 | 8,7 | 0,0000149 | 0,0005106 | 0,9946603 |
| 19 | ТК-25 | ТК-28 | 0,15 | 0,0860 | 2002 | 2 | 22 | 0,0001071 | 8,7 | 0,0000092 | 0,0005198 | 0,9945816 |
| 20 | ТК-28 | ТК-33 | 0,15 | 0,0810 | 2002 | 2 | 22 | 0,0001071 | 8,7 | 0,0000087 | 0,0005285 | 0,9945074 |
| 21 | ТК-33 | ответвление на Поссоветская 18 | 0,1 | 0,0460 | 1990 | 2 | 34 | 0,000465 | 6,6 | 0,0000214 | 0,0005499 | 0,9943694 |
| 22 | ответвление на Поссоветская 18 | Ответвление на Поссоветская 9 | 0,082 | 0,0140 | 1990 | 2 | 34 | 0,000465 | 5,8 | 0,0000065 | 0,0005564 | 0,9943325 |
| 23 | Ответвление на Поссоветская 9 | ответвление на Поссоветская 7 | 0,082 | 0,0670 | 1990 | 2 | 34 | 0,000465 | 5,791831 | 0,0000312 | 0,0005876 | 0,9941561 |
| 24 | ответвление на Поссоветская 7 | Ответвление на Поссоветская, 5 | 0,082 | 0,0560 | 1990 | 2 | 34 | 0,000465 | 5,791831 | 0,000026 | 0,0006136 | 0,9940087 |
| 25 | Ответвление на Поссоветская, 5 | К-3 | 0,082 | 0,0150 | 1990 | 2 | 34 | 0,000465 | 5,791831 | 0,000007 | 0,0006206 | 0,9939692 |
| 26 | К-3 | стена Поссоветская 3 | 0,05 | 0,0040 | 1996 | 2 | 28 | 0,0001853 | 4,526819 | 0,0000007 | 0,0006213 | 0,9939659 |
| 27 | стена Поссоветская 3 | Приход ИТП | 0,1 | 0,0031 | 1996 | 1 | 28 | 0,0001853 | 6,612313 | 0,0000006 | 0,0006219 | 0,9939622 |

Рисунок 4.77 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная пос. Листвяги

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.78 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.39 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной пос. Листвяги единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пос. Листвяги | стена-1 Котельная Листвягм | 0,207 | 0,0195 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9998166 |
| 2 | стена-1 Котельная Листвягм | т.Б | 0,207 | 0,0059 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000001 | 0,0000005 | 0,9997618 |
| 3 | т.Б | ТК-21 | 0,207 | 0,1500 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000034 | 0,0000039 | 0,9983476 |
| 4 | ТК-21 | т.В | 0,207 | 0,0590 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000013 | 0,0000052 | 0,9977918 |
| 5 | т.В | т.Г | 0,207 | 0,0080 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000007 | 0,0000059 | 0,9977854 |
| 6 | т.Г | Опуск-1 | 0,207 | 0,0855 | 2012 | 1 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000071 | 0,0000130 | 0,9977094 |
| 7 | Опуск-1 | ТК-21а | 0,207 | 0,0195 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000016 | 0,0000146 | 0,9976927 |
| 8 | ТК-21а | Подъём-1 | 0,207 | 0,0088 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000007 | 0,0000153 | 0,9976856 |
| 9 | Подъём-1 | ТК-21б | 0,207 | 0,0358 | 2012 | 1 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000030 | 0,0000183 | 0,9976543 |
| 10 | ТК-21б | Опуск-2 | 0,207 | 0,0130 | 2012 | 1 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000011 | 0,0000194 | 0,9976434 |
| 11 | Опуск-2 | Ответвление на Каирская 5 | 0,207 | 0,0290 | 2012 | 2 | 32 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000024 | 0,0000218 | 0,9976182 |
| 12 | ответвление на Каирская 5 | т.А | 0,207 | 0,1270 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0001114 | 0,0001332 | 0,9964209 |
| 13 | т.А | Врезка на пер. Шумный | 0,207 | 0,0900 | 1987 | 1 | 57 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000789 | 0,0002121 | 0,9955727 |
| 14 | Врезка на пер. Шумный | ответвление на Учительская 1 | 0,207 | 0,1265 | 2008 | 1 | 36 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000029 | 0,0002150 | 0,9954599 |
| 15 | ответвление на Учительская 1 | ТК-22 | 0,207 | 0,0405 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000009 | 0,0002159 | 0,9954243 |
| 16 | ТК-22 | ТК-23 | 0,207 | 0,1480 | 2004 | 2 | 40 | 0,0000226 | 11,0 | 0,0000033 | 0,0002192 | 0,9952730 |
| 17 | ТК-23 | ТК-24 | 0,15 | 0,0630 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 8,7 | 0,0000014 | 0,0002206 | 0,9948014 |
| 18 | ТК-24 | ТК-25 | 0,15 | 0,0170 | 1987 | 2 | 57 | 0,0000226 | 8,7 | 0,0000004 | 0,0002210 | 0,9946747 |
| 19 | ТК-25 | ТК-28 | 0,15 | 0,0860 | 2002 | 2 | 42 | 0,0000226 | 8,7 | 0,0000019 | 0,0002229 | 0,9945968 |
| 20 | ТК-28 | ТК-33 | 0,15 | 0,0810 | 2002 | 2 | 42 | 0,0000226 | 8,7 | 0,0000018 | 0,0002247 | 0,9945234 |
| 21 | ТК-33 | ответвление на Поссоветская 18 | 0,1 | 0,0460 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000010 | 0,0002257 | 0,9943862 |
| 22 | ответвление на Поссоветская 18 | Ответвление на Поссоветская 9 | 0,082 | 0,0140 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 5,8 | 0,0000005 | 0,0002262 | 0,9943501 |
| 23 | Ответвление на Поссоветская 9 | ответвление на Поссоветская 7 | 0,082 | 0,0670 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 5,791831 | 0,0000006 | 0,0002268 | 0,9941745 |
| 24 | ответвление на Поссоветская 7 | Ответвление на Поссоветская, 5 | 0,082 | 0,0560 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 5,791831 | 0,000026 | 0,0002528 | 0,9940279 |
| 25 | Ответвление на Поссоветская, 5 | К-3 | 0,082 | 0,0150 | 1990 | 2 | 54 | 0,0000226 | 5,791831 | 0,0000046 | 0,0002574 | 0,9939892 |
| 26 | К-3 | стена Поссоветская 3 | 0,05 | 0,0040 | 1996 | 2 | 48 | 0,0000226 | 4,526819 | 0,0000046 | 0,000262 | 0,9939867 |
| 27 | стена Поссоветская 3 | Приход ИТП | 0,1 | 0,0031 | 1996 | 1 | 48 | 0,0000226 | 6,612313 | 0,0000001 | 0,0002621 | 0,9939838 |

Рисунок 4.79 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной пос. Листвяги (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №6 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.80 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.40 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №6 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 | стена Котельной №6 | 0,15 | 0,0050 | 1993 | 1 | 31 | 0,000038 | 8,9 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999983 |
| 2 | стена Котельной №6 | ТК-1 | 0,15 | 0,0025 | 1993 | 2 | 31 | 0,000038 | 8,9 | 0,0000001 | 0,0000003 | 0,9999975 |
| 3 | ТК-1 | Задвижка | 0,125 | 0,0010 | 1993 | 1 | 31 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,9999972 |
| 4 | Задвижка | Прибор учета ООО "Арт-Профиль" | 0,125 | 0,0070 | 1993 | 1 | 31 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000003 | 0,0000006 | 0,9999952 |
| 5 | Прибор учета ООО "Арт-Профиль" | ответвление на 375 км, 32/1 | 0,125 | 0,1240 | 1993 | 1 | 31 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000047 | 0,0000053 | 0,9999591 |
| 6 | ответвление на 375 км, 32/1 | стена 375 км, 32/2 | 0,125 | 0,0770 | 1993 | 1 | 31 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000029 | 0,0000082 | 0,9999367 |
| 7 | стена 375 км, 32/2 | Склад ИТП | 0,125 | 0,0027 | 1993 | 1 | 31 | 0,000038 | 7,7 | 0,0000001 | 0,0000083 | 0,9999359 |

Рисунок 4.81 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №6 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №32 (БПОУ) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.82 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №32 (БПОУ) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.41 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №32 (БПОУ) единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №32 (БПОУ) | стена Котельная №32 | 0,15 | 0,0094 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999991 |
| 2 | стена Котельная №32 | К-1 | 0,15 | 0,0770 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000009 | 0,0000010 | 0,9999913 |
| 3 | К-1 | К-2 | 0,15 | 0,0500 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000006 | 0,0000016 | 0,9999863 |
| 4 | К-2 | К-3 | 0,125 | 0,0580 | 2009 | 1 | 14 | 0,0000114 | 7,6 | 0,0000007 | 0,0000023 | 0,9999813 |
| 5 | К-3 | т.А | 0,125 | 0,2530 | 2009 | 1 | 14 | 0,0000114 | 7,6 | 0,0000029 | 0,0000052 | 0,9999594 |
| 6 | т.А | Смена диаметра | 0,125 | 0,0080 | 1982 | 1 | 41 | 0,0004777 | 7,6 | 0,0000038 | 0,0000090 | 0,9999304 |
| 7 | Смена диаметра | т.Б | 0,1 | 0,0200 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000092 | 0,9999289 |
| 8 | т.Б | Смена диаметра | 0,1 | 0,0100 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000093 | 0,9999281 |
| 9 | Смена диаметра | Смена диаметра | 0,082 | 0,0420 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000005 | 0,0000098 | 0,9999253 |
| 10 | Смена диаметра | Разветвление | 0,069 | 0,0910 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000114 | 5,3 | 0,0000010 | 0,0000108 | 0,9999198 |
| 11 | Разветвление | Стена забора | 0,082 | 0,0100 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000001 | 0,0000109 | 0,9999191 |
| 12 | Стена забора | К-6 | 0,082 | 0,0160 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000002 | 0,0000111 | 0,9999180 |
| 13 | К-6 | К-9 | 0,1 | 0,0550 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000006 | 0,0000117 | 0,9999139 |
| 14 | К-9 | К-10 | 0,1 | 0,1550 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000018 | 0,0000135 | 0,9999024 |
| 15 | К-10 | Прибор учета Жасминная 29 | 0,1 | 0,0030 | 2010 | 2 | 13 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000000 | 0,0000135 | 0,9999022 |
| 16 | Прибор учета Жасминная 29 | Детский сад ИТП | 0,082 | 0,0060 | 2010 | 1 | 13 | 0,0000114 | 5,830174 | 0,0000001 | 0,0000136 | 0,9999018 |

Рисунок 4.83 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №32 (БПОУ) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.84 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.42 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | Стена-3 котельной | 0,082 | 0,0036 | 1998 | 1 | 25 | 0,0000203 | 5,8 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999996 |
| 2 | Стена-3 котельной | ТК-1 | 0,1 | 0,0040 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999993 |
| 3 | ТК-1 | ТК-6 | 0,1 | 0,0710 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000008 | 0,0000009 | 0,9999940 |
| 4 | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,0240 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000003 | 0,0000012 | 0,9999922 |
| 5 | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,0590 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000007 | 0,0000019 | 0,9999878 |
| 6 | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,0320 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000004 | 0,0000023 | 0,9999854 |
| 7 | ТК-9 | ТК-9а | 0,1 | 0,0020 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000000 | 0,0000023 | 0,9999853 |
| 8 | ТК-9а | ТК-10 | 0,1 | 0,0500 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000006 | 0,0000029 | 0,9999816 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 0,0110 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000001 | 0,0000030 | 0,9999808 |
| 10 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0370 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000004 | 0,0000034 | 0,9999781 |
| 11 | ТК-12 | ТК-13 | 0,1 | 0,0170 | 2008 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,5 | 0,0000002 | 0,0000036 | 0,9999768 |
| 12 | ТК-13 | УТ-1 | 0,069 | 0,0270 | 1998 | 2 | 25 | 0,0000203 | 5,3 | 0,0000005 | 0,0000041 | 0,9999739 |
| 13 | УТ-1 | ЖД ИТП | 0,033 | 0,0145 | 1998 | 2 | 25 | 0,0000203 | 3,889303 | 0,0000003 | 0,0000044 | 0,9999728 |

Рисунок 4.85 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.86 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.43 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | Стена-3 котельной | 0,082 | 0,0036 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000226 | 5,8 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999995 |
| 2 | Стена-3 котельной | ТК-1 | 0,1 | 0,0040 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000001 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 3 | ТК-1 | ТК-6 | 0,1 | 0,0710 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000016 | 0,0000018 | 0,9999883 |
| 4 | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,0240 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000005 | 0,0000023 | 0,9999847 |
| 5 | ТК-7 | ТК-8 | 0,1 | 0,0590 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000013 | 0,0000036 | 0,9999759 |
| 6 | ТК-8 | ТК-9 | 0,1 | 0,0320 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000007 | 0,0000043 | 0,9999711 |
| 7 | ТК-9 | ТК-9а | 0,1 | 0,0020 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000011 | 0,0000054 | 0,9999636 |
| 8 | ТК-9а | ТК-10 | 0,1 | 0,0500 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000011 | 0,0000065 | 0,9999629 |
| 9 | ТК-10 | ТК-11 | 0,1 | 0,0110 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000003 | 0,0000068 | 0,9999619 |
| 10 | ТК-11 | ТК-12 | 0,1 | 0,0370 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000008 | 0,0000076 | 0,9999564 |
| 11 | ТК-12 | ТК-13 | 0,1 | 0,0170 | 2008 | 2 | 36 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0000004 | 0,0000080 | 0,9999539 |
| 12 | ТК-13 | УТ-1 | 0,069 | 0,0270 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 5,3 | 0,0000006 | 0,0000086 | 0,9999506 |
| 13 | УТ-1 | ЖД ИТП | 0,033 | 0,0145 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000226 | 3,889303 | 0,0000003 | 0,0000089 | 0,9999493 |

Рисунок 4.87 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.88 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.44 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | стена-3 котельная | 0,15 | 0,0036 | 1994 | 1 | 29 | 0,0000328 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999990 |
| 2 | стена-3 котельная | ТК-2 | 0,15 | 0,0015 | 1994 | 1 | 29 | 0,0000328 | 8,8 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999986 |
| 3 | ТК-2 | Врезка на Бабушкина 2а | 0,15 | 0,0200 | 2004 | 1 | 19 | 0,000013 | 8,8 | 0,0000003 | 0,0000004 | 0,9999963 |
| 4 | Врезка на Бабушкина 2а | дорога | 0,15 | 0,0400 | 2004 | 1 | 19 | 0,000013 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0000009 | 0,9999917 |
| 5 | дорога | СК | 0,15 | 0,0520 | 1994 | 2 | 29 | 0,0000328 | 8,8 | 0,0000017 | 0,0000026 | 0,9999766 |
| 6 | СК | ТК-5 | 0,15 | 0,0740 | 1994 | 2 | 29 | 0,0000328 | 8,8 | 0,0000024 | 0,0000050 | 0,9999552 |
| 7 | ТК-5 | стена-1 Спортивная 9 | 0,1 | 0,0140 | 1995 | 2 | 28 | 0,0000287 | 6,6 | 0,0000004 | 0,0000054 | 0,9999526 |
| 8 | стена-1 Спортивная 9 | ответвление на Спортивная 9 | 0,1 | 0,0150 | 1995 | 1 | 28 | 0,0000287 | 6,6 | 0,0000004 | 0,0000058 | 0,9999498 |
| 9 | ответвление на Спортивная 9 | стена-2 Спортивная 9 | 0,1 | 0,0060 | 1995 | 1 | 28 | 0,0000287 | 6,6 | 0,0000002 | 0,0000060 | 0,9999487 |
| 10 | стена-2 Спортивная 9 | ТК-6 | 0,1 | 0,0250 | 1995 | 2 | 28 | 0,0000287 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0000067 | 0,9999440 |
| 11 | ТК-6 | стена-1 Спортивная 15 | 0,1 | 0,0125 | 1997 | 2 | 24 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0000070 | 0,9999421 |
| 12 | стена-1 Спортивная 15 | ответвление на Спортивная 15 | 0,1 | 0,0300 | 1997 | 1 | 24 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0000077 | 0,9999376 |
| 13 | ответвление на Спортивная 15 | стена-2 Спортивная 15 | 0,1 | 0,0260 | 1997 | 1 | 24 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0000083 | 0,9999337 |
| 14 | стена-2 Спортивная 15 | стена Спортивная 17 | 0,1 | 0,0040 | 1997 | 2 | 24 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000084 | 0,9999331 |
| 15 | стена Спортивная 17 | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0040 | 1997 | 1 | 24 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000085 | 0,9999325 |

Рисунок 4.89 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.90 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.45 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | стена-3 котельная | 0,15 | 0,0036 | 1994 | 1 | 50 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999993 |
| 2 | стена-3 котельная | ТК-2 | 0,15 | 0,0015 | 1994 | 1 | 50 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999990 |
| 3 | ТК-2 | Врезка на Бабушкина 2а | 0,15 | 0,0200 | 2004 | 1 | 40 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999949 |
| 4 | Врезка на Бабушкина 2а | дорога | 0,15 | 0,0400 | 2004 | 1 | 40 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000007 | 0,0000013 | 0,9999888 |
| 5 | дорога | СК | 0,15 | 0,0520 | 1994 | 2 | 50 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000012 | 0,0000025 | 0,9999782 |
| 6 | СК | ТК-5 | 0,15 | 0,0740 | 1994 | 2 | 50 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0000017 | 0,0000042 | 0,9999631 |
| 7 | ТК-5 | стена-1 Спортивная 9 | 0,1 | 0,0140 | 1995 | 2 | 49 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0000045 | 0,9999610 |
| 8 | стена-1 Спортивная 9 | ответвление на Спортивная 9 | 0,1 | 0,0150 | 1995 | 1 | 49 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000003 | 0,0000048 | 0,9999587 |
| 9 | ответвление на Спортивная 9 | стена-2 Спортивная 9 | 0,1 | 0,0060 | 1995 | 1 | 49 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000049 | 0,9999578 |
| 10 | стена-2 Спортивная 9 | ТК-6 | 0,1 | 0,0250 | 1995 | 2 | 49 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0000055 | 0,9999540 |
| 11 | ТК-6 | стена-1 Спортивная 15 | 0,1 | 0,0125 | 1997 | 2 | 47 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000000 | 0,0000055 | 0,9999538 |
| 12 | стена-1 Спортивная 15 | ответвление на Спортивная 15 | 0,1 | 0,0300 | 1997 | 1 | 47 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0000065 | 0,9999475 |
| 13 | ответвление на Спортивная 15 | стена-2 Спортивная 15 | 0,1 | 0,0260 | 1997 | 1 | 47 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000006 | 0,0000071 | 0,9999436 |
| 14 | стена-2 Спортивная 15 | стена Спортивная 17 | 0,1 | 0,0040 | 1997 | 2 | 47 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000072 | 0,9999430 |
| 15 | стена Спортивная 17 | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0040 | 1997 | 1 | 47 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000073 | 0,9999424 |

Рисунок 4.91 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная проф. «Бунгурский» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.92 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.46 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной проф. «Бунгурский» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная проф. «Бунгурский» | Ответвление на Столярку | 0,15 | 0,0066 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0191747 | 0,0191747 | 0,9982192 |
| 2 | Ответвление на Столярку | Стена котельной | 0,15 | 0,0018 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0051980 | 0,0243727 | 0,9977364 |
| 3 | Стена котельной | ТК-1 | 0,15 | 0,0150 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0433164 | 0,0676891 | 0,9937134 |
| 4 | ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 0,0150 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0433164 | 0,1110055 | 0,9896905 |
| 5 | ТК-3 | ТК-2 | 0,15 | 0,0230 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0664184 | 0,1774239 | 0,9835219 |
| 6 | ТК-2 | ТК-8а | 0,15 | 0,0300 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0866327 | 0,2640566 | 0,9754760 |
| 7 | ТК-8а | ТК-8 | 0,15 | 0,0400 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,1155103 | 0,3795669 | 0,9647481 |
| 8 | ТК-8 | ТК-9а | 0,15 | 0,0600 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,1732655 | 0,5528324 | 0,9486563 |
| 9 | ТК-9а | ТК-9 | 0,15 | 0,0300 | 1976 | 2 | 48 | 2,8877577 | 8,8 | 0,0866327 | 0,6394651 | 0,9406104 |
| 10 | ТК-9 | ответвление на Баня ИТП | 0,1 | 0,0150 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,0433164 | 0,6827815 | 0,9376095 |
| 11 | ответвление на Баня ИТП | врезка на корпус 8 | 0,1 | 0,0210 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,0606429 | 0,7434244 | 0,9334082 |
| 12 | врезка на корпус 8 | врезка А | 0,1 | 0,0600 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,1732655 | 0,9166899 | 0,9214045 |
| 13 | врезка А | ТК-12а | 0,1 | 0,0130 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,0375409 | 0,9542308 | 0,9188037 |
| 14 | ТК-12а | врезка В | 0,1 | 0,0190 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,0548674 | 1,0090982 | 0,9150025 |
| 15 | врезка В | ТК-12 (врезка) | 0,1 | 0,0300 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,0866327 | 1,0957309 | 0,9090006 |
| 16 | ТК-12 (врезка) | стена Корпус 14 | 0,1 | 0,0360 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,1039593 | 1,1996902 | 0,9017984 |
| 17 | стена Корпус 14 | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0010 | 1976 | 1 | 48 | 2,8877577 | 6,5 | 0,0028878 | 1,2025780 | 0,9015983 |

Рисунок 4.93 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная проф. «Бунгурский»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.94 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.47 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной проф. «Бунгурский» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная проф. «Бунгурский» | Ответвление на Столярку | 0,15 | 0,0066 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0172572 | 0,0172572 | 0,9985753 |
| 2 | Ответвление на Столярку | Стена котельной | 0,15 | 0,0018 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0046782 | 0,0219354 | 0,9981891 |
| 3 | Стена котельной | ТК-1 | 0,15 | 0,0150 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0389848 | 0,0609202 | 0,9949708 |
| 4 | ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 0,0150 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0389848 | 0,0999050 | 0,9917524 |
| 5 | ТК-3 | ТК-2 | 0,15 | 0,0230 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0597766 | 0,1596815 | 0,9868176 |
| 6 | ТК-2 | ТК-8а | 0,15 | 0,0300 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0779694 | 0,2376509 | 0,9803808 |
| 7 | ТК-8а | ТК-8 | 0,15 | 0,0400 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,1039593 | 0,3416102 | 0,9717985 |
| 8 | ТК-8 | ТК-9а | 0,15 | 0,0600 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,1559390 | 0,4975492 | 0,9589251 |
| 9 | ТК-9а | ТК-9 | 0,15 | 0,0300 | 1976 | 2 | 68 | 0,0000226 | 8,8 | 0,0779694 | 0,5755186 | 0,9524883 |
| 10 | ТК-9 | ответвление на Баня ИТП | 0,1 | 0,0150 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0389848 | 0,6145034 | 0,9500876 |
| 11 | ответвление на Баня ИТП | врезка на корпус 8 | 0,1 | 0,0210 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0545786 | 0,6690820 | 0,9467265 |
| 12 | врезка на корпус 8 | врезка А | 0,1 | 0,0600 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,1559390 | 0,8250209 | 0,9371236 |
| 13 | врезка А | ТК-12а | 0,1 | 0,0130 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0337868 | 0,8588077 | 0,9350429 |
| 14 | ТК-12а | врезка В | 0,1 | 0,0190 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0493807 | 0,9081884 | 0,9320020 |
| 15 | врезка В | ТК-12 (врезка) | 0,1 | 0,0300 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0779694 | 0,9861578 | 0,9272005 |
| 16 | ТК-12 (врезка) | стена Корпус 14 | 0,1 | 0,0360 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0935634 | 1,0797212 | 0,9214387 |
| 17 | стена Корпус 14 | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0010 | 1976 | 1 | 68 | 0,0000226 | 6,5 | 0,0028878 | 1,0826090 | 0,9212787 |

Рисунок 4.95 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной проф. «Бунгурский» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная «РТРС» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.96 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.48 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «РТРС» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «РТРС» | узел | 0,1 | 0,0120 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999991 |
| 2 | узел | Стена Черемнова 82-3 | 0,1 | 0,0020 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999990 |
| 3 | Стена Черемнова 82-3 | ТК-1 | 0,1 | 0,0440 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999957 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0230 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000003 | 0,0000009 | 0,9999942 |
| 5 | ТК-2 | Стена Черемнова 78 | 0,082 | 0,0280 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000003 | 0,0000012 | 0,9999923 |
| 6 | Стена Черемнова 78 | ЖД ИТП | 0,05 | 0,0061 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 4,5 | 0,0000001 | 0,0000013 | 0,9999920 |

Рисунок 4.97 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная «РТРС»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.98 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.49 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной «РТРС» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «РТРС» | узел | 0,1 | 0,0120 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999985 |
| 2 | узел | Стена Черемнова 82/3 | 0,1 | 0,0020 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,9999983 |
| 3 | Стена Черемнова 82/3 | ТК-1 | 0,1 | 0,0440 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000012 | 0,9999916 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0230 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000017 | 0,9999885 |
| 5 | ТК-2 | Стена Черемнова 78 | 0,082 | 0,0280 | 2009 | 2 | 23 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000006 | 0,0000023 | 0,9999848 |
| 6 | Стена Черемнова 78 | ЖД ИТП | 0,05 | 0,0061 | 2009 | 1 | 23 | 0,0000185 | 4,6 | 0,0000001 | 0,0000024 | 0,9999843 |

Рисунок 4.99 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной «РТРС» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ОЦ «Голубь» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.100 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.50 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОЦ «Голубь» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОЦ «Голубь» | Стена-1 Котельная Голубь | 0,082 | 0,0191 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999987 |
| 2 | Стена-1 Котельная Голубь | Врезка №1 | 0,082 | 0,0040 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,9999984 |
| 3 | Врезка №1 | Смена типа прокладки | 0,082 | 0,0280 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000003 | 0,0000005 | 0,9999966 |
| 4 | Смена типа прокладки | ТК-1 | 0,082 | 0,0150 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000002 | 0,0000007 | 0,9999956 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0450 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000005 | 0,0000012 | 0,9999926 |
| 6 | ТК-2 | Ответвление на АБК ИТП | 0,082 | 0,0600 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000007 | 0,0000019 | 0,9999887 |
| 7 | Ответвление на АБК ИТП | ТК-3 | 0,082 | 0,0030 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000000 | 0,0000019 | 0,9999885 |
| 8 | ТК-3 | Стена АБК | 0,082 | 0,0260 | 2009 | 2 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000003 | 0,0000022 | 0,9999868 |
| 9 | Стена АБК | АБК ИТП | 0,082 | 0,0020 | 2009 | 1 | 15 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000000 | 0,0000022 | 0,9999867 |

Рисунок 4.101 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ОЦ «Голубь»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.102 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.51 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ОЦ «Голубь» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОЦ «Голубь» | Стена-2 Котельной Голубь | 0,082 | 0,0191 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000004 | 0,0000004 | 0,9999979 |
| 2 | Стена-2 Котельной Голубь | Врезка №1 | 0,082 | 0,0040 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000005 | 0,9999975 |
| 3 | Врезка №1 | Смена типа прокладки | 0,082 | 0,0280 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000010 | 0,9999945 |
| 4 | Смена типа прокладки | ТК-1 | 0,082 | 0,0150 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000003 | 0,0000013 | 0,9999929 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0450 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000008 | 0,0000021 | 0,9999880 |
| 6 | ТК-2 | Врезка №2 | 0,082 | 0,0600 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000011 | 0,0000032 | 0,9999815 |
| 7 | Врезка №2 | ТК-3 | 0,082 | 0,0030 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000033 | 0,9999812 |
| 8 | ТК-3 | Стена АБК | 0,082 | 0,0260 | 2009 | 2 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000038 | 0,9999784 |
| 9 | Стена АБК | АБК ИТП | 0,082 | 0,0020 | 2009 | 1 | 35 | 0,0000185 | 5,9 | 0,0000000 | 0,0000038 | 0,9999782 |

Рисунок 4.103 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной ОЦ «Голубь» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №1 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.104 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.52 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №1 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №1 | Стена котельной школы №1 | 0,082 | 0,0046 | 2015 | 1 | 9 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999997 |
| 2 | Стена котельной школы №1 | Врезка на Пролетарская, 81а | 0,1 | 0,0600 | 2015 | 2 | 9 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000007 | 0,0000008 | 0,9999952 |
| 3 | Врезка на Пролетарская, 81а | Школа ИТП | 0,082 | 0,0077 | 2015 | 1 | 9 | 0,0000114 | 5,8 | 0,0000001 | 0,0000009 | 0,9999947 |

Рисунок 4.105 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №1

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.106 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.53 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №1 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №1 | Стена котельной школы №1 | 0,082 | 0,005 | 2015 | 1 | 29 | 0,0000114 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999997 |
| 2 | Стена котельной школы №1 | Врезка на Пролетарская, 81а | 0,1 | 0,040 | 2015 | 2 | 29 | 0,0000114 | 6,7 | 0,0000005 | 0,0000006 | 0,9999966 |
| 3 | Врезка на Пролетарская, 81а | Школа ИТП | 0,082 | 0,008 | 2015 | 1 | 29 | 0,0000114 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000009 | 0,9999946 |

Рисунок 4.107 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №1 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №23 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.108 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.54 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №23 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №23 | Стена котельной школы №23 | 0,1 | 0,0051 | 1985 | 1 | 39 | 0,0009516 | 6,6 | 0,0000048 | 0,0000048 | 0,9999682 |
| 2 | Стена котельной школы №23 | ТК-1 | 0,1 | 0,0020 | 1985 | 2 | 39 | 0,0009516 | 6,6 | 0,0000019 | 0,0000067 | 0,9999556 |
| 3 | ТК-1 | Задвижка | 0,082 | 0,0010 | 1985 | 2 | 39 | 0,0009516 | 5,8 | 0,0000010 | 0,0000077 | 0,9999501 |
| 4 | Задвижка | Разветвление | 0,082 | 0,0680 | 1985 | 2 | 39 | 0,0009516 | 5,8 | 0,0000647 | 0,0000724 | 0,9995742 |
| 5 | Разветвление | Стена Верхне-Редаково 102 | 0,1 | 0,0155 | 1985 | 2 | 39 | 0,0009516 | 6,6 | 0,0000147 | 0,0000871 | 0,9994768 |
| 6 | Стена Верхне-Редаково 102 | Детский сад ИТП | 0,1 | 0,0052 | 1985 | 1 | 39 | 0,0009516 | 6,6 | 0,0000050 | 0,0000921 | 0,9994441 |

Рисунок 4.109 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №23

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.110 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.55 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №23 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №23 | Стена котельной школы №23 | 0,1 | 0,0051 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999992 |
| 2 | Стена котельной школы №23 | ТК-1 | 0,1 | 0,0020 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999989 |
| 3 | ТК-1 | Задвижка | 0,082 | 0,0010 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,9999988 |
| 4 | Задвижка | Разветвление | 0,082 | 0,0680 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000015 | 0,0000016 | 0,9999897 |
| 5 | Разветвление | Стена Верхне-Редаково 102 | 0,1 | 0,0155 | 1985 | 2 | 59 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000003 | 0,0000019 | 0,9999873 |
| 6 | Стена Верхне-Редаково 102 | Детский сад ИТП | 0,1 | 0,0052 | 1985 | 1 | 59 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000020 | 0,9999865 |

Рисунок 4.111 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №23 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №37 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.112 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.56 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №37 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №37 | Стена котельной школы №37 | 0,1 | 0,0069 | 2010 | 1 | 14 | 0,0000114 | 6,3 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999995 |
| 2 | Стена котельной школы №37 | Стена Варшавская 2 | 0,15 | 0,0600 | 2010 | 2 | 14 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000007 | 0,0000008 | 0,9999934 |
| 3 | Стена Варшавская 2 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0053 | 2010 | 1 | 14 | 0,0000114 | 6,6 | 0,0000001 | 0,0000009 | 0,9999930 |

Рисунок 4.113 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №37

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.114 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.57 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №37 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №37 | Стена котельной школы №37 | 0,1 | 0,0069 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000169 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999992 |
| 2 | Стена котельной школы №37 | Стена Варшавская 2 | 0,1 | 0,0600 | 2010 | 2 | 34 | 0,0000169 | 6,7 | 0,0000010 | 0,0000011 | 0,9999924 |
| 3 | Стена Варшавская 2 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0053 | 2010 | 1 | 34 | 0,0000169 | 6,7 | 0,0000001 | 0,0000012 | 0,9999918 |

Рисунок 4.115 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №37 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №43 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.116 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №43 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.58 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №43 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №43 | Стена котельной школы №43 | 0,1 | 0,0068 | 1984 | 1 | 40 | 0,0002602 | 6,6 | 0,0000018 | 0,0000018 | 0,9999884 |
| 2 | Стена котельной школы №43 | УТ-1 | 0,1 | 0,0015 | 1984 | 2 | 40 | 0,0002602 | 6,6 | 0,0000004 | 0,0000022 | 0,9999858 |
| 3 | УТ-1 | Смена вида прокладки | 0,1 | 0,0040 | 1984 | 2 | 40 | 0,0002602 | 6,6 | 0,0000010 | 0,0000032 | 0,9999790 |
| 4 | Смена вида прокладки | Стена Жасминная 8 | 0,1 | 0,0855 | 1984 | 1 | 40 | 0,0002602 | 6,6 | 0,0000222 | 0,0000254 | 0,9998327 |
| 5 | Стена Жасминная 8 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0044 | 1984 | 1 | 40 | 0,0002602 | 6,6 | 0,0000011 | 0,0000265 | 0,9998253 |

Рисунок 4.117 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя,
 в зоне действия котельной школы №43 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная интерната №66 (Монтажник) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.118 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.59 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной интерната №66(Монтажник) единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | ст. Котельной | 0,1 | 0,0105 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 6,5 | 0,1784753 | 0,1784753 | 0,9950005 |
| 2 | ст. Котельной | ТК-1 | 0,082 | 0,0100 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 5,6 | 0,1701385 | 0,3486138 | 0,9908700 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0500 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 5,6 | 0,8506924 | 1,1993062 | 0,9702175 |
| 4 | ТК-2 | Вр. 1 | 0,082 | 0,0600 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 5,6 | 1,0208309 | 2,2201371 | 0,9454345 |
| 5 | Вр. 1 | ТК-3 | 0,082 | 0,0180 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 5,6 | 0,3062493 | 2,5263864 | 0,9379996 |
| 6 | ТК-3 | ТК-5 | 0,082 | 0,0770 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 5,6 | 1,3100663 | 3,8364527 | 0,9061947 |
| 7 | ТК-5 | ст. Корпус №2 | 0,05 | 0,0180 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 4,0 | 0,3062493 | 4,1427020 | 0,9009430 |
| 8 | ст. Корпус №2 | Корпус №2 ИТП | 0,05 | 0,0038 | 1974 | 2 | 50 | 0,017013848 | 4,3 | 0,0641422 | 4,2068442 | 0,8997368 |

Рисунок 4.119 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная интерната №66 (Монтажник)

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.120 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.60 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной интерната №66(Монтажник) единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | узел | 0,1 | 0,0105 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999984 |
| 2 | узел | ТК-1 | 0,082 | 0,0100 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000002 | 0,0000004 | 0,9999971 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,082 | 0,0500 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000011 | 0,0000015 | 0,9999905 |
| 4 | ТК-2 | Вр. 1 | 0,082 | 0,0600 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000014 | 0,0000029 | 0,9999826 |
| 5 | Вр. 1 | ТК-3 | 0,082 | 0,0180 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000004 | 0,0000033 | 0,9999802 |
| 6 | ТК-3 | ТК-5 | 0,082 | 0,0770 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000017 | 0,0000050 | 0,9999700 |
| 7 | ТК-5 | ст. Корпус №2 | 0,04 | 0,0180 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 4,2 | 0,0000004 | 0,0000054 | 0,9999683 |
| 8 | ст. Корпус №2 | Корпус №2 ИТП | 0,05 | 0,0038 | 1974 | 2 | 70 | 0,0000226 | 4,6 | 0,0000001 | 0,0000055 | 0,9999679 |

Рисунок 4.121 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной интерната №66(Монтажник) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная школы №16 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.122 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.61 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной школы №16 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная школы №16 | Стена котельной школы №16 | 0,082 | 0,0055 | 1980 | 1 | 44 | 0,0159407 | 5,8 | 0,0087515 | 0,0087515 | 0,9942076 |
| 2 | Стена котельной школы №16 | Стена Громовой 61 | 0,082 | 0,0720 | 1980 | 2 | 44 | 0,0159407 | 6,6 | 0,1147731 | 0,1235246 | 0,9083523 |
| 3 | Стена Громовой 61 | Школа ИТП | 0,082 | 0,0065 | 1980 | 1 | 44 | 0,0159407 | 5,8 | 0,0103455 | 0,1338701 | 0,9015051 |

Рисунок 4.123 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной школы №16 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная детского сада №123 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.124 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной детского сада №123 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.62 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной детского сада №123 единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная детского сада №123 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0395 | 2022 | 2 | 2 | 0,0000181 | 6,7 | 0,0000007 | 0,0000007 | 0,9999952 |

  - Котельная детского сада №123

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.125 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной детского сада №123 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.63 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной детского сада №123 единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная детского сада №123 | Школа ИТП | 0,1 | 0,0395 | 2022 | 2 | 22 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,9999940 |

  - Котельная ст. Полосухино по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.126 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.64 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная ст. Полосухино единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ст. Полосухино | стена Котельная Полосухино | 0,207 | 0,0285 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 11,7 | 0,0097431 | 0,0097431 | 0,9837924 |
| 2 | стена Котельная Полосухино | ТК-1 | 0,207 | 0,0060 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 11,7 | 0,0020505 | 0,0117936 | 0,9803815 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,0320 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 8,8 | 0,0109358 | 0,0227293 | 0,9666764 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,0700 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 8,8 | 0,0239220 | 0,0466514 | 0,9366965 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,0190 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 8,8 | 0,0064931 | 0,0531445 | 0,9285591 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 0,0240 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 8,8 | 0,0082018 | 0,0613463 | 0,9182803 |
| 7 | ТК-5 | ТК-6 | 0,1 | 0,0360 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 6,6 | 0,0123028 | 0,0736491 | 0,9067902 |
| 8 | ТК-6 | ТК-7 | 0,1 | 0,0200 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 6,6 | 0,0068349 | 0,0804839 | 0,9004068 |
| 9 | ТК-7 | стена ЖД Станционная, 15 | 0,069 | 0,0080 | 1975 | 2 | 49 | 0,6834863 | 5,3 | 0,0027339 | 0,0832179 | 0,8983608 |
| 10 | стена ЖД Станционная, 15 | ЖД ИТП | 0,069 | 0,0024 | 1975 | 1 | 49 | 0,6834863 | 5,3 | 0,0008168 | 0,0840346 | 0,8977496 |

Рисунок 4.127 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ст. Полосухино

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.128 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.65 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная ст. Полосухино единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Котельная ст. Полосухино | стена Котельная Полосухино | 0,207 | 0,0285 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000006 | 0,0000006 | 0,9999922 |
| 2 | стена Котельная Полосухино | ТК-1 | 0,207 | 0,0060 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000001 | 0,0000007 | 0,9999906 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 0,15 | 0,0520 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000012 | 0,0000019 | 0,9999800 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 0,15 | 0,0730 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000016 | 0,0000035 | 0,9999651 |
| 5 | ТК-3 | ТК-4 | 0,15 | 0,0195 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000004 | 0,0000039 | 0,9999611 |
| 6 | ТК-4 | ТК-5 | 0,15 | 0,0350 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 9,1 | 0,0000008 | 0,0000047 | 0,9999539 |
| 7 | ТК-5 | ТК-6 | 0,1 | 0,0360 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 6,7 | 0,0000008 | 0,0000055 | 0,9999484 |
| 8 | ТК-6 | ТК-7 | 0,082 | 0,0205 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000005 | 0,0000060 | 0,9999457 |
| 9 | ТК-7 | стена ЖД Станционная, 15 | 0,082 | 0,0100 | 1975 | 2 | 69 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000002 | 0,0000062 | 0,9999444 |
| 10 | стена ЖД Станционная, 15 | ЖД ИТП | 0,0820001 | 0,0024 | 1975 | 1 | 69 | 0,0000226 | 5,9 | 0,0000001 | 0,0000063 | 0,9999441 |

Рисунок 4.129 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная ст. Полосухино (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная «Кузнецкая крепость» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.130 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.66 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная «Кузнецкая крепость» единой теплоснабжающей организации №04, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Кузнецкая крепость» | стена котельная | 0,069 | 0,0063 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000203 | 5,3 | 0,0000001 | 0,0000001 | 0,9999993 |
| 2 | стена котельная | УТ-2 | 0,069 | 0,1110 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000203 | 5,3 | 0,0000023 | 0,0000024 | 0,9999873 |
| 3 | УТ-2 | Стена Кузнецкий проезд 1 | 0,069 | 0,0050 | 1998 | 2 | 26 | 0,0000203 | 5,3 | 0,0000001 | 0,0000025 | 0,9999868 |
| 4 | Стена Кузнецкий проезд 1 | «Кузнецкая крепость» ИТП | 0,069 | 0,0048 | 1998 | 1 | 26 | 0,0000203 | 5,1 | 0,0000001 | 0,0000026 | 0,9999863 |

Рисунок 4.131 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная «Кузнецкая крепость»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.132 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.67 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Котельная «Кузнецкая крепость» единой теплоснабжающей организации №04, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Кузнецкая крепость» | стена котельная | 0,069 | 0,0063 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000026 | 5,3 | 0,0000026 | 0,0000026 | 0,9999860 |
| 2 | стена котельная | УТ-2 | 0,069 | 0,1110 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000026 | 5,3 | 0,0000026 | 0,0000052 | 0,9999853 |
| 3 | УТ-2 | Стена Кузнецкий проезд 1 | 0,069 | 0,0050 | 1998 | 2 | 46 | 0,0000026 | 5,3 | 0,0000026 | 0,0000078 | 0,9999849 |
| 4 | Стена Кузнецкий проезд 1 | «Кузнецкая крепость» ИТП | 0,069 | 0,0048 | 1998 | 1 | 46 | 0,0000026 | 5,1 | 0,0000026 | 0,0000104 | 0,9999840 |

Рисунок 4.133 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Котельная «Кузнецкая крепость» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ПАО «ЕВРАЗ»

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

  - Котельная ст. Новокузнецк-Восточный

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

  - Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.134 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.68 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) единой теплоснабжающей организации №06, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | стена Гаража | 0,15 | 0,005 | 1989 | 1 | 34 | 0,0026564 | 8,9 | 0,0000133 | 0,0000133 | 0,9998827 |
| 2 | стена Гаража | Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 | 0,15 | 0,135 | 1989 | 2 | 34 | 0,0026564 | 8,9 | 0,0003586 | 0,0003719 | 0,9967264 |
| 3 | Наружная стена здания гаража котельной ДТВУ-3 | ТК-1 | 0,15 | 0,053 | 1989 | 2 | 34 | 0,0026564 | 8,8 | 0,0001408 | 0,0005127 | 0,9955004 |
| 4 | ТК-1 | наружная стена ж.д. ул.Тушинская, 69 | 0,15 | 0,090 | 1989 | 2 | 34 | 0,0026564 | 8,8 | 0,0002391 | 0,0007518 | 0,9934185 |
| 5 | наружная стена ж.д. ул.Тушинская, 69 | стена-2 ЖД ИТП Тушинская 69 | 0,15 | 0,002 | 1989 | 1 | 34 | 0,0026564 | 8,8 | 0,0000053 | 0,0007571 | 0,9933722 |
| 6 | стена-2 ЖД ИТП Тушинская 69 | ТК-2 | 0,15 | 0,052 | 1989 | 2 | 34 | 0,0026564 | 8,8 | 0,0001381 | 0,0008952 | 0,9921693 |
| 7 | ТК-2 | стена ЖД ИТП Тушинская 74 | 0,15 | 0,040 | 1989 | 2 | 34 | 0,0026564 | 8,8 | 0,0001063 | 0,0010015 | 0,9912440 |
| 8 | стена ЖД ИТП Тушинская 74 | ЖД ИТП | 0,125 | 0,022 | 1989 | 1 | 34 | 0,0026564 | 7,0 | 0,0000584 | 0,0010599 | 0,9908406 |

Рисунок 4.135 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.136 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.69 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 единой теплоснабжающей организации №06, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | стена Котельной ПНС-2 | 0,1 | 0,0095 | 1999 | 1 | 25 | 0,0000185 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 2 | стена Котельной ПНС-2 | смена типа прокладки | 0,1 | 0,0380 | 1999 | 1 | 25 | 0,0000185 | 6,3 | 0,0000007 | 0,0000009 | 0,9999945 |
| 3 | смена типа прокладки | ТК-1 | 0,1 | 0,0090 | 1999 | 2 | 25 | 0,0000185 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000011 | 0,9999935 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,0290 | 1999 | 1 | 25 | 0,0000185 | 6,3 | 0,0000005 | 0,0000016 | 0,9999901 |
| 5 | ТК-2 | ТК-3 | 0,082 | 0,0860 | 1999 | 1 | 25 | 0,0000185 | 5,5 | 0,0000016 | 0,0000032 | 0,9999814 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 0,082 | 0,0380 | 1999 | 1 | 25 | 0,0000185 | 5,5 | 0,0000007 | 0,0000039 | 0,9999776 |
| 7 | ТК-4 | Стена ж.д. №3 Кандалепская | 0,1 | 0,0210 | 1999 | 2 | 25 | 0,0000185 | 6,6 | 0,0000004 | 0,0000043 | 0,9999750 |
| 8 | Стена ж.д. №3 Кандалепская | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0057 | 1999 | 1 | 25 | 0,0000185 | 6,3 | 0,0000001 | 0,0000044 | 0,9999743 |

Рисунок 4.137 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.138 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.70 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 единой теплоснабжающей организации №06, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ст. Абагур-Лесной(ПМС-2) | стена Котельной ПНС-2 | 0,1 | 0,00948 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000002 | 0,9999987 |
| 2 | стена Котельной ПНС-2 | смена типа прокладки | 0,1 | 0,038 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000009 | 0,0000011 | 0,9999933 |
| 3 | смена типа прокладки | ТК-1 | 0,1 | 0,009 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000002 | 0,0000013 | 0,9999920 |
| 4 | ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,029 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000007 | 0,0000020 | 0,9999879 |
| 5 | ТК-2 | ТК-3 | 0,082 | 0,086 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000226 | 5,5 | 0,0000019 | 0,0000039 | 0,9999773 |
| 6 | ТК-3 | ТК-4 | 0,082 | 0,038 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000226 | 5,5 | 0,0000009 | 0,0000048 | 0,9999726 |
| 7 | ТК-4 | Стена ж.д. №3 Кандалепская | 0,1 | 0,021 | 1999 | 2 | 45 | 0,0000226 | 6,6 | 0,0000005 | 0,0000053 | 0,9999695 |
| 8 | Стена ж.д. №3 Кандалепская | ЖД ИТП | 0,1 | 0,0057 | 1999 | 1 | 45 | 0,0000226 | 6,3 | 0,0000001 | 0,0000054 | 0,9999687 |

Рисунок 4.139 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ЕТО№06)

Наружные тепловые сети от котельной отсутствуют.

  - Котельная ООО ТК «Садовая» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.140 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.71 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО ТК «Садовая» единой теплоснабжающей организации №07, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО ТК «Садовая» | узел | 0,1 | 0,8938 | 1980 | 1 | 44 | 0,011461705 | 6,4 | 0,0102442 | 0,0102442 | 0,9531989 |
| 2 | узел | узел | 0,1 | 0,1900 | 1980 | 1 | 44 | 0,011461705 | 6,4 | 0,0124220 | 0,0226662 | 0,9432500 |
| 3 | узел | узел | 0,1 | 0,2530 | 1980 | 2 | 44 | 0,011461705 | 6,4 | 0,0153218 | 0,0379880 | 0,9300021 |
| 4 | узел | узел | 0,1 | 0,1090 | 1980 | 1 | 44 | 0,011461705 | 6,4 | 0,0165711 | 0,0545591 | 0,9242945 |
| 5 | узел | узел | 0,1 | 0,0390 | 1980 | 2 | 44 | 0,011461705 | 6,4 | 0,0170181 | 0,0715772 | 0,9222524 |
| 6 | узел | Школа ИТП | 0,1 | 0,0001 | 1980 | 1 | 44 | 0,011461705 | 6,4 | 0,0170193 | 0,0885965 | 0,9222471 |

Рисунок 4.141 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ООО ТК «Садовая»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.142 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.72 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО ТК «Садовая»  единой теплоснабжающей организации №07, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО ТК «Садовая» | узел | 0,1 | 0,89378 | 1980 | 1 | 64 | 0,0000226 | 6,4 | 0,0000202 | 0,0000202 | 0,9998701 |
| 2 | узел | ПУ | 0,1 | 0,0001 | 1980 | 1 | 64 | 0,0000226 | 6,4 | 0,0000000 | 0,0000202 | 0,9998701 |
| 3 | ПУ | узел | 0,1 | 0,0001 | 1980 | 1 | 64 | 0,0000226 | 6,4 | 0,0000000 | 0,0000202 | 0,9998701 |
| 4 | узел | ТК-1 | 0,1 | 0,19 | 1980 | 1 | 64 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000043 | 0,0000245 | 0,9998439 |
| 5 | ТК-1 | ТК-2 | 0,1 | 0,253 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000057 | 0,0000302 | 0,9998090 |
| 6 | ТК-2 | узел | 0,1 | 0,109 | 1980 | 1 | 64 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000025 | 0,0000327 | 0,9997940 |
| 7 | узел | Школа ИТП(Ладожская 110) | 0,1 | 0,039 | 1980 | 2 | 64 | 0,0000226 | 6,1 | 0,0000009 | 0,0000336 | 0,9997886 |

Рисунок 4.143 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО ТК «Садовая»  (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» по существующему положению

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.144 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.73 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» единой теплоснабжающей организации №09, по существующему положению (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | стена котельной | 0,15 | 0,0067 | 1980 | 1 | 44 | 0,1448579 | 8,9 | 0,0009662 | 0,0009662 | 0,9918225 |
| 2 | стена котельной | стена-1 Ливинская 38 | 0,15 | 0,0300 | 1980 | 2 | 44 | 0,1448579 | 8,9 | 0,0043457 | 0,0053119 | 0,9550421 |
| 3 | стена-1 Ливинская 38 | стена-2 Ливинская 38 | 0,15 | 0,0200 | 2008 | 1 | 16 | 0,0000114 | 8,9 | 0,0000002 | 0,0053121 | 0,9550402 |
| 4 | стена-2 Ливинская 38 | стена Ливинская 31 | 0,069 | 0,0420 | 2008 | 2 | 16 | 0,0000114 | 5,3 | 0,0000005 | 0,0053126 | 0,9550378 |
| 5 | стена Ливинская 31 | Общежитие ИТП | 0,069 | 0,0052 | 1980 | 1 | 44 | 0,1448579 | 5,3 | 0,0007489 | 0,0060615 | 0,9512788 |

Рисунок 4.145 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (рисунок П46.2 МУ)

  - Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.

Рисунок 4.146 – Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (рисунок П46.1 МУ)

Таблица 4.74 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» единой теплоснабжающей организации №09, при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2044 года (таблица П46.1 МУ)

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | стена котельной | 0,15 | 0,0067 | 1980 | 1 | 64 | 0,023486248 | 8,9 | 0,0008696 | 0,0008696 | 0,9994276 |
| 2 | стена котельной | стена-1 Ливинская 38 | 0,15 | 0,0300 | 1980 | 2 | 64 | 0,023486248 | 8,9 | 0,0039111 | 0,0047807 | 0,9968529 |
| 3 | стена-1 Ливинская 38 | стена-2 Ливинская 38 | 0,15 | 0,0200 | 2008 | 1 | 36 | 0,023486248 | 8,9 | 0,0000002 | 0,0047809 | 0,9968528 |
| 4 | стена-2 Ливинская 38 | стена Ливинская 31 | 0,069 | 0,0420 | 2008 | 2 | 36 | 0,023486248 | 5,3 | 0,0000005 | 0,0047813 | 0,9968526 |
| 5 | стена Ливинская 31 | Общежитие ИТП | 0,069 | 0,0052 | 1980 | 1 | 64 | 0,023486248 | 5,3 | 0,0006740 | 0,0054554 | 0,9965895 |

Рисунок 4.147 – Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (рисунок П46.2 МУ)

Значения ВБР г. Новокузнецка на 2044 г., выше минимально допустимого значения 0,9.

Сравнительная таблица на существующее положение и перспективу, а также рисунок с показателями ВБР тепловой сети по отношению к потребителям приведены ниже.

Таблица 4.75 – Значения ВБР тепловой сети по отношению к потребителям г. Новокузнецка на существующее положение и перспективу (до 2044 года)

| № п/п | Источник | ВБР |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение (до 2044 г.) |
| 1 | КТЭЦ | 0,817313 | 0,982071 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 0,794454 | 0,980248 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,987223 | 0,998722 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,979334 | 0,999436 |
| 5 | ЦТЭЦ | 0,852079 | 0,986026 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,847976 | 0,985104 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,927406 | - |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,821910 | 0,987443 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,862881 | - |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,792870 | 0,980001 |
| 11 | Котельная № 19 | 0,998817 | 0,933483 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 1,000000 | - |
| 13 | Котельная УПК | 0,999961 | 0,999996 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,964522 | 0,996724 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,976352 | 0,996724 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 0,991206 | 0,999227 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,999997 | - |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,869234 | 0,988840 |
| 19 | Котельная № 6 | 0,967619 | - |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,986731 | - |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,995196 | 0,999572 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,997536 | 0,999754 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,998569 | 0,999857 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,999968 | 0,999997 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 1,000000 | 1,000000 |
| 26 | Котельная школы № 1 | 0,999941 | 0,999994 |
| 27 | Котельная школы № 23 | 0,999978 | 0,999998 |
| 28 | Котельная школы № 37 | 0,999328 | 0,999933 |
| 29 | Котельная школы № 43 | 0,999903 | - |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | 0,999993 | 0,999999 |
| 31 | Котельная школы № 16 | 0,999929 | - |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | 0,999945 | 0,999995 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,998754 | 0,999876 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 1,000000 | 1,000000 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,973783 | - |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,999953 | 0,999996 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,950768 | 0,995077 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,975406 | 0,997541 |

Рисунок 4.148 – Сравнительный анализ значений ВБР тепловой сети по отношению к потребителям г. Новокузнецка

- Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» коэффициент готовности Кг (качества) системы. Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Показатели коэффициента готовности г. Новокузнецка на 2044 г., выше минимально допустимого значения 0,97.

Сравнительная таблица на существующее положение и перспективу, а также рисунок с показателями коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки приведены ниже.

Таблица 5.1 - Показатели коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки на существующее положение и перспективу (до 2044 года)

| № п/п | Источник | Коэффициент готовности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение (до 2044 г.) |
| 1 | КТЭЦ | 0,849692 | 0,985248 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 0,854603 | 0,986028 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,999907 | 0,999991 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,999876 | 0,999997 |
| 5 | ЦТЭЦ | 0,946421 | 0,995499 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,996707 | 0,999677 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | 0,843161 | - |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,986431 | 0,993155 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,993610 | - |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,972614 | 0,997356 |
| 11 | Котельная № 19 | 0,999985 | 0,999136 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,999889 | - |
| 13 | Котельная УПК | 0,999992 | 1,000000 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,999290 | 0,999934 |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | 0,999823 | 0,999934 |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | 0,998683 | 0,999884 |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | 0,999990 | - |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,998995 | 0,999914 |
| 19 | Котельная № 6 | 0,999509 | - |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,999770 | - |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,999520 | 0,999957 |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,999920 | 0,999992 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,999974 | 0,999998 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,999995 | 1,000000 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,999988 | 0,999999 |
| 26 | Котельная школы № 1 | 0,999993 | 0,999999 |
| 27 | Котельная школы № 23 | 0,999993 | 0,999999 |
| 28 | Котельная школы № 37 | 0,999990 | 0,999999 |
| 29 | Котельная школы № 43 | 0,999989 | - |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | 0,999989 | 0,999999 |
| 31 | Котельная школы № 16 | 0,999991 | - |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | 0,999996 | 1,000000 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,999978 | 0,999998 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,999983 | 0,999998 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,999643 | - |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,999984 | 0,999999 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,991031 | 0,999103 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,999658 | 0,999966 |

Рисунок 5.1 – Сравнительный анализ значений коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки г. Новокузнецка

- Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Приведенный объем годового недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2025 год составляет 4,86% от годового отпуска тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения совокупного потребителя (при этом нарушениями в подаче тепловой энергии, считается необеспечение необходимых параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на границе раздела тепловых сетей в соответствии с договорными условиями).

Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий, учтенных в Главах 7 и 8, приведена в таблице ниже.

Таблица 6.1 – Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий учтенных инвестиционной программой регулируемых организаций

| 2025 - 2027 | 2030 | 2044 |
| --- | --- | --- |
| От 4,86%, до 2,49% | От 2,49% до 1,12% | От 1,12% до 0,5% |

Показатель является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения системы теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла и т.д.).

- Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования

Аварии на энергоисточниках г. Новокузнецка за 2021-2025 гг. не зафиксированы.

    - Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования ТЭЦ представлена в таблице ниже.

Таблица 7.1 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 7.2 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 7.3 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 7.4 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | - | - |

Таблица 7.5 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Западно-Сибирской ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2021-2025 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | - | - |

Таблица 7.6 – Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от Центральной ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2021-2025 гг.

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | - | - |
| 2022 | 0 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - |
| 2024 | 0 | - | - |
| 2025 | 0 | - | - |

На расчетный период применение на ТЭЦ рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию ТЭЦ, позволяющие поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Главе 7.

    - Котельные города

Технологические нарушения не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии от котельных и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в кратчайшие сроки принимались меры для устранения нарушений и восстановления заданного режима работы оборудования.

На расчетный период применение на котельных рациональных тепловых схем с дублированными связями не требуется. Мероприятия по развитию котельных, позволяющие, поддерживать нормативную надежность теплоснабжения, представлены в Главе 7.

  - Установка резервного оборудования

Как показано в разделе «Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города» Главы 7, на всех энергоисточниках выдерживаются положительные значения аварийного резерва тепловой мощности «нетто» с учетом мероприятий по развитию ТЭЦ и котельных. Установка резервного оборудования на энергоисточниках для покрытия тепловой нагрузки в аварийных режимах не требуется.

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

ТЭЦ и крупные котельные города сильно удалены друг от друга, поэтому совместная работа на одну сеть нецелесообразна по экономическим соображениям.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

Основными показателями надежности теплоснабжения потребителей являются показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии; приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии; числом приведенных объемов недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, что приводит к безотказной работе системы.

В ходе анализа характеристик и количества участков, предлагаемых к реконструкции с целью повышения надежности теплоснабжения, выявлено, что все рассматриваемые участки уже включены в состав группы 6 Главы 8 (реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса).

Таким образом, за счет перекладки ветхих теплопроводов, включенных в группу проектов 6, возможно соответствие в перспективе фактических показателей надежности установленным нормативам. Перечень мероприятий по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлен в Главе 8 обосновывающих материалов.

  - Устройство резервных насосных станций

Как показал анализ статистики отказов, основная доля отказов приходится на тепловые сети малых диаметров Dу= 50÷200 мм. При этом отказы на прочих элементах тепловой сети встречаются относительно нечасто. Следовательно, устройство резервных насосных станций не позволит существенно улучшить надежность теплоснабжения.

  - Установка баков-аккумуляторов

В соответствии с п. 11.24 СП 89.13330.2012 Котельные установки (актуализированная версия) СНиП II-35-76:

«11.24. В котельных для открытых систем теплоснабжения и для установок централизованных систем горячего водоснабжения, водоподогреватели которых выбраны по расчетным средним часовым нагрузкам, должны предусматриваться баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения - баки запаса подготовленной подпиточной воды.

Выбор вместимостей баков-аккумуляторов и баков-запаса производится в соответствии с СП 74.13330.

Для повышения надежности работы баков-аккумуляторов следует предусматривать:

- антикоррозионную защиту внутренней поверхности баков путем применения герметизирующих жидкостей, защитных покрытий или катодной защиты и защиту воды в них от аэрации;

- заполнение баков только деаэрированной водой с температурой не выше 95 °С;

- оборудование баков переливной и воздушной трубами; пропускная способность переливной трубы должна быть не менее пропускной способности труб, подводящих воду к баку;

- конструкции опор на подводящих и отводящих трубопроводах бака-аккумулятора исключающие передачу усилий на стенки и днища бака от внешних трубопроводов и компенсирующие усилия, возникающие при осадке бака;

- установку электрифицированных задвижек на подводе и отводе воды; все задвижки (кроме задвижек на сливе воды и герметика) должны быть вынесены из зоны баков;

- оборудование баков- аккумуляторов аппаратурой для контроля за уровнем воды и герметика, сигнализацией и соответствующими блокировками;

- устройство в зоне баков лотков для сбора, перелива и слива бака с последующим отводом охлажденной воды в канализацию»

Установка на котельных баков-аккумуляторов горячей воды позволяет повысить надежность систем теплоснабжения за счет создания резерва горячей воды в случае отказа тепломеханического оборудования.

При комплексной модернизации оборудования котельных и при строительстве новых БМК целесообразно рассмотреть установку баков аккумуляторов.

- Обоснование мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк не определена.

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.

Повышение надежности систем теплоснабжения предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, отраженных в главах 7 и 8.

Проведённые расчёты показателей надёжности с учётом реализуемых мероприятий, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212, обеспечивают соблюдение нормативных значений показателей надёжности.

- Обоснование мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк не определена.

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.

Повышение надежности систем теплоснабжения предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, отраженных в главах 7 и 8.

Проведённые расчёты показателей надёжности с учётом реализуемых мероприятий, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212, обеспечивают соблюдение нормативных значений показателей надёжности.

- Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения

Раздел разработан в соответствии с пп. «з» п. 73 Требований к схемам теплоснабжения и содержит сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).

  - Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения города Новокузнецка могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Риски возникновения аварий, масштабы и последствия аварий

| № п/п | Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка источника | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| 2 | Остановка источника | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |

  - Схема теплоснабжения объектов первой категории

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.).

- Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12°С;

- промышленные здания до 8°С.

- Третья категория – остальные потребители.

При авариях (отказах) в СЦТ в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям 1-ой категории.

Для потребителей 1-ой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.

В качестве решения вопроса резервирования потребителей по тепловой энергии могут быть применены передвижные котельные установки. Передвижная котельная установка представляет собой блок-модуль полной заводской готовности, установленный на шасси автомобиля. Котельная может работать на жидком, твёрдом топливе или электричестве.

В случае аварии у потребителей 1-ой категории передвижную котельную установку можно подключить за 2-3 часа и начать подавать тепло в здания. Внешний вид передвижных котельных установок представлен на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Внешний вид передвижных котельных установок

  - Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, не допускается даже временное понижение температуры в отапливаемых жилых помещениях ниже +8°С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8°С.

Время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определяется как:

где:

tв,а - температура в помещении после отключения теплоснабжения;

tв - температура в отапливаемом помещении, которая была при отключении теплоснабжения, С, для г. Новокузнецка не ниже 20°С;

tн - температура наружного воздуха, 0С;

- коэффициент аккумуляции здания, в часах.

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления.

Время снижения температуры в жилом здании (часах) при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Новокузнецка приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Снижение температуры внутри жилого здания при внезапном прекращении теплоснабжения для г. Новокузнецка

| № п/п | Коэффициент аккумуляции здания, ч | Время снижения температуры до 8°С в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -4 | -9 | -14 | -19 | -24 | -29 | -34 | -39 |
| 1 | 40 | 27,7 | 21,4 | 17,4 | 14,7 | 12,7 | 11,2 | 10,1 | 9,1 |
| 2 | 60 | 41,6 | 32,0 | 26,1 | 22,1 | 19,1 | 16,9 | 15,1 | 13,6 |
| 3 | 80 | 55,5 | 42,7 | 34,8 | 29,4 | 25,5 | 22,5 | 20,1 | 18,2 |
| № п/п | Коэффициент аккумуляции здания, ч | Время снижения температуры до 0°С в жилом здании (часах) при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | -1 | -14 | -19 | -24 | -29 | -34 | -39 |
| 1 | 40 | - | 121,8 | 35,5 | 28,8 | 24,2 | 21,0 | 18,5 | 16,6 |
| 2 | 60 | - | 182,7 | 53,2 | 43,1 | 36,4 | 31,5 | 27,8 | 24,8 |
| 3 | 80 | - | 243,6 | 71,0 | 57,5 | 48,5 | 42,0 | 37,0 | 33,1 |

На основании данных, приведенных в таблице 10.2, можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

Например, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40 часов. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -34 °С, то из таблицы 8.2 следует, что время снижения температуры в квартире с 20°С до 8 °С, составит 10,1 ч, а до температуры 0°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя, составит 18,5 ч.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

  - Режимы работы систем теплоснабжения в запроектных аварийных ситуациях, связанных с отказом на длительное время при расчетной температуре наружного воздуха

В Новокузнецке только зоны теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ и Центральной ТЭЦ имеют технологические связи по тепловым сетям, что позволяет осуществлять частичное переключение зон теплоснабжения между источниками при аварийных ситуациях на тепловых сетях. При аварийном останове одного из источников в период стояния расчетных температур наружного воздуха переключение нагрузок, как ЦТЭЦ на КТЭЦ, так и КТЭЦ на ЦТЭЦ, в полном объеме не представляется возможным. В связи с этим во избежание «разморозки» тепловых сетей и внутридомовых систем потребителей в системах теплоснабжения аварийных источников должен быть реализован режим, при котором поддерживается циркуляция теплоносителя в системе со сниженными параметрами. Все противоаварийные мероприятия должны быть реализованы в течение приведенных в разделе 8.3 временных интервалов.

В электронной модели созданы дополнительные расчетные слои режимов работы систем теплоснабжения в запроектных аварийных ситуациях, связанных с отказом ЦТЭЦ и КТЭЦ на длительное время при расчетной температуре наружного воздуха. Результаты моделирования приведены в разделах 10.4.1 и 10.4.2.

Остальные источники теплоснабжения в Новокузнецке имеют изолированные зоны действия.

    - Переключение потребителей Центральной ТЭЦ на Кузнецкую ТЭЦ в аварийном режиме

При возникновении аварийной ситуации на Центральной ТЭЦ, следствием которой является полный останов оборудования источника и прекращение циркуляции теплоносителя в тепловых сетях и подключенных к ним системах отопления потребителей (отключение сетевых и подпиточных насосов) на длительное время (более 2-х часов) при отрицательных температурах наружного воздуха, существует возможность организации режима теплоснабжения потребителей Центральной ТЭЦ от Кузнецкой ТЭЦ по существующим перемычкам на тепловых сетях со сниженными параметрами:

- температура наружного воздуха – минус 39°С;

- температура теплоносителя на КТЭЦ – 125°С;

- расход теплоносителя в подающем трубопроводе КТЭЦ в тепловых сетях объединенной зоны КТЭЦ и ЦТЭЦ – 3088 т/ч (21% от фактического за отопительный период 2023 г.);

- тепловая нагрузка в объединенной зоне КТЭЦ и ЦТЭЦ – 288,8 Гкал/ч (35% от расчетной)

- минимальная температура теплоносителя на вводе потребителя в объединенной зоне КТЭЦ и ЦТЭЦ – 82,8°С.

Таким образом будет предотвращена «разморозка» тепловых сетей и внутридомовых систем потребителей. Переключаемая на КТЭЦ зона показана штриховкой на рисунке 8.2. Пьезометрический график, отражающий гидравлический режим в период переключения, приведен на рисунке 8.3. При этом в переключаемой зоне ЦТЭЦ и зоне КТЭЦ в Центральном и Куйбышевском районах у потребителей возникает риск увеличения давления в обратном трубопроводе сверх допустимых значений, что отражено на рисунке 8.4. Синим цветом обозначены тепловые сети с давлением в обратном трубопроводе ниже 60 м, желтым – выше 60 м.

Рисунок 10.2 – Аварийное переключение зоны Центральной ТЭЦ

Рисунок 10.3 – Пьезометрический график при переключении потребителей Центральной ТЭЦ на Кузнецкую ТЭЦ в аварийном режиме

Рисунок 10.4 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при аварийном переключении зоны Центральной ТЭЦ

    - Переключение потребителей Кузнецкой ТЭЦ на Центральную ТЭЦ в аварийном режиме

При возникновении аварийной ситуации на Кузнецкой ТЭЦ, следствием которой является полный останов оборудования источника и прекращение циркуляции теплоносителя в тепловых сетях и подключенных к ним системах отопления потребителей (отключение сетевых и подпиточных насосов) на длительное время (более 2-х часов) при отрицательных температурах наружного воздуха, существует возможность организации режима теплоснабжения потребителей Кузнецкой ТЭЦ от Центральной ТЭЦ по существующим перемычкам на тепловых сетях со сниженными параметрами:

- температура наружного воздуха – минус 39°С;

- температура теплоносителя на ЦТЭЦ – 125°С;

- расход теплоносителя в подающем трубопроводе ЦТЭЦ в тепловых сетях объединенной зоны КТЭЦ и ЦТЭЦ – 3562 т/ч (24% от фактического за отопительный период 2023 г.);

- тепловая нагрузка в объединенной зоне КТЭЦ и ЦТЭЦ – 322,9 Гкал/ч (39% от расчетной)

- минимальная температура теплоносителя на вводе потребителя в объединенной зоне КТЭЦ и ЦТЭЦ – 53,5°С.

Таким образом будет предотвращена «разморозка» тепловых сетей и внутридомовых систем потребителей. Переключаемая на ЦТЭЦ зона показана штриховкой на рисунке 10.5. Пьезометрический график, отражающий гидравлический режим в период переключения, приведен на рисунке 10.7. При этом в переключаемой зоне ЦТЭЦ и зоне КТЭЦ в Центральном и Куйбышевском районах у потребителей возникает риск увеличения давления в обратном трубопроводе сверх допустимых значений, что отражено на рисунке 10.6. Синим цветом обозначены тепловые сети с давлением в обратном трубопроводе ниже 60 м, желтым – выше 60 м.

Рисунок 10.5 – Аварийное переключение зоны Кузнецкой ТЭЦ

Рисунок 10.6 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при аварийном переключении зоны Кузнецкой ТЭЦ

Рисунок 10.7 – Пьезометрический график при переключении потребителей Кузнецкой ТЭЦ на Центральную ТЭЦ в аварийном режиме

    - Отказ головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов Кузнецкой ТЭЦ

Транспорт тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ осуществляется в горячей воде по четырем тепловыводам:

- тепловывод №1: от бойлерной установки №1 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 700 мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ и далее в Кузнецкий и Центральный районы;

- тепловывод №2: от бойлерной установки №2 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 600 мм до коллекторной №1, расположенной за пределами ТЭЦ, и далее в Кузнецкий и Центральный районы;

- тепловывод №3: от бойлерной установки №3 по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 600 мм в Орджоникидзевский район;

- тепловывод №4: от водогрейной котельной по магистральной тепловой сети диаметром 2Ду 1000 мм на коллекторную №1 и далее по тепломагистрали 1Ду 1000 мм (под.) и 2Ду 700 мм в Центральный район.

Перераспределение потоков теплоносителя на коллекторной №1 происходит в зависимости от текущей загрузки магистралей.

Схема тепломагистралей, подключенных к тепловыводам КТЭЦ, представляет собой сложную многокольцевую гидравлическую систему, сложившуюся в результате поэтапного сооружения тепловых сетей, необходимости резервирования, роста тепловой нагрузки в теплофицированных районах. При отказе головного участка одного из них резервирование потребителей может быть осуществлено со стороны ЦТЭЦ.

При отказе тепловывода, несущего наибольший расход теплоносителя (тепловывод 4), обеспечить теплоснабжение потребителей КТЭЦ в полном объеме представляется возможным без существенного ухудшения его качества.

Зоны, где у потребителей возникает риск увеличения давления в обратном трубопроводе сверх допустимых значений, практически отсутствуют (рисунке 10.8). Синим цветом обозначены тепловые сети с давлением в обратном трубопроводе ниже 60 м, желтым и красным – выше 60 м.

Рисунок 10.8 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов КТЭЦ

    - Отказ головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов Центральной ТЭЦ

Выдача тепловой мощности из главного корпуса ТЭЦ (бойлерная) и водогрейной котельной осуществляется по двум тепломагистралям 2х2Ду700 мм, соединенным между собой перемычками, до тепловой камеры ТК-6, расположенной вне территории ЦТЭЦ. На участках обратных трубопроводов между главным корпусом ТЭЦ и ТК-6 построена насосная подкачивающая станция «Подкачка».

В ТК-6, состоящей из 2-х камер ТК-6’Л и ТК-6’П, происходит разделение тепломагистралей:

- тепломагистраль П диаметром 700 мм (подающий трубопровод) 	 и 600 мм (обратный трубопровод) доходит до ТК-8;

- тепломагистраль Л диаметром 2Ду700 доходит до ТК-8.

Схема тепломагистралей, подключенных к тепловыводам ЦТЭЦ, представляет собой сложную многокольцевую гидравлическую систему, сложившуюся в результате поэтапного сооружения тепловых сетей, необходимости резервирования, роста тепловой нагрузки в теплофицированных районах. При отказе головного участка одного из них резервирование потребителей может быть осуществлено со стороны КТЭЦ.

При отказе одного из тепловыводов 2Ду700 на территории ЦТЭЦ, обеспечить теплоснабжение потребителей станции (с учетом переключенных на нее в 2024 г. потребителей Куйбышевской центральной котельной (КЦК)) в полном объеме не представляется возможным. В этом случае бывшая зона КЦК переключается обратно на котельную. В «классической» зоне ЦТЭЦ ухудшение качества теплоснабжения может наблюдаться у потребителей, подключенных к ЦТП-5. При этом часть нагрузки может быть переключена на КТЭЦ по сценарию, описанному в разделе 10.4.1.

Зоны, где у потребителей возникает риск увеличения давления в обратном трубопроводе сверх допустимых значений приведены на рисунке 10.9. Синим цветом обозначены тепловые сети с давлением в обратном трубопроводе ниже 60 м, желтым и красным – выше 60 м.

Рисунок 10.9 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов ЦТЭЦ

    - Отказ головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов Западно-Сибирской ТЭЦ

Транспорт тепловой энергии от ЗСТЭЦ в Новоильинский и Заводской районы осуществляется по тепломагистралям диаметром головных участков 4Ду 1200 мм (два подающих и два обратных) протяженностью около 500 м от коллекторов главного корпуса и далее до НЩО- 6 (неподвижная щитовая опора).

В районе НЩО-6 один из подающих трубопроводов Ду 1200 мм за счет устройства перехода на 700 мм и врезки второго трубопровода диаметром 700 мм превращается в два подающих трубопровода диаметром по 700 мм. В обратный трубопровод Ду 1200 мм врезается также трубопровод Ду 700 мм. Таким образом, тепломагистраль, состоящая из трех трубопроводов диаметром 700 мм (два подающих, один обратный), после НЩО-6 используется для теплоснабжения Новоильинского района. На тепломагистрали Новоильинского района построена насосная подкачивающая станция – ПНС №16. В насосной станции установлены подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах, насосы зарядки и разрядки баков-аккумуляторов (3 бака) и насосы для поддержания статического режима при остановке сетевых насосов.

Вторая тепломагистраль диаметром 2Ду 1200 мм от ЗС ТЭЦ проходит до т. «А» усл. (в районе автодорожной развязки на въезде в Заводской район) и далее по тепломагистралям диаметрами головного участка 2Ду 700 мм и 2Ду 800 мм проходит в Заводской район.

Схема тепломагистралей, подключенных к тепловыводам ЗСТЭЦ, представляет собой сложную многокольцевую гидравлическую систему, сложившуюся в результате поэтапного сооружения тепловых сетей, необходимости резервирования, роста тепловой нагрузки в теплофицированных районах. Резервирование потребителей со стороны других источников отсутствует.

При отказе одного из тепловыводов 2Ду1200, выходящих от ЗСТЭЦ, обеспечить теплоснабжение потребителей станции в полном объеме представляется возможным.

Зоны, где у потребителей возникает риск увеличения давления в обратном трубопроводе сверх допустимых значений, приведены на рисунке 10.10. Синим цветом обозначены тепловые сети с давлением в обратном трубопроводе ниже 60 м, желтым и красным – выше 60 м.

Стоит отметить, что в случаях выхода из строя Западной или Ильинской магистралей теплоснабжение подключенных к ним потребителей полностью прекратится.

Рисунок 10.10 – Зоны завышенного давления в обратном трубопроводе при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов ЗСТЭЦ

  - Обеспечение циркуляции теплоносителя при возникновении аварий на ТЭЦ и крупных котельных г. Новокузнецка

    - Кузнецкая ТЭЦ

Надёжность работы Кузнецкой ТЭЦ обеспечивается наличием связи с энергосистемой через многоцепные линии с двухсторонним питанием:

- ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская;

- ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская;

- ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ- Еланская-III цепь;

- ВЛ 110кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 I цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1;

- ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1;

Основные положения «Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Кузнецкой ТЭЦ» (№ ПИ-АQ-31215003-01) приведены ниже:

Создание схемы разворота агрегатов собственных нужд:

Вариант №1

В качестве внешнего источника напряжения для пуска электродвигателей собственных нужд и пуска ТГ Кузнецкой ТЭЦ используются шины 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС.

Необходимо создать схему разворота. 2СШ-110 кВ, 4АТ, 2СШ-220 кВ Томь-Усинской ГРЭС, ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Еланская II цепь, 1с.-220 кВ, АТ-1, 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Еланская, ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская Ш цепь, 1С.Ш.-110 кВ Кузнецкой ТЭЦ.

  - Получить подтверждение о готовности к подаче напряжения на ВЛ:

- у НСС Томь-Усинской ГРЭС на ВЛ 22С кВ Томь-Усинская ГРЭС - Еланская II цепь.

- у оперативного персонала ЦУС КбПМЭС на ВЛ 220 кВ Томь- Усинская ГРЭС - Еланская II цепь, В Л 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь.

- у оперативного персонала ОДС Юга на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь.

- у НСС Кузнецкой ТЭЦ на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь.

  - На Томь-Усинской ГРЭС:

- проверить наличие напряжения на 2СШ-110 кВ.

- проверить отключенное положение (отключить) В-110 кВ 4АТ.

- выделить 2СШ-220 кВ (проверить включенное положение (включить) В-220 кВ Еланская II цепь и В-220 кВ 4АТ, остальные выключатели должны быть отключены).

- проверить отключенное положение (отключить) В-10,5 кВ ГГ4, В-10,5 кВ 24Т.

  - На ПС 220 кВ Еланская.

- выделить 1С-220 кВ (проверить включенное положение (включить) В-220 ТУ1ТЭС-2 и В-1-220 АТ-1, остальные выключатели должны быть отключены).

- выделить 1СШ-110 кВ (проверить включенное положение (включить) В-110 КузТЭЦ-3, В-110 АТ-1, остальные присоединения должны быть отключены).

- по стороне 10 кВ АТ-1, проверить включенное положение (включить) В-10 АТ-1, В-10 ТСН-1, остальные выключатели должны быть отключены.

  - На Кузнецкой ТЭЦ:

выделить 1С.Ш.-110 (проверить включенное положение (включить) ЭВ 110 кВ ВЛ Еланская-3, остальные присоединения должны быть отключены).

  - На Томь-Усинской ГРЭС:

- для обеспечения уровней напряжения на шинах 110 кВ Кузнецкой ТЭЦ, необходимых для запуска СН электростанции, напряжение на шинах 110 кВ Томь-Усинской ГРЭС должно находиться в диапазоне 113-103 кВ.

- включить выключатель В-110 кВ 4АТ.

  - На Кузнецкой ТЭЦ:

- проверить наличие напряжения на 1 С.Ш.-110.

- подать напряжение на собственные нужды (подача напряжения на схему разворота агрегатов собственных нужд Кузнецкой ТЭЦ осуществляется в соответствии с местной инструкцией). При создании схемы пуска все потребители, кроме собственных нужд, должны быть отключены. При необходимости регулирования уровня напряжения на шинах 110 кВ Кузнецкой ТЭЦ:

изменение положений анцапф РПН АТ-1 ПС 220 кВ Еланская, учитывая эффективность регулирования ~2,2 кВ/ступень;

изменение положений анцапф РПН 4АТ Томь-Усинской ГРЭС, учитывая эффективность регулирования ~2,4 кВ/ступень;

изменение величины генерации реактивной мощности ТГ на Томь- Усинской ГРЭС;

- НСС Кузнецкой ТЭЦ получить разрешение у диспетчера Кемеровского РДУ на включение ТГ в сеть.

Вариант №2

В качестве внешнего источника напряжения для пуска электродвигателей собственных нужд и пуска ТГ Кузнецкой ТЭЦ используются шины 220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая.

Необходимо создать схему разворота: 1 СШ-220 и 3 СШ-220 ПС 500 кВ Новокузнецкая, ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - НКаЗ I цепь, Зс-220, АТ-2-200 ПС 220 кВ НКАЗ-2, ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - НКАЗ II цепь, 2СШ-110 ПС 110 кВ КФЗ-2, ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1, 2 С.Ш.-110 Кузнецкой ТЭЦ.

- Получить подтверждение о готовности к подаче напряжения на ВЛ:

- у НСС Кузнецкой ТЭЦ на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ-2 П цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1.

- у оперативного персонала ЦУС КбПМЭС на ВЛ 220 кВ Новокузнецкая-НКАЗ I цепь и ВЛ 110 кВ КФЗ-2-НХАЗ II цепь.

- у оперативного персонала ОДС Юга на ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - НКАЗII цепь и ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - КФЗ II цепь с отпайкой на ПС КФЗ-1.

  - На ПС 500 кВ Новокузнецкая;

- проверить наличие напряжения на 1 СШ-220 и 3 СШ-220.

- отключить (проверить отключенное положение) В-220 НКАЗ-1.

  - На ПС 220 кВ НКАЗ-2:

- выделить Зс-220 (проверить включенное положение (включить) В- 220 Новокузнецкая-1 и В-220 АТ-2-200, остальные выключатели должны быть отключены).

- по	стороне 10 кВ АТ-2-200, проверить отключенное положение (отключить) Ввод 10 кВ №8 АТ-2-200.

  - На ПС 110 кВ КФЗ-2:

выделить 2 СШ-110 (проверить включенное положение: (включить) МВ-110 НКАЗ-2, ЭВ-110 Куз.ТЭЦ-2, остальные выключатели должны быть отключены).

  - На ПС 110 кВ КФЗ-1:

проверить отключенное положение (отключить) ЭВ-110-Т-1-80, МСР-110-1.

  - На Кузнецкой ТЭЦ:

выделить 2С.Ш.-110 (проверить включенное положение (включить) ЭВ 110 кВ В Л КФЗ-2 остальные присоединения должны быть отключены).

  - На ПС 500 кВ Новокузнецкая:

- для обеспечения уровней напряжения на шинах 110 кВ Кузнецкой ТЭЦ, необходимых для запуска СН электростанции, напряжение на шинах 220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая должно находиться в диапазоне 228-209 кВ.

- включить выключатель В-220 НКАЗ-1.

  - На Кузнецкой ТЭЦ:

- проверить наличие напряжения на 2С.Ш.-110

- подать напряжение на собственные нужды (подача напряжения на схему разворота агрегатов собственных нужд Кузнецкой ТЭЦ осуществляется в соответствии с местной инструкцией). При создании схемы пуска все потребители, кроме собственных нужд, должны быть отключены. При необходимости регулирования уровня напряжения на шинах 110 кВ Кузнецкой ТЭЦ использовать:

изменение положений анцапф РПН АТ-2-200 ПС 220 кВ НКАЗ-2, учитывая эффективность регулирования -1,4 кВ/ступень;

включение (отключение) реакторов Р-541, Р-542 ПС 500 кВ Новокузнецкая, учитывая эффективность регулирования -2,9 кВ/ступень

- НСС Кузнецкой ТЭЦ получить разрешение у диспетчера Кемеровского РДУ на включение ТГ в сеть.

    - Западно-Сибирская ТЭЦ

Общий порядок подачи напряжения на шины СП электростанций

Непосредственное руководство переключениями, связанными с подачей напряжения на шины 110 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ, осуществляется диспетчером Кузбасского РДУ.

Главной задачей диспетчера Кузбасского РДУ является подача напряжения на шины 110 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ от любого источника для предотвращения повреждения оборудования, а также создание схемы и режима работы сети, позволяющих начать пуск и синхронизацию ТГ.

Данные схемы подачи напряжения на шины 110 кВ Западно­Сибирской ТЭЦ должны применяться при одновременном наступлении следующих событий:

• на Западно-Сибирской ТЭЦ произошла полная остановка всех (работающих) агрегатов электростанции с потерей давления в котлах;

• отсутствует напряжение на шинах собственных нужд и на шинах всех классов напряжения распределительных устройств Западно-Сибирской ТЭЦ;

• отсутствует напряжение на смежных с Западно-Сибирской ТЭЦ объектах, в том числе в результате полного или частичного погашения энергосистемы;

• отсутствует на Западно-Сибирской ТЭЦ автономный источник подачи напряжения достаточной мощности для пуска и подъема нагрузки генерирующим оборудованием.

В данном документе рассматривается варианты с частичным погашением энергосистемы.

При частичном погашении участков энергосистемы и Западно­Сибирской ТЭЦ (которое может произойти, например, при работе релейной защиты дальнего резервирования на смежных энергообъектах) в качестве внешних источников напряжения, от которых может быть подано напряжение на шины Западно-Сибирской ТЭЦ, используются шины следующих энергообъектов:

• шины ОРУ 220 кВ Томь-Усинской ГРЭС;

• шины ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая.

Диспетчер Кузбасского РДУ имеет право выбрать любую из описанных в данном документе схем подачи напряжения, исходя из конкретной схемно-режимной ситуации с учетом:

• наименьшего времени, требуемого для подачи напряжения;

• наличия оперативного персонала на энергообъектах, используемых в схеме подачи напряжения;

• наличия и исправности прямых каналов связи с энергообъектами, используемыми в схеме подачи напряжения;

• минимального количества промежуточных энергообъектов, используемых в схеме подачи напряжения.

На Западно-Сибирской ТЭЦ подлежит развороту любой из ТГ. Величина активной и реактивной мощности, требуемой для осуществления пуска единицы генерирующего оборудования, составляет 35 МВт и 15 МВАр.

В качестве внешнего источника напряжения для разворота собственных нужд Западно-Сибирской ТЭЦ предусматривается шины 220 кВ Томь­Усинской ГРЭС (вариант №1) или шины 220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая (вариант №2).

Создание схемы разворота агрегатов собственных нужд.

Вариант №1

В качестве внешнего источника напряжения для пуска электродвигателей собственных нужд и пуска ТГ Западно-Сибирской ТЭЦ используются шины 220 кВ Томь-Усинской ГРЭС.

Необходимо создать схему разворота: 1СШ-220 кВ Томь-Усинской ГРЭС, ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Евразовская I цепь, lСШ-220 кВ ПС 220 кВ Евразовская, ВЛ 220 кВ Евразовская – ЗСМК I цепь, 1СШ-220 кВ, АТ-1-250, lC-110 кВ ПС 220 кВ ЗСМК, ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно­Сибирская ТЭЦ I цепь, 1СШ-11О кВ Западно-Сибирской ТЭЦ.

1. Получить подтверждение о готовности к подаче напряжения на ВЛ:

1.1. У НСС Томь-Усинской ГРЭС на ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Евразовская I цепь.

1.2. У оперативного персонала ЦУС КбПМЭС на ВЛ 220 кВ Томь­Усинская ГРЭС – Евразовская I цепь, ВЛ 220 кВ Евразовская – ЗСМК I цепь, ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь.

1.3. У оперативного персонала ОДС СП ООО «ЕвразЭнергоТранс» на ВЛ 220 кВ Евразовская – ЗСМК I цепь и ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Евразовская I цепь.

1.4. У оперативного персонала ОДС Юга на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ I цепь.

1.5. У НСС Западно-Сибирской ТЭЦ на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно­ Сибирская ТЭЦ I цепь.

2. На Томь-Усинской ГРЭС:

2.1. Проверить наличие напряжения на на 1СШ-220 кВ.

2.2. Проверить отключенное положение (отключить) В-220 кВ Евразовская I цепь.

3. На ПС 220 кВ Евразовская:

Выделить lСШ-220 кВ (проверить включенное положение (включить) В-220 ТУГРЭС-1 и В-220 ЗСМК-1, остальные выключатели должны быть отключены).

4. На ПС 220 кВ ЗСМК:

4.1. Выделить 1СШ-220 кВ (проверить включенное положение (включить) В-220 Евразовская-1 и В-220 АТ-1-250, остальные выключатели должны быть отключены).

4.2. Выделить 1С-110 кВ	(проверить	включенное	положение (включить) В-110 ЗСТЭЦ-1 и В-110 АТ-1-250, остальные выключатели должны быть отключены).

5. На Западно-Сибирской ТЭЦ:

Выделить lСШ-110 кВ (проверить включенное положение (включить) В-110 ЗСМК-1 и В-110 Т-1-63, остальные выключатели должны быть отключены).

6. На Томь-Усинской ГРЭС:

Включить выключатель В-220 кВ Евразовская I цепь

7.	На Западно-Сибирской ТЭЦ:

Проверить наличие напряжения на 1СШ-110 кВ.

8.	После получения уведомления НСС Западно-Сибирской ТЭЦ о наличии напряжения на lСШ-110 кВ установить напряжение на lСШ-110 кВ в диапазоне 104-123 кВ, регулировку напряжения осуществлять изменением выработки реактивной мощности ТГ Томь-Усинской ГРЭС или изменением положения РПН АТ-1-250 ПС 220 кВ ЗСМК. Для обеспечения указанных уровней напряжения на 1СШ-110 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ необходимо поддерживать напряжение 1СШ-220 кВ Томь-Усинской ГРЭС в диапазоне 189-227 кВ.

9.	Подать напряжение на собственные нужды (подача напряжения на схему разворота агрегатов собственных нужд Западно-Сибирской ТЭЦ осуществляется в соответствии с местной инструкцией). При создании схемы пуска все потребители, кроме собственных нужд, должны быть отключены.

10.	НСС Западно-Сибирской ТЭЦ получить разрешение у диспетчера Кузбасского РДУ на включение ТГ в сеть.

Вариант№2

В качестве внешнего источника напряжения для пуска электродвигателей собственных нужд и пуска ТГ Западно-Сибирской ТЭЦ используется шины 220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая.

Необходимо создать схему разворота: 1-ЗСШ-220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая, ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - НКАЗ I цепь, ЗС-220 кВ ПС 220 кВ НКАЗ-2, ВЛ 220 кВ ЗСМК - НКАЗ II цепь, 2СШ-220 кВ, АТ-2-240, 4С-110 кВ ПС 220 кВ ЗСМК, ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь, 2СШ-110 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ.

1. Получить подтверждение о готовности к подаче напряжения на ВЛ:

1.1. У НСС Западно-Сибирской ТЭЦ на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь.

1.2. У оперативного персонала ЦУС КбПМЭС на ВЛ 220 кВ Новокузнецкая - НКАЗ I цепь, ВЛ 220 кВ ЗСМК - НКАЗ II цепь, ВЛ 11О кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь.

1.3. У оперативного персонала ОДС Юга на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Западно-Сибирская ТЭЦ IV цепь.

2. На ПС 500 кВ Новокузнецкая:

2.1. Проверить наличие напряжения на 1-3СШ-220 кВ.

2.2. Отключить (проверить отключенное положение) В-220 НКАЗ-1.

3. На ПС 220 кВ НКАЗ-2:

Выделить 3С-220 кВ (проверить включенное положение (включить) В-220 Новокузнецкая-1 и В-220 ЗСМК-2, остальные выключатели должны быть отключены).

4. На ПС 220 кВ ЗСМК:

4.1. Выделить 2СШ-220 кВ (проверить включенное положение (включить) В-220 НКАЗ-2 и В-220 АТ-2-240, остальные выключатели должны быть отключены).

4.2. Выделить 4С-110 кВ	(проверить	включенное	положение (включить) В-110 АТ-2-240 и В-11О ЗСТЭЦ-4, остальные выключатели должны быть отключены).

5. На Западно-Сибирская ТЭЦ:

Выделить 2СШ-110 кВ (проверить включенное положение (включить) В-110 Т-2-63 и В-110 ЗСМК-4, остальные выключатели должны быть отключены).

6. На ПС 500 кВ Новокузнецкая:

Включить выключатель В-220 НКАЗ-1.

7. На Западно-Сибирской ТЭЦ:

Проверить наличие напряжения на 2СШ-110 кВ.

8. После получения уведомления НСС Западно-Сибирской ТЭЦ о наличии напряжения на 2 СШ-110 кВ установить напряжение на 2СШ-110 кВ в диапазоне 104-123 кВ, регулировку напряжения осуществлять изменением положения ВДТ АТ-2-240 ПС 220 кВ ЗСМК. Для обеспечения указанных уровней напряжения на 2 СШ-110 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ необходимо поддерживать напряжение на 1-3СШ-220 кВ ПС 500 кВ Новокузнецкая в диапазоне 190 - 224 кВ.

9. Подать напряжение на собственные нужды (подача напряжения на схему разворота агрегатов собственных нужд Западно-Сибирской ТЭЦ осуществляется в соответствии с местной инструкцией). При создании схемы пуска все потребители, кроме собственных нужд, должны быть отключены.

10. НСС Западно-Сибирской ТЭЦ получить разрешение у диспетчера Кузбасского РДУ на включение ТГ в сеть.

Запуск агрегатов собственных нужд Западно-Сибирской ТЭЦ:

Для того чтобы запуск агрегатов собственных нужд был успешным, необходимо осуществить включение агрегатов поочередно.

Примечания:

1. Перед подачей напряжения на шины 110 кВ Западно-Сибирской ТЭЦ необходимо проверить включенное положение защит всех элементов входящих в схему подачи напряжения.

2. Во всех вариантах схем подачи напряжения обеспечиваются, в соответствии со ступенчатым принципом работы резервных защит, чувствительность и быстродействие функционирования устройств РЗА, параметры настройки (уставки) которых выбираются и задаются ДЦ.

    - Действия оперативно-ремонтного персонала при возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях электроснабжения котельных БЦК, АРК, ЗРК, КЦК

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с исчезновением напряжения по одному из вводов, питающих котельную, вся нагрузка котельной переводится на второй рабочий ввод, а именно:

Действия оперативно-ремонтного персонала при возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях электроснабжения Байдаевской центральной котельной №2 (БЦК).

4.1 При исчезновении напряжения на вводе №1 котельной ф. 6-6П оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что напряжение на кабельной линии ввода котельной ф. 6-6П отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель ф. 6-6П в РУ-0,4кВ БЦК-2;

- включает межсекционный выключатель, запитав таким образом котельную через кабельную линию ф. 6-3П;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ф. 6-6П и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.2 При исчезновении напряжения на вводе №2 котельной ф. 6-3П оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что напряжение на вводе котельной кабельной линии ф. 6-3П отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель ф. 6-3П в РУ-0,4кВ БЦК-2;

- включает межсекционный выключатель, запитав таким образом котельную через кабельную линию ф. 6-6П;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ф. 6-3П и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.3 При исчезновении напряжения на вводе №1 бойлерной БЦК (насосная и водоподготовка) ф. 6-10Б оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что напряжение на кабельной линии ввода №1 бойлерной (насосная и водоподготовка) ф. 6-10Б отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель ф. 6-10Б в РУ-0,4кВ бойлерной БЦК;

- включает межсекционный выключатель, запитав таким образом бойлерную через кабельную линию ф. 6-8-17;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ф. 6-10Б и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.4 При исчезновении напряжения на вводе №2 бойлерной БЦК (насосная и водоподготовка) ф. 6-8-17 оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что напряжение на вводе №2 бойлерной кабельной линии ф. 6-8-17 отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель ф. 6-8-17 в РУ-0,4кВ бойлерной БЦК-2;

- включает межсекционный выключатель, запитав таким образом котельную через кабельную линию ф. 6-10Б;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ф. 6-8-17 и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

Действия оперативно-ремонтного персонала при возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях электроснабжения Абашевской районной котельной (АРК).

4.1 При исчезновении напряжения на вводе №1 котельной ф.6-2-РК РУ-6кВ АРК оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-6кВ напряжение на вводном вакуумном выключателе ф. 6-2-РК отсутствует;

- отключает вводной вакуумный выключатель ф. 6-2-РК;

- включает межсекционный вакуумный выключатель 5-МСВ, запитав таким образом РУ-6кВ АРК с ввода №2 ф. 6-13РК;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ввода ф.6-2-РК РУ-6кВ АРК и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.2 При исчезновении напряжения на вводе №2 котельной ф.6-13-РК РУ-6кВАРК оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-6кВ напряжение на вводном вакуумном выключателе ф. 6-13-РК отсутствует;

- отключает вводной вакуумный выключатель ф. 6-13-РК;

- включает межсекционный вакуумный выключатель 5-МСВ, запитав таким образом РУ-6кВ АРК с ввода №1 ф. 6-2РК;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ввода ф.6-13-РК РУ-6кВ АРК и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

Действия оперативно-ремонтного персонала при возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях электроснабжения Зыряновской районной котельной (ЗРК).

4.3 При исчезновении напряжения на вводе №1 котельной ф. 6-7-28 РП-28 оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-6кВ 1-й очереди напряжение на вводе №1 котельной ф. 6-5Т630 и в РУ-6кВ 2-й очереди напряжение на вводе ф. 6-3- ктп-1000 отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель ввода №1 котельной РУ-0,4 кВ 1-й очереди ТМ-1 (ф. 6-5Т630)

- отключает вводной автоматический выключатель ввода котельной №1 РУ-0,4 кВ 2-й очереди ТМ-1 (6-3- ктп-1000) очереди

- включает межсекционный автоматический выключатель в РУ-0,4 кВ 1-й очереди, запитав таким образом РУ-0,4кВ 1-й очереди с ввода котельной №2 ф. 6-8Т-750;

- включает межсекционный автоматический выключатель в РУ-0,4 кВ 2-й очереди, запитав таким образом РУ-0,4кВ 1-й очереди с ввода котельной №2 ф. 6-6-КТП-1000;

- проверяет наличие напряжения на секциях шин РУ-0,4 кВ 1-й и 2-й очереди и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.4 При исчезновении напряжения на вводе №2 котельной ф. 6-8-28 РП-28 оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-6кВ 1-й очереди напряжение на вводе котельной №2 ф. 6-8Т750 и в РУ-6кВ 2-й очереди напряжение на вводе №2 ф. 6-6- ктп-1000 отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель ввода котельной №2 РУ-0,4 кВ 1-й очереди ТМ-2 (ф. 6-8Т750)

- отключает вводной автоматический выключатель ввода котельной №2 РУ-0,4 кВ 2-й очереди ТМ-2 (ф 6-6- ктп-1000) очереди

- включает межсекционный автоматический выключатель в РУ-0,4 кВ 1-й очереди, запитав таким образом РУ-0,4кВ 1-й очереди с ввода котельной №1 ф. 6-5Т-630;

- включает межсекционный автоматический выключатель в РУ-0,4 кВ 2-й очереди, запитав таким образом РУ-0,4кВ 1-й очереди с ввода котельной №1ф. 6-3-КТП-1000;

- проверяет наличие напряжения на секциях шин РУ-0,4 кВ 1-й и 2-й очереди и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

Действия оперативно-ремонтного персонала при возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях электроснабжения Куйбышевской центральной котельной (КЦК).

4.1 При исчезновении напряжения на вводе №1 котельной ф.6-31-П перекачки КЦК (насосная) оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-6кВ напряжение на вводном масляном выключателе перекачки (насосной) ф.6-31-П отсутствует;

- отключает вводной масляный выключатель ф.6-31-П;

- включает межсекционный масляный выключатель, запитав таким образом перекачку КЦК с ввода №2 котельной ф. 6-10КЦК;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ввода котельной ф.6-31-П перекачки КЦК и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.2 При исчезновении напряжения на вводе №2 ф.6-10-КЦК насосной перекачки КЦК оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-6кВ напряжение на вводном масляном выключателе котельной ф.6-10-КЦК отсутствует;

- отключает вводной масляный выключатель котельной ф. 6-10-КЦК;

- включает межсекционный масляный выключатель, запитав таким образом перекачку КЦК с ввода ф. 6-31П;

- проверяет наличие напряжения на секции шин ввода котельной ф. 6-10-КЦК перекачки КЦК и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.3 При исчезновении напряжения на вводе котельной №2 ф.6-6-ТП104 в РУ-0,4кВ КЦК в случае выведенного из работы устройства АВР оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-0,4кВ КЦК напряжение на вводном автоматическом выключателе котельной ф.6-6-ТП104 отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель котельной ф. 6-6-ТП104;

- включает межсекционный автоматический выключатель, запитав таким образом РУ-0,4кВ КЦК с ввода ф. 6-3-ТП-104;

- проверяет наличие напряжения на секции шин вводе котельной №2 ф.6-6-ТП104 РУ-0,4 КЦК и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.

4.4 При исчезновении напряжения на вводе котельной №1ф.6-3-ТП104в РУ-0,4кВ КЦК в случае выведенного из работы устройства АВР оперативно-ремонтный персонал действует в следующем порядке:

- убеждается, что в РУ-0,4кВ КЦК напряжение на вводном автоматическом выключателе ф.6-3-ТП104 отсутствует;

- отключает вводной автоматический выключатель котельной ф.6-3-ТП104;

-включает межсекционный автоматический выключатель, запитав таким образом РУ-0,4кВ КЦК с ввода ф. 6-6-ТП-104;

- проверяет наличие напряжения на секции шин вводе котельной №1ф.6-3-ТП104 РУ-0,4 КЦК и осуществляет контроль за запуском технологического оборудования, отключившегося при исчезновении напряжения.