## Замечания ТСО
№ | ТСО | Автор замечания (ФИО или наименование ТСО) | № главы | № раздела / страницы / таблицы / рисунка и пр. | Существующий текст | Предложения и замечания | Комментарии и иная информация, необходимые для рассмотрения и устранения замечания | Результаты рассмотрения (принято/не принято/принято частично) | Комментарии разработчика | Статус (устранено/не устранено/устранено частично/не требует устранения)
1 | «Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Anastasia.Semenova@evraz.com <anastasia.semenova@evraz.com> | Схема |  |  | 01.03.2024 на вашу электронную почту были направлены исходные данные для актуализации схемы теплоснабжения. В приложении к письму был перечень мероприятий, которые мы хотели бы исключить и включить в схему. При рассмотрении проекта, размещенного в настоящее время на сайте администрации, мы увидели только то, что отдельные мероприятия были исключены, а новые не были добавлены. Направляем вам ту же форму в формате Excel, где синим цветом отмечены мероприятия, которые были исключены, а желтым – те, которые нам необходимо добавить в схему. |  | принято | Требуется уточнить инвестиции по годам для мероприятий, которые реализуются в течении нескольких лет
2 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 1. Том 1 | стр. 57, п.2.1.6 | В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2023-2029 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. | В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2023-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. | Запрос исходных данных - табл. № 2.5, п.2.35 | принято
3 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 1. Том 1 | стр. 98, п.2.56 | 2022г.: Выработка электрической энергии по конденсационному циклу - 16,47; Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу - 990,07 2023г.: Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:из ПВК, и прочих -148,29 | 2022г.: Выработка электрической энергии по конденсационному циклу - 16,46; Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу - 969,91 2023г.: Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе:из ПВК, и прочих -96,722 | Запрос исходных данных - Таблица № 2.11 | принято
4 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | УЧ | Стр. 32-33 |  | В таблице 1.6 – проверить года, внести изменения, должны быть 2021-2023 |  | принято
5 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 2 |  |  | Везде сравнивается динамика по актуализированной на 2024 год и актуализированной на 2023 год Схеме теплоснабжения. |  | принято
6 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 2 | Стр.16 |  | Заголовки таблиц 2.1, 2.2 – внести изменения по году предшествующему актуализации (2023) |  | принято
7 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 2 | Стр. 20 |  | В таблице 3.1 – изменение численности населения указано до 2022 года, должен быть 2023 |  | принято
8 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 5 |  |  | Не размещена на сайте, объем файла 0 байт |  | принято |  | устранено
9 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 6 |  |  | Отсутствует раздел, предусмотренный пп. «а», «б», «в» п.61 Требований к схемам теплоснабжения |  | не принято | В п.61 Требований к схемам теплоснабжения не предусматривает не разделы главы 6, а информацию, которую она должна содержать. Вся информация, предусмотренная п. 61 Требований в главе 6 отражена
10 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 6 | Стр. 38 |  | В таблице 5.4 по АО «Кузнецкая ТЭЦ» за 2025 год внести изменения: 6 485,50 тыс.м3 |  | принято
11 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 6 | Стр. 44 |  | В таблице 5.4 по АО «Кузнецкая ТЭЦ» за 2025 год внести изменения: 6 485,50 тыс.м3 |  | принято
12 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 8 | на странице 6 |  | На странице 6 про актуализацию СТС на 2024. Необходимо исправить на 2025. И из текста не понятно, какой год для актуализации СТС на 2025, берется за базовый (2022 или 2023) |  | принято
13 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 8 | на странице 41 |  | Таблица, 4.1. на странице 41 проект 001.02.01.1173 подключён в 2023 году. |  | принято
14 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 8 | на странице 44 |  | Таблица, 4.1. на странице 44 проект 001.02.01.1196 подключён в 2024 году. |  | частично принято | Мероприятие не будет исключено, так как 2024 г. входит в период планирования схемы 2024-2032 г. Будет перенесено на 2024 г.
15 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 8 | на странице 44 |  | Таблица, 4.1. на странице 44 проект 001.02.01.1197 подключён в 2023 году. |  | принято
16 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 8 | на странице 47 |  | Таблица, 4.1. на странице 47 в проектах 001.02.01.1216, 001.02.01.1218, 001.02.01.1219, 001.02.01.1221 ТСО не АО «Кузбассэнерго». |  | принято
17 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 10 |  |  | Отсутствует глава 10, вместо нее Ижевск, просим предоставить Главу по г.Новокузнецку |  | принято
18 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 11 |  |  | По тексту главы попадаются фразы «При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год уточнена статистика отказов на тепловых сетях, с учетом факта за 2022 год.». Перепроверить данные на наличие актуализацию на 2025 год. |  | принято
19 | АО «Кузбассэнерго» | Хаймина Анастасия главный специалист тел. 8-913-296-09-35, 8 (3842) 454-000, доб. 33171 KhaiminaAB@sibgenco.ru | Глава 13 |  |  | Не предоставлена на рассмотрение |  | уточнить
20 | ООО "СибЭнерго", ООО "ЭнергоТранзит" | Гилев Алексей | Схема |  |  | Учесть информацию в файлах "5.8 (Реестр договоров и ТУ для схемы ТС2024).." и "перспективные объекты (пометки зеленым и желтым)" |  | принято
21 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  | Схема |  |  | Уточнить перспективные нагрузки согласно файлу "2024-06-04_Новокузнецк перспективные объекты Кузнецктеплосбыт" |  | принято
22 | МП "ГУЖКХ" | Ольга Чкалова Заместитель директора по сбыту тел.: +7 (3843) 791-733 моб. тел.: +7 (961) 705-53-56 Olga.Chkalova@evraz.com <olga.chkalova@evraz.com> | Схема |  |  | По котельной Авиаторов 56а (кв. 1-1а) невозможно сформировать баланс, причины описали (см. вложение). Дефицита по факту нет, т.к. автономная работа котельной в ОЗП (кроме ½ мая и ½ сентября) просто не предусмотрена. Информацию о нагрузках квартала 1-1а в целом даем справочно, не для составления баланса. Таким образом, расчет, который был во вложении, и таблица ниже к котельной Авиаторов 56а (кв. 1-1а) неприменимы. По котельной Авиаторов 1в (кв. 24) ответ также во вложении, там баланс сформировать можно. |  | принято
23 | МП "ГУЖКХ" | Петренко А.Ю. 8-923-633-46-98 | УЧ Том 1 | стр. 68 Таблица 2.8 |  | Том 1 стр. 68 Таблица 2.8 — Балансы тепловой мощности котельных —присоединенная договорная нагрузка на 2025 год составляет 10,597 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 7,4 Гкал/ч. В договоре теплоснабжения между МП «ГУЖКХ» и ООО «КузнецкТеплоСбыт» указанный параметр присоединенной договорной нагрузки отсутствует. |  | принято
24 | МП "ГУЖКХ" | Петренко А.Ю. 8-923-633-46-98 | УЧ Том 1 | Таблица 2.8 |  | Таблица 2.8 — Балансы тепловой мощности котельных (таблица ПЗ4.1 МУ) — для котельной пр. Авиаторов, 5ба затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде указаны в размере 0,06 Гкал/ч. В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2025 год доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной составляет 0,8 %, или 0,11 Гкал/ч. |  | принято
25 | МП "ГУЖКХ" | Петренко А.Ю. 8-923-633-46-98 | УЧ Том 1 | Таблица 2.8 |  | Таблица 2.8 — Балансы тепловой мощности котельных (таблица ПЗ4.1 МУ) — для котельной пр. Авиаторов, 1-в затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде указаны в размере 0,06 Гкал/ч. В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2025 год доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной составляет 1,2 %, или 0,09 Гкал/ч. |  | принято
26 | МП "ГУЖКХ" | Петренко А.Ю. 8-923-633-46-98 | УЧ Том 2 | Таблица 8.14 |  | Том 2, разделы 6-16 Таблица 8.14 — Таблица П45.10. Указаны нормативные запасы топлива на котельных МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности ЕГО ООО «КузнецкТеплоСбыт», тонн натурального топлива в размере 164,1 т.н.т. В соответствии с экспертным заключение по результатам проведения экспертизы расчета нормативов создания запасов топлива на МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) на 2025 год норматив ОНЗТ составит 188,5 т.н.т. |  | принято
27 | МП "ГУЖКХ" | Петренко А.Ю. 8-923-633-46-98 | УЧ Том 2, Глава 15 | Глава 15 стр. 11 |  | Стр. 264 Том 2, глава 15 стр. 11 в названии котельных указать не ул. а пр. |  | принято
28 | МТСК | Главный инженер И.С. Каргаполов Исп.: Стребков Д.Н.., тел.: 74-33-71 | Глава 2, Глава 11 |  |  | Исправить по тексту глав период актуализации на 2025 год, базовый период — 2023 год. |  | принято
29 | МТСК | Главный инженер И.С. Каргаполов Исп.: Стребков Д.Н.., тел.: 74-33-71 | Глава 8 | Таблица 4.1 |  | 1) стр.41,44 - удалить из перечня следующие проекты: проект 001.02.01.1173 (подключен в 2023 году), проект 001.02.01.1196 (подключён в 2024 году), проект 001.02.01.1197 (подключён в 2023); 2) стр.47 в проектах 001.02.01.1216, 001.02.01.1218, 001.02.01.1219, 001.02.01.1221 исправить ТСО (в контурах теплоснабжения ЦТЭЦ, котельных АО «Кузбассэнерго» не является ТСО). |  | частично принято | Мероприятие 001.02.01.1196 не будет исключено, так как 2024 г. входит в период планирования схемы 2024-2032 г. Будет перенесено на 2024 г.
30 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 1. Том 1 | стр. 51 Таблица 2.8 |  | Исправить ПР-30-2,9-2 на ПР-24-2,9-2 |  | принято
31 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 1. Том 1 | стр. 61 Таблица 2.23 |  | Исправить ПР-30-2,9-2 на ПР-24-2,9-2 |  | принято
32 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 7 | стр. 31 Таблица 6.3 |  | Исправить мощности котлов 7,8 с 420 на 200 т/ч |  | принято
33 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 152 Таблица 1.19 |  | Проект 04.01.03.002 Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. Листвяги - некорректно указано мероприятие. Заменить на Техническое перевооружение котельной п. Листвяги с целью обеспечения ГВС потребителей в летний период. Затраты 2025 год - 5 503,30, 2026 - 15000 |  | принято
34 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 152 Таблица 1.19 |  | Проект 04.01.03.003 Котельная ОРК «Таргай». Техническое перевооружение ВПУ с заменой насосного оборудования котельной ОЦ Таргай - исключить |  | принято
35 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 152 Таблица 1.19 |  | Проект 04.01.04.001 Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский - неверно указаны затраты. Исправить на 2025 - 2700,20 |  | принято
36 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 152 Таблица 1.19 |  | Проект 04.01.04.003 Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. Листвяги - неверно указаны затраты. Исправить на 2025 - 1218,30 |  | принято
37 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 152 Таблица 1.19 |  | Проект 04.01.04.004 Котельные №1,2 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2. Мероприятие выполнено в 2024 г. Затраты составили 1752,0 |  | принято
38 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 152 Таблица 1.19 |  | Нет мероприятий в соответствии с табл 1 СибЭнерго | Смотреть вкладку "Табл 1 СибЭнерго" | принято
39 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 162 Таблица 1.20 |  | Таблицу привести в соответствии с таблицей 1.19 |  | принято
40 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 174 Таблица 1.22 |  | Неверно внесены все мероприятия. Скорректировать в соответствии с табл 2 | Смотреть вкладку "Табл 2 ЭнергоТранзит" | принято
41 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 | стр. 187 Таблица 1.23 |  | Неверно внесены все мероприятия. Скорректировать в соответствии с табл 2 | Смотреть вкладку "Табл 2 ЭнергоТранзит" | принято
42 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 |  |  | В главе 16 в таблице 1.1 все мероприятия внесены верно. Необходимо привести в соответствие всех мероприятий в главе 12 с главой 16. |  | принято
43 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 12 |  |  | ТОЖЕ САМОЕ ПО ЦТЭЦ. В главе 16 в таблице 1.1 все мероприятия внесены верно. Необходимо привести в соответствие всех мероприятий в главе 12 с главой 16. |  | принято
44 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | УЧ Том 1 | стр. 111 Таблица 5.3 |  | Исправить мощность котлов 7,8 с 420 т/ч на 200 т/ч |  | принято
45 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | УЧ Том 1 | стр. 112 |  | Неверно указано название станции в эксплуатационном и аварином режимах. Исправить ЗСТЭЦ на ЦТЭЦ |  | принято
46 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | УЧ Том 2 | Таблица 8.1 |  | Таблица 8.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ утверждаемой части схемы теплоснабжения МО г. Новокузнецк на период до 2032 г. (Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-16)), стр. 220 | Смотреть вкладку "СибЭнерго и ЭнергоТр(8.1)" | принято
47 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | УЧ Том 2 | Таблица 14.1 |  | Также в Таблице 14.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03 утверждаемой части схемы теплоснабжения МО г. Новокузнецк на период до 2032 г. (Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-16)), стр. 309 в п.6, 6.1., 8, 9 необходима корректировка. | Смотреть вкладку "СибЭнерго и ЭнергоТр(14.1)" | принято
48 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 6 | Таблица 5.2 |  | Таблица 5.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя (Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ), стр. 38. Заменить подпитку тепловой сети по ЕТО №3 ООО «ЭнергоТранзит» в 2025 г. с 3683,587 тыс.м3 на 3673,218 тыс.м3 (направлено в РЭК Кемеровской области). |  | принято
49 | Сибэнерго и Энерготранзит | Поромов А.Ю. | Глава 10 |  |  | Глава 10. Информация представлена по г. Ижевск. |  | принято
50 | Зам Главы города по ЖКХ | Безгубов | Схема |  |  | В соответствии с письмом Министерства энергетики Российской Федерации, администрации г. Новокузнецка, рекомендовано при проведении очередной актуализации схемы теплоснабжения, учесть ряд замечаний и предложений экспертов Минэнерго России. Одним из замечаний является то, что температурные графики источников, рассчитанные на расчетную температуру наружного воздуха «минус» 39°С. Указанная расчетная температура наружного воздуха не соответствует данным СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» — «минус» 35°С. Просим Вас при актуализации схемы теплоснабжения города Новокузнецка на 2025 год оставить расчетную температуру наружного воздуха «минус» 39°С, на основании следующих обоснований. Ранее (до 2020г.) применяемая для г. Новокузнецка расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, установленная СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляла -39°С. Именно на эту температуру рассчитано подавляющее большинство объектов теплопотребления (более 95%). При изменении расчетной температуры на «минус» 35°С, изменится наклон температурного графика. Расчетная температура теплоносителя, будет достигаться не при «минус» 39°С, а при «минус» 35°С. Учитывая, что теплопотребление при одинаковых текущих температурах наружного воздуха, определяемое теплопотерями через ограждающие конструкции останется прежним, последствием повышения температуры в подающем трубопроводе станет превышение оптимальной температуры внутреннего воздуха и повышение температуры обратной сетевой воды, возвращаемой на теплоисточник. Следствием этого станет увеличение потерь тепловой энергии при её транспортировке. Кроме того, пересмотр расчетной температуры наружного воздуха приведет к необходимости пересмотра всех договорных нагрузок потребителей и нормативов потребления в сторону их уменьшения. Кроме этого, на территории Кемеровской области действует Территориальные строительные нормы ТСН 23-336-2002, в которых расчетная температура наружного воздуха для города Новокузнецка составляет «минус» 39°С. Исходя из вышеизложенного, Просим рассмотреть вопрос о сохранении величины расчетной температуры наружного воздуха «минус» 39°С, применяемой при разработке температурных графиков для г. Новокузнецка. |  | принято | Будет приведено обоснование, направленное в администрацию от ТСО
51 | КТЭЦ |  | Схема |  |  | По тексту всей СТС – ООО «НТК» утратили статус теплосетевой компании с 2022 г., никакую передачу не осуществляют. |  | Нахимчук - принято частично/Субочев - не принято | Субочев - согласно полученным исходным данным ООО "НТК" имеет тепловые сети в эксплуатации. Нахимчук - ООО «НТК» не имеет утвержденных тарифов на услуги по переждаче теплоэнергии в зоне АО "Кузнецкая ТЭЦ" только с 2024 г, при этом организация осуществляет деятельность по передаче и имеет действующие тарифы в двух других зонах г. Новокузнецка.
52 | КТЭЦ |  | Глава 1 | стр. 84 |  | В разделе 2.1.13 заменить описание Кузнецкой ТЭЦ в соответствии с информацией в Главе 7: Кузнецкая ТЭЦ до 2022 года работала в режиме «вынужденной генерации по теплу», т.е. получала плату за мощность в соответствии с ежегодными распоряжениями Правительства РФ «Об утверждении цен на мощность, производимую с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме». С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ. |  | принято
53 | КТЭЦ |  | Глава 1 | стр. 153 Таблица 3.8 |  | Внести изменения по району для КТЭЦ – заменить «Новоильинский» на «Кузнецкий, Орджоникидзевский, Центральный, Куйбышевский» |  | принято |  | устранено
54 | КТЭЦ |  | Глава 1 | Стр. 227 Табл. 3.27 |  | Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ) заменить на: | Смотреть вкладку "ТГ КТЭЦ" | принято |  | устранено
55 | КТЭЦ |  | Глава 1 | Стр. 263 Табл. 3.39 |  | Исключить строку по ПНС кв.А из таблицы, т.к. наименование указано не верно, это ЦТП кв.А, перенести ее в таблицы по центральным тепловым пунктам |  | принято
56 | КТЭЦ |  | Глава 8 | Стр. 18 Таблица 4.1 |  | Дополнить главу 8 следующими мероприятиями: | Смотреть вкладку "КТЭЦ (4.1, стр. 18)" | принято | Добавлены мероприятия 002.02.01.1379, 001.02.01.1380, 001.02.01.1381 | устранено
57 | КТЭЦ |  | Глава 8 | Стр. 14 Таблица 4.1 |  | Мероприятие указано как выполненое, хотя его реализация должна стоять на 2024 год, внести изменения | Смотреть вкладку "КТЭЦ (4.1, стр. 14)" | принято |  | устранено
58 | КТЭЦ |  | Глава 8 | Стр. 94 Таблица 8.1 |  | По мероприятиям заменить вид тепловой изоляции на ППУ | Смотреть вкладку "КТЭЦ (8.1)" | принято
59 | КТЭЦ |  | Глава 8 | Стр. 109 Таблица 9.2 |  | По мероприятиям с шифром 001.02.03.3016 и 002.02.03.3017 затраты не соответствуют. | Смотреть вкладку "КТЭЦ (9.2)" | принято | Замечание сделано к затратам с горизонтом планирования до 2040 г. При планировании до 2032 г. затраты совпадают
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Табл 1 СибЭнерго
Предложения по корректировке мероприятий утвержденной Схемы теплоснабжения по котельным ООО "СибЭнерго"
№ пп | Наименование мероприятия | Шифр проекта | Период реализации мероприятия | Предварительные затраты | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Примечание
1 | Котельная пос. Листвяги. Техническое перевооружение ВПУ котельной п. Листвяги | 004.01.03.002 | Исключить | 2466 | 2025: 2466 | Изменено на п.7
2 | Котельная ОРК «Таргай». Техническое перевооружение ВПУ с заменой насосного оборудования котельной ОЦ Таргай | 004.01.03.003 | Исключить | [7 empty] | Мероприятие выполняется по программе КР
3 | Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский | 004.01.04.001 | 2025 | 2700.2 | 2025: 2700.2
4 | Котельная пос. Листвяги. Монтаж конвейерных весов в котельной п. Листвяги | 004.01.04.003 | 2025 | 1218.3 | 2025: 1218.3
5 | Котельные №1,2 п. Разъезд-Абагуровский. Установка резервных источников электроснабжения котельных Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №1, Разъезд Абагуровский №2 | 004.01.04.004 | 2024 |  | 2024: 1752 | Мероприятие выполнено в 2024 г.
6 | Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский |  | 2025 | 1872.1 | 2025: 1872.5
7 | Техническое перевооружение котельной п. Листвяги с целью обеспечения ГВС потребителей в летний период |  | 2025-2026 | 20503.3 | 2025: 5503.3; 2026: 15000
8 | Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский |  | 2025 | 14721.4 | 2025: 2721.4; 2026: 6000; 2027: 6000
9 | Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы). |  | 2025 | 1697 | 2025: 1697
10 | Установка автомобильных весов котельной п. Листвяги |  | 2025 | 8758 | 2025: 8758
11 | Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги. |  | 2028 | 1500 | 2028: 1500
12 | Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский. |  | 2027 | 3000 | 2027: 3000
13 | Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2. |  | 2029 | 2000 | 2029: 2000

## Табл 2 ЭнергоТранзит
Предложения по корректировке мероприятий утвержденной Схемы теплоснабжения по котельным ООО "ЭнергоТранзит"
№ пп | Наименование мероприятия | Шифр проекта | Период реализации мероприятия | Предварительные затраты | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Примечание
1 | Зыряновская районная котельная. Реконструкция котлов № 3, 5, 2, 6 (тип КВТС 20-150) Зыряновской районной котельной | 010.01.02.001 | 2023-2026 | 126360 | 2023: 3889; 2024: 32609; 2025: 44050; 2026: 45812 | Реконструкция котла №3 по ИП 2023 выполнена в 2023-2024 г.
2 | Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей | 010.01.02.003 | 2023-2024 | 12464.4 | 2024: 12464.4 | Мероприятие ИП 2023 г. Переходящее на 2024 г.
3 | Зыряновская районная котельная. Реконструкция газоочистки (скрубберы с трубами Вентури) на котлы №5, 6 | 010.01.02.004 | Исключить | 0 | [7 empty] | Мероприятие исключено из ИП РЭК
4 | Абашевская районная котельная. Реконструкция РУ-6кВ Абашевской районной котельной с установкой АВР | 010.01.02.005 | Выполнено | 3675.1 | 2023: 3675.1 | Мероприятие ИП 2022 г. Выполнено в 2023 год.
5 | Зыряновская районная котельная. Реконструкция сетевой насосной группы ЗРК. СМР | 010.01.02.006 | Исключить | 0 | [7 empty] | Мероприятие исключено из ИП РЭК
6 | Обустройство площадки по переводу отхода 5 класса опасности «золошлаки котельных» в золошлаковый материал (продукт) с планировкой территории продуктом с целью организации складирования готовой продукции | 010.01.04.005 | 2023-2024 | 7800 | 2024: 7800 | Мероприятие ИП 2023 г. Переходящее на 2024 г.
7 | Абашевская районная котельная. Установка частотного привода сетевого насоса №3 с заменой электродвигателя 315 кВт на Абашевской районной котельной | 010.01.04.007 | 2023-2024 | 2913 | 2024: 2913 | Мероприятие ИП 2023 г. Переходящее на 2024 г.

## СибЭнерго и ЭнергоТр(8.1)
Таблица 8.1 – Таблица П45.1. Топливно-энергетические балансы ТЭЦ утверждаемой части схемы теплоснабжения МО г. Новокузнецк на период до 2032 г. (Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-16)), стр. 220 Представлено в Схеме теплоснабжения:
Показатель | Един. изм. | 2023 | 2024 | 2025
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс.Гкал | 1184.7 | 1192.5 | 1265.6
хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 17 | 14.9 | 14.9
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс.МВт-ч | 149.4 | 149.9 | 149.9
на тепловом потреблении | тыс.МВт-ч | 149.4 | 149.9 | 149.9
в конденсационном режиме | тыс.МВт-ч | 0 | 0 | 0
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс.т. усл. топлива | 219 | 238.6 | 241.2
на выработку электрической энергии | тыс.т. усл. топлива | 26.6 | 24.8 | 24.8
на выработку тепловой энергии | тыс.т. усл. топлива | 192.4 | 213.8 | 216.4
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВтч | 259.5 | 241.57 | 241.57
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162.4 | 179.3 | 170.95
Необходимо скорректировать (выделено):
Показатель | Един. изм. | 2023 | 2024 | 2025
Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс.Гкал | 1184.7 | 1192.5 | 1184.7
хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 17 | 14.9 | 17
Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс.МВт-ч | 149.4 | 138.8 | 138.8
на тепловом потреблении | тыс.МВт-ч | 149.4 | 138.8 | 138.8
в конденсационном режиме | тыс.МВт-ч | 0 | 0 | 0
Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс.т. усл. топлива | 219 | 234.4 | 231.9
на выработку электрической энергии | тыс.т. усл. топлива | 26.6 | 20.6 | 20.5
на выработку тепловой энергии | тыс.т. усл. топлива | 192.4 | 213.8 | 211.4
УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВтч | 259.5 | 226 | 224.8
УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162.4 | 179.3 | 178.5
Скорректированные объемы на 2024 год приняты РЭК Кемеровской области для расчета тарифов.
Скорректированные объемы на 2025 год направлены в РЭК Кемеровской области для расчета тарифов.
Также в Таблице 14.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03 утверждаемой части схемы теплоснабжения МО г. Новокузнецк на период до 2032 г. (Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-16)), стр. 309 в п.6, 6.1., 8, 9 необходима корректировка.
Представлено в Схеме теплоснабжения:
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025
6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс.Гкал | 1192.5 | 1192.5 | 1337.5
6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс.Гкал | 673.8 | 673.8 | 673.8
8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВтч | 247.81 | 247.81 | 247.81
9. | Удельный расход топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВтч | 247.81 | 247.81 | 247.81
Необходимо скорректировать (выделено):
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025
6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс.Гкал | 1184.7 | 1192.5 | 1184.7
6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс.Гкал | 771 | 685.53 | 771
8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВтч | 259.5 | 226 | 224.8
9. | Удельный расход топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВтч | 259.5 | 226 | 224.8
Объемы соответствуют п.1

## СибЭнерго и ЭнергоТр(14.1)
Также в Таблице 14.1 – Таблица П48.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01, 02 и 03 утверждаемой части схемы теплоснабжения МО г. Новокузнецк на период до 2032 г. (Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) Том 2 (Разделы 6-16)), стр. 309 в п.6, 6.1., 8, 9 необходима корректировка.
Представлено в Схеме теплоснабжения:
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025
6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс.Гкал | 1192.5 | 1192.5 | 1337.5
6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс.Гкал | 673.8 | 673.8 | 673.8
8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВтч | 247.81 | 247.81 | 247.81
9. | Удельный расход топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВтч | 247.81 | 247.81 | 247.81
Необходимо скорректировать (выделено):
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025
6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс.Гкал | 1184.7 | 1192.5 | 1184.7
6.1. | из отборов турбоагрегатов | тыс.Гкал | 771 | 685.53 | 771
8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВтч | 259.5 | 226 | 224.8
9. | Удельный расход топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВтч | 259.5 | 226 | 224.8
Объемы соответствуют п.1

## ТГ КТЭЦ
Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С
10 | 70 | 50.9
9 | 70 | 50.4
8 | 70 | 49.9
7 | 70 | 49.5
6 | 70 | 49
5 | 70 | 48.5
4 | 70 | 48.1
3 | 70 | 47.6
2 | 70 | 47.2
1 | 75 | 50
0 | 75 | 49.6
-1 | 75 | 49.1
-2 | 75 | 48.7
-3 | 76.1 | 49.2
-4 | 78.3 | 50.2
-5 | 80.4 | 51.2
-6 | 82.6 | 52.1
-7 | 84.7 | 53.1
-8 | 86.8 | 54
-9 | 89 | 54.9
-10 | 91.1 | 55.8
-11 | 93.2 | 56.8
-12 | 95.3 | 57.7
-13 | 97.4 | 58.6
-14 | 99.4 | 59.4
-15 | 101.5 | 60.3
-16 | 103.6 | 61.2
-17 | 105.7 | 62.1
-18 | 107.7 | 62.9
-19 | 109.8 | 63.8
-20 | 111.8 | 64.7
-21 | 113.9 | 65.5
-22 | 115.9 | 66.3
-23 | 118 | 67.2
-24 | 120 | 68
-25 | 122 | 68.8
-26 | 124 | 69.7
-27 | 125 | 69.7
-28 | 125 | 69.2
-29 | 125 | 68.8
-30 | 125 | 68.3
-31 | 125 | 67.9
-32 | 125 | 67.4
-33 | 125 | 67
-34 | 125 | 66.5
-35 | 125 | 66.1
-36 | 125 | 65.6
-37 | 125 | 65.2
-38 | 125 | 64.7
-39 | 125 | 64.3

## КТЭЦ (4.1, стр. 18)
Дополнить главу 8 следующими мероприятиями:
Источник | Наименование мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных в схеме теплоснабжения | Период реализации мероприятия согласно утвержденной схеме теплоснабжения |  | Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятия с, тыс. руб. без учета НДС (в ценах на дату реализации)
|  | Начало | Окончание | Всего
ЗСТЭЦ | Строительство участка теплотрассы 2Ду 70мм для подключение нового потребителя г.Новокузнецка по адресу: г.Новокузнецк, ул. Косыгина, 103 | 2024 | 2025 | 1888
КТЭЦ | Строительство участка теплотрассы 2Ду 70мм для подключение нового потребителя г.Новокузнецка по адресу: г.Новокузнецк, ул.40 лет Победы 2а | 2025 | 2025 | 6755
КТЭЦ | Строительство участка теплотрассы 2Ду 70мм для подключение нового потребителя г.Новокузнецка по адресу: г.Новокузнецк, ул.Запорожская 37а | 2025 | 2025 | 1101

## КТЭЦ (4.1, стр. 14)
Мероприятие указано как выполненое, хотя его реализация должна стоять на 2024 год, внести изменения:
002.02.04.4037 | Реконструкция участка от ТК-III-16 до ТК-11/1 по ул. Тореза с 2Ду200мм на 2Ду250мм, протяженностью 64м по каналу | ЗСТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | 2 | Реконструкция с увеличением диаметра | 8503.3 | 10204

## КТЭЦ (8.1)
По мероприятиям заменить вид тепловой изоляции на ППУ
001.02.04.4042 | Перекладка участка от ТК-1 Кузнецова до ТК-2 Кутузова | ТК-1 Кузнецова | ТК-2 Кутузова | КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | 1 | 200 | 250 | 1432 | Канальная | ППУ | 2024 | 34890 | 34890 | 41868
001.02.04.4061 | Техническое перевооружение участка теплотрассы от УТ-1 до УТ-1* по пр. Пионерский с 2DN250мм на 2DN300мм | УТ-1 | УТ-1* | КТЭЦ | АО «Кузбассэнерго» | 1 | 250 | 300 | 140 | Канальная | ППУ | 2024 | 11356 | 11356 | 13627.2

## КТЭЦ (9.2)
По мероприятиям с шифром 001.02.03.3016 и 002.02.03.3017 затраты не соответствуют.
Мы подавали:
69 | 001.02.03.3016 | 9 | 9.2. | КТЭЦ | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №01 ООО «Кузнецкая ТЭЦ») | 2026 | 2033 | 0 | 3549295.9
70 | 002.02.03.3017 | 9 | 9.2. | ЗСТЭЦ | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне деятельности АО «Кузбассэнерго» (ЕТО №02 ООО «Кузнецктеплосбыт») | 2025 | 2033 | 0 | 2921359