Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения том 2 (части 6-13)

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	5

Перечень таблиц	6

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	488

6.1.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенны в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	488

6.2.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	488

6.3.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	515

6.4.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	515

6.5.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	519

6.6.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	519

7.	Балансы теплоносителя	520

7.1.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	520

7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	520

7.3.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	548

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	563

8.1.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию котоых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	563

8.2.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	563

8.3.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	592

8.4.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	594

8.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	595

8.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса г. Новокузнецка	595

9.	Надежность теплоснабжения	596

9.1.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых существлен в период, предшествующий актуализации е схемы теплоснабжения	596

9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	596

9.3.	Частота отключений потребителей	635

9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	637

9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	654

9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	656

9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6	656

9.8.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	656

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	660

10.1.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	660

10.2.	Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	666

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	681

11.1.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)	681

11.2.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов)	686

11.2.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	687

11.2.2.	Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии	703

11.2.3.	Утвержденные тарифы на теплоноситель	711

11.2.4.	Утвержденные тарифы на ГВС в открытых системах	719

11.3.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	730

11.4.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	736

11.5.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	744

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	746

12.1.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	746

12.2.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	746

12.3.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	750

12.4.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	753

12.5.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	756

12.6.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	756

12.7.	Описание существующих проблем выполнения оценки энергетической эффективности функционирования системы теплоснабжения	756

13.	Экологическая безопасность теплоснабжения	758

13.1.	Пространственное расположение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецк	758

13.2.	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк	758

13.3.	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	759

13.4.	Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб	761

13.5.	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	767

13.6.	Описание результатов расчетов средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	775

13.7.	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме города Новокузнецк	777

# Перечень рисунков

Рисунок 6.1 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях КТЭЦ в 2024 г.	516

Рисунок 6.2 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях ЗСТЭЦ (город) в 2024 г.	517

Рисунок 6.3 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях ЦТЭЦ (город) в 2024 г.	518

Рисунок 7.1 – Утечки из тепловых сетей	523

Рисунок 7.2 – Резерв ВПУ источников	524

Рисунок 9.1 – Статистика отказов по периодам эксплуатации за 2021-2025 гг.	597

Рисунок 9.2 – Статистика отказов по типам сетей за 2021-2025 гг.	597

Рисунок 9.3 – Зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Новокузнецка	655

Рисунок 11.1 – Рисунок П20.1 Тарифы на тепловую энергию (с НДС) в поселении г. Новокузнецк	690

Рисунок 12.1 – Цикличность изменения температуры	749

Рисунок 12.2 – Интенсивность отказов и доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет за базовый период	751

Рисунок 13.1 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецк	758

Рисунок 13.2 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота	777

Рисунок 13.3 – Поля максимальных приземных концентраций оксида азота	777

Рисунок 13.4 – Поля максимальных приземных концентраций углерода	778

Рисунок 13.5 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы	778

Рисунок 13.6 – Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода	779

Рисунок 13.7 – Поля максимальных приземных концентраций угольной золы	779

Рисунок 13.8 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота и диоксида серы	780

Рисунок 13.9 – Поля среднесуточных приземных концентраций мазутной золы	780

Рисунок 13.10 – Поля среднесуточных приземных концентраций бенз(а)пирена	781

# Перечень таблиц

Таблица 6.1 – Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №01, 02, 03 (таблица П15.1 МУ)	489

Таблица 6.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии общего пользования, за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.2 МУ)	492

Таблица 6.3 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	495

Таблица 7.1 – Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным	520

Таблица 7.2 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	524

Таблица 7.3 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	541

Таблица 7.4 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в аварийных режимах в зоне деятельности ЕТО	549

Таблица 8.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецка	563

Таблица 8.2 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе КТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 01 - ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	565

Таблица 8.3 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ЗСТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год	566

Таблица 8.4 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ЦТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 - ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	568

Таблица 8.5 – Таблица П17.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных за 2025 год	569

Таблица 8.6 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	581

Таблица 8.7 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год	582

Таблица 8.8 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	585

Таблица 8.9 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	586

Таблица 8.10 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №06 ОАО «РЖД» за 2025 год	587

Таблица 8.11 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год	588

Таблица 8.12 – Таблица П17.4 Топливный баланс в г. Новокузнецка за 2025 год	589

Таблица 8.13 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ КТЭЦ, тыс. тонн	593

Таблица 8.14 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ ЗСТЭЦ, тыс. тонн	593

Таблица 8.15 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ ЦТЭЦ, тыс. тонн	593

Таблица 8.16 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных ООО «СибЭнерго», тонн	593

Таблица 8.17 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных МП «ГУЖКХ», тонн	593

Таблица 8.18 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных ООО «ЭнергоТранзит», тонн	593

Таблица 8.19 – Качественные показатели применяемой смеси углей	594

Таблица 9.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города в разрезе источников тепловой энергии	599

Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)	601

Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.2 МУ)	611

Таблица 9.4 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.4 МУ)	614

Таблица 9.5 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.5 МУ)	617

Таблица 9.6 – Фактические показатели частоты повреждаемости систем теплоснабжения (таблица П18.7 МУ)	617

Таблица 9.7 – Фактические показатели частоты повреждаемости в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П18.7 МУ)	628

Таблица 9.8 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)	630

Таблица 9.9 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)	633

Таблица 9.10 – Характеристики установленных на котельных резервных источников энергоснабжения	635

Таблица 9.11 – Количестве прекращений теплоснабжения в отопительный период	636

Таблица 9.12 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	638

Таблица 9.13 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)	638

Таблица 9.14 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)	651

Таблица 10.1 – Данные ТСО о результатах реализации утвержденных инвестиционных программ, отраженные в стандартах раскрытия информации, в 2018-2024 гг.	662

Таблица 10.2 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии КТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО "Кузнецкая ТЭЦ") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	666

Таблица 10.3 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	666

Таблица 10.4 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	667

Таблица 10.5 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО " ЭнергоТранзит") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	667

Таблица 10.6 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ЗСТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	668

Таблица 10.7 –Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	668

Таблица 10.8 –Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит») за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	669

Таблица 10.9 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	669

Таблица 10.10 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит», ЦТЭЦ) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	670

Таблица 10.11 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «СибЭнерго») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	670

Таблица 10.12 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 06 (ОАО «РЖД», Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	671

Таблица 10.13 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 06 (ОАО «РЖД», Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	671

Таблица 10.14 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО «ЭнергоТранзит») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)	671

Таблица 10.15 – Основные технико-экономические показатели деятельности организаций в г. Новокузнецке в 2023-2024 гг.	673

Таблица 11.1 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.	686

Таблица 11.2 – Таблица П20.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал	687

Таблица 11.3 – Таблица П20.2. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	688

Таблица 11.4 – Таблица П20.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал	691

Таблица 11.5 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию	691

Таблица 11.6 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.	693

Таблица 11.7 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.	697

Таблица 11.8 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.	699

Таблица 11.9 – Таблица П20.5. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал	704

Таблица 11.10 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии	705

Таблица 11.11 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.	706

Таблица 11.12 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.	708

Таблица 11.13 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.	709

Таблица 11.14 – Таблица П20.4. Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3	712

Таблица 11.15 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на теплоноситель	712

Таблица 11.16 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.	714

Таблица 11.17 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.	716

Таблица 11.18 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.	717

Таблица 11.19 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на ГВС в открытых системах	719

Таблица 11.20 – Таблица П20.6. Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./м3	720

Таблица 11.21 – Тарифы на ГВС в открытых системах, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2023 гг.	721

Таблица 11.22 – Тарифы на ГВС в открытых системах, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.	725

Таблица 11.23 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Новокузнецке, установленных на 2026 г.	731

Таблица 11.24 – Таблица П20.7. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч	736

Таблица 11.25 – Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч в г. Новокузнецке до 2026 г.	737

Таблица 11.26 – Плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч, установленная в г. Новокузнецке за период 2017 - 2026 гг. (без НДС)	738

Таблица 11.27 – Плата за подключение, установленная в г. Новокузнецке за период 2017 - 2026 г. (без НДС)	740

Таблица 11.28 – Плата за подключение установленная в индивидуальном порядке в г. Новокузнецке за 2017 –2026 г.	742

Таблица 11.29 – Таблица П20.8. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч	744

Таблица 11.30 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Новокузнецке на 2017-2026 г.	745

Таблица 13.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ	758

Таблица 13.2 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецк	759

Таблица 13.3 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ	761

Таблица 13.4 – Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ	761

Таблица 13.5 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ	762

Таблица 13.6 – Состав основного оборудования котельных	763

Таблица 13.7 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	767

Таблица 13.8 – Значения концентраций загрязняющих веществ	776

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

- Уточнены значения расчетных нагрузок на коллекторах.

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности представлены в таблицах ниже. При дальнейших актуализациях проекта рекомендуется сохранять единство приводимой информации и проводить анализ ретроспективных показателей.

Таблица 6.1 – Данные обеспеченности достигнутого максимума тепловой нагрузки на источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №01, 02, 03 (таблица П15.1 МУ)

| Показатель | Значение показателя (тыс. Гкал) по месяцам за 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Кузнецкая ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 293,540 | 266,672 | 233,564 | 174,418 | 85,793 | 44,777 | 48,581 | 51,500 | 99,648 | 205,016 | 233,047 | 306,062 |
| внешних потребителей всего, в том числе: | 281,368 | 254,538 | 223,548 | 167,820 | 81,942 | 43,235 | 47,113 | 49,748 | 96,419 | 197,294 | 224,014 | 294,090 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе: | 20,535 | 18,169 | 18,130 | 14,718 | 11,988 | 8,631 | 10,035 | 9,203 | 9,432 | 14,053 | 16,913 | 18,419 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 12,505 | 11,065 | 11,041 | 8,830 | 7,300 | 5,256 | 6,111 | 5,605 | 5,744 | 8,557 | 10,300 | 11,217 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в "остром паре" | 8,030 | 7,104 | 7,089 | 5,888 | 4,688 | 3,375 | 3,924 | 3,598 | 3,688 | 5,496 | 6,613 | 7,202 |
| в горячей воде, в том числе: | 260,833 | 236,369 | 205,418 | 153,102 | 69,954 | 34,604 | 37,078 | 40,545 | 86,987 | 183,241 | 207,101 | 275,671 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 39,073 | 35,189 | 40,648 | 15,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,338 | 34,406 | 33,539 |
| от пиковых бойлеров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | 42,464 | 37,805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,497 | 13,759 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 12,172 | 12,134 | 10,016 | 6,598 | 3,851 | 1,542 | 1,468 | 1,752 | 3,229 | 7,722 | 9,033 | 11,972 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе: | 3,239 | 2,968 | 2,240 | 1,823 | 1,394 | 0,950 | 1,077 | 1,168 | 1,304 | 2,246 | 2,359 | 2,983 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 3,239 | 2,968 | 2,240 | 1,823 | 1,394 | 0,950 | 1,077 | 1,168 | 1,304 | 2,246 | 2,359 | 2,983 |
| в редуцированном паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 8,933 | 9,166 | 7,776 | 4,775 | 2,457 | 0,592 | 0,391 | 0,584 | 1,925 | 5,476 | 6,674 | 8,989 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 8,933 | 9,166 | 7,776 | 4,775 | 2,457 | 0,592 | 0,391 | 0,584 | 1,925 | 5,476 | 6,674 | 8,989 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западно-Сибирская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 456,399 | 420,733 | 387,788 | 303,922 | 170,480 | 114,122 | 92,964 | 103,025 | 121,664 | 286,920 | 338,305 | 466,466 |
| внешних потребителей всего, в том числе: | 441,899 | 408,678 | 376,254 | 294,820 | 168,267 | 112,664 | 91,450 | 102,418 | 120,132 | 280,054 | 330,101 | 453,940 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе: | 88,560 | 84,448 | 92,232 | 84,909 | 73,676 | 63,025 | 57,100 | 59,449 | 42,352 | 58,723 | 65,366 | 78,391 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 88,560 | 84,448 | 92,232 | 84,909 | 73,676 | 63,025 | 57,100 | 47,613 | 22,677 | 43,401 | 15,550 | 67,264 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,836 | 19,675 | 15,322 | 49,816 | 11,127 |
| в "остром паре" | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| в горячей воде, в том числе: | 353,339 | 324,230 | 284,022 | 209,911 | 94,591 | 49,639 | 34,350 | 42,969 | 77,780 | 221,331 | 264,735 | 375,549 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 352,840 | 316,284 | 252,739 | 203,319 | 92,614 | 49,639 | 29,487 | 30,428 | 73,569 | 215,546 | 244,653 | 348,618 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | 0,499 | 7,946 | 31,283 | 6,592 | 1,977 | 0,000 | 4,863 | 12,541 | 4,211 | 5,785 | 20,082 | 26,931 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 14,500 | 12,055 | 11,534 | 9,102 | 2,213 | 1,458 | 1,514 | 0,607 | 1,532 | 6,866 | 8,204 | 12,526 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в редуцированном паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 14,500 | 12,055 | 11,534 | 9,102 | 2,213 | 1,458 | 1,514 | 0,607 | 1,532 | 6,866 | 8,204 | 12,526 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 14,500 | 12,055 | 11,534 | 9,102 | 2,213 | 1,458 | 1,514 | 0,607 | 1,532 | 6,866 | 8,204 | 12,526 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые нагрузки внешних потребителей и нагрузки потребителей собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 204,739 | 185,479 | 156,087 | 108,435 | 35,977 | 23,457 | 20,868 | 23,012 | 49,719 | 132,491 | 154,562 | 209,291 |
| внешних потребителей всего, в том числе: | 202,650 | 183,593 | 154,003 | 106,381 | 35,551 | 23,456 | 20,867 | 21,333 | 48,913 | 129,791 | 154,036 | 208,814 |
| в паре производственных параметров пара всего, в том числе: | 6,134 | 4,492 | 4,721 | 3,394 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,243 | 4,678 | 4,807 |
| в паре производственных отборов (противодавления) турбин | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в редуцированном паре (за исключением РОУ, резервирующих отборы ТА) | 6,134 | 4,492 | 4,721 | 3,394 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,243 | 4,678 | 4,807 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 196,515 | 179,101 | 149,282 | 102,987 | 35,528 | 23,456 | 20,867 | 21,333 | 48,913 | 126,548 | 149,358 | 204,007 |
| в паре теплофикационных параметров с горячей водой от основных бойлеров | 84,612 | 72,360 | 83,397 | 79,183 | 35,528 | 23,456 | 20,867 | 21,333 | 48,913 | 81,636 | 79,598 | 76,117 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | 111,903 | 106,741 | 65,885 | 23,804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,912 | 69,760 | 127,891 |
| потребителей собственных нужд всего, в том числе: | 2,089 | 1,886 | 2,084 | 2,053 | 0,426 | 0,001 | 0,001 | 1,679 | 0,806 | 2,700 | 0,526 | 0,477 |
| в паре производственных показателей всего, в том числе: | 2,069 | 1,869 | 2,069 | 2,043 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 1,678 | 0,801 | 2,690 | 0,511 | 0,458 |
| в паре производственных отборов (противодавления) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в редуцированном паре | 2,069 | 1,869 | 2,069 | 2,043 | 0,422 | 0,000 | 0,000 | 1,678 | 0,801 | 2,690 | 0,511 | 0,458 |
| в "остром паре" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в горячей воде, в том числе: | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,010 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,019 |
| в паре теплофикационных показателей с горячей водой от основных бойлеров | 0,009 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,007 |
| в паре теплофикационных показателей на деаэрацию, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от встроенных пучков конденсаторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковых бойлеров | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| от пиковой водогрейной котельной | 0,011 | 0,010 | 0,007 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,007 | 0,012 |

Таблица 6.2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии общего пользования, за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.2 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - АО «Кузнецкая ТЭЦ» (ул. Новороссийская, 35) |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |
| РОУ | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
| ПВК | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,90 | 7,00 | 7,27 | 7,03 | 6,59 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 3,90 | 3,00 | 2,73 | 2,86 | 2,71 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 74,6 | 74,7 | 77,3 | 77,5 | 76,6 |
| 1 (БУ-1) | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 11,9 | 11,8 |
| 2 (БУ-2) | 13,2 | 13,2 | 13,7 | 13,2 | 13,1 |
| 3 (БУ-3) | 17,6 | 17,6 | 18,2 | 17,6 | 17,4 |
| 4 (ВК) | 31,9 | 32,0 | 33,1 | 34,7 | 34,3 |
| Потери в паропроводах | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 825,9 | 827,0 | 856,3 | 858,5 | 847,9 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| отопление и вентиляция | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| горячее водоснабжение | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 (БУ-1) | 126,9 | 127,1 | 131,7 | 132,0 | 130,3 |
| отопление и вентиляция | 118,5 | 118,7 | 123,5 | 123,9 | 122,9 |
| горячее водоснабжение | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,4 |
| 2 (БУ-2) | 140,4 | 140,6 | 145,8 | 146,2 | 144,3 |
| отопление и вентиляция | 131,2 | 131,4 | 136,7 | 137,2 | 136,1 |
| горячее водоснабжение | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,2 |
| 3 (БУ-3) | 187,5 | 187,8 | 194,7 | 195,2 | 192,7 |
| отопление и вентиляция | 175,2 | 175,4 | 182,6 | 183,2 | 181,8 |
| горячее водоснабжение | 12,3 | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 11,0 |
| 4 (ВК) | 341,1 | 341,6 | 354,1 | 355,0 | 350,5 |
| отопление и вентиляция | 318,7 | 319,1 | 332,0 | 333,1 | 330,5 |
| горячее водоснабжение | 22,4 | 22,4 | 22,1 | 22,0 | 20,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 568,2 | 574,2 | 551,4 | 594,7 | 553,4 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 18,9 | 20,8 | 19,1 | 20,8 | 19,6 |
| отопление и вентиляция | 18,8 | 20,7 | 19,0 | 20,6 | 19,5 |
| горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1 (БУ-1) | 87,6 | 88,2 | 84,9 | 91,5 | 85,1 |
| отопление и вентиляция | 81,8 | 82,4 | 79,6 | 85,8 | 80,2 |
| горячее водоснабжение | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | 4,8 |
| 2 (БУ-2) | 96,9 | 97,6 | 93,9 | 101,3 | 94,2 |
| отопление и вентиляция | 90,5 | 91,2 | 88,1 | 95,0 | 88,8 |
| горячее водоснабжение | 6,4 | 6,4 | 5,8 | 6,3 | 5,4 |
| 3 (БУ-3) | 129,4 | 130,4 | 125,4 | 135,2 | 125,8 |
| отопление и вентиляция | 120,9 | 121,8 | 117,6 | 126,9 | 118,6 |
| горячее водоснабжение | 8,5 | 8,6 | 7,8 | 8,4 | 7,2 |
| 4 (ВК) | 235,4 | 237,2 | 228,1 | 245,9 | 228,8 |
| отопление и вентиляция | 219,9 | 221,6 | 213,9 | 230,7 | 215,7 |
| горячее водоснабжение | 15,5 | 15,6 | 14,2 | 15,2 | 13,1 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 42,8 | 29,5 | 29,6 | 35,3 | 33,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -79,01 | -78,72 | -110,59 | -112,91 | -100,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 264,24 | 273,05 | 295,82 | 246,99 | 291,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 749 | 750 | 750 | 750 | 751 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 513,1 | 504,2 | 487,0 | 528,7 | 490,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1954 | 1956 | 1958 | 1959 | 1959 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,253 | 0,255 | 0,242 | 0,264 | 0,243 |
| ЗСТЭЦ - ПАО «ЕВРАЗ» (Северное шоссе, 23) |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 | 1307,5 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 | 1021,5 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 921,5 | 921,5 | 921,5 | 921,5 | 921,5 |
| РОУ | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| ПВК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1127,5 | 1127,5 | 1127,5 | 1127,5 | 1127,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,2 | 9,6 | 9,3 | 11,7 | 9,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 49,5 | 49,5 | 49,4 | 50,9 | 50,7 |
| 1 (Западный) | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 27,7 | 27,5 |
| 2 (Ильинский) | 22,6 | 22,6 | 22,5 | 23,2 | 23,1 |
| Потери в паропроводах | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1275,8 | 1276,1 | 1272,7 | 1312,6 | 1306,6 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 |
| отопление и вентиляция | 747,2 | 747,2 | 747,2 | 747,2 | 747,2 |
| горячее водоснабжение | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1 (Западный) | 283,1 | 283,3 | 281,5 | 303,1 | 299,9 |
| отопление и вентиляция | 259,4 | 259,6 | 257,9 | 279,6 | 272,3 |
| горячее водоснабжение | 23,7 | 23,7 | 23,5 | 23,5 | 27,6 |
| 2 (Ильинский) | 237,7 | 237,8 | 236,3 | 254,4 | 251,7 |
| отопление и вентиляция | 217,8 | 218,0 | 216,6 | 234,8 | 228,6 |
| горячее водоснабжение | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 23,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 751,8 | 795,9 | 799,2 | 817,3 | 754,45 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 444,9 | 470,9 | 474,1 | 470,1 | 435,9 |
| отопление и вентиляция | 440,3 | 466,0 | 469,2 | 465,2 | 431,4 |
| горячее водоснабжение | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,5 |
| 1 (Западный) | 166,8 | 176,7 | 176,7 | 188,7 | 173,2 |
| отопление и вентиляция | 152,9 | 161,9 | 162,0 | 174,1 | 157,2 |
| горячее водоснабжение | 14,0 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 15,9 |
| 2 (Ильинский) | 140,0 | 148,3 | 148,4 | 158,4 | 145,3 |
| отопление и вентиляция | 128,4 | 135,9 | 136,0 | 146,2 | 132,0 |
| горячее водоснабжение | 11,7 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 13,3 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 100,0 | 138,7 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 175,4 | 183,5 | 165,0 | 146,9 | 134,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -355,0 | -359,0 | -355,1 | -360,1 | -390,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 181,9 | 126,1 | 141,6 | 139,3 | 216,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 944 | 940 | 941 | 938 | 941 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 819,6 | 864,9 | 849,3 | 847,3 | 772,2 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3555 | 3558 | 3571 | 3573 | 3573 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,198 | 0,210 | 0,210 | 0,214 | 0,197 |
| ЦТЭЦ - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Коммунальная, 25) |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1040,6 | 821,4 | 821,4 | 802,8 | 802,8 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 370,2 | 116,2 | 116,2 | 122,6 | 122,6 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 289,8 | 116,2 | 116,2 | 122,6 | 122,6 |
| РОУ | 270,4 | 305,2 | 305,2 | 280,2 | 280,2 |
| ПВК | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 626,6 | 541,1 | 541,1 | 636,9 | 636,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 38,2 | 42,2 | 45,1 | 45,2 | 49,3 |
| 1 (правый водовод) | 19,0 | 21,0 | 22,5 | 22,5 | 24,5 |
| 2 (левый водовод) | 19,2 | 21,2 | 22,7 | 22,7 | 24,8 |
| Потери в паропроводах | 2,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 441,8 | 499,1 | 533,8 | 534,3 | 583,3 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| отопление и вентиляция | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| горячее водоснабжение | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1 (правый водовод) | 203,4 | 232,0 | 249,4 | 249,6 | 274,1 |
| отопление и вентиляция | 177,7 | 202,7 | 217,9 | 218,9 | 240,1 |
| горячее водоснабжение | 25,7 | 29,3 | 31,5 | 30,7 | 33,9 |
| 2 (левый водовод) | 204,3 | 232,9 | 250,4 | 250,6 | 275,2 |
| отопление и вентиляция | 178,5 | 203,5 | 218,8 | 219,8 | 241,1 |
| горячее водоснабжение | 25,8 | 29,4 | 31,6 | 30,8 | 34,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 318,0 | 332,1 | 281,5 | 304,6 | 312,7 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 24,5 | 22,7 | 18,0 | 19,4 | 18,3 |
| отопление и вентиляция | 23,8 | 22,0 | 17,5 | 18,9 | 17,7 |
| горячее водоснабжение | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| 1 (правый водовод) | 146,4 | 154,4 | 131,5 | 142,3 | 146,9 |
| отопление и вентиляция | 127,9 | 134,9 | 114,9 | 124,8 | 128,7 |
| горячее водоснабжение | 18,5 | 19,5 | 16,6 | 17,5 | 18,2 |
| 2 (левый водовод) | 147,0 | 155,0 | 132,0 | 142,9 | 147,5 |
| отопление и вентиляция | 128,5 | 135,4 | 115,4 | 125,3 | 129,3 |
| горячее водоснабжение | 18,6 | 19,6 | 16,7 | 17,6 | 18,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 114,2 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 23,5 | 13,7 | 12,1 | 11,3 | 12,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,9 | -124,8 | -162,4 | -67,1 | -123,7 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 269,2 | 181,5 | 233,8 | 307,3 | 298,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 494 | 408 | 408 | 504 | 504 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 272,9 | 271,7 | 230,7 | 248,5 | 253,4 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2209 | 2209 | 2209 | 2211 | 2211 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,127 | 0,131 | 0,107 | 0,117 | 0,119 |

Таблица 6.3 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных в зоне деятельности ЕТО за последние 5 лет, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная - МП «ГУЖКХ» (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 13,41 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| 8 | отопление | 3,16 | 3,16 | 3,18 | 3,16 | 3,16 |
| 9 | вентиляция | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 1,41 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,74 | 5,74 | 5,75 | 5,81 | 5,81 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,38 | 7,39 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,82 | 8,82 | 8,83 | 8,89 | 8,89 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,02 | 4,02 | 4,03 | 4,02 | 3,98 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 44,73 | 44,73 | 44,73 | 44,73 | 44,73 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Котельная кв. 24 - МП «ГУЖКХ» (пр. Авиаторов, 1-В) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,73 | 4,44 |
| 8 | отопление | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,38 | 2,23 |
| 9 | вентиляция | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,24 | 2,10 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,65 | 1,65 | 1,74 | 1,78 | 1,78 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,77 | 2,77 | 2,86 | 2,61 | 2,90 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,59 | 4,59 | 4,68 | 4,72 | 4,72 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,19 | 2,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,59 | 28,59 | 28,59 | 28,59 | 28,59 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,165 | 0,155 |
| Абашевская районная котельная - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Кавказская, 26) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,33 | 0,32 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,54 | 3,55 | 3,52 | 3,33 | 3,33 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 23,61 | 23,67 | 23,47 | 22,23 | 22,23 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,70 | 22,29 | 20,57 | 20,93 | 20,64 |
| 8 | отопление | 16,96 | 15,77 | 14,19 | 14,59 | 14,37 |
| 9 | вентиляция | 0,41 | 0,38 | 0,47 | 0,51 | 0,50 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,79 | 2,59 | 2,40 | 2,50 | 2,43 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 32,27 | 32,19 | 32,43 | 34,11 | 34,11 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,72 | 37,12 | 38,84 | 38,74 | 39,04 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 39,42 | 39,41 | 39,41 | 39,67 | 39,68 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,40 | 17,34 | 15,99 | 16,22 | 15,87 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,203 | 0,189 | 0,172 | 0,177 | 0,174 |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Слесарная, 12) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,59 | 0,52 | 0,52 | 0,22 | 0,21 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,80 | 3,77 | 4,03 | 4,00 | 4,15 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 24,98 | 24,76 | 26,46 | 26,30 | 27,28 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 21,76 | 19,66 | 18,23 | 19,17 | 16,48 |
| 8 | отопление | 14,90 | 13,19 | 11,93 | 12,73 | 10,51 |
| 9 | вентиляция | 0,84 | 0,74 | 0,62 | 0,67 | 0,53 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,23 | 1,97 | 1,66 | 1,77 | 1,43 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,63 | 34,95 | 32,99 | 33,47 | 32,36 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,65 | 43,82 | 45,25 | 44,61 | 47,31 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 53,41 | 53,48 | 53,48 | 53,78 | 53,79 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 17,19 | 15,57 | 14,58 | 15,31 | 13,12 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 118,31 | 118,31 | 118,31 | 118,31 | 118,31 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,134 | 0,120 | 0,128 | 0,105 |
| Зыряновская районная котельная - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Пархоменко, 110) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 0,51 | 0,48 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 6,14 | 6,08 | 6,22 | 6,23 | 6,25 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,73 | 43,25 | 44,27 | 44,38 | 44,48 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 33,89 | 38,16 | 35,73 | 38,38 | 31,62 |
| 8 | отопление | 22,50 | 26,02 | 23,91 | 26,00 | 20,54 |
| 9 | вентиляция | 1,12 | 1,30 | 1,17 | 1,27 | 1,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,12 | 4,76 | 4,43 | 4,88 | 3,86 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 49,02 | 49,63 | 48,48 | 48,88 | 48,80 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 65,00 | 60,80 | 63,23 | 61,10 | 67,90 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 78,89 | 78,96 | 78,96 | 79,49 | 79,52 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 26,20 | 29,39 | 27,54 | 29,48 | 24,21 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 207,82 | 207,82 | 207,82 | 207,82 | 207,82 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,154 | 0,142 | 0,155 | 0,122 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Стволовая, 9) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 84,40 | 84,40 | 84,80 | 84,80 | 84,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,07 | 1,13 | 1,13 | - | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 8,65 | 8,69 | 8,57 | - | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,29 | 43,50 | 42,89 | - | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 36,39 | 33,99 | 31,34 | - | - |
| 8 | отопление | 22,69 | 20,69 | 18,57 | - | - |
| 9 | вентиляция | 1,76 | 1,60 | 1,49 | - | - |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,29 | 3,00 | 2,70 | - | - |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,39 | 31,08 | 32,20 | 84,80 | 84,80 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,94 | 49,28 | 52,33 | 84,80 | 84,80 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 63,33 | 63,27 | 63,67 | 64,80 | 64,80 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 29,13 | 27,27 | 25,20 | - | - |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 198,68 | 198,68 | 198,68 | - | - |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,140 | 0,127 | 0,115 | - | - |
| Котельная пос. Притомский - ООО «ЭнергоТранзит» (Шоссе Притомское, 26) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,21 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,88 | 2,85 | 2,87 | 2,87 | 2,88 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,41 | 10,28 | 10,39 | 10,37 | 10,40 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,78 | 9,23 | 8,67 | 8,93 | 7,32 |
| 8 | отопление | 5,08 | 5,50 | 5,00 | 5,22 | 3,83 |
| 9 | вентиляция | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,77 | 0,83 | 0,75 | 0,78 | 0,58 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,50 | 26,68 | 26,54 | 26,53 | 26,50 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,01 | 30,58 | 31,13 | 30,85 | 32,46 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,79 | 29,81 | 29,81 | 29,78 | 29,79 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,05 | 7,39 | 6,97 | 7,17 | 5,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 116,47 | 116,47 | 116,47 | 116,47 | 116,47 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,051 | 0,055 | 0,050 | 0,052 | 0,038 |
| Котельная №19 - ООО «ЭнергоТранзит» (пр-д Школьный, 1а) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,03 | 0,21 |
| 8 | отопление | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,00 | 0,18 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,71 | 0,65 | 0,70 | 0,90 | 0,72 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,03 | 0,18 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,175 | 0,136 | 0,001 | 0,127 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Фесковская, 99) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | - |
| 8 | отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | - |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,30 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,30 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | - |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,398 | - |
| Котельная УПК - ООО «ЭнергоТранзит» (проезд Томский, 11а корп. 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,29 |
| 8 | отопление | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,25 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,71 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,24 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,218 | 0,195 | 0,209 | 0,223 | 0,194 |
| Котельная ОРК «Таргай» - ООО «ЭнергоТранзит» (пос. Таргай) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,22 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,69 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,85 | 0,86 |
| 8 | отопление | 0,46 | 0,37 | 0,33 | 0,44 | 0,45 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,12 | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,27 | 1,28 | 1,32 | 1,19 | 1,19 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,69 | 0,69 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 | 11,92 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,045 | 0,036 | 0,032 | 0,043 | 0,044 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Земнухова, 43) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,55 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,02 | 2,01 | 1,94 | 1,94 | 1,93 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,92 | 2,34 | 2,58 | 2,44 | 2,20 |
| 8 | отопление | 2,28 | 1,72 | 1,97 | 1,84 | 1,60 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,58 | 3,59 | 3,68 | 3,68 | 3,72 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,26 | 3,84 | 3,60 | 3,74 | 4,00 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,60 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,52 | 2,02 | 2,23 | 2,11 | 1,88 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 35,73 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,049 | 0,057 | 0,053 | 0,046 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ООО «ЭнергоТранзит» (проезд Дагестанский, 14) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,58 | 2,56 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,20 | 2,39 | 2,47 | 2,17 | 2,11 |
| 8 | отопление | 1,56 | 1,75 | 1,83 | 1,54 | 1,49 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,60 | 3,62 | 3,64 | 3,64 | 3,65 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,55 | 4,36 | 4,28 | 4,58 | 4,64 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,87 | 2,04 | 2,10 | 1,85 | 1,79 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,085 | 0,095 | 0,100 | 0,084 | 0,081 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Пинская, 43а) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,92 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,92 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,17 |
| 8 | отопление | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,14 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,79 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | 0,73 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,56 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,069 | 0,061 | 0,069 | 0,066 |
| Котельная пос. Листвяги - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Суданская, 52) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,00 | 22,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,35 | 8,21 | 8,16 | 8,20 | 8,21 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,56 | 4,32 | 4,12 | 4,32 | 2,62 |
| 8 | отопление | 2,06 | 1,92 | 1,80 | 1,92 | 0,92 |
| 9 | вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,41 | 1,32 | 1,26 | 1,33 | 0,65 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,49 | 3,66 | 3,72 | 3,67 | 3,64 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,34 | 8,59 | 8,79 | 8,60 | 10,27 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,40 | 6,41 | 6,41 | 6,42 | 6,40 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,77 | 2,64 | 2,52 | 2,63 | 1,72 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 101,19 | 101,19 | 101,19 | 101,19 | 101,19 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,016 |
| Котельная №6 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. 375 км, 34) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,82 | 0,62 | 0,61 | 0,68 | 0,68 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,56 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,29 |
| 8 | отопление | 0,43 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,19 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,62 | 1,86 | 1,88 | 1,79 | 1,78 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,00 | 2,20 | 2,19 | 2,16 | 2,27 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,70 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,25 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,072 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,031 |
| Котельная №32 (БПОУ) - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Садопарковая, 32) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,06 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,56 | 2,42 | 2,42 | 2,09 | 2,09 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,88 | 1,67 |
| 8 | отопление | 1,05 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,06 |
| 9 | вентиляция | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,37 | 0,32 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,27 | 1,37 | 1,38 | 1,71 | 1,77 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,43 | 2,38 | 2,29 | 2,10 | 2,36 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,50 | 2,45 | 2,46 | 2,43 | 2,49 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,20 | 1,20 | 1,27 | 1,33 | 1,18 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,137 | 0,147 | 0,165 | 0,146 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Кондомская, 10) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,54 | 1,54 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,54 | 1,54 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,70 | 0,70 | 0,59 | 0,65 | 0,64 |
| 8 | отопление | 0,59 | 0,60 | 0,50 | 0,55 | 0,54 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,99 | 1,00 | 1,52 | 1,53 | 1,53 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,82 | 0,83 | 1,46 | 1,41 | 1,42 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,99 | 1,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,56 | 0,56 | 0,48 | 0,53 | 0,51 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,074 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,067 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Спортивная, 11а) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,76 | 1,08 | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
| 8 | отопление | 0,70 | 1,00 | 0,65 | 0,72 | 0,72 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,27 | 0,95 | 1,32 | 1,26 | 1,26 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,52 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,62 | 0,89 | 0,58 | 0,64 | 0,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,188 | 0,268 | 0,176 | 0,194 | 0,194 |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ООО «ЭнергоТранзит» (Профилакторий «Бунгурский») |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,45 |
| 8 | отопление | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,09 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,96 | 0,94 | 0,87 | 0,86 | 0,93 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,43 | 0,37 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,023 | 0,033 | 0,053 | 0,057 | 0,034 |
| Котельная «РТРС» - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Черемнова, 82) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,14 |
| 8 | отопление | 0,24 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,10 | 1,17 | 1,23 | 1,20 | 1,24 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,257 | 0,188 | 0,131 | 0,159 | 0,128 |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ООО «ЭнергоТранзит» (д. Есаулка) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,69 | 0,69 | 0,14 | 0,18 | 0,16 |
| 8 | отопление | 0,50 | 0,50 | 0,09 | 0,12 | 0,10 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 1,24 | 1,20 | 1,22 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,45 | 0,45 | 0,10 | 0,12 | 0,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,515 | 0,515 | 0,093 | 0,119 | 0,108 |
| Котельная школы №1 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Пролетарская, 81) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 |
| 8 | отопление | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,80 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 1,82 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,14 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,213 | 0,184 | 0,193 | 0,152 |
| Котельная школы №23 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Редаково, 104) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,14 |
| 8 | отопление | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,12 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,86 | 1,84 | 1,83 | 1,82 | 1,85 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,12 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,089 | 0,104 | 0,109 | 0,120 | 0,092 |
| Котельная школы №37 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Варшавская, 1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,89 | 0,89 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,29 | 0,74 | 0,39 | 0,71 | 0,18 |
| 8 | отопление | 0,25 | 0,66 | 0,34 | 0,24 | 0,06 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,07 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,47 | 0,47 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,09 | 0,64 | 0,99 | 0,67 | 1,20 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,23 | 0,58 | 0,31 | 0,50 | 0,13 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,338 | 0,173 | 0,313 | 0,071 |
| Котельная школы №43 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Жасминная, 8) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,19 |
| 8 | отопление | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,16 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,77 | 1,76 | 1,78 | 1,77 | 1,81 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,160 | 0,168 | 0,153 | 0,161 | 0,127 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ООО «ЭнергоТранзит» (пос. Бунгур) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 8 | отопление | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная школы №16 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Громовой, 61) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| 8 | отопление | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,135 | 0,167 | 0,177 | 0,174 | 0,184 |
| Котельная детского сада №123 - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Литейная, 82) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 8 | отопление | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,167 | 0,183 | 0,200 |
| Котельная ст. Полосухино - ООО «ЭнергоТранзит» (ст. Полосухино) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,08 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,37 |
| 8 | отопление | 0,90 | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,23 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,46 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,89 | 1,52 | 1,55 | 1,49 | 1,62 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,88 | 0,38 | 0,36 | 0,41 | 0,30 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,167 | 0,060 | 0,055 | 0,066 | 0,044 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ООО «ЭнергоТранзит» (ул. Водопадная, 19) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | отопление | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,034 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,054 |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ» - ПАО «ЕВРАЗ» (ш. Космическое, 16) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,09 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 41,73 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,47 | 29,75 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 8 | отопление | 33,38 | 28,00 | 26,25 | 26,25 | 26,25 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,38 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,73 | 15,45 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 31,21 | 26,18 | 24,64 | 24,64 | 24,42 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 10,334 | 8,669 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ОАО «РЖД» (в районе ст. Новокузнецк-Восточный) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,90 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,68 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,77 | 0,55 | 0,51 | 0,54 | 0,54 |
| 8 | отопление | 0,73 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,14 | 0,42 | 0,41 | 0,37 | 0,37 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,32 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,55 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,59 | 0,59 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,68 | 0,48 | 0,45 | 0,48 | 0,47 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,386 | 0,362 | 0,382 | 0,382 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ОАО «РЖД» (ул. 375 км, 2А) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,51 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,23 | 8,53 | 8,53 | 10,19 | 10,19 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,69 | 7,25 | 6,82 | 8,15 | 8,15 |
| 8 | отопление | 8,18 | 6,82 | 6,40 | 7,64 | 7,64 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,77 | 3,56 | 3,56 | 1,82 | 1,82 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,82 | 5,27 | 5,69 | 4,36 | 4,36 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,26 | 8,27 | 8,33 | 8,26 | 8,26 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,65 | 6,38 | 6,00 | 7,17 | 7,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,217 | 1,848 | 1,734 | 2,072 | 2,072 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ОАО «РЖД» (пос. Абагур-Лесной) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,92 | 0,98 | 0,98 | 1,29 | 1,29 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,78 | 0,59 | 0,78 | 1,03 | 1,03 |
| 8 | отопление | 0,73 | 0,54 | 0,73 | 0,96 | 0,96 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,39 | 0,34 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,58 | 0,78 | 0,58 | 0,33 | 0,33 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,82 | 0,83 | 0,52 | 0,82 | 0,82 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,69 | 0,52 | 0,69 | 0,91 | 0,90 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,272 | 0,201 | 0,273 | 0,360 | 0,360 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ОАО «РЖД» (ул. Стальского, 9) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,30 | 2,04 | 2,04 | 2,53 | 2,53 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,95 | 1,73 | 1,63 | 2,03 | 2,03 |
| 8 | отопление | 1,84 | 1,63 | 1,52 | 1,89 | 1,89 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,01 | 0,29 | 0,29 | -0,24 | -0,24 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,48 | 0,70 | 0,80 | 0,40 | 0,40 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,72 | 1,52 | 1,44 | 1,78 | 1,77 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,773 | 0,685 | 0,641 | 0,796 | 0,796 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,95 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 8 | отопление | 3,72 | 3,48 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,89 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,48 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,24 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | отопление | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 9 | вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 14 | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Величина резервов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах раздела 6.2.

- При рассмотрении существующих балансов тепловой энергии по договорным нагрузкам дефициты тепловой мощности свойственны для систем централизованного теплоснабжения на базе всех ТЭЦ. По системам теплоснабжения на базе котельных свойственны резервы тепловой мощности.

- По расчетной нагрузке и КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ имеют резервы тепловой мощности, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю приведены в разделе 3.9 текущей главы и в разделе 5.2 Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения г. Новокузнецка».

Рисунок 6.1 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях КТЭЦ в 2024 г.

Рисунок 6.2 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях ЗСТЭЦ (город) в 2024 г.

Рисунок 6.3 – Нормативные и фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях ЦТЭЦ (город) в 2024 г.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Балансы тепловой мощности составлены как по договорной, так и по расчетной нагрузке потребителей. В ходе анализа балансов в системе теплоснабжения было выявлено, что все ТЭЦ имеют дефициты тепловой мощности, если принимать во внимание договорную нагрузку потребителей, при оценке расчетной нагрузки, реальные дефициты тепловой мощности не подтверждаются.

Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Все источники тепловой энергии по состоянию на базовый период Схемы теплоснабжения имеют достаточные резервы тепловой мощности «нетто» по расчетной присоединенной нагрузке. Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности «нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не требуется.

Балансы теплоносителя

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый 2024 г. произошли изменения объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, что незначительно повлияло на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником холодного водоснабжения котельных, расположенных в административных границах Новокузнецкого городского округа, является городской водопровод.

Локальные котельные

Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным приведены ниже.

На мелких котельных установлена химводоочистка типов «Система комплексной очистки «Альтсофт» ASM-350 QDA-5,4M3/4, ASM-200 QDA-2,5M3/4, ASM-150 QDA-5,4M3/H и фильтр осветленный вертикальный ФОВ-1,4-0,6, производительностью 16 м³/ч.

Исходной водой химводоочистки используется вода питьевого качества из сети ЗАО «Водоканал». Показатели подпиточной воды соответствуют нормативным требованиям.

Таблица 7.1 – Характеристики водоподготовительных установок для подготовки химочищенной воды для подпитки теплосети по наиболее крупным муниципальным котельным

| Наименование | Марка | Кол-во, шт. | Производительность, м³/ч |  | Кол-во анализов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно паспорту | суммарная |  |
| Котельные Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| Куйбышевская Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| Деаэратор атмосферного давления | ДА-50/25 | 1 | 50 | 50 | 42 |
| Фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,0-0,6Na | 3 | 80 | 240 |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно- точный | ФИПаII -1,0-0,6Na | 2 | 40 | 80 |  |
| Котельная поселка Листвяги |  |  |  |  |  |
| Фильр осветлительный вертикальный | ФОВ-1,4-0,6 | 6 | 16 | 96 | 13 |
| Установка дозирования комплексоната | ЭКО 1-16 | 1 | 0,016 | 0,016 |  |
| Котельная Абагуровский разъезд - 1 |  |  |  |  |  |
| Система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-200 QDA | 1 | 2,5 | 2,5 | 12 |
| Котельная Абагуровский разъезд - 2 |  |  |  |  |  |
| Система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-350 QDA | 1 | 5,4 | 5,4 | 12 |
| Котельная проф. Бунгурский |  |  |  |  |  |
| Система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-150 QDA | 1 | 2,1 | 2,1 | 12 |
| РТРС |  |  |  |  |  |
| Система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-350 QDA | 1 | 5,4 | 5,4 | 12 |
| Котельная №32 (БПОУ) |  |  |  |  |  |
| Установка антинакипная | АНУ-70 | 2 | 70 | 140 | 32 |
| Установка обезжелезивания воды | ВПУ-3,0 | 1 | 25 | 25 |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно - точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 2 | 20 | 40 |  |
| Котельная школы № 37 |  |  |  |  |  |
| Установка для умягчения воды | SSF 21160-2850 | 1 | 5,6 | 5,6 | 2 |
| Всего по Куйбышевскому району |  | 24 |  | 708 | 149 |
| котельные Орджоникидзевского района |  |  |  |  |  |
| Зыряновская районная котельная |  |  |  |  |  |
| Фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,0-0,6Na | 3 | 80 | 240 | 32 |
| Фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,6-0,6Na | 4 | 130 | 520 |  |
| Абашевская районная котельная |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно- точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 4 | 20 | 80 | 32 |
| Фильр осветлительный вертикальный | ФОВ-1,0-0,6 | 4 | 10 | 40 |  |
| Установка дозирования комплексоната | ЭКО 1-16 | 1 | 0,016 | 0,016 |  |
| Котельная поселка Притомский |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно- точный | ФИПаI -1,4-0,6Na | 2 | 46 | 92 | 38 |
| Байдаевская Центральная котельная - 2 |  |  |  |  |  |
| Фильтр ионитный параллельно-точный | ФИПаI-2,0-0,6Na | 2 | 80 | 160 | 32 |
| Фильтр Na-катионитный параллельно- точный | ФИПаI-1,5-0,6Na | 4 | 50 | 200 |  |
| Котельная Абагур Лесной №1 |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно - точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 2 | 20 | 40 | 12 |
| Котельная Абагур Лесной №2 |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно - точный | ФИПаI-1,5-0,6Na | 3 | 50 | 150 | 12 |
| Котельная ОРК "Таргай" |  |  |  |  |  |
| Фильтр Na-катионитный параллельно- точный | ФИПаI -1,0-0,6Na | 2 | 20 | 40 | 12 |
| Котельная "Голубь" |  |  |  |  |  |
| Система комплексной очистки "Альтсофт" | ASM-200 QDA | 1 | 2,1 | 2,1 | 12 |
| Всего по Орджоникидзевскому району |  | 32 |  | 1564 | 182 |
| Котельные Новоильинского района |  |  |  |  |  |
| Новоильинская газовая котельная |  |  |  |  |  |
| Фильтр умягчения воды | HFS 3672/WC/2S5E/L W | 2 | 2,3 | 4,6 | 2 |
| Всего по Новоильинскому району |  | 2 |  | 4,6 |  |
| Итого |  | 58 |  | 2277 | 331 |

Состав ХВО Новоильинской газовой котельной (пр. Авиаторов, 56А): грязевик, фильтр сетчатый (4 шт.), автоматическая система очистки воды: автоматическая установка умягчения 1 ступени, состоящая из трех натрий-катионитовых фильтров (3672/WC/SE/LW), загруженных катионитом КУ-2-8, и индивидуальным солевым баком (0,7 м³), бака химподготовленной воды (200 м³); автоматическая установка умягчения 2 ступени, состоящая из одного натрий-катионитового фильтра (1248-9100 SEM) с автоматическим блоком управления и индивидуальным солевым баком (0,2 м³), баком запаса котловой воды (8 м³). Регенерация фильтров происходит поочередно в автоматическом режиме. Для регенерации используется таблетированная соль. Расчетная производительность 1 ступени – 12 т/ч, 2 ступени – 2 т/ч.

Состав ХВО котельной кв. 24 (пр. Авиаторов, 1В): грязевик, фильтр сетчатый (1 шт.), автоматическая система очистки воды: состоящая из двух натрий-катионитовых фильтров (STF1248-9100SEM), загруженных катионитом КУ-2-8, индивидуальным солевым баком (0,2 м³), баком запаса котловой воды (11,8 м³). Регенерация фильтров происходит поочередно в автоматическом режиме. Для регенерации используется таблетированная соль. Расчетная производительность – 2 т/ч.

Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источниках комбинированной выработки приведены в разделе 2.1.14 настоящей Главы.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

«Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30].

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».

Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей, а также годовой расход теплоносителя по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблицах 7.2-7.3.

Анализ показывает, что хотя в 2025 г. утечки теплоносителя изменяются несущественно, за период 2021-2025 гг. наблюдается снижение утечек из тепловых сетей на 8,5% от показателей 2021 г.  (рисунок 7.1).

Подпитка, согласно предоставленной ТСО города информации за ретроспективный период 2021-2025 гг., в преимущественно открытых системах теплоснабжения Новокузнецка сверхнормативные утечки составляют 5-8% от ее среднегодовой величины. Расход же теплоносителя на открытый водоразбор на нужды ГВС составляет долю в 66-69%. При этом доля потребителей, оборудованных приборами учета тепловой энергии и ГВС, в Новокузнецке не превосходит 50%, в связи с чем фактический отбор воды на ГВС из сети может отличаться от учитываемого ТСО как в большую, так и в меньшую сторону.

Рисунок 7.1 – Утечки из тепловых сетей

Существующей производительности ВПУ источников достаточно для поддержания нормативных режимов подпитки теплосети в эксплуатационном режиме теплоснабжения, а также подпитки в период повреждения участка. Рисунок 7.2 позволяет оценить обобщенный резерв производительности ВПУ системы теплоснабжения г. Новокузнецка в целом.

Рисунок 7.2 – Резерв ВПУ источников

Таблица 7.2 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Срок службы | лет | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 112,02 | 112,33 | 111,40 | 115,53 | 113,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 91,60 | 92,91 | 92,83 | 92,83 | 98,25 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,81 | 113,04 | 118,33 | 96,43 | 28,85 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 554,52 | 541,11 | 551,52 | 535,14 | 537,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 581,51 | 1 598,38 | 1 546,60 | 1 588,60 | 1 656,15 |
| Доля резерва | % | 63,3% | 63,9% | 61,9% | 63,5% | 66,2% |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 150,00 |
| Срок службы | лет | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 6 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 145,17 | 147,26 | 147,42 | 146,99 | 143,46 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 989,39 | 938,45 | 909,99 | 869,54 | 942,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 518,01 | 453,02 | 461,20 | 448,43 | 448,43 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -139,38 | -98,14 | -142,26 | -144,17 | -91,66 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 610,75 | 583,57 | 591,05 | 565,29 | 585,23 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 161,36 | 1 178,07 | 1 179,39 | 1 175,88 | 1 147,66 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 309,81 | 1 360,75 | 1 331,01 | 1 371,46 | 1 204,84 |
| Доля резерва | % | 56,9% | 59,2% | 57,9% | 59,6% | 56,0% |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| количество баков-аккумуляторов на источнике | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| количество баков-аккумуляторов на насосных станциях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| емкость баков-аккумуляторов на источнике | м³ | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| емкость баков-аккумуляторов на насосных станциях | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,54 | 4,54 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,57 | 3,61 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 33,86 | 33,86 | 29,14 | 29,14 | 29,14 |
| Доля резерва | % | 87,5% | 87,5% | 75,3% | 75,3% | 75,3% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество баков-аккумуляторов на источнике | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| количество баков-аккумуляторов на насосных станциях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| емкость баков-аккумуляторов на источнике | м³ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| емкость баков-аккумуляторов на насосных станциях | м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 1,50 | 1,50 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,33 | 3,35 | 3,87 | 11,99 | 12,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Доля резерва | % | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 55,5% |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,98 | 43,72 | 41,64 | 42,29 | 46,96 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 24,00 | 24,48 | 25,06 | 25,36 | 29,60 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 71,40 | 77,17 | 69,53 | 100,75 | 87,64 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 348,37 | 335,01 | 324,72 | 301,69 | 326,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 352,18 | 136,42 | 153,77 | 145,27 | 337,24 |
| Доля резерва | % | 28,2% | 15,2% | 17,1% | 16,1% | 37,5% |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,31 | 4,25 | 4,18 | 4,18 | 4,17 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 0,18 | 0,18 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -0,81 | -0,89 | -0,85 | -1,05 | -1,05 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 34,50 | 34,03 | 33,43 | 33,47 | 33,35 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,03 | 2,14 | 2,10 | 2,29 | 2,29 |
| Доля резерва | % | 36,9% | 38,8% | 38,1% | 41,7% | 41,7% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Срок службы | лет | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,46 | 3,36 | 3,31 | 3,34 | 3,23 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 31,37 | 30,24 | 32,75 | 33,67 | 33,67 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,82 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,42 | 6,32 | 8,73 | 10,83 | 10,83 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 21,13 | 20,08 | 20,17 | 19,00 | 19,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 27,65 | 26,90 | 26,46 | 26,76 | 25,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,34 | 13,46 | 10,96 | 10,04 | 10,04 |
| Доля резерва | % | 27,4% | 29,9% | 24,4% | 22,3% | 22,3% |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,31 | 5,50 | 5,39 | 5,51 | 5,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 22,06 | 21,38 | 20,98 | 20,59 | 20,59 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,86 | 3,55 | 3,05 | 2,60 | 2,60 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 17,72 | 16,35 | 16,44 | 16,50 | 16,50 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 42,47 | 43,96 | 43,14 | 44,05 | 41,79 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 56,83 | 57,51 | 57,91 | 58,30 | 58,30 |
| Доля резерва | % | 71,0% | 71,9% | 72,4% | 72,9% | 72,9% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - |
| Срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 3 000,00 | 3 000,00 | 600,00 | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,91 | 5,81 | 5,70 | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 5,90 | 4,23 | 4,20 | - | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,42 | 1,06 | 1,06 | - | - |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,49 | 3,17 | 3,14 | - | - |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 47,30 | 46,47 | 45,56 | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,65 | 14,31 | 14,35 | - | - |
| Доля резерва | % | 63,2% | 71,6% | 71,7% | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,99 | 2,01 | 1,99 | 2,00 | 1,94 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 17,03 | 17,35 | 17,83 | 18,37 | 18,37 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,57 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,10 | 5,94 | 6,81 | 7,48 | 7,48 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 9,36 | 9,02 | 8,64 | 8,51 | 8,51 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 15,94 | 16,10 | 15,91 | 16,00 | 15,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,12 | 11,80 | 11,32 | 10,78 | 11,40 |
| Доля резерва | % | 40,4% | 39,3% | 37,7% | 35,9% | 38,0% |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | - |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | - |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,30 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,94 | 7,00 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Доля резерва | % | 86,8% | 87,5% | 87,3% | 87,3% | 87,3% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,34 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,40 | 1,40 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,57 | 0,73 | 1,14 | 1,14 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2,97 | 2,75 | 2,84 | 2,79 | 2,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 6,84 | 6,79 | 6,63 | 6,23 | 6,23 |
| Доля резерва | % | 85,4% | 84,9% | 82,8% | 77,8% | 77,8% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,48 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,30 | 0,32 | 0,41 | 0,36 | 0,36 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,71 | 1,78 | 1,82 | 1,70 | 1,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,72 | 11,75 | 11,66 | 11,71 | 11,71 |
| Доля резерва | % | 78,1% | 78,4% | 77,7% | 78,1% | 78,1% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 60,00 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,84 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,90 | 3,18 | 2,58 | 2,43 | 2,43 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,11 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,41 | 0,18 | -0,42 | -0,17 | -0,17 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 2,39 | 2,24 | 2,24 | 1,83 | 1,83 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 7,05 | 6,97 | 6,93 | 7,08 | 6,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 53,90 | 54,62 | 7,19 | 7,34 | 7,34 |
| Доля резерва | % | 89,8% | 91,0% | 71,9% | 73,4% | 73,4% |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Срок службы | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,15 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,59 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,52 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,24 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,07 | 7,03 | 7,04 | 7,08 | 7,08 |
| Доля резерва | % | 70,7% | 70,3% | 70,4% | 70,8% | 70,8% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,63 | 0,63 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,20 | 0,23 | 0,13 | 0,30 | 0,30 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,29 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,87 | 1,88 | 1,99 | 1,85 | 1,85 |
| Доля резерва | % | 74,8% | 75,3% | 79,7% | 74,2% | 74,2% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,54 | 0,46 | 0,51 | 0,47 | 0,47 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,51 | 0,63 | 0,50 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,41 | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1,49 |
| Доля резерва | % | 70,3% | 74,5% | 72,4% | 74,3% | 74,3% |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0560 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,5944 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0595 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,57 | 0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,5349 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,4476 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,45 | 1,42 | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
| Доля резерва | % | 69,1% | 67,6% | 71,6% | 70,7% | 70,7% |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,67 | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,97 |
| Доля резерва | % | 79,4% | 92,9% | 93,0% | 93,9% | 93,9% |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,28 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,90 | 1,84 | 1,82 | 1,79 | 1,79 |
| Доля резерва | % | 90,6% | 87,4% | 86,8% | 85,4% | 85,4% |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,16 | 0,16 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,12 | 0,29 | 0,16 | 0,24 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,92 | 1,97 | 1,99 | 1,98 | 1,98 |
| Доля резерва | % | 95,8% | 98,5% | 99,4% | 99,2% | 99,2% |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,81 | 1,20 | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,21 | 0,74 | 0,51 | 0,48 | 0,48 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,56 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,37 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,58 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,19 | 1,80 | 2,05 | 2,11 | 2,11 |
| Доля резерва | % | 72,9% | 60,1% | 68,3% | 70,3% | 70,3% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,43 | 7,07 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Доля резерва | % | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 84,6% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,37 | 0,43 | 0,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,75 | 0,75 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,66 | 3,09 | 2,93 | 3,45 | 3,45 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 17,93 | 17,93 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| Доля резерва | % | 91,9% | 91,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,51 | 0,51 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3,43 | 3,43 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Доля резерва | % | 85,9% | 85,9% | 83,8% | 83,8% | 83,8% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,47 | 0,41 | 0,39 | 0,48 | 0,48 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,35 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3,73 | 3,29 | 3,10 | 3,86 | 3,86 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,66 | 1,66 | 1,40 | 1,40 | 1,20 |
| Доля резерва | % | 69,4% | 69,4% | 58,3% | 58,3% | 50,0% |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 112,02 | 112,33 | 111,40 | 115,53 | 113,98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 91,60 | 92,91 | 92,83 | 92,83 | 98,25 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,81 | 113,04 | 118,33 | 96,43 | 28,85 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 554,52 | 541,11 | 551,52 | 535,14 | 537,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 581,51 | 1 598,38 | 1 546,60 | 1 588,60 | 1 656,15 |
| Доля резерва | % | 63,3% | 63,9% | 61,9% | 63,5% | 66,2% |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 190,90 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 8 032,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 6 232,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 146,03 | 148,13 | 148,36 | 148,93 | 145,41 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 994,91 | 943,97 | 920,22 | 879,78 | 952,24 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 519,79 | 454,80 | 462,97 | 450,20 | 450,20 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -139,32 | -98,08 | -137,48 | -139,40 | -86,88 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 614,44 | 587,25 | 594,73 | 568,97 | 588,91 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 168,27 | 1 185,02 | 1 186,87 | 1 191,44 | 1 163,29 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 344,89 | 1 395,83 | 1 361,38 | 1 401,82 | 1 235,20 |
| Доля резерва | % | 57,5% | 59,6% | 58,2% | 59,9% | 56,4% |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,98 | 43,72 | 41,64 | 42,29 | 46,96 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 24,00 | 24,48 | 25,06 | 25,36 | 29,60 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 71,40 | 77,17 | 69,53 | 100,75 | 87,64 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 348,37 | 335,01 | 324,72 | 301,69 | 326,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 352,18 | 136,42 | 153,77 | 145,27 | 337,24 |
| Доля резерва | % | 28,2% | 15,2% | 17,1% | 16,1% | 37,5% |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,23 | 4,31 | 4,24 | 4,27 | 4,11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 27,05 | 26,63 | 26,38 | 27,80 | 27,52 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,77 | 4,03 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,68 | 8,98 | 9,11 | 10,58 | 10,56 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 14,59 | 13,63 | 13,20 | 13,15 | 12,88 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 110,98 | 111,34 | 63,57 | 62,80 | 63,42 |
| Доля резерва | % | 75,6% | 75,8% | 65,7% | 64,9% | 65,5% |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,43 | 7,07 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,02 | 0,87 | 0,84 | 1,01 | 1,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,65 | 1,65 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,45 | 23,45 | 20,25 | 20,25 | 20,05 |
| Доля резерва | % | 88,8% | 88,8% | 84,6% | 84,6% | 83,8% |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 403,00 | 6 403,00 | 4 003,00 | 3 403,00 | 3 403,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,99 | 18,92 | 18,57 | 13,04 | 12,62 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 59,78 | 56,20 | 58,30 | 54,44 | 54,44 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,97 | 7,62 | 7,62 | 6,56 | 6,56 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,96 | 12,15 | 14,07 | 12,38 | 12,38 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 38,85 | 36,43 | 36,61 | 35,50 | 35,50 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 83,84 | 87,42 | 85,32 | 70,63 | 70,63 |
| Доля резерва | % | 55,7% | 58,1% | 56,7% | 54,1% | 54,1% |
| ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 414,60 | 6 064,60 | 6 012,14 | 5 992,14 | 5 842,14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 41 764,00 | 41 764,00 | 39 439,00 | 38 839,00 | 37 039,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 333,93 | 335,57 | 331,92 | 331,94 | 330,96 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2 292,01 | 2 213,11 | 2 196,88 | 2 124,20 | 2 152,70 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 648,87 | 584,58 | 599,96 | 586,43 | 596,09 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 72,19 | 114,91 | 75,96 | 83,14 | 54,93 |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | 1 570,95 | 1 513,61 | 1 520,97 | 1 454,63 | 1 501,68 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2 671,45 | 2 684,54 | 2 655,32 | 2 655,48 | 2 647,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3 496,86 | 3 352,84 | 3 230,89 | 3 289,38 | 3 382,70 |
| Доля резерва | % | 54,5% | 55,3% | 53,7% | 54,9% | 57,9% |

Таблица 7.3 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1 044,442 | 909,359 | 996,848 | 812,364 | 243,020 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 4 677,000 | 4 556,000 | 4 646,000 | 4 508,000 | 4 531,000 |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 8 851,200 | 8 220,844 | 8 215,151 | 7 890,897 | 8 255,412 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4 363,722 | 3 816,273 | 3 885,113 | 3 777,561 | 3 777,561 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -657,522 | -511,429 | -648,962 | -648,664 | -452,149 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 5 145,000 | 4 916,000 | 4 979,000 | 4 762,000 | 4 930,000 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 32,462 | 32,462 | 45,695 | 45,696 | 45,696 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 3,390 | 3,390 | 16,623 | 16,624 | 16,624 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 21,230 | 21,230 | 21,230 | 21,230 | 21,230 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,890 | 0,890 | 0,889 | 0,890 | 0,890 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 797,712 | 796,612 | 726,411 | 992,330 | 887,085 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 2 934,644 | 2 822,116 | 2 735,461 | 2 541,470 | 2 748,951 |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,410 | 1,849 | 2,053 | 0,993 | 1,455 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 6,800 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -4,390 | -4,838 | -4,634 | -5,694 | -5,232 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 233,790 | 224,538 | 238,443 | 239,975 | 227,350 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 20,820 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,936 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 34,990 | 34,436 | 47,580 | 58,993 | 41,194 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 177,980 | 169,166 | 169,928 | 160,046 | 165,221 |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 487,370 | 472,383 | 463,441 | 454,753 | 459,792 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 32,240 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 32,358 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 63,160 | 78,470 | 67,502 | 57,464 | 56,388 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 391,970 | 361,555 | 363,581 | 364,931 | 371,046 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 172,030 | 123,395 | 122,360 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 40,960 | 30,660 | 30,660 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 131,070 | 92,735 | 91,700 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 120,632 | 121,362 | 122,858 | 125,439 | 120,336 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 13,985 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,968 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 27,809 | 32,385 | 37,108 | 40,751 | 35,574 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 78,838 | 76,010 | 72,782 | 71,720 | 71,794 |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,131 | 0,078 | 0,050 | 0,026 | 0,048 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,071 | 0,071 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,060 | 0,007 | -0,025 | -0,049 | -0,026 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,322 | 0,370 | 0,302 | 0,370 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,118 | 0,050 | 0,008 | 0,101 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,202 | 0,318 | 0,293 | 0,267 | 0,000 |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,090 | 0,068 | 0,070 | 0,144 | 0,229 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,056 | 0,034 | 0,034 | 0,108 | 0,194 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3,419 | 2,508 | 3,100 | 4,885 | 6,296 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,855 | 0,856 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | -0,423 | 0,045 | 1,830 | 2,301 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 2,564 | 2,075 | 2,199 | 2,199 | 3,138 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,629 | 4,624 | 5,518 | 7,696 | 5,180 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,938 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1,805 | 3,119 | 3,988 | 6,194 | 3,679 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,886 | 0,171 | 0,196 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,543 | 2,375 | 2,884 | 2,607 | 3,982 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,922 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1,621 | 1,737 | 2,237 | 1,953 | 3,254 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,016 | 0,089 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,439 | 0,611 | 0,406 | 0,394 | 0,142 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,085 | 0,572 | 0,367 | 0,355 | 0,103 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,302 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 28,370 | 23,991 | 20,720 | 18,665 | 18,387 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 6,042 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 2,229 | 0,979 | -2,292 | -0,916 | -1,391 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 20,099 | 18,827 | 18,827 | 15,396 | 15,594 |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,395 | 0,259 | 0,224 | 0,366 | 0,508 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,159 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,064 | 0,076 | 0,058 | 0,179 | 0,324 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,172 | 0,080 | 0,063 | 0,084 | 0,081 |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 8,079 | 7,832 | 6,737 | 9,125 | 8,284 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,468 | 0,470 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1,830 | 1,174 | 0,321 | 3,263 | 1,837 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 5,781 | 6,188 | 5,728 | 5,174 | 5,758 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,399 | 4,235 | 3,627 | 4,276 | 5,018 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,251 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1,112 | 1,262 | 0,703 | 1,639 | 2,126 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 3,036 | 2,779 | 2,730 | 2,443 | 2,698 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 4,829 | 3,913 | 4,023 | 4,901 | 4,904 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,316 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | -0,246 | -0,497 | 0,701 | 0,552 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 4,513 | 3,913 | 4,274 | 3,954 | 4,105 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3,425 | 3,592 | 3,141 | 3,242 | 2,013 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,323 | 0,323 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 3,102 | 3,269 | 2,815 | 2,916 | 1,687 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 2,648 | 1,080 | 0,984 | 0,895 | 0,866 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1,491 | 0,001 | 0,134 | -0,011 | -0,064 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 1,127 | 1,048 | 0,819 | 0,875 | 0,900 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,968 | 1,337 | 1,402 | 1,563 | 1,118 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,909 | 1,278 | 1,331 | 1,503 | 1,058 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,494 | 0,541 | 0,682 | 0,480 | 0,351 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,042 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,432 | 0,520 | 0,661 | 0,459 | 0,330 |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,034 | 0,014 | 0,374 | 0,216 | 0,058 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | -0,029 | 0,342 | 0,179 | 0,016 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,005 | 0,014 | 0,000 | 0,005 | 0,010 |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,571 | 0,170 | 0,012 | 0,037 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,054 | -0,017 | -0,015 | 0,010 | -0,001 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,490 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,088 | 0,095 | 0,026 | 0,071 | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,031 | 0,031 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,007 | -0,007 | -0,012 | -0,003 | 0,013 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,050 | 0,071 | 0,011 | 0,048 | 0,048 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,607 | 0,509 | 0,388 | 0,383 | 0,390 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,064 | 0,064 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,445 | 0,310 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,543 | 0,000 | 0,000 | 0,305 | 0,312 |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,106 | 0,120 | 0,110 | 0,026 | 0,022 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,081 | 0,095 | 0,089 | 0,004 | 0,001 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 6,099 | 7,767 | 6,384 | 5,949 | 4,519 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1,139 | 4,038 | 2,758 | 2,633 | 1,279 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 4,727 | 3,507 | 3,403 | 3,094 | 3,019 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 25,342 | 25,342 | 25,342 | 25,342 | 25,342 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по зонам деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1 044,442 | 909,359 | 996,848 | 812,364 | 243,020 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 4 677,000 | 4 556,000 | 4 646,000 | 4 508,000 | 4 531,000 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 8 884,552 | 8 254,196 | 8 261,735 | 7 937,483 | 8 301,998 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4 371,844 | 3 824,395 | 3 893,235 | 3 785,683 | 3 785,683 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | -654,132 | -508,039 | -632,340 | -632,040 | -435,525 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 5 166,840 | 4 937,840 | 5 000,840 | 4 783,840 | 4 951,840 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 797,712 | 796,612 | 726,411 | 992,330 | 887,085 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 2 934,644 | 2 822,116 | 2 735,461 | 2 541,470 | 2 748,951 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 193,430 | 187,451 | 184,020 | 191,756 | 182,763 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 26,020 | 21,969 | 22,204 | 22,204 | 22,200 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 43,644 | 49,800 | 49,809 | 63,342 | 52,518 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 123,767 | 115,682 | 112,006 | 106,210 | 108,046 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 35,783 | 35,783 | 35,783 | 35,783 | 35,783 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 | 6,352 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 895,600 | 822,165 | 826,297 | 695,721 | 688,597 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 100,820 | 90,641 | 90,641 | 59,981 | 59,981 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 224,830 | 200,803 | 202,148 | 110,763 | 92,350 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 569,950 | 530,721 | 533,508 | 524,977 | 536,267 |
| ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³ | 20 501,265 | 19 425,836 | 19 459,579 | 18 764,450 | 18 750,097 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 5 530,435 | 4 972,807 | 5 046,751 | 4 911,060 | 4 992,412 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 1 492,278 | 1 484,318 | 1 378,659 | 1 382,542 | 875,230 |
| Расход воды на ГВС | тыс. м³ | 13 478,553 | 12 968,711 | 13 034,168 | 12 470,848 | 12 882,455 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения г. Новокузнецка отражен в таблице 7.4.

Для всех систем теплоснабжения города предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения. Тем самым в непродолжительные периоды аварийных режимов резерв ВПУ возрастает на указанную величину, и по всем источникам системы теплоснабжения города на весь период разработки схемы теплоснабжения обеспечивается необходимый уровень аварийной подпитки.

Таблица 7.4 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в аварийных режимах в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 954,91 | 933,82 | 953,35 | 905,50 | 831,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 390,53 | 1 411,62 | 1 355,93 | 1 407,50 | 1 489,90 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,6% | 56,5% | 54,2% | 56,3% | 59,6% |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 150,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,80 | 0,80 | 59,00 | 59,00 | 3,16 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1 128,77 | 1 036,59 | 1 052,25 | 1 013,72 | 1 033,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1 161,36 | 1 178,07 | 1 179,39 | 1 175,88 | 1 147,66 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1 410,96 | 1 295,74 | 1 315,31 | 1 267,15 | 1 292,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 888,24 | 1 003,46 | 925,69 | 973,85 | 854,76 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 38,6% | 43,6% | 40,2% | 42,3% | 39,8% |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,54 | 4,54 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,57 | 3,61 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,67 | 5,67 | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 32,73 | 32,73 | 26,83 | 26,83 | 26,83 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 84,6% | 84,6% | 69,3% | 69,3% | 69,3% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,33 | 3,35 | 3,87 | 11,99 | 12,02 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 554,71 | 545,83 | 524,15 | 534,76 | 554,45 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 241,24 | 27,25 | 48,94 | 38,32 | 226,35 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 19,3% | 3,0% | 5,4% | 4,3% | 25,1% |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 34,50 | 34,03 | 33,43 | 33,47 | 33,35 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 16,6% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 31,37 | 30,24 | 32,75 | 33,67 | 33,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 27,65 | 26,90 | 26,46 | 26,76 | 25,86 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 39,21 | 37,81 | 40,93 | 42,09 | 42,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,49 | 5,90 | 2,77 | 1,62 | 1,62 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 10,0% | 13,1% | 6,2% | 3,6% | 3,6% |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 22,06 | 21,38 | 20,98 | 20,59 | 20,59 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 42,47 | 43,96 | 43,14 | 44,05 | 41,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 27,58 | 26,73 | 26,22 | 25,73 | 25,73 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 51,31 | 52,16 | 52,67 | 53,16 | 53,16 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 64,1% | 65,2% | 65,8% | 66,4% | 66,4% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,90 | 4,23 | 4,20 | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 47,30 | 46,47 | 45,56 | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 7,38 | 5,29 | 5,25 | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,17 | 13,26 | 13,30 | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,9% | 66,3% | 66,5% | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,23 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 17,03 | 17,35 | 17,83 | 18,37 | 18,37 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 15,94 | 16,10 | 15,91 | 16,00 | 15,55 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 21,29 | 21,68 | 22,29 | 22,97 | 22,97 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,86 | 7,47 | 6,86 | 6,18 | 6,80 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 26,2% | 24,9% | 22,9% | 20,6% | 22,7% |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,17 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,13 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,83 | 6,90 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 85,4% | 86,3% | 86,0% | 86,0% | 86,0% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,40 | 1,40 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,97 | 2,75 | 2,84 | 2,79 | 2,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,99 | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 1,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,64 | 6,58 | 6,38 | 5,88 | 5,88 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 83,0% | 82,3% | 79,7% | 73,4% | 73,4% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,48 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,71 | 1,78 | 1,82 | 1,70 | 1,68 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,58 | 0,55 | 0,66 | 0,60 | 0,60 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,61 | 11,64 | 11,53 | 11,59 | 11,59 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 77,4% | 77,6% | 76,8% | 77,3% | 77,3% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 60,00 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,20 | 2,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,90 | 3,18 | 3,00 | 2,60 | 2,60 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,05 | 6,97 | 6,93 | 7,08 | 6,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 4,88 | 3,98 | 3,75 | 3,24 | 3,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 52,92 | 53,82 | 6,02 | 6,53 | 6,53 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 88,2% | 89,7% | 60,2% | 65,3% | 65,3% |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,24 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,88 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,85 | 0,90 | 0,88 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,90 | 6,85 | 6,86 | 6,91 | 6,91 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 69,0% | 68,5% | 68,6% | 69,1% | 69,1% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,63 | 0,63 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,76 | 0,75 | 0,61 | 0,78 | 0,78 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,72 | 1,73 | 1,87 | 1,70 | 1,70 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 68,7% | 69,4% | 74,8% | 67,9% | 67,9% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,51 | 0,63 | 0,50 | 0,52 | 0,52 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,74 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,26 | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1,36 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 62,9% | 68,1% | 65,5% | 67,8% | 67,8% |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,59 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,79 | 0,82 | 0,72 | 0,74 | 0,74 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,29 | 1,26 | 1,36 | 1,34 | 1,34 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 61,6% | 59,8% | 64,7% | 63,6% | 63,6% |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,52 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,56 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 74,5% | 91,3% | 91,5% | 92,5% | 92,5% |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,22 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,86 | 1,77 | 1,76 | 1,72 | 1,72 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 88,5% | 84,5% | 83,7% | 82,0% | 82,0% |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,16 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,29 | 0,16 | 0,24 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,90 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 94,9% | 98,0% | 99,2% | 99,1% | 99,1% |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,81 | 1,20 | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,58 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,02 | 1,50 | 1,19 | 1,11 | 1,11 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,98 | 1,50 | 1,81 | 1,89 | 1,89 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 66,1% | 50,1% | 60,4% | 62,9% | 62,9% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,66 | 3,09 | 2,93 | 3,45 | 3,45 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,34 | 1,34 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 17,66 | 17,66 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 90,6% | 90,6% | 85,5% | 85,5% | 85,5% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,56 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,29 | 3,29 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 82,3% | 82,3% | 79,7% | 79,7% | 79,7% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | 0,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,73 | 3,29 | 3,10 | 3,86 | 3,86 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,92 | 0,92 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,15 | 1,15 | 0,95 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 61,7% | 61,7% | 47,9% | 47,9% | 39,6% |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 954,91 | 933,82 | 953,35 | 905,50 | 831,21 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 390,53 | 1 411,62 | 1 355,93 | 1 407,50 | 1 489,90 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,6% | 56,5% | 54,2% | 56,3% | 59,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 190,90 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,10 | 1,10 | 59,30 | 59,30 | 3,46 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1 134,28 | 1 042,11 | 1 062,48 | 1 023,95 | 1 043,90 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1 168,27 | 1 185,02 | 1 186,87 | 1 191,44 | 1 163,29 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1 417,85 | 1 302,64 | 1 328,10 | 1 279,94 | 1 304,87 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 921,95 | 1 037,16 | 953,50 | 1 001,66 | 882,57 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 39,4% | 44,3% | 40,7% | 42,8% | 40,3% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 554,71 | 545,83 | 524,15 | 534,76 | 554,45 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 241,24 | 27,25 | 48,94 | 38,32 | 226,35 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 19,3% | 3,0% | 5,4% | 4,3% | 25,1% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 9,17 | 9,17 | 7,20 | 7,20 | 6,58 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 27,05 | 26,64 | 26,81 | 27,98 | 27,70 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 33,81 | 33,30 | 33,52 | 34,98 | 34,63 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 104,32 | 104,77 | 56,54 | 55,89 | 56,51 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 71,1% | 71,4% | 58,4% | 57,7% | 58,4% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,06 | 3,06 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,84 | 22,84 | 19,46 | 19,46 | 19,26 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 86,5% | 86,5% | 81,3% | 81,3% | 80,4% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,43 | 5,43 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 60,58 | 57,09 | 59,15 | 55,48 | 55,48 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 75,73 | 71,36 | 73,94 | 69,35 | 69,35 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 67,89 | 72,26 | 69,68 | 55,72 | 55,72 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 45,1% | 48,0% | 46,3% | 42,7% | 42,7% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 829,20 | 12 129,20 | 12 024,28 | 11 984,28 | 11 684,28 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1 252,53 | 998,26 | 1 183,04 | 1 172,69 | 628,53 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4 864,38 | 4 624,29 | 4 680,84 | 4 539,21 | 4 491,16 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5 342,90 | 5 369,09 | 5 310,65 | 5 310,96 | 5 295,30 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 6 080,48 | 5 780,37 | 5 851,05 | 5 674,01 | 5 613,95 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 5 497,53 | 5 351,79 | 5 008,08 | 5 157,09 | 5 460,61 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 42,9% | 44,1% | 41,6% | 43,0% | 46,7% |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива, используемым Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ и котельными, является уголь. На Западно-Сибирской ТЭЦ в существенных количествах также используется коксовый и доменный газ, которые являются побочными продуктами коксохимического производства. Основным топливом Центральной ТЭЦ является природный газ. Природный газ служит основным топливом также для водогрейных котлов, установленных на водогрейной котельной Кузнецкой ТЭЦ.

Виды основного и резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Новокузнецка по состоянию на начало 2026 г., представлены в таблицах ниже.

Таблица 8.1 - Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецка

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ | уголь | нет |
| 2 | ЗСТЭЦ | уголь | уголь/мазут |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | дизельное топливо |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | дизельное топливо |
| 5 | ЦТЭЦ | газ | уголь/мазут |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | нет |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | уголь | нет |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | нет |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | нет |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | нет |
| 11 | Котельная № 19 | уголь | нет |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | нет |
| 13 | Котельная УПК | уголь | нет |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | нет |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | уголь | нет |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | уголь | нет |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | уголь | нет |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | нет |
| 19 | Котельная № 6 | уголь | нет |
| 20 | Котельная №32 | уголь | нет |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | нет |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | нет |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | нет |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | нет |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | нет |
| 26 | Котельная школы № 1 | уголь | нет |
| 27 | Котельная школы № 23 | уголь | нет |
| 28 | Котельная школы № 37 | уголь | нет |
| 29 | Котельная школы № 43 | уголь | нет |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | уголь | нет |
| 31 | Котельная школы № 16 | уголь | нет |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | электроэнергия | нет |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | нет |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | электроэнергия | нет |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | уголь | нет |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | нет |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | нет |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | нет |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | нет |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | нет |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | нет |

Таблица 8.2 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе КТЭЦ, в зоне деятельности ЕТО 01 - ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 78786 | 623435 | 577148 | 577148 | 451542 | 127105** | 5477 |
| Газ | 0 | 1254 | 1254 | 1254 | 1465 | 0 | 8180 |
| Мазут | 1054 | 254 | 688 | 688 | 967 | 619 | 9839 |
| Итого |  |  |  |  | 453973 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 94625 | 628524 | 643699 | 643699 | 468579 | 78786* | 5096 |
| Газ | 0 | 11323 | 11323 | 11323 | 13352 | 0 | 8254 |
| Мазут | 805 | 1591 | 1342 | 1342 | 1879 | 1054 | 9796 |
| Итого |  |  |  |  | 483810 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 80618 | 628079 | 614072 | 614072 | 449940 | 94625 | 5129 |
| Газ | 0 | 12287 | 12287 | 12287 | 14520 | 0 | 8272 |
| Мазут | 794 | 816 | 805 | 805 | 1123 | 805 | 9766 |
| Итого |  |  |  |  | 465583 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 123141 | 631397 | 673919 | 673919 | 479395 | 80618 | 4979 |
| Газ | 0 | 3035 | 3035 | 3035 | 3609 | 0 | 8324 |
| Мазут | 734 | 875 | 815 | 815 | 1144 | 794 | 9826 |
| Итого |  |  |  |  | 484148 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 126040 | 637756 | 640655 | 640655 | 477119 | 123141 | 5213 |
| Газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мазут | 723 | 703 | 692 | 692 | 978 | 734 | 9886 |
| Итого |  |  |  |  | 478097 |  |  |

*664 т было израсходовано на сторону – передано ТУ ГРЭС

**2032 т списано по итогам инвентаризации

Таблица 8.3 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ЗСТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 238002 | 1778594 | 1645206 | 1645206 | 1086929 | 371390 | 4625 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 238002 | 1553753 | 1420365 | 1420365 | 921088 | 371390 | 4539 |
| - Шлам, коксовая пыль КХП | 0 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 0 | 6824 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 221459 | 221459 | 221459 | 162544 | 0 | 7027 |
| Газ | 0 | 998623 | 998623 | 998623 | 289545 | 0 | 2030 |
| - природный газ | 0 | 126741 | 126741 | 126741 | 149096 | 0 | 8234 |
| - доменный газ | 0 | 835036 | 835036 | 835036 | 119409 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 36846 | 36846 | 36846 | 21040 | 0 | 4000 |
| Мазут | 353 | 78 | 58 | 58 | 82 | 373 | 9932 |
| Итого |  |  |  |  | 1376556 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 281366 | 1799785 | 1843149 | 1843136 | 1239480 | 238002 | 4707 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 275422 | 1505717 | 1543137 | 1543124 | 1006887 | 238002 | 4567 |
| - Шлам, коксовая пыль КХП | 5944 | 4544 | 10488 | 10488 | 9103 | 0 | 6092 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 289524 | 289524 | 289524 | 223490 | 0 | 5403 |
| Газ | 0 | 1036020 | 1036020 | 1036020 | 290701 | 0 | 1964 |
| - природный газ | 0 | 108054 | 108054 | 108054 | 127506 | 0 | 8260 |
| - доменный газ | 0 | 856504 | 856504 | 856504 | 122359 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 71462 | 71462 | 71462 | 40836 | 0 | 4000 |
| Мазут | 339 | 120 | 106 | 106 | 151 | 353 | 9932 |
| Итого |  |  |  |  | 1530332 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 277313 | 1792145 | 1788092 | 1788073 | 1199319 | 281366 | 4695 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 277313 | 1415229 | 1417120 | 1417101 | 926497 | 275422 | 4577 |
| - Шлам, коксовая пыль КХП | 0 | 15565 | 9621 | 9621 | 7992 | 5944 | 5813 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 361351 | 361351 | 361351 | 264830 | 0 | 5130 |
| Газ | 0 | 1475495 | 1475495 | 1475495 | 318503 | 0 | 1511 |
| - природный газ | 0 | 70781 | 70781 | 70781 | 83716 | 0 | 8279 |
| - доменный газ | 0 | 1325112 | 1325112 | 1325112 | 189300 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 79602 | 79602 | 79602 | 45487 | 0 | 4000 |
| Мазут | 387 | 0 | 48 | 48 | 68 | 339 | 9933 |
| Итого |  |  |  |  | 1517890 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 227918 | 1948033 | 1898638 | 1898622 | 1271645 | 277313 | 4688 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 227918 | 1526355 | 1476960 | 1476944 | 946776 | 277313 | 4487 |
| - Шлам, коксовая пыль КХП | 0 | 1789 | 1789 | 1789 | 1102 | 0 | 4312 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 417278 | 417278 | 417278 | 321482 | 0 | 5393 |
| Газ | 0 | 1565093 | 1565093 | 1565093 | 280037 | 0 | 1252 |
| - природный газ | 0 | 20657 | 20657 | 20657 | 24536 | 0 | 8314 |
| - доменный газ | 0 | 1463082 | 1463082 | 1463082 | 209012 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 81354 | 81354 | 81354 | 46489 | 0 | 4000 |
| Мазут | 425 | 38 | 76 | 38 | 54 | 387 | 9947 |
| Итого |  |  |  |  | 1551736 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 259721 | 1894597 | 1926400 | 1926382 | 1271079 | 227918 | 4619 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 259721 | 1482357 | 1514160 | 1514142 | 950109 | 227918 | 4392 |
| - Шлам КХП | 0 | 1421 | 1421 | 1421 | 1032 | 0 | 5084 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 410819 | 410819 | 410819 | 319938 | 0 | 5451 |
| Газ | 0 | 2026304 | 2026304 | 2026304 | 348658 | 0 | 1204 |
| - природный газ | 0 | 14854 | 14854 | 14854 | 17691 | 0 | 8337 |
| - доменный газ | 0 | 1909678 | 1909678 | 1909678 | 272811 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 101772 | 101772 | 101772 | 58156 | 0 | 4000 |
| Мазут | 639 | 134 | 348 | 348 | 494 | 425 | 9937 |
| Итого |  |  |  |  | 1620231 |  |  |

Таблица 8.4 – Таблица П17.1 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ЦТЭЦ в зоне деятельности ЕТО 03 - ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4331 | 20628 | 18401 | 18401 | 14756 | 6558 | 5613 |
| Газ | 0 | 177204 | 177204 | 177204 | 208107 | 0 | 8221 |
| Мазут | 1849 | 281 | 286 | 286 | 404 | 1844 | 9901 |
| Итого |  |  |  |  | 223267 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4996 | 0 | 665 | 665 | 464 | 4331 | 4883 |
| Газ | 0 | 201237 | 201237 | 201237 | 237321 | 0 | 8255 |
| Мазут | 1853 | 150 | 154 | 154 | 218 | 1849 | 9900 |
| Итого |  |  |  |  | 238003 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4883 |
| Газ | 0 | 184956 | 184956 | 184956 | 219037 | 0 | 8290 |
| Мазут | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 219037 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996 | 4883 |
| Газ | 0 | 188770 | 188770 | 188770 | 224335 | 0 | 8319 |
| Мазут | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 0 |
| Итого |  |  |  |  | 224335 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4810 | 1439 | 1253 | 1253 | 1040 | 4996 | 5809 |
| Газ |  | 194580 | 194580 | 194580 | 231892 | 0 | 8342 |
| Мазут | 1878 | 294 | 318 | 318 | 448 | 1853 | 9851 |
| Итого |  |  |  |  | 233380 |  |  |

Таблица 8.5 – Таблица П17.2 Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Новоильинская газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6288 | 6288 | 7381 | 0 | 8216 |
| Итого |  |  |  | 7381 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5727 | 5727 | 6751 | 0 | 8252 |
| Итого |  |  |  | 6751 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5758 | 5758 | 6818 | 0 | 8288 |
| Итого |  |  |  | 6818 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 5851 | 5851 | 6954 | 0 | 8320 |
| Итого |  |  |  | 6954 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 6305 | 6305 | 7515 | 0 | 8344 |
| Итого |  |  |  | 7515 |  |  |
| Котельная кв. 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1657 | 1657 | 1945 | 0 | 8216 |
| Итого |  |  |  | 1945 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1666 | 1666 | 1964 | 0 | 8252 |
| Итого |  |  |  | 1964 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1699 | 1699 | 2012 | 0 | 8288 |
| Итого |  |  |  | 2012 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1494 | 1494 | 1775 | 0 | 8320 |
| Итого |  |  |  | 1775 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 1994 | 1994 | 2377 | 0 | 8345 |
| Итого |  |  |  | 2377 |  |  |
| Абашевская районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 6298 | 18307 | 19069 | 13916 | 5535 | 5108 |
| Итого |  |  |  | 13916 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 7083 | 18839 | 19624 | 14202 | 6298 | 5066 |
| Итого |  |  |  | 14202 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 5917 | 20599 | 19433 | 13964 | 7083 | 5030 |
| Итого |  |  |  | 13964 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 5704 | 21476 | 21263 | 15293 | 5917 | 5035 |
| Итого |  |  |  | 15293 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 6112 | 19977 | 20385 | 14889 | 5704 | 5113 |
| Итого |  |  |  | 14889 |  |  |
| Байдаевская центральная котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4677 | 20516 | 21371 | 15096 | 3822 | 4944 |
| Итого |  |  |  | 15096 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 5614 | 22493 | 23430 | 16562 | 4677 | 4948 |
| Итого |  |  |  | 16562 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 6498 | 21204 | 22088 | 15747 | 5614 | 4990 |
| Итого |  |  |  | 15747 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 7410 | 21900 | 22813 | 16151 | 6498 | 4956 |
| Итого |  |  |  | 16151 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 6700 | 24388 | 23678 | 16910 | 7410 | 4999 |
| Итого |  |  |  | 16910 |  |  |
| Зыряновская районная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 7621 | 36094 | 37598 | 27605 | 6117 | 5140 |
| Итого |  |  |  | 27605 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 9141 | 36475 | 37995 | 27997 | 7621 | 5158 |
| Итого |  |  |  | 27997 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 10638 | 35941 | 37439 | 27445 | 9141 | 5131 |
| Итого |  |  |  | 27445 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 12168 | 36719 | 38249 | 28084 | 10638 | 5140 |
| Итого |  |  |  | 28084 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11041 | 38694 | 37567 | 27948 | 12168 | 5208 |
| Итого |  |  |  | 27948 |  |  |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 7313 | 0 | 0 | 0 | 7313 | 0 |
| Итого |  |  |  | 0 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 8506 | 28621 | 29813 | 21181 | 7313 | 4973 |
| Итого |  |  |  | 21181 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 9828 | 31738 | 33060 | 22763 | 8506 | 4820 |
| Итого |  |  |  | 22763 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11208 | 33129 | 34509 | 23852 | 9828 | 4838 |
| Итого |  |  |  | 23852 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 10182 | 35231 | 34205 | 24004 | 11208 | 4912 |
| Итого |  |  |  | 24004 |  |  |
| Котельная пос. Притомский |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2310 | 9631 | 10032 | 7078 | 1909 | 4939 |
| Итого |  |  |  | 7078 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2741 | 10348 | 10779 | 7416 | 2310 | 4816 |
| Итого |  |  |  | 7416 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 3200 | 11022 | 11481 | 7674 | 2741 | 4679 |
| Итого |  |  |  | 7674 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 3677 | 11439 | 11916 | 8311 | 3200 | 4882 |
| Итого |  |  |  | 8311 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 3325 | 12067 | 11716 | 8173 | 3677 | 4883 |
| Итого |  |  |  | 8173 |  |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 18 | 282 | 294 | 213 | 6 | 5069 |
| Итого |  |  |  | 213 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 27 | 217 | 226 | 156 | 18 | 4825 |
| Итого |  |  |  | 156 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 35 | 212 | 221 | 148 | 27 | 4688 |
| Итого |  |  |  | 148 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 45 | 230 | 240 | 166 | 35 | 4840 |
| Итого |  |  |  | 166 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 38 | 255 | 248 | 179 | 45 | 5052 |
| Итого |  |  |  | 179 |  |  |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 24 | 59 | 61 | 45 | 21 | 5110 |
| Итого |  |  |  | 45 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 29 | 128 | 133 | 94 | 24 | 4945 |
| Итого |  |  |  | 94 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 34 | 122 | 127 | 91 | 29 | 5016 |
| Итого |  |  |  | 91 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 40 | 140 | 146 | 102 | 34 | 4897 |
| Итого |  |  |  | 102 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 36 | 138 | 134 | 98 | 40 | 5119 |
| Итого |  |  |  | 98 |  |  |
| Котельная УПК |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 68 | 334 | 348 | 253 | 54 | 5087 |
| Итого |  |  |  | 253 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 84 | 388 | 404 | 285 | 68 | 4931 |
| Итого |  |  |  | 285 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 101 | 393 | 409 | 278 | 84 | 4758 |
| Итого |  |  |  | 278 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 116 | 369 | 384 | 275 | 101 | 5008 |
| Итого |  |  |  | 275 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 105 | 376 | 365 | 266 | 116 | 5101 |
| Итого |  |  |  | 266 |  |  |
| Котельная ОРК «Таргай» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 236 | 948 | 988 | 727 | 197 | 5153 |
| Итого |  |  |  | 727 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 275 | 935 | 974 | 696 | 236 | 5001 |
| Итого |  |  |  | 696 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 313 | 922 | 960 | 685 | 275 | 4995 |
| Итого |  |  |  | 685 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 355 | 992 | 1033 | 740 | 313 | 5015 |
| Итого |  |  |  | 740 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 320 | 1205 | 1170 | 840 | 355 | 5026 |
| Итого |  |  |  | 840 |  |  |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 381 | 1733 | 1806 | 1344 | 309 | 5212 |
| Итого |  |  |  | 1344 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 466 | 2040 | 2125 | 1513 | 381 | 4983 |
| Итого |  |  |  | 1513 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 548 | 1968 | 2050 | 1480 | 466 | 5054 |
| Итого |  |  |  | 1480 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 637 | 2139 | 2228 | 1578 | 548 | 4958 |
| Итого |  |  |  | 1578 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 572 | 2235 | 2170 | 1561 | 637 | 5035 |
| Итого |  |  |  | 1561 |  |  |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 316 | 1713 | 1784 | 1327 | 245 | 5207 |
| Итого |  |  |  | 1327 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 396 | 1914 | 1993 | 1421 | 316 | 4990 |
| Итого |  |  |  | 1421 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 473 | 1849 | 1926 | 1368 | 396 | 4972 |
| Итого |  |  |  | 1368 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 554 | 1932 | 2013 | 1424 | 473 | 4952 |
| Итого |  |  |  | 1424 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 498 | 1921 | 1865 | 1355 | 554 | 5086 |
| Итого |  |  |  | 1355 |  |  |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 44 | 179 | 187 | 138 | 37 | 5186 |
| Итого |  |  |  | 138 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 53 | 212 | 221 | 157 | 44 | 4967 |
| Итого |  |  |  | 157 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 62 | 208 | 217 | 155 | 53 | 5000 |
| Итого |  |  |  | 155 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 72 | 240 | 251 | 177 | 62 | 4946 |
| Итого |  |  |  | 177 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 65 | 250 | 243 | 174 | 72 | 5012 |
| Итого |  |  |  | 174 |  |  |
| Котельная пос. Листвяги |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1078 | 3730 | 3885 | 2999 | 922 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 2999 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1258 | 4313 | 4493 | 3191 | 1078 | 4971 |
| Итого |  |  |  | 3191 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1441 | 4396 | 4579 | 3182 | 1258 | 4864 |
| Итого |  |  |  | 3182 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1627 | 4472 | 4658 | 3308 | 1441 | 4971 |
| Итого |  |  |  | 3308 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1488 | 4774 | 4635 | 3355 | 1627 | 5067 |
| Итого |  |  |  | 3355 |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 159 | 439 | 458 | 336 | 141 | 5135 |
| Итого |  |  |  | 336 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 180 | 491 | 512 | 364 | 159 | 4982 |
| Итого |  |  |  | 364 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 200 | 473 | 493 | 344 | 180 | 4884 |
| Итого |  |  |  | 344 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 218 | 442 | 460 | 326 | 200 | 4957 |
| Итого |  |  |  | 326 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 200 | 616 | 598 | 436 | 218 | 5104 |
| Итого |  |  |  | 436 |  |  |
| Котельная №32(БПОУ) |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 124 | 1423 | 1483 | 1128 | 65 | 5328 |
| Итого |  |  |  | 1128 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 196 | 1726 | 1798 | 1299 | 124 | 5057 |
| Итого |  |  |  | 1299 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 265 | 1665 | 1734 | 1243 | 196 | 5018 |
| Итого |  |  |  | 1243 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 333 | 1631 | 1699 | 1224 | 265 | 5044 |
| Итого |  |  |  | 1224 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 297 | 1241 | 1205 | 890 | 333 | 5170 |
| Итого |  |  |  | 890 |  |  |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 145 | 785 | 817 | 606 | 113 | 5191 |
| Итого |  |  |  | 606 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 181 | 865 | 901 | 631 | 145 | 4900 |
| Итого |  |  |  | 631 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 216 | 843 | 878 | 606 | 181 | 4831 |
| Итого |  |  |  | 606 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 255 | 919 | 957 | 682 | 216 | 4986 |
| Итого |  |  |  | 682 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 229 | 889 | 863 | 620 | 255 | 5029 |
| Итого |  |  |  | 620 |  |  |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 194 | 902 | 939 | 692 | 157 | 5159 |
| Итого |  |  |  | 692 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 235 | 974 | 1015 | 718 | 194 | 4951 |
| Итого |  |  |  | 718 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 274 | 941 | 980 | 675 | 235 | 4821 |
| Итого |  |  |  | 675 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 315 | 990 | 1031 | 732 | 274 | 4971 |
| Итого |  |  |  | 732 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 283 | 1121 | 1088 | 780 | 315 | 5018 |
| Итого |  |  |  | 780 |  |  |
| Котельная проф. Бунгурский |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 134 | 639 | 666 | 485 | 108 | 5094 |
| Итого |  |  |  | 485 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 159 | 592 | 617 | 441 | 134 | 5003 |
| Итого |  |  |  | 441 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 185 | 634 | 660 | 455 | 159 | 4826 |
| Итого |  |  |  | 455 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 212 | 635 | 661 | 466 | 185 | 4932 |
| Итого |  |  |  | 466 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 193 | 660 | 641 | 454 | 212 | 4958 |
| Итого |  |  |  | 454 |  |  |
| Котельная «РТРС» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 51 | 205 | 213 | 157 | 42 | 5154 |
| Итого |  |  |  | 157 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 61 | 233 | 243 | 175 | 51 | 5034 |
| Итого |  |  |  | 175 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 71 | 237 | 247 | 172 | 61 | 4874 |
| Итого |  |  |  | 172 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 81 | 251 | 262 | 182 | 71 | 4865 |
| Итого |  |  |  | 182 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 73 | 272 | 264 | 187 | 81 | 4958 |
| Итого |  |  |  | 187 |  |  |
| Котельная ОЦ «Голубь» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 50 | 224 | 233 | 175 | 40 | 5250 |
| Итого |  |  |  | 175 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 60 | 244 | 254 | 186 | 50 | 5134 |
| Итого |  |  |  | 186 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 69 | 228 | 237 | 167 | 60 | 4932 |
| Итого |  |  |  | 167 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 79 | 228 | 238 | 169 | 69 | 4978 |
| Итого |  |  |  | 169 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 71 | 272 | 264 | 189 | 79 | 5011 |
| Итого |  |  |  | 189 |  |  |
| Котельная школы №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 54 | 304 | 316 | 236 | 41 | 5228 |
| Итого |  |  |  | 236 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 69 | 358 | 373 | 262 | 54 | 4923 |
| Итого |  |  |  | 262 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 82 | 310 | 323 | 228 | 69 | 4941 |
| Итого |  |  |  | 228 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 94 | 287 | 299 | 215 | 82 | 5026 |
| Итого |  |  |  | 215 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 85 | 294 | 285 | 205 | 94 | 5035 |
| Итого |  |  |  | 205 |  |  |
| Котельная школы №23 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 48 | 208 | 217 | 165 | 39 | 5322 |
| Итого |  |  |  | 165 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 50 | 245 | 247 | 178 | 48 | 5049 |
| Итого |  |  |  | 178 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 59 | 216 | 225 | 158 | 50 | 4916 |
| Итого |  |  |  | 158 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 67 | 185 | 193 | 137 | 59 | 4964 |
| Итого |  |  |  | 137 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 61 | 226 | 219 | 158 | 67 | 5050 |
| Итого |  |  |  | 158 |  |  |
| Котельная школы №37 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 16 | 177 | 184 | 135 | 9 | 5133 |
| Итого |  |  |  | 135 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 18 | 209 | 211 | 157 | 16 | 5206 |
| Итого |  |  |  | 157 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 24 | 142 | 148 | 106 | 18 | 5014 |
| Итого |  |  |  | 106 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 31 | 177 | 184 | 132 | 24 | 5017 |
| Итого |  |  |  | 132 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 23 | 275 | 267 | 192 | 31 | 5034 |
| Итого |  |  |  | 192 |  |  |
| Котельная школы №43 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 24 | 282 | 293 | 224 | 12 | 5342 |
| Итого |  |  |  | 224 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 13 | 377 | 366 | 265 | 24 | 5063 |
| Итого |  |  |  | 265 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 26 | 325 | 339 | 226 | 13 | 4667 |
| Итого |  |  |  | 226 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 39 | 305 | 318 | 220 | 26 | 4842 |
| Итого |  |  |  | 220 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 30 | 307 | 298 | 213 | 39 | 5003 |
| Итого |  |  |  | 213 |  |  |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 19 | 78 | 81 | 60 | 16 | 5165 |
| Итого |  |  |  | 60 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 16 | 98 | 95 | 68 | 19 | 5028 |
| Итого |  |  |  | 68 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 21 | 124 | 129 | 92 | 16 | 4992 |
| Итого |  |  |  | 92 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 25 | 101 | 105 | 75 | 21 | 4990 |
| Итого |  |  |  | 75 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 22 | 101 | 98 | 72 | 25 | 5143 |
| Итого |  |  |  | 72 |  |  |
| Котельная школы №16 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 20 | 228 | 238 | 175 | 11 | 5160 |
| Итого |  |  |  | 175 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 12 | 305 | 296 | 211 | 20 | 4985 |
| Итого |  |  |  | 211 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 22 | 241 | 251 | 180 | 12 | 5020 |
| Итого |  |  |  | 180 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 32 | 248 | 259 | 183 | 22 | 4954 |
| Итого |  |  |  | 183 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 24 | 256 | 249 | 182 | 32 | 5116 |
| Итого |  |  |  | 182 |  |  |
| Котельная детского сада №123 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 141 | 141 | 17 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 17 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 144 | 144 | 18 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 18 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 132 | 132 | 16 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 16 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 129 | 129 | 16 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 16 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 12 | 16 | 28 | 19 | 0 | 4789 |
| Итого |  |  |  | 19 |  |  |
| Котельная ст. Полосухино |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 143 | 464 | 484 | 359 | 124 | 5189 |
| Итого |  |  |  | 359 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 127 | 575 | 558 | 404 | 143 | 5071 |
| Итого |  |  |  | 404 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 147 | 492 | 513 | 364 | 127 | 4967 |
| Итого |  |  |  | 364 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 170 | 549 | 571 | 408 | 147 | 4998 |
| Итого |  |  |  | 408 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 153 | 594 | 577 | 416 | 170 | 5047 |
| Итого |  |  |  | 416 |  |  |
| Котельная «Кузнецкая крепость» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 347 | 347 | 43 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 43 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 380 | 380 | 47 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 47 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 369 | 369 | 45 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 45 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 361 | 361 | 44 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 44 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 0 | 343 | 343 | 42 | 0 | 860 |
| Итого |  |  |  | 42 |  |  |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 8149 | 31200 | 32500 | 24607 | 6849 | 5300 |
| Итого |  |  |  | 24607 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 6883 | 43469 | 42203 | 30133 | 8149 | 4998 |
| Итого |  |  |  | 30133 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 8490 | 38584 | 40191 | 28698 | 6883 | 4998 |
| Итого |  |  |  | 28698 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 10021 | 36746 | 38277 | 27331 | 8490 | 4998 |
| Итого |  |  |  | 27331 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 8952 | 36727 | 35657 | 26030 | 10021 | 5110 |
| Итого |  |  |  | 26030 |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 193 | 286 | 298 | 230 | 181 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 230 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 184 | 307 | 298 | 230 | 193 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 230 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 196 | 288 | 300 | 252 | 184 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 252 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 208 | 275 | 286 | 240 | 196 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 240 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 186 | 762 | 740 | 540 | 208 | 5108 |
| Итого |  |  |  | 540 |  |  |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1600 | 5867 | 6112 | 4718 | 1356 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 4718 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1417 | 6295 | 6112 | 4718 | 1600 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 4718 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1660 | 5832 | 6075 | 4758 | 1417 | 5482 |
| Итого |  |  |  | 4758 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1900 | 5775 | 6016 | 5052 | 1660 | 5878 |
| Итого |  |  |  | 5052 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1695 | 7052 | 6847 | 4998 | 1900 | 5110 |
| Итого |  |  |  | 4998 |  |  |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 69 | 468 | 488 | 298 | 50 | 4277 |
| Итого |  |  |  | 298 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 55 | 502 | 488 | 298 | 69 | 4277 |
| Итого |  |  |  | 298 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 74 | 467 | 486 | 360 | 55 | 5185 |
| Итого |  |  |  | 360 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 95 | 493 | 514 | 360 | 74 | 4903 |
| Итого |  |  |  | 360 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 84 | 350 | 339 | 248 | 95 | 5110 |
| Итого |  |  |  | 248 |  |  |
| Котельная ж/д больницы ст. Новкузнецк пос. Точилино |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 495 | 910 | 948 | 732 | 457 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 732 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 466 | 976 | 948 | 732 | 495 | 5404 |
| Итого |  |  |  | 732 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 503 | 876 | 913 | 715 | 466 | 5482 |
| Итого |  |  |  | 715 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 537 | 818 | 852 | 715 | 503 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 715 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 480 | 1967 | 1910 | 1395 | 537 | 5113 |
| Итого |  |  |  | 1395 |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2006 | 7556 | 7871 | 5960 | 1691 | 5300 |
| Итого |  |  |  | 5960 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 1745 | 8958 | 8697 | 7298 | 2006 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 7298 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2076 | 7942 | 8273 | 6943 | 1745 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 6943 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2391 | 7556 | 7871 | 6605 | 2076 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 6605 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2133 | 8876 | 8617 | 6291 | 2391 | 5110 |
| Итого |  |  |  | 6291 |  |  |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 47 | 196 | 205 | 155 | 39 | 5300 |
| Итого |  |  |  | 155 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 40 | 233 | 226 | 190 | 47 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 190 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 49 | 207 | 215 | 181 | 40 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 181 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 57 | 196 | 204 | 171 | 49 | 5874 |
| Итого |  |  |  | 171 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 50 | 217 | 211 | 154 | 57 | 5110 |
| Итого |  |  |  | 154 |  |  |

Таблица 8.6 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 78786 | 623435 | - | 307647 | 143895 | 127105** | 5477 |
| Газ | 0 | 1254 | - | 950 | 515 | 0 | 8180 |
| Мазут | 1054 | 254 | - | 711 | 256 | 619 | 9839 |
| Итого |  |  | 0 | 309308 | 144666 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 94625 | 628524 | - | 328941 | 139637 | 78786* | 5096 |
| Газ | 0 | 11323 | - | 10052 | 520 | 0 | 8254 |
| Мазут | 805 | 1591 | - | 1359 | 3300 | 1054 | 9796 |
| Итого |  |  | 0 | 340352 | 143457 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 80618 | 628079 | - | 309909 | 140031 | 94625 | 5129 |
| Газ | 0 | 12287 | - | 11284 | 3236 | 0 | 8272 |
| Мазут | 794 | 816 | - | 824 | 299 | 805 | 9766 |
| Итого |  |  | 0 | 322017 | 143566 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 123141 | 631397 | - | 354457 | 124937 | 80618 | 4979 |
| Газ | 0 | 3035 | - | 3609 | 0 | 0 | 8324 |
| Мазут | 734 | 875 | - | 890 | 255 | 794 | 9826 |
| Итого |  |  | 0 | 358956 | 125192 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 126040 | 637756 | - | 339261 | 137858 | 123141 | 5213 |
| Газ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мазут | 723 | 703 | - | 730 | 248 | 734 | 9886 |
| Итого |  |  | 0 | 339991 | 138106 |  |  |

*664 т было израсходовано на сторону – передано ТУ ГРЭС

**2032 т списано по итогам инвентаризации

Таблица 8.7 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 238002 | 1778594 | 0 | 425518 | 661411 | 371390 | 4707 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 238002 | 1553753 | 0 | 368546 | 552542 | 371390 | 4567 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 3382 | 0 | 1156 | 2141 | 0 | 6092 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 221459 | 0 | 55816 | 106728 | 0 | 5403 |
| Газ | 0 | 1006568 | 9325 | 108710 | 180835 | 0 | 2078 |
| - природный газ | 0 | 126741 | 0 | 56073 | 93023 | 0 | 8235 |
| - доменный газ | 0 | 835036 | 0 | 45319 | 74090 | 0 | 1001 |
| - коксовый газ | 0 | 36846 | 0 | 7318 | 13722 | 0 | 3997 |
| Мазут | 353 | 78 | 0 | 16 | 66 | 373 | 9932 |
| Итого |  |  | 9325 | 534244 | 842312 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 281366 | 1799785 | 0 | 456940 | 782540 | 238002 | 4707 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 275422 | 1505717 | 0 | 389797 | 617090 | 238002 | 4567 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 5944 | 4544 | 0 | 2390 | 6713 | 0 | 6092 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 289524 | 0 | 64753 | 158737 | 0 | 5403 |
| Газ | 0 | 1043413 | 8715 | 100972 | 189729 | 0 | 2009 |
| - природный газ | 0 | 115447 | 8715 | 45425 | 82081 | 0 | 8260 |
| - доменный газ | 0 | 856504 | 0 | 42268 | 80091 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 71462 | 0 | 13279 | 27557 | 0 | 4000 |
| Мазут | 339 | 120 | 0 | 65 | 86 | 353 | 9932 |
| Итого |  |  | 8715 | 557977 | 972355 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 277313 | 1792145 | 0 | 779155 | 420164 | 281366 | 4695 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 277313 | 1415229 | 0 | 579411 | 347086 | 275422 | 4577 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 15565 | 0 | 5882 | 2110 | 5944 | 5813 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 361351 | 0 | 193862 | 70968 | 0 | 5130 |
| Газ | 0 | 1482953 | 8830 | 210998 | 107505 | 0 | 1545 |
| - природный газ | 0 | 78239 | 8830 | 50637 | 33079 | 0 | 8280 |
| - доменный газ | 0 | 1325112 | 0 | 129836 | 59464 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 79602 | 0 | 30525 | 14962 | 0 | 4000 |
| Мазут | 387 | 0 | 0 | 33 | 35 | 339 | 9933 |
| Итого |  |  | 8830 | 990186 | 527704 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 227918 | 1948033 | 0 | 431859 | 839786 | 277313 | 4688 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 227918 | 1526355 | 0 | 339559 | 536930 | 277313 | 4487 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 1789 | 0 | 230 | 872 | 0 | 4312 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 417278 | 0 | 91327 | 230155 | 0 | 5393 |
| Газ | 0 | 1572438 | 8729 | 91693 | 188344 | 0 | 1285 |
| - природный газ | 0 | 28002 | 8729 | 9945 | 14591 | 0 | 8316 |
| - доменный газ | 0 | 1463082 | 0 | 66046 | 142966 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 81354 | 0 | 15702 | 30787 | 0 | 4000 |
| Мазут | 425 | 38 | 0 | 7 | 47 | 387 | 9947 |
| Итого |  |  | 8729 | 523559 | 1028177 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 259721 | 1894597 | 0 | 428854 | 842225 | 227918 | 4619 |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 259721 | 1482357 | 0 | 327341 | 549868 | 227918 | 4392 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 1421 | 0 | 167 | 865 | 0 | 5084 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 410819 | 0 | 101346 | 218592 | 0 | 5451 |
| Газ | 0 | 2034603 | 9892 | 106711 | 241947 | 0 | 1234 |
| - природный газ | 0 | 23153 | 9892 | 6528 | 11163 | 0 | 8340 |
| - доменный газ | 0 | 1909678 | 0 | 81141 | 191670 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 101772 | 0 | 19042 | 39114 | 0 | 4000 |
| Мазут | 639 | 134 | 0 | 220 | 274 | 425 | 9937 |
| Итого |  |  | 9892 | 535785 | 1084446 |  |  |

Таблица 8.8 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4331 | 20628 | - | 12983 | 1773 | 6558 | 5613 |
| Газ | 0 | 177204 | - | 183101 | 25006 | 0 | 8221 |
| Мазут | 1849 | 281 | - | 355 | 49 | 1844 | 9901 |
| Итого |  |  | 0 | 196439 | 26828 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4996 | 0 | - | 405 | 59 | 4331 | 4883 |
| Газ | 0 | 201237 | - | 207344 | 29977 | 0 | 8255 |
| Мазут | 1853 | 150 | - | 190 | 28 | 1849 | 9900 |
| Итого |  |  | 0 | 207939 | 30064 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4996 | 0 | - | 0 | 0 | 4996 | 0 |
| Газ | 0 | 184956 | - | 192457 | 26580 | 0 | 8290 |
| Мазут | 1853 | 0 | - | 0 | 0 | 1853 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 192457 | 26580 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4996 | 0 | - | 0 | 0 | 4996 | 0 |
| Газ | 0 | 188770 | - | 202953 | 21382 | 0 | 8319 |
| Мазут | 1853 | 0 | - | 0 | 0 | 1853 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 202953 | 21382 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 4810 | 1439 | - | 845 | 195 | 4996 | 5809 |
| Газ |  | 194580 | - | 188360 | 43532 | 0 | 8342 |
| Мазут | 1878 | 294 | - | 364 | 84 | 1853 | 9851 |
| Итого |  |  | 0 | 189569 | 43811 |  |  |

Таблица 8.9 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 5657 | 24967 | 19057 | - | - | 4617 | 5129 |
| Электроэнергия | 0 | 488 | 60 | - | - | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 19117 | - | - |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 6705 | 27786 | 20286 | - | - | 5657 | 4925 |
| Электроэнергия | 0 | 525 | 64 | - | - | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 20350 | - | - |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 7870 | 27962 | 20077 | - | - | 6705 | 4825 |
| Электроэнергия | 0 | 501 | 62 | - | - | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 20139 | - | - |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 9074 | 28902 | 21232 | - | - | 7870 | 4937 |
| Электроэнергия | 0 | 491 | 60 | - | - | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 21292 | - | - |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 8202 | 30362 | 21014 | - | - | 9074 | 4988 |
| Электроэнергия | 0 | 343 | 42 | - | - | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 21056 | - | - |  |  |

Таблица 8.10 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №06 ОАО «РЖД» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2122 | 8081 | 5978 | - | - | 2357 | 5334 |
| Итого |  |  | 5978 | - | - |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2122 | 8081 | 5978 | - | - | 2357 | 5334 |
| Итого |  |  | 5978 | - | - |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2433 | 7463 | 6085 | - | - | 2122 | 5479 |
| Итого |  |  | 6085 | - | - |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2740 | 7361 | 6367 | - | - | 2433 | 5812 |
| Итого |  |  | 6367 | - | - |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 2445 | 10131 | 7181 | - | - | 2740 | 5110 |
| Итого |  |  | 7181 | - | - |  |  |

Таблица 8.11 – Таблица П17.3. Топливный баланс системы теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 25909 | 74917 | 56617 | - | - | 22788 | 5079 |
| Итого |  |  | 56617 | - | - |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 30344 | 106429 | 79941 | - | - | 25909 | 5048 |
| Итого |  |  | 79941 | - | - |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 32881 | 109483 | 79919 | - | - | 30344 | 4994 |
| Итого |  |  | 79919 | - | - |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 36491 | 113224 | 83380 | - | - | 32881 | 4996 |
| Итого |  |  | 83380 | - | - |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 34036 | 118291 | 83751 | - | - | 36491 | 5061 |
| Итого |  |  | 83751 | - | - |  |  |

В связи всего с одним теплоисточником в зонах действия прочих ЕТО таблицы по форме П17.3 аналогичны таблицам по форме П17.2 и повторно не приводятся.

Таблица 8.12 – Таблица П17.4 Топливный баланс в г. Новокузнецка за 2025 год

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ |  |  |  |
|  |  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 365245 | 2569024 | 112374 | 746148 | 807079 | 415975 | - |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 238002 | 1553753 | 0 | 368546 | 552542 | 371390 | 4577 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5815 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 221459 | 0 | 55816 | 106728 | 0 | 5130 |
| Газ | 0 | 1043413 | 9325 | 292761 | 206356 | 0 | - |
| - природный газ | 0 | 115447 | 8715 | 56073 | 93023 | 0 | 8314 |
| - доменный газ | 0 | 835036 | 0 | 45319 | 74090 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 36846 | 0 | 7318 | 13722 | 0 | 4000 |
| Мазут | 3256 | 613 | 0 | 1082 | 371 | 2836 | 9774 |
| Электроэнергия | 0 | 488 | 60 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 121759 | 1039991 | 1013806 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 428825 | 2623264 | 143825 | 786286 | 922236 | 365908 | - |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 275422 | 1505717 | 0 | 389797 | 617090 | 238002 | 4487 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 5944 | 4544 | 0 | 2390 | 6713 | 0 | 4312 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 289524 | 0 | 64753 | 158737 | 0 | 5393 |
| Газ | 0 | 1482953 | 8715 | 318368 | 220226 | 0 | - |
| - природный газ | 0 | 78239 | 8830 | 45425 | 82081 | 0 | 8314 |
| - доменный газ | 0 | 856504 | 0 | 42268 | 80091 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 71462 | 0 | 13279 | 27557 | 0 | 4000 |
| Мазут | 2997 | 1861 | 0 | 1614 | 3414 | 3256 | 9831 |
| Электроэнергия | 0 | 525 | 64 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| Итого |  |  | 152604 | 1106268 | 1145876 |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 416726 | 2611864 | 141902 | 1089064 | 560195 | 428825 | - |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 277313 | 1415229 | 0 | 579411 | 347086 | 275422 | 4392 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 15565 | 0 | 5882 | 2110 | 5944 | 5084 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 361351 | 0 | 193862 | 70968 | 0 | 5451 |
| Газ | 0 | 1572438 | 8830 | 414739 | 137321 | 0 | - |
| - природный газ | 0 | 28002 | 8729 | 50637 | 33079 | 0 | 8337 |
| - доменный газ | 0 | 1325112 | 0 | 129836 | 59464 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 79602 | 0 | 30525 | 14962 | 0 | 4000 |
| Мазут | 3034 | 816 | 0 | 857 | 334 | 2997 | 9894 |
| Электроэнергия | 0 | 501 | 62 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 150793 | 1504660 | 697850 |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 416829 | 2773416 | 145087 | 786316 | 964723 | 416726 | - |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 227918 | 1526355 | 0 | 339559 | 536930 | 277313 | 4491 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 1789 | 0 | 230 | 872 | 0 | 4794 |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 417278 | 0 | 91327 | 230155 | 0 | 5288 |
| Газ | 0 | 2034603 | 8729 | 298255 | 209726 | 0 | - |
| - природный газ | 0 | 23153 | 9892 | 9945 | 14591 | 0 | 8424 |
| - доменный газ | 0 | 1463082 | 0 | 66046 | 142966 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 81354 | 0 | 15702 | 30787 | 0 | 4000 |
| Мазут | 3012 | 913 | 0 | 897 | 302 | 3034 | 9842 |
| Электроэнергия | 0 | 491 | 60 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 153876 | 1085468 | 1174751 |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 446388 | 2738396 | 144420 | 768960 | 980278 | 416829 | - |
| - Кузнецкий (ДР, Гжок, ДОМСШ, Дгрок-1) | 259721 | 1482357 | 0 | 327341 | 549868 | 227918 | 4613 |
| - Шлам, брикеты ЗСМК КХП | 0 | 1421 | 0 | 167 | 865 | 0 | - |
| - Промпродукт (ЦОФ ЗСМК, ОФ Распадская) | 0 | 410819 | 0 | 101346 | 218592 | 0 | 5394 |
| Газ | 0 | 2386103 | 9892 | 295071 | 285479 | 0 | - |
| - природный газ | 0 | 6119 | 7226 | 6528 | 11163 | 0 | 8327 |
| - доменный газ | 0 | 1909678 | 0 | 81141 | 191670 | 0 | 1000 |
| - коксовый газ | 0 | 101772 | 0 | 19042 | 39114 | 0 | 4000 |
| Мазут | 3240 | 1131 | 0 | 1314 | 606 | 3012 | 9885 |
| Электроэнергия | 0 | 343 | 42 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| Итого |  |  | 154354 | 1065345 | 1266363 |  |  |

Основным видом топлива для энергетических котлов Кузнецкой ТЭЦ является смесь Кузнецких углей марок Дряд, ДОМСШ, ДГряд, Гряд и ГСШ. Уголь в топливном балансе станции составляет порядка 99,6%-99,8%. Еще 0,4% - 0,2% приходится на мазут, который является растопочным топливом, и природный газ, используемый на водогрейных котлах котельной.

Основным видом топлива для энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ служит смесь Кузнецких каменных углей марок Д, Г, поступающих с различных шахт и разрезов Кемеровской области. Доля угля в топливном балансе станции составляет 74,5 % - 85,3% и имеет тенденцию к снижению в результате замещения коксовым и доменным газом, которые являются побочным продуктом коксохимического производства на площадке ЗСМК.

Основным видом топлива для энергетических котлов Центральной ТЭЦ служит природный газ. Мазут и уголь используется на станции в качестве резервного топлива в период ограничения подачи природного газа.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

По «Нормам технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП- 81» запас резервного топлива для угольных ТЭЦ, располагаемых в районе угольных разрезов и шахт на расстоянии 41-100 км, принимается в пределах 15-суточного расхода, а на расстоянии до 40 км - 7 - суточному расходу.

Ежегодно в помесячном разрезе Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с п. 4.5.3. Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 г. №400 и пунктом 21 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. №1178, утверждаются нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях.

Норматив создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных является общим нормативным запасом основного и резервного топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ОНЗТ и ННЗТ по ТЭЦ и муниципальным котельным по состоянию на базовый период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 8.13 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ КТЭЦ, тыс. тонн

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 23,809 | 23,809 | 23,809 | 23,886 | 22,878 |
|  | мазут | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,172 | 0,160 | 0,160 | 0,100 | 0,101 |
| НЭЗТ | уголь | 17,686 | 29,011 | 29,011 | 9,581 | 11,487 |
|  | мазут | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 41,495 | 52,820 | 52,820 | 33,467 | 34,365 |
|  | мазут | 0,301 | 0,289 | 0,289 | 0,229 | 0,230 |

Таблица 8.14 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ ЗСТЭЦ, тыс. тонн

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 51,095 | 51,095 | 51,095 | 51,095 | 49,803 |
|  | мазут | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,280 | 0,282 |
| НЭЗТ | уголь | 154,676 | 158,953 | 87,713 | 68,729 | 79,225 |
|  | мазут | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | 205,771 | 210,048 | 138,808 | 119,824 | 129,028 |
|  | мазут | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,382 | 0,384 |

Таблица 8.15 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ ЦТЭЦ, тыс. тонн

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 2,581 | 2,581 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
|  | мазут | 1,161 | 1,161 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
|  | мазут | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| ОНЗТ | уголь | 4,032 | 4,032 | 4,031 | 4,031 | 4,031 |
|  | мазут | 1,842 | 1,842 | 1,841 | 1,841 | 1,841 |

Таблица 8.16 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных ООО «СибЭнерго», тонн

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 2329,0 | 2329,0 | 2329,0 | 2173,0 | 2124,0 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | 7134,0 | 7134,0 | 7134,0 | 6986,0 | 6828,0 |
| ОНЗТ | уголь | 9463,0 | 9463,0 | 9463,0 | 9160,0 | 8953,0 |

Таблица 8.17 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных МП «ГУЖКХ», тонн

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | ДТ | 64,0 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| НЗВТ | ДТ | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | ДТ | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | ДТ | 64,0 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |

Таблица 8.18 – Утвержденные нормативы ННЗТ, НЭЗТ и ОНЗТ котельных ООО «ЭнергоТранзит», тонн

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 9535,0 | 9535,0 | 8148,0 | 8288,0 | 8288,0 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | 29734,0 | 29734,0 | 26191,0 | 26642,0 | 26642,0 |
| ОНЗТ | уголь | 39269,0 | 39269,0 | 34339,0 | 34930,0 | 34930,0 |

Из таблиц видно, что по всем теплоисточникам фактические нормативные запасы топлива (ОНЗТ) превышают эксплуатационные (НЭЗТ), т.е. укладываются в установленные нормативы запаса топлива.

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ, а также подавляющего большинства котельных является смесь Кузнецких длиннопламенных и газовых углей различных классов (сортов). Длиннопламенный уголь имеет менее плотную структуру, благодаря чему он легко разгорается за счет естественной тяги, что делает его применение эффективным в энергетике. Качественные показатели применяемой смеси углей приведены в таблице ниже.

Таблица 8.19 – Качественные показатели применяемой смеси углей

| Зольность, % | Влажность, % | Выход летучих, % | Теплота сгорания (низшая), ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 14,77-16,7 | 13,41-12,84 | 41,38-40,98 | 5113-5019 |

На Центральной ТЭЦ в качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотой сгорания Qri –8400 ккал/нм3. Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

Газоснабжение источников осуществляется по магистральному газопроводу «Парабель-Кузбасс» ООО «Газпром трансгаз Томск» через три газораспределительные станции:

- ГРС-1, расположенной вблизи д. Митино – подача природного газа осуществляется для Западно-Сибирской и Центральной ТЭЦ и промышленных предприятий на территории Новокузнецкого района, Новоильинского и центрального районов;

- ГРС-2, расположенной в близи с. Кругленькое –  для Кузнецкой ТЭЦ, промышленных предприятий и прочих потребителей Заводского и Кузнецкого районов;

- ГРС «Черное озеро», расположенной в близи Заводского района.

Растопочным топливом ТЭЦ является мазут, теплотворной способностью 9850 ккал/нм3.

Резервным топливом Центральной ТЭЦ также является уголь марки «Т», теплотворной способностью 5800 ккал/кг.

На котлоагрегатах Западно-Сибирской ТЭЦ кроме угля и мазута, производится сжигание вторичных энергоресурсов в виде буферных сбросов доменного и коксового газов с теплотворной способностью 1000 ккал/нм3 и 4000 ккал/нм3 соответственно.

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В топливном балансе г. Новокузнецка преобладающим видом топлива является уголь различных марок и промпродукт обогатительных фабрик. На долю твердого топлива приходится 76,6% от общего топливного баланса источников. Доля природного газа (включая доменный и коксовый газы, используемые на ЗСТЭЦ) составляет 23,4%. Мазут и электроэнергия менее 0,1%.

Приоритетное направление развития топливного баланса г. Новокузнецка

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения г. Новокузнецка является плавное замещение твердого топлива природным газом в качестве основного топлива. Применение местных и альтернативных видов топлива предусматривается в объемах, определяемых металлургическим производством.

Надежность теплоснабжения

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации е схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнена статистика отказов на тепловых сетях с учетом факта за базовый период - 2025 год.

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Одной из проблем надежного теплоснабжения потребителей в зоне действия ТЭЦ являются высокие значения отказов на тепловых сетях и отсутствие положительной динамики сокращения числа инцидентов.

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях за последние 5 лет в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана интенсивность отказов по каждому источнику тепловой энергии.

В целом по городу за последние 5 лета повреждаемость тепловых сетей находится на одном, достаточно невысоком, уровне 0,76-1,23 ед./(км·год) при критической величине в 3 ед./(км·год).

В среднем наибольшая повреждаемость за 2020-2024 гг. наблюдается в зоне КТЭЦ – рост с 1,28 ед./(км·год) в 2019 г. до 1,61 ед./(км·год) в 2022 г. и существенное снижение до 1,04 ед./(км·год) к 2024 г.

В тепловых сетях от ЗСТЭЦ наблюдается стабильно низкая интенсивность отказов, которая находится в диапазоне 0,23÷0,73 ед./(км·год). При этом минимум зафиксирован в 2020 г. – 0,23 ед./(км·год). За 2024 г. – 0,73 ед./(км·год).

Динамика отказов в сетях от ЦТЭЦ нестабильна. Максимум зафиксирован в 2024 г. – 1,67 ед./(км·год). За 2020 год зафиксирован минимум – 0,54 ед./(км·год).

По зоне действия котельных ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» в период 2020-2024 гг. прослеживается рост числа инцидентов с 0,45 в 2020 г. до 1,18 ед./(км·год) в 2021 г., с 2021 г. стабилизируясь около величины 1 ед./(км·год), а в 2024 г. возрастает до 2,14 ед./(км·год).

На рисунке ниже представлена статистика отказов за 2021-2025 гг.

Рисунок 9.1 – Статистика отказов по периодам эксплуатации за 2021-2025 гг.

Рисунок 9.2 – Статистика отказов по типам сетей за 2021-2025 гг.

Резкое возрастание числа отказов на распределительных сетях в 2021 г. может быть объяснимо снижением объемов реконструкции ветхих сетей в этом году. Как видно на рисунке 9.2 данный эффект по инерции сохраняется и в отопительном сезоне 2022 г. до периода летних ремонтов. Далее темпы реконструкции сетей возрастают, что отражается в снижении повреждаемости в 2023 г. но в 2024 г. эффект от снижения темпов реконструкции проявляется себя с новой силой. Кроме того, рост количества отказов в том числе связан с изменениями в методике учета ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго» - большая часть инцидентов теперь отражается в статистике отказов.

Таблица 9.1 - Сведения об отказах на тепловых сетях города в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Общее число отказов, ед. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, ед. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, ед. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период без учета испытаний, ед. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость за прошедший год, ед./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость за отопительный период, ед./(км·год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | КТЭЦ | 1 | 770 | 841 | 611 | 547 | 331 | 352 | 404 | 317 | 257 | 131 | 104 | 160 | 119 | 118 | 37 | 314 | 277 | 175 | 172 | 163 | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 | 0,68 | 0,77 | 0,60 | 0,49 | 0,25 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 2 | 198 | 213 | 200 | 315 | 278 | 28 | 22 | 37 | 94 | 86 | 52 | 99 | 97 | 123 | 114 | 118 | 92 | 66 | 98 | 78 | 0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,74 | 0,65 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,22 | 0,20 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ЦТЭЦ | 3 | 259 | 304 | 222 | 518 | 378 | 63 | 85 | 70 | 231 | 199 | 21 | 113 | 66 | 142 | 80 | 175 | 106 | 86 | 145 | 99 | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,74 | 0,54 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 10 | 28 | 32 | 43 | 70 | 77 | 3 | 10 | 13 | 36 | 44 | 6 | 20 | 20 | 24 | 29 | 19 | 2 | 9 | 10 | 4 | 0,64 | 0,73 | 0,97 | 1,63 | 1,79 | 0,07 | 0,23 | 0,31 | 0,84 | 1,02 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | 49 | 34 | 22 | 68 | 34 | 15 | 5 | 8 | 36 | 15 | 9 | 10 | 3 | 17 | 14 | 25 | 19 | 11 | 15 | 5 | 2,24 | 1,55 | 1,00 | 3,12 | 1,55 | 0,69 | 0,23 | 0,34 | 1,65 | 0,68 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 10 | 77 | 62 | 38 | 63 | 73 | 4 | 11 | 1 | 21 | 22 | 21 | 45 | 18 | 24 | 39 | 52 | 6 | 18 | 18 | 12 | 1,97 | 1,58 | 0,96 | 1,59 | 1,85 | 0,10 | 0,28 | 0,02 | 0,53 | 0,56 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 10 | 50 | 54 | 44 | 113 | 0 | 17 | 22 | 24 | 63 | 0 | 6 | 23 | 15 | 30 | 0 | 27 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0,99 | 1,07 | 0,88 | 2,26 | 0,00 | 0,34 | 0,44 | 0,48 | 1,26 | 0,00 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 4 | 23 | 8 | 19 | 47 | 73 | 1 | 1 | 8 | 27 | 48 | 2 | 7 | 6 | 13 | 18 | 20 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1,28 | 0,45 | 1,08 | 2,63 | 4,05 | 0,06 | 0,06 | 0,42 | 1,51 | 2,66 |
| 11 | Котельная №19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 | 0,90 | 0,75 | 2,39 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,00 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 4 | 3 | 7 | 8 | 30 | 9 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,44 | 1,02 | 1,10 | 4,38 | 1,31 | 0,15 | 0,73 | 0,61 | 3,06 | 0,44 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 4 | 7 | 8 | 7 | 20 | 16 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1,24 | 1,04 | 3,11 | 2,49 | 0,93 | 0,47 | 0,39 | 2,80 | 1,71 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 4 | 7 | 8 | 18 | 15 | 24 | 4 | 3 | 9 | 9 | 17 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,65 | 0,74 | 1,71 | 1,39 | 2,16 | 0,37 | 0,28 | 0,86 | 0,83 | 1,53 |
| 19 | Котельная №6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,75 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,49 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,92 | 1,28 | 0,46 | 1,28 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,10 | 1,65 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,42 | 1,77 | 0,30 | 2,48 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,48 | 0,35. |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,06 | 3,70 | 1,77 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 2,11 | 1,06 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная школы №1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная школы №23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| 28 | Котельная школы №37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная школы №43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная школы №16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,56 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 1,92 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итог |  |  | 1490 | 1594 | 1255 | 1851 | 1330 | 500 | 573 | 511 | 839 | 599 | 223 | 507 | 363 | 520 | 353 | 767 | 514 | 381 | 492 | 378 | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,56 | 0,40 |

Более подробно статистика отказов представлена в таблицах ниже.

Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,83 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,48 | 0,70 | 0,57 | 0,73 | 0,38 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,62 | 1,75 | 1,23 | 1,14 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,90 | 0,69 | 0,60 | 0,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,23 | 1,05 | 1,02 | 0,06 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,83 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,48 | 0,70 | 0,57 | 0,73 | 0,38 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,62 | 1,75 | 1,23 | 1,14 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,90 | 0,69 | 0,60 | 0,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,23 | 1,05 | 1,02 | 0,06 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,06 | 0,37 | 0,59 | 0,48 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,43 | 0,27 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,60 | 0,67 | 0,52 | 0,76 | 0,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 0,24 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,12 | 0,32 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,97 | 0,44 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,74 | 0,65 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,06 | 0,36 | 0,57 | 0,46 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,42 | 0,26 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,59 | 0,66 | 0,51 | 0,74 | 0,72 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,25 | 0,23 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,11 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,97 | 0,44 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,72 | 0,63 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,32 | 1,78 | 1,59 | 3,32 | 0,73 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 1,03 | 0,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,22 | 0,88 | 0,78 | 1,33 | 0,37 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 1,47 | 0,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,74 | 0,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,32 | 0,16 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,50 | 0,49 | 1,10 | 2,37 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,32 | 1,78 | 1,59 | 3,32 | 0,73 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 1,03 | 0,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,22 | 0,88 | 0,78 | 1,33 | 0,37 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 1,47 | 0,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,74 | 0,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,32 | 0,16 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,50 | 0,49 | 1,10 | 2,37 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,09 | 0,27 | 1,13 | 3,63 | 5,72 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,13 | 0,13 | 0,79 | 2,15 | 4,26 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,27 | 0,13 | 0,11 | 0,94 | 1,06 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,89 | 1,62 | 2,98 | 4,42 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,28 | 0,45 | 1,08 | 2,63 | 4,05 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,90 | 0,75 | 1,50 | 0,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,30 | 0,60 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,90 | 0,75 | 2,39 | 1,20 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,44 | 1,02 | 1,10 | 4,23 | 1,31 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,15 | 0,73 | 0,61 | 3,06 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 0,88 | 0,73 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,44 | 1,02 | 1,10 | 4,38 | 1,31 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,09 | 1,24 | 1,04 | 3,11 | 2,49 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,93 | 0,47 | 0,39 | 2,80 | 1,71 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,78 | 0,65 | 0,31 | 0,78 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,09 | 1,24 | 1,04 | 3,11 | 2,49 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,65 | 0,74 | 1,71 | 1,30 | 2,16 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,37 | 0,28 | 0,86 | 0,83 | 1,53 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,46 | 0,78 | 0,46 | 0,54 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,65 | 0,74 | 1,71 | 1,39 | 2,16 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,75 | 3,49 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,49 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,75 | 3,49 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,92 | 1,28 | 0,46 | 1,28 | 2,01 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,10 | 1,65 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,92 | 1,28 | 0,46 | 1,28 | 2,01 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,69 | 0,67 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,34 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 2,99 | 0,63 | 2,99 | 3,74 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,42 | 1,77 | 0,30 | 2,48 | 1,77 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,68 | 5,04 | 1,41 | 1,68 | 1,68 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 1,68 | 0,84 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,42 | 2,39 | 4,27 | 4,27 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,06 | 3,70 | 1,77 | 2,64 | 2,64 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 3,23 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,81 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,10 | 0,86 | 1,03 | 2,40 | 2,23 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,32 | 0,28 | 0,59 | 1,62 | 1,53 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,08 | 0,54 | 0,35 | 0,62 | 0,54 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,03 | 1,26 | 2,72 | 3,82 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,86 | 0,84 | 1,00 | 2,39 | 2,36 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,94 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,98 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,56 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,98 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,14 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,12 | 1,85 | 0,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,28 | 0,71 | 0,12 | 1,28 | 0,14 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,34 | 0,58 | 0,59 | 0,90 | 2,16 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,72 | 1,68 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,18 | 0,48 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,86 | 1,62 | 2,18 | 2,08 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,64 | 0,73 | 0,97 | 1,63 | 1,79 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 2,09 | 1,67 | 0,35 | 2,92 | 1,67 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,42 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,84 | 1,04 | 0,18 | 1,88 | 0,84 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,31 | 1,42 | 1,19 | 3,15 | 1,53 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,65 | 0,30 | 0,45 | 1,96 | 0,77 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,30 | 0,24 | 0,15 | 0,42 | 0,59 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 9,05 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,24 | 1,55 | 1,00 | 3,12 | 1,55 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,61 | 0,60 | 0,34 | 1,81 | 0,20 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,04 | 1,71 | 1,04 | 1,58 | 2,07 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,12 | 0,30 | 0,02 | 0,47 | 0,58 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,47 | 1,24 | 0,54 | 0,61 | 1,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 3,23 | 2,71 | 0,00 | 3,46 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,97 | 1,58 | 0,96 | 1,59 | 1,85 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,41 | 0,69 | 0,46 | 0,88 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,69 | 0,12 | 0,75 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,13 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,58 | 0,64 | 0,93 | 1,52 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,57 | 0,27 | 0,62 | 1,02 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 4,58 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,99 | 1,07 | 0,88 | 2,26 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,08 | 0,87 | 0,31 | 1,74 | 0,60 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,17 | 0,21 | 0,03 | 0,73 | 0,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,46 | 0,54 | 0,14 | 0,89 | 0,30 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,82 | 1,14 | 0,95 | 1,72 | 1,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,94 | 0,90 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,32 | 0,60 | 0,33 | 0,41 | 0,84 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,49 | 1,37 | 3,16 | 2,08 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,31 | 1,17 | 0,94 | 2,03 | 1,76 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 1,21 | 0,57 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,08 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,70 | 0,32 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,16 | 1,16 | 0,87 | 1,22 | 0,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,62 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,13 | 0,31 | 0,20 | 0,26 | 0,20 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,30 | 1,01 | 0,86 | 1,45 | 1,29 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 |

Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.2 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,83 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,48 | 0,70 | 0,57 | 0,73 | 0,38 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,62 | 1,75 | 1,23 | 1,14 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,90 | 0,69 | 0,60 | 0,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,23 | 1,05 | 1,02 | 0,06 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,06 | 0,36 | 0,57 | 0,46 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,42 | 0,26 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,59 | 0,66 | 0,51 | 0,74 | 0,72 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,25 | 0,23 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,11 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,97 | 0,44 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,72 | 0,63 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,32 | 1,78 | 1,59 | 3,32 | 0,73 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 1,03 | 0,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,22 | 0,88 | 0,78 | 1,33 | 0,37 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 1,47 | 0,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,74 | 0,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,32 | 0,16 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,50 | 0,49 | 1,10 | 2,37 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,10 | 0,86 | 1,03 | 2,40 | 2,23 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,32 | 0,28 | 0,59 | 1,62 | 1,53 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,08 | 0,54 | 0,35 | 0,62 | 0,54 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,03 | 1,26 | 2,72 | 3,82 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,86 | 0,84 | 1,00 | 2,39 | 2,36 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,98 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,14 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,08 | 0,87 | 0,31 | 1,74 | 0,60 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,17 | 0,21 | 0,03 | 0,73 | 0,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,46 | 0,54 | 0,14 | 0,89 | 0,30 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,82 | 1,14 | 0,95 | 1,72 | 1,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,94 | 0,90 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,32 | 0,60 | 0,33 | 0,41 | 0,84 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,49 | 1,37 | 3,16 | 2,08 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,31 | 1,17 | 0,94 | 2,03 | 1,76 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 1,21 | 0,57 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,08 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,70 | 0,32 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,16 | 1,16 | 0,87 | 1,22 | 0,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,62 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,13 | 0,31 | 0,20 | 0,26 | 0,20 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,30 | 1,01 | 0,86 | 1,45 | 1,29 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 |

Таблица 9.4 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.4 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 4,25 | 0,54 | 0,75 | 0,88 | 0,19 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 4,25 | 0,54 | 0,75 | 0,88 | 0,19 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 2,38 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,90 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 2,38 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,90 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 3,73 | 2,77 | 2,19 | 0,41 | 1,70 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,73 | 2,77 | 2,19 | 0,41 | 1,70 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,24 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,06 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,10 | 0,27 | 1,21 | 0,14 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,16 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,88 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,34 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,24 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,06 | 0,39 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,16 | 0,58 | 0,32 | 0,52 | 0,77 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 2,51 | 0,22 | 0,00 | 0,04 | 1,70 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 6,17 | 0,43 | 0,00 | 0,59 | 0,19 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,50 | 1,67 | 0,96 | 0,15 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,07 | 0,62 | 0,33 | 0,30 | 0,70 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения | 3,57 | 0,91 | 0,87 | 0,50 | 0,85 |

Таблица 9.5 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.5 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 4,25 | 0,54 | 0,75 | 0,88 | 0,19 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 2,38 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,90 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,73 | 2,77 | 2,19 | 0,41 | 1,70 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,06 | 0,39 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,07 | 0,62 | 0,33 | 0,30 | 0,70 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения | 3,57 | 0,91 | 0,87 | 0,50 | 0,85 |

Таблица 9.6 – Фактические показатели частоты повреждаемости систем теплоснабжения (таблица П18.7 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,83 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,48 | 0,70 | 0,57 | 0,73 | 0,38 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,62 | 1,75 | 1,23 | 1,14 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,90 | 0,69 | 0,60 | 0,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,23 | 1,05 | 1,02 | 0,06 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,83 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,48 | 0,70 | 0,57 | 0,73 | 0,38 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,62 | 1,75 | 1,23 | 1,14 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,90 | 0,69 | 0,60 | 0,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,23 | 1,05 | 1,02 | 0,06 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,06 | 0,37 | 0,59 | 0,48 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,43 | 0,27 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,60 | 0,67 | 0,52 | 0,76 | 0,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,25 | 0,24 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,12 | 0,32 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,97 | 0,44 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,74 | 0,65 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,06 | 0,36 | 0,57 | 0,46 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,42 | 0,26 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,59 | 0,66 | 0,51 | 0,74 | 0,72 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,25 | 0,23 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,11 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,97 | 0,44 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,72 | 0,63 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,32 | 1,78 | 1,59 | 3,32 | 0,73 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 1,03 | 0,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,22 | 0,88 | 0,78 | 1,33 | 0,37 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 1,47 | 0,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,74 | 0,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,32 | 0,16 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,50 | 0,49 | 1,10 | 2,37 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,32 | 1,78 | 1,59 | 3,32 | 0,73 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 1,03 | 0,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,22 | 0,88 | 0,78 | 1,33 | 0,37 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 1,47 | 0,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,74 | 0,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,32 | 0,16 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,50 | 0,49 | 1,10 | 2,37 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,09 | 0,27 | 1,13 | 3,63 | 5,72 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,13 | 0,13 | 0,79 | 2,15 | 4,26 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,27 | 0,13 | 0,11 | 0,94 | 1,06 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,89 | 1,62 | 2,98 | 4,42 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,28 | 0,45 | 1,08 | 2,63 | 4,05 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,90 | 0,75 | 1,50 | 0,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,90 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,30 | 0,60 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,90 | 0,75 | 2,39 | 1,20 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,44 | 1,02 | 1,10 | 4,23 | 1,31 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,15 | 0,73 | 0,61 | 3,06 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,29 | 0,49 | 0,88 | 0,73 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,44 | 1,02 | 1,10 | 4,38 | 1,31 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,09 | 1,24 | 1,04 | 3,11 | 2,49 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,93 | 0,47 | 0,39 | 2,80 | 1,71 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,78 | 0,65 | 0,31 | 0,78 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,09 | 1,24 | 1,04 | 3,11 | 2,49 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,65 | 0,74 | 1,71 | 1,30 | 2,16 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,37 | 0,28 | 0,86 | 0,83 | 1,53 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,46 | 0,78 | 0,46 | 0,54 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,65 | 0,74 | 1,71 | 1,39 | 2,16 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,75 | 3,49 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,49 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,75 | 3,49 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,92 | 1,28 | 0,46 | 1,28 | 2,01 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,10 | 1,65 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,92 | 1,28 | 0,46 | 1,28 | 2,01 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,69 | 0,67 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,34 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 2,99 | 0,63 | 2,99 | 3,74 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,42 | 1,77 | 0,30 | 2,48 | 1,77 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,68 | 5,04 | 1,41 | 1,68 | 1,68 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 1,68 | 0,84 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,42 | 2,39 | 4,27 | 4,27 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,06 | 3,70 | 1,77 | 2,64 | 2,64 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 3,23 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,27 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,81 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,10 | 0,86 | 1,03 | 2,40 | 2,23 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,32 | 0,28 | 0,59 | 1,62 | 1,53 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,08 | 0,54 | 0,35 | 0,62 | 0,54 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,03 | 1,26 | 2,72 | 3,82 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,86 | 0,84 | 1,00 | 2,39 | 2,36 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 1,89 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,94 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,98 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 2,56 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,98 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,14 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,71 | 0,71 | 0,12 | 1,85 | 0,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,28 | 0,71 | 0,12 | 1,28 | 0,14 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,34 | 0,58 | 0,59 | 0,90 | 2,16 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,72 | 1,68 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,18 | 0,48 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,86 | 1,62 | 2,18 | 2,08 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,64 | 0,73 | 0,97 | 1,63 | 1,79 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 2,09 | 1,67 | 0,35 | 2,92 | 1,67 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,42 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,84 | 1,04 | 0,18 | 1,88 | 0,84 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,31 | 1,42 | 1,19 | 3,15 | 1,53 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,65 | 0,30 | 0,45 | 1,96 | 0,77 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,30 | 0,24 | 0,15 | 0,42 | 0,59 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 9,05 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 2,24 | 1,55 | 1,00 | 3,12 | 1,55 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,61 | 0,60 | 0,34 | 1,81 | 0,20 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,20 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,04 | 1,71 | 1,04 | 1,58 | 2,07 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,12 | 0,30 | 0,02 | 0,47 | 0,58 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,47 | 1,24 | 0,54 | 0,61 | 1,14 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 3,23 | 2,71 | 0,00 | 3,46 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,97 | 1,58 | 0,96 | 1,59 | 1,85 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,41 | 0,69 | 0,46 | 0,88 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,69 | 0,12 | 0,75 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,13 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,58 | 0,64 | 0,93 | 1,52 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,57 | 0,27 | 0,62 | 1,02 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 4,58 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,99 | 1,07 | 0,88 | 2,26 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,08 | 0,87 | 0,31 | 1,74 | 0,60 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,17 | 0,21 | 0,03 | 0,73 | 0,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,46 | 0,54 | 0,14 | 0,89 | 0,30 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,82 | 1,14 | 0,95 | 1,72 | 1,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,94 | 0,90 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,32 | 0,60 | 0,33 | 0,41 | 0,84 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,49 | 1,37 | 3,16 | 2,08 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,31 | 1,17 | 0,94 | 2,03 | 1,76 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 1,21 | 0,57 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,08 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,70 | 0,32 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,16 | 1,16 | 0,87 | 1,22 | 0,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,62 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,13 | 0,31 | 0,20 | 0,26 | 0,20 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,30 | 1,01 | 0,86 | 1,45 | 1,29 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 |

Таблица 9.7 – Фактические показатели частоты повреждаемости в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица П18.7 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,83 | 1,07 | 0,87 | 0,92 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,48 | 0,70 | 0,57 | 0,73 | 0,38 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,62 | 1,75 | 1,23 | 1,14 | 0,65 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,84 | 0,90 | 0,69 | 0,60 | 0,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,17 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 1,23 | 1,05 | 1,02 | 0,06 | 0,33 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,48 | 1,61 | 1,17 | 1,04 | 0,63 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,28 | 0,06 | 0,36 | 0,57 | 0,46 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,05 | 0,27 | 0,42 | 0,26 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,59 | 0,66 | 0,51 | 0,74 | 0,72 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,25 | 0,23 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,11 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,02 | 0,47 | 0,39 | 0,97 | 0,44 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,46 | 0,49 | 0,46 | 0,72 | 0,63 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,32 | 1,78 | 1,59 | 3,32 | 0,73 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,14 | 0,22 | 0,23 | 1,03 | 0,22 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,22 | 0,88 | 0,78 | 1,33 | 0,37 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,82 | 0,84 | 0,61 | 1,47 | 0,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,28 | 0,23 | 0,74 | 0,55 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,05 | 0,26 | 0,12 | 0,32 | 0,16 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,50 | 0,49 | 1,10 | 2,37 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,84 | 0,98 | 0,72 | 1,67 | 1,02 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,10 | 0,86 | 1,03 | 2,40 | 2,23 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,32 | 0,28 | 0,59 | 1,62 | 1,53 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,08 | 0,54 | 0,35 | 0,62 | 0,54 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,03 | 1,26 | 2,72 | 3,82 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,86 | 0,84 | 1,00 | 2,39 | 2,36 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,74 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,30 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 3,98 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 2,14 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,85 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,08 | 0,87 | 0,31 | 1,74 | 0,60 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,17 | 0,21 | 0,03 | 0,73 | 0,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,46 | 0,54 | 0,14 | 0,89 | 0,30 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,82 | 1,14 | 0,95 | 1,72 | 1,96 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,36 | 0,29 | 0,33 | 0,94 | 0,90 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,32 | 0,60 | 0,33 | 0,41 | 0,84 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 1,49 | 1,37 | 3,16 | 2,08 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,31 | 1,17 | 0,94 | 2,03 | 1,76 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,67 | 0,70 | 0,69 | 1,21 | 0,57 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,08 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,30 | 0,41 | 0,42 | 0,70 | 0,32 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,16 | 1,16 | 0,87 | 1,22 | 0,90 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,62 | 0,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,13 | 0,31 | 0,20 | 0,26 | 0,20 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,30 | 1,01 | 0,86 | 1,45 | 1,29 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,00 | 1,07 | 0,84 | 1,24 | 0,88 |

Таблица 9.8 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 4,25 | 0,54 | 0,75 | 0,88 | 0,19 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 4,25 | 0,54 | 0,75 | 0,88 | 0,19 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 2,38 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,90 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 2,38 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,90 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 3,73 | 2,77 | 2,19 | 0,41 | 1,70 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,73 | 2,77 | 2,19 | 0,41 | 1,70 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,24 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,06 | 0,00 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,10 | 0,27 | 1,21 | 0,14 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,16 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,88 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,34 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,24 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,06 | 0,39 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,16 | 0,58 | 0,32 | 0,52 | 0,77 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 2,51 | 0,22 | 0,00 | 0,04 | 1,70 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 6,17 | 0,43 | 0,00 | 0,59 | 0,19 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал/отказ | 0,50 | 1,67 | 0,96 | 0,15 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,07 | 0,62 | 0,33 | 0,30 | 0,70 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения | 3,57 | 0,91 | 0,87 | 0,50 | 0,85 |

Таблица 9.9 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 4,25 | 0,54 | 0,75 | 0,88 | 0,19 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 2,38 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,90 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,73 | 2,77 | 2,19 | 0,41 | 1,70 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 0,06 | 0,39 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения ЕТО | 3,07 | 0,62 | 0,33 | 0,30 | 0,70 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системах теплоснабжения | 3,57 | 0,91 | 0,87 | 0,50 | 0,85 |

  - Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при актуализации Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

Действующие котельные города частично оснащены (см. табл. ниже) источниками резервного электроснабжения, что позволяет избежать серьезных последствий при отключениях (перебоях, скачках напряжения) подачи электроэнергии.

Таблица 9.10 – Характеристики установленных на котельных резервных источников энергоснабжения

| № п/п | Место установки (наименование котельной) | Мощность, кВт (кВА) | Тип, марка | Заводской номер | Емкость бака, литров | Расход топлива, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОРК «Таргай» | 100 | ДЭАС-1 | 3122239712К86380 | 200 | 32 |
| 2 | Котельная ОЦ «Голубь» | 50 | Percins 1104А-44Т | ТУРЕ: 2516/1500 RS51521 SERIAL: 546553V | 200 | 20 |
| 3 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 60 | АМ-01 | 578561970 | 120 | 26 |
| 4 | Котельная ст. Полосухино | 200 | 200GF | 1203114 | 300 | 52 |
| 5 | Котельная №72 | 16 (кВА) | АДП16-Т400ВЛЕС | 16120737 | 20 | 5 |
| 6 | Котельная школы №37 | 60 (кВА) |  |  |  |  |

Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации (особенно в зоне действия ТЭЦ) обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях – порывы, утечки.

Надежность работы тепловых сетей может быть достигнута резервированием, секционированием, своевременной реконструкцией участков тепловых сетей, надлежащим техническим обслуживанием. Системы теплоснабжения города имеют слабую степень резервирования. Для оценки доли резервирования оценивается уровень резервирования тепловых сетей при наихудшем сценарии – отключение энергоисточника (или отказ головной тепломагистрали). В подобных условиях доля покрытия тепловой нагрузки в аварийном режиме от смежного источника будет минимальна ввиду локализации зон централизованного теплоснабжения по городу. Технологические связи имеют только тепловые сети КТЭЦ и ЦТЭЦ, но по имеющимся перемычкам возможно передать лишь небольшой объем тепловой энергии в случае отключения.

Тепловые сети в пределах зоны действия 1 источника частично резервируются, однако доля резервируемой тепловой нагрузки мала. Следовательно, можно предположить, что более чем в 90% случаев отказ участка тепловой сети приводит к отключению или ограничению теплоснабжения потребителей.

В таблице 9.11 приведена информация о количестве прекращений теплоснабжения потребителей в отопительный период по причине отказов на тепловых сетях.

Таблица 9.11 – Количестве прекращений теплоснабжения в отопительный период

| № п/п | Наименование теплоисточника | ЕТО | Количество прекращений теплоснабжения в отопительный период, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | КТЭЦ | 01 | 352 | 319 | 268 | 255 | 26 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 02 | 25 | 11 | 14 | 11 | 34 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЦТЭЦ | 03 | 38 | 68 | 26 | 40 | 113 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10 | 13 | 4 | 0 | 5 | 14 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 10 | 16 | 7 | 10 | 7 | 0 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 04 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 11 | Котельная №19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная УПК | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 04 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 04 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 04 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | Котельная №6 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 07 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог |  |  | 461 | 429 | 329 | 345 | 274 |

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Согласно сведениям теплосетевых и теплоснабжающих организаций за 2020-2024 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода) регламентирован п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлен в таблице 9.12.

Таблица 9.12 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей приведено в таблицах ниже.

Таблица 9.13 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 37,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,3 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 7,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 25,6 |
| Итого по ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 37,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,3 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 7,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 25,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,6 | 0,0 | 12,4 | 24,4 | 39,9 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 23,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 0,5 | 25,7 | 13,2 | 14,2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,6 | 1,2 | 24,0 | 27,4 | 26,5 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,6 | 0,0 | 12,4 | 24,4 | 39,9 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 23,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 0,5 | 25,7 | 13,2 | 14,2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,6 | 1,2 | 24,0 | 27,4 | 26,5 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 40,1 | 43,0 | 42,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,9 | 0,0 | 15,1 | 20,1 | 14,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 26,1 | 33,7 | 20,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,1 | 9,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 29,9 | 35,9 | 23,3 |
| Итого по ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 40,1 | 43,0 | 42,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,9 | 0,0 | 15,1 | 20,1 | 14,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 26,1 | 33,7 | 20,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,1 | 9,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 29,9 | 35,9 | 23,3 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Притомский (Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,7 | 0,0 | 20,3 | 30,8 | 11,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 19,3 | 6,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,7 | 0,0 | 20,3 | 30,8 | 11,6 |
| Котельная №19 (пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная УПК (проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 16,8 | 6,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 20,3 | 6,3 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 35,8 | 22,9 | 25,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 35,8 | 24,5 | 25,1 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 0,0 | 20,5 | 10,1 | 16,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 0,0 | 20,5 | 10,1 | 16,1 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| Котельная пос. Листвяги (ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 0,0 | 26,3 | 17,5 | 15,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,6 | 0,0 | 26,3 | 17,9 | 15,4 |
| Котельная №6 (ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 4,5 |
| Котельная №32 (БПОУ) (ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,1 | 14,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,1 | 14,3 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,2 | 5,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 2,0 | 7,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,3 | 3,3 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 2,0 | 7,5 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 |
| Котельная «РТРС» (ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №1 (ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №23 (ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Котельная школы №37 (ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №43 (ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная школы №16 (ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная детского сада №123 (ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухино): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,3 | 13,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 17,5 | 5,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,9 | 13,9 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Абашевская районная котельная (ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 24,0 | 46,2 | 72,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 24,9 | 13,3 | 11,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 24,3 | 13,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 24,8 | 28,6 | 13,3 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 5,1 | 0,0 | 39,7 | 57,2 | 15,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,1 | 0,0 | 20,3 | 18,0 | 16,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 21,8 | 26,2 | 16,2 |
| Зыряновская районная котельная (ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 7,3 | 0,0 | 6,7 | 36,7 | 6,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 6,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,6 | 0,0 | 33,0 | 36,9 | 22,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 2,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,0 | 0,0 | 31,8 | 36,8 | 21,8 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 24,4 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,4 | 0,0 | 21,5 | 24,8 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 13,1 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,4 | 0,0 | 23,3 | 24,8 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 30,1 | 44,2 | 20,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,7 | 0,0 | 5,0 | 13,8 | 8,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 25,5 | 18,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 17,7 | 13,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,2 | 0,0 | 26,3 | 29,4 | 18,3 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 7,4 | 4,3 | 21,3 | 31,6 | 38,5 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,3 | 2,8 | 11,8 | 17,5 | 12,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,5 | 3,0 | 14,9 | 20,5 | 20,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 1,3 | 17,9 | 16,3 | 11,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,8 | 3,2 | 15,9 | 22,5 | 23,1 |

Таблица 9.14 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 37,8 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,3 | 9,3 | 8,5 | 9,7 | 7,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,4 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 23,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 25,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 8,6 | 0,0 | 12,4 | 24,4 | 39,9 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 1,2 | 27,2 | 28,2 | 23,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 0,5 | 25,7 | 13,2 | 14,2 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,6 | 1,2 | 24,0 | 27,4 | 26,5 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 40,1 | 43,0 | 42,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,9 | 0,0 | 15,1 | 20,1 | 14,6 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 26,1 | 33,7 | 20,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 16,1 | 9,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,3 | 0,0 | 29,9 | 35,9 | 23,3 |
| ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,3 | 13,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 17,5 | 5,9 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 3,9 | 0,0 | 23,2 | 20,9 | 13,9 |
| ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,3 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 6,0 | 0,0 | 30,1 | 44,2 | 20,4 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 3,7 | 0,0 | 5,0 | 13,8 | 8,7 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 25,5 | 18,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 17,7 | 13,6 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,2 | 0,0 | 26,3 | 29,4 | 18,3 |
| Система теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях, час | 7,4 | 4,3 | 21,3 | 31,6 | 38,5 |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,3 | 2,8 | 11,8 | 17,5 | 12,1 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 4,5 | 3,0 | 14,9 | 20,5 | 20,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 5,0 | 1,3 | 17,9 | 16,3 | 11,1 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 4,8 | 3,2 | 15,9 | 22,5 | 23,1 |

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Новокузнецка отражены на рисунке 9.2. На рисунке зоны ненормативной надежности выделены красным цветом. Повышение надежности систем теплоснабжения в этих зонах предусмотрено за счет мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей, отраженных в главах 7 и 8.

Рисунок 9.3 – Зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Новокузнецка

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы.

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период не зафиксированы.

  - Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75-0,89;

- малонадежные - 0,5-0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Предусмотренная разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк не определена.

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения городского округа Новокузнецк в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не осуществлялись.

Проведённые расчёты показателей надёжности с учётом реализуемых мероприятий, выполненные в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212, обеспечивают соблюдение нормативных значений показателей надёжности.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих/теплосетевых организаций г. Новокузнецка по всем видам деятельности в сфере теплоснабжения, которые опубликовали отчетность в соответствии со стандартами раскрытия информации приведены в следующих таблицах.

Отчетность за 2024 г. опубликовали только две организации в г. Новокузнецке.

Технико-экономические показатели работы организаций г. Новокузнецка, которые опубликовали отчетность, изменились с 2023 до 2024 г. следующим образом:

- АО "Кузнецкая ТЭЦ" (в 2023 - Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более; Сбыт. Тепловая энергия; в 2024 г. – в виде деятельности добавленоно «Производство. Теплоноситель»):

- в 2023 г. выручка от продажи тепловой энергии составила 2 387 млн. руб., себестоимость 3 040 млн. руб. (в основном прочие расходы – 1 424 млн. руб., расходы на топливо – 824 млн. руб.) валовый убыток составил -653 млн. руб., установленная мощность – 890,00 Гкал/ч, объем тепловой энергии, отпущенной потребителям – 1 999,19 тыс. Гкал.

- в 2024 г. выручка от продажи тепловой энергии выросла на 5,3% (до 2 515 млн. руб.), при этом себестоимость увеличилась на 15% (до 3 495 млн. руб.) (в основном за счет роста расходов на топливо и амортизацию); валовый убыток возрос на 51% (до -984 млн. руб.); установленная мощность источников не изменилась (890,00 Гкал/ч.), объем тепловой энергии, отпущенной потребителям снизился на 8% до 1 845,86 тыс. Гкал.

- ООО "Кузбассэнерго" (Передача. ТЭ; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (СЦТ КТСР) (за 2024 г. – контур КузТЭЦ)):

- в 2023 г. выручка от продажи услуг по передаче тепловой энергии составила 960 млн. руб., себестоимость 878 млн. руб. (в основном расходы на покупку тепловой энергии (мощности) – 346 млн. руб., прочие расходы – 144 млн. руб., расходы на оплату труда – 114 млн. руб.) валовая прибыль составила 81 млн. руб., данные об объеме тепловой энергии, отпущенной потребителям за 2023 г. в отчетности не приведены.

- в 2024 г. выручка от продажи тепловой энергии выросла на 7% (до 1 027 млн. руб.), при этом себестоимость возросла на 10% (до 969 млн. руб.) (в основном за счет роста расходов на амортизацию, оплату труда основного персонала и расходов на приобретаемую тепловую энергию); валовая прибыль снизилась на 29% (до 58 млн. руб.); данные об объеме тепловой энергии, отпущенной потребителям за 2024 г. в отчетности не приведены.

В рассматриваемый период 2018-2024 гг. 10 ТСО имеют действующие инвестиционные программы:

- "Западно-Сибирская ТЭЦ" - филиал АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (на 2016-2018 гг., на 2019-2023 гг. и на 2024-2028 гг.);

- ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" (2016-2018 гг.);

- ОАО "Межрегиональная теплосетевая компания" (2016-2018 гг.);

- ООО "КузнецкТеплоСбыт" (2016-2018 гг. и 2019-2023 гг.);

- ООО "Тепловые сети Новокузнецка" (2018 г. и 2019 г.);

- ООО "Центральная ТЭЦ" (МКП "Центральная ТЭЦ") (2016-2018 гг.);

- ООО "НТК" (2020-2024 гг.);

- ООО "СибЭнерго" (2020-2024 гг.);

- ООО "Энерготранзит" (2020 г., на 2022-2026 гг., на 2024-2028 гг., на 2021-2032 гг.);

- АО "Кузбассэнерго" (в зонах бывших АО "МТСК" и ООО "ТСН") (2020 г., 2022-2028 гг.) (не корректировалась на 2024 г.).

Одна ТСО (ООО "Центральная ТЭЦ") в стандартах раскрытия информации информацию о результатах исполнения утвержденных инвестиционных программ за 2018 г. не привела. Большинство теплоснабжающих/теплосетевых организаций, которые имели утвержденные Инвестпрограммы на 2024 г. не предоставили отчетность в соответствии со стандартами раскрытия информации (в том числе данные об исполнении Инвестпрограммы) за 2024 г.

В следующей таблице приведены основные показатели инвестиционных программ, опубликованные в стандартах раскрытия информации организациями г. Новокузнецка, реализующими указанные инвестиционные программы за 2023-2024 гг., а также справочно приведены данные прошлой актуализации схемы теплоснабжения по выполнению инвестиционных программ за 2018-2023 гг.

Таблица 10.1 – Данные ТСО о результатах реализации утвержденных инвестиционных программ, отраженные в стандартах раскрытия информации, в 2018-2024 гг.

| Наименование | Ед. изм. | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" (№1) | АО "Кузнецкая ТЭЦ" (№3) | АО "Межрегиональная теплосетевая компания" (пер) (№4) | ООО "КузнецкТеплоСбыт" (№8) | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" (№13) | ООО "Центральная ТЭЦ" (ТЭ) (№15) | ООО "Центральная ТЭЦ" (ХОВ) (№15) | ООО "НТК" (№10) (в зоне ООО "КТС") | ООО "НТК" (№10) (в зоне АО "КТЭЦ") | ООО "НТК" (№10) (в зоне ООО "ЭТ") | ООО "Сибэнерго" (№12) (в контуре ООО "КТС") | ООО "Сибэнерго" (№12) (в контуре ООО "ЭТ") | ООО "Сибэнерго" (№12) (в контуре АО "РЖД") | ООО "Сибэнерго" (№12) (в контуре котельных) | ООО "Энерготранзит" (№18) (комбинированная выработка ТЭ) | ООО "Энерготранзит" (№18) (сбыт ТЭ) | ООО "Энерготранзит" (№18) (передача ТЭ) | ООО "Энерготранзит" (№18) (некомбинированная выработка, передача и сбыт ТЭ) | АО "Кузбассэнерго" (№29) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | Инвестиционная программа | Инвестиционная программа АО "Кузнецкая ТЭЦ" в сфере теплоснабжения | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | Инвестиционная программа ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Инвестиционная программа (расширение бойлерной ТЦ, замена паропроводов КЦ 2-ой очереди) | Инвестиционная программа замена аккумаляторного бака №1 ХВО №3, система общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО №3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дата утверждения ИП | - | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 05.04.2016 | 08.11.2015 | 08.11.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Период действия ИП | - | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2016-2018 | 2018 | 2016-2018 | 2017-2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цели | - | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности | прочее | снижение аварийности | прочее | - | прочее | прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - план |  | 149 872 | 11 700 | 3 000 | 1 564 | 3 805 | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - факт |  | 149 872 | 489 | 0 | 1 724 | 0 | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Постановка на баланс в 2018 г. |  | Постановка не отражена | 4 154 | Постановка не отражена | 41 289 | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели ИП за 2018 г. |  | в стандартах раскрытия не отражены |  | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива на 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Факт | тут/Гкал | - | 163,4 | - | - | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| План | тут/Гкал | - | 164,2 | - | - | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | Инвестиционная программа Западно-Сибирской ТЭЦ - филиала АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  | Инвестиционная программа ООО "КузнецкТеплоСбыт" в сфере теплоснабжения | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дата утверждения ИП | - | 04.04.2018 | - | - | 30.10.2018 | 30.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Период действия ИП | - | 2019-2023 | - | - | 2019-2023 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цели | - | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности | - | - | Прочее | Прочее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - план |  | 99 430 | - | - | 1 472 | 12 091 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - факт |  | 99 430 | - | - | 842 | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Постановка на баланс в 2019 г. |  | Постановка не отражена | - | - | 842 | Постановка не отражена |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели ИП за 2019 г. |  | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | -//- |  |  | -//- | - |  |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центрплизованного теплоснабжения | - | Реконструкция или модернизация | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Сибэнерго" по контуру теплоснабжения ЗС ТЭЦ | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Сибэнерго" по контуру теплоснабжения Центральной ТЭЦ | - | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Сибэнерго" по контуру теплоснабжения котельных Новокузнецкого ГО | ООО "Энерготранзит" (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения на 2020 год |  |  |  | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО "МТСК" на 2020 год | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "ТСН" на 2020 год |
| Дата утверждения ИП | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | 04.10.2019 | - | 04.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | - | 29.10.2019 | 31.10.2019 | - | - | - | 29.10.2019 | - |
| Период действия ИП | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | 2020-2024 | - | 2020-2024 | 2 020 | 2 020 | - | 2 020 | 2 020 | - | - | - | 2 020 | 2 020 |
| Цели | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | - | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности | - | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности | - | - | - | прочее | - |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - план |  | 121 055 | - | - | 1 378 | - | - | - | 2 546 | - | 86 096 | 27 390 | 53 474 | - | 15 485 | 25 458 | - | - | - | 5 513 | 2 970 |
| - факт |  | 121 055 | - | - | 1 276 | - | - | - | 2 546 | - | 1 369 | 27 390 | 53 474 | - | 15 485 | 25 458 | - | - | - | 0 | 0 |
| Постановка на баланс в 2020 г. |  | Постановка не отражена | - | - | 1 275 | - | - | - | 2 545 | - | 1 369 | Постановка не отражена | Постановка не отражена | - | Постановка не отражена | Постановка не отражена | - | - | - | Постановка не отражена | Постановка не отражена |
| Целевые показатели ИП за 2020 г. |  | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | - | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | - | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | Инвестиционная программа №313 от 30.10.2018 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории городского округа Новокузнецк на 2019-2023 годы |  |  | Инвестиционная программа №305 от 30.10.2018 ООО "КТС" в сфере теплоснабжения в отношении объектов на 2019-2023 годы | - | - | - | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Инвестиционная программа №355 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы | Инвестиционная программа №356 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы | Инвестиционная программа №355 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы | Инвестиционная программа №357 от 29.10.2019 ООО "Сибэнерго" в сфере теплоснабжения в отношении систем теплоснабжения, на территории ГО Новокузнецк на 2020-2024 годы | Инвестиционная программа от 30.10.2020 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции единого комплекса объектов, на территории ГО Новокузнецк на 2021 год | Инвестиционная программа от 30.10.2020 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции единого комплекса объектов, на территории ГО Новокузнецк на 2021 год | Инвестиционная программа №375 от 01.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2021-2032 годы | - | - | - |
| Дата утверждения ИП | - | 30.10.2018 | - | - | 19.11.2020 | - | - | - | 19.11.2020 | 01.01.2020 | 19.11.2020 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 01.10.2021 | - | - | - |
| Период действия ИП | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | 2016-2022 | 2016-2022 | 2016-2022 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2020-2024 | 2 021 | 2 021 | 2021-2032 | - | - | - |
| Цели | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | прочее | прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД) | уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | прочее | уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | - | - | - |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| - план |  | 83 193 | - | - | 637 | - | - | - | 0 | 0 | 16 819 | 0 | 0 | 0 | 61 122 | 79 791 | 0 | 31 368 | - | - | - |
| - факт |  | 83 193 | - | - | 512 | - | - | - | 0 | 0 | 1 369 | 0 | 0 | 0 | 39 339 | 32 363 | 0 | 31 124 | - | - | - |
| Постановка на баланс в 2021 г. |  | Постановка не отражена | - | - | 512 | - | - | - | 0 | 0 | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | - | - | - |
| Целевые показатели ИП за 2021 г. |  | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | -//- |  |  | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- | Инвестиционная программа №445 от 28.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2022 год |  | -//- | Инвестиционная программа №447 от 28.10.2021 ООО "ЭнергоТранзит" в сфере теплоснабжения по модернизации и развитию имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2022-2026 годы | - | Инвестиционная программа №493 от 29.10.2021 АО "Кузбассэнерго" в сфере теплоснабжения пв отношении имущественного комплекса, на территории ГО Новокузнецк на 2022-2028 годы |
| Дата утверждения ИП | - | -//- | - | - | 30.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- | 28.10.2021 |  | -//- |  | - | 29.10.2021 |
| Период действия ИП | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- | 2 022 |  | -//- |  | - | 2022-2028 |
| Цели | - | -//- | - | - | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение издержек на производство; прочее | прочее |  | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); уменьшение издержек на производство; снижение аварийности; прочее | - | прочее |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| - план |  | 43 560 | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 463 | 6 540 | 0 | 30 467 | 75 351 | - | 56 971 |
| - факт |  | 65 752 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 076 | 6 540 | 0 | 31 412 | 63 917 | - | 57 137 |
| Постановка на баланс в 2022 г. |  | Постановка не отражена | - | - | Постановка не отражена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановка не отражена | Постановка не отражена | Постановка не отражена | 44 637 | 8 930 | - | Постановка не отражена |
| Целевые показатели ИП за 2022 г. |  | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | - | - | - | - | - | - | - | - | - | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | в стандартах раскрытия не отражены | - | в стандартах раскрытия не отражены |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- |
| Дата утверждения ИП | - | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- |
| Период действия ИП | - | -//- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- |
| Цели | - | снижение аварийности; повышение надежности и энергетической емкости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | повышение надежности и энергетической эффективности |
| Капитальные вложения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план |  | 352 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 510 |
| - факт |  | 375 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 899 |
| Постановка на баланс в 2023 г. |  | Постановка не отражена | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановка не отражена |
| Целевые показатели ИП за 2023 г. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| удельный расход топлива на производство единицы ТЭ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | тут/Гкал | 0,1681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - факт | тут/Гкал | 0,1689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - при передаче ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 |
| - факт | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 |
| - при передаче ТН |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,95 |
| - факт | тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,95 |
| Величина технологических потерь |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - при передаче ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 998,70 |
| - факт | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 979,70 |
| - при передаче ТН |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 454,80 |
| - факт | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 447,80 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- |
| Дата утверждения ИП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- |
| Период действия ИП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -//- |
| Цели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | повышение надежности и энергетической эффективности |
| Капитальные вложения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 890 |
| - факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 354 |
| Постановка на баланс в 2024 г. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановка за счет ввода в эксплуатацию не отражена |
| Целевые показатели ИП за 2024 г. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| удельный расход топлива на производство единицы ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | тут/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - факт | тут/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - при передаче ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 |
| - факт | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,01 |
| - при передаче ТН |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,96 |
| - факт | тонн/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,97 |
| Величина технологических потерь |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - при передаче ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 133,70 |
| - факт | Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 186,50 |
| - при передаче ТН |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - план | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787 925,80 |
| - факт | тонн/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 818,80 |

  - Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующих таблицах приведены данные теплоснабжающих (теплосетевых) организаций о технико-экономических показателях ТСО г. Новокузнецка в соответствии с Приложением 19 методических указаний за 2024 г. актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 10.2 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии КТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО "Кузнецкая ТЭЦ") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2 064,741 | 2 151,771 | 2 122,688 | 2 027,489 | 2 042,263 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 7,149 | 8,230 | 7,970 | 9,019 | 8,760 |
| в паре | тыс. Гкал | 2,321 | 2,329 | 2,064 | 3,332 | 2,617 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 4,828 | 5,901 | 5,906 | 5,687 | 6,143 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 2 042,573 | 2 128,539 | 2 099,716 | 2 003,468 | 2 018,484 |
| в паре | тыс. Гкал | 182,335 | 177,141 | 173,972 | 167,976 | 173,308 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 860,238 | 1 951,398 | 1 925,744 | 1 835,492 | 1 845,176 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | Вся информация по расходам, учтенным при установлении тарифов, изложена в протоколах РЭК. Протоколы РЭК, содержащие калькуляции/сметы расходов, принятые в расчет тарифов ТСО/ЕТО в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецка за период 202-2024 гг. находятся в открытом доступе на сайте РЭК: http://www.recko.ru/dokumentyi/protokolyi_zasedaniya_pravleniya_rek/ |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10.3 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2 924,548 | 3 125,208 | 3 080,994 | 3 124,305 | 3 309,601 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 1 542,095 | 1 659,695 | 1 671,736 | 84,304 | 1 653,112 |
| в паре* | тыс. Гкал | 50,187 | 55,491 | 88,324 | 84,304 | 81,784 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 491,908 | 1 604,204 | 1 583,412 | 0,000 | 1 571,328 |
| С коллекторов источника в тепловые сети** | тыс. Гкал | 1 378,712 | 1 459,808 | 1 403,551 | 1 492,213 | 1 651,163 |
| в паре | тыс. Гкал | 469,042 | 494,551 | 458,524 | 588,795 | 762,889 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 909,670 | 965,257 | 945,027 | 903,418 | 888,274 |
| Операционные (подконтрольные) расходы*** | тыс. руб. | 341 379 | 325 980 | 368 519 | 452 383 | 548 922 |
| Неподконтрольные расходы*** | тыс. руб. | 81 743 | 86 549 | 94 032 | 163 715 | 115 288 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя*** | тыс. руб. | 499 329 | 555 157 | 742 595 | 861 105 | 901 332 |
| Прибыль*** | тыс. руб. | 46 382 | 12 680 | 2 103 | 311 265 | 28 796 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка*** | тыс. руб. | 968 833 | 980 366 | 1 207 248 | 1 788 467 | 1 594 337 |

* - не регулируемый вид деятельности

** - собственное потребление

*** - в доле на регулируемую деятельность по потребительскому рынку

Таблица 10.4 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии МП «ГУЖКХ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 45,453 | 62,920 | 56,412 | 59,374 | 59,313 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 45,453 | 62,920 | 56,412 | 59,374 | 59,313 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 45,453 | 62,920 | 56,412 | 59,374 | 59,313 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 17 772 | 18 755 | 21 859 | 25 229 | 29 571 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 154 | 22 540 | 15 358 | 16 104 | 21 408 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 43 008 | 52 830 | 48 062 | 53 818 | 54 836 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 63 934 | 94 126 | 85 279 | 95 151 | 105 815 |

Таблица 10.5 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» (ЦТЭЦ) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО " ЭнергоТранзит") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 1 211,119 | 1 184,747 | 1 257,298 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре* | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 0 | 0 | 1 211,119 | 1 184,747 | 1 257,298 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  | 50,683 | 47,898 | 52,381 |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  | 1 160,436 | 1 136,849 | 1 204,917 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  | 374 942 | 393 464 | 539 225 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  | 42 151 | 49 366 | 52 553 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  | 1 198 709 | 1 309 324 | 1 383 154 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  | 122 220 | 149 383 | 107 563 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 1 802 930 | 2 060 176 | 2 067 379 |

Таблица 10.6 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ЗСТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО "КузнецкТеплоСбыт") за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  | 1 467,936 | 1 433,369 | 1 446,948 |
| С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| ЗС ТЭЦ | тыс. Гкал |  |  | 1 411,524 | 1 373,995 | 1 387,635 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| МП ГУ ЖКХ | тыс. Гкал |  |  | 56,412 | 59,374 | 59,313 |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в паре | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  | 255,637 | 267,980 | 258,527 |
| то же в % | % |  |  | 17,4 | 18,7 | 17,9 |
| Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал |  |  | 1 212,298 | 1 165,389 | 1 188,421 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  | 764 846 | 912 493 | 1 030 237 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  | 16 834 | 34 757 | 45 100 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | -380 780 | -518 466 | -637 721 |

Таблица 10.7 –Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 02 (ООО «КузнецкТеплоСбыт») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 21,071 | 27,240 | 25,885 | 25,487 | 27,899 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | - |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 16,942 | 16,942 | 16,942 | 16,942 | 16,942 |
| то же в % | % | 9,0% | 9,3% | 9,9% | 10,0% | 9,2% |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | 66,283 | 66,283 | 66,283 | 66,283 | 66,283 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 165,561 | 182,658 | 171,888 | 168,782 | 183,693 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | - |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс. руб. | 18 199 | 28 324 | 29 783 | 34 675 | 44 930 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс. руб. | 15 | 46 | 43 | 51 | 71 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 4 | 12 | 11 | 13 | 18 |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс. руб. | 18 218 | 28 381 | 29 837 | 34 739 | 45 019 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | 0 | 0 |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 18 218 | 28 381 | 29 837 | 34 739 | 45 019 |

Таблица 10.8 –Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит») за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 31,728 | 37,426 | 35,378 | 35,778 |
| Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | - | 99,257 | 88,135 | 92,241 | 72,974 |
| Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | - | 12,224 | 12,224 | 12,224 | 12,224 |
| то же в % | % | - | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 |
| Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | - | 44,812 | 44,812 | 44,812 | 44,812 |
| то же в % | % | - | 0,451 | 0,508 | 0,486 | 0,614 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | - | 997,950 | 1 027,219 | 997,020 | 1 065,699 |
| Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | - |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс. руб. | - | 85 446 | 53 967 | 69 118 | 67 568 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | - |  |  |  |  |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс. руб. | - | 223 | 218 | 273 | 294 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | - | 56 | 55 | 68 | 74 |
| Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс. руб. | - | 85 725 | 54 240 | 69 459 | 67 936 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | - | 85 725 | 54 240 | 69 459 | 67 936 |

Таблица 10.9 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 01 (АО «Кузнецкая ТЭЦ») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 2 064,741 | 2 151,771 | 2 122,688 | 2 027,489 | 2 042,263 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | 2 064,741 | 2 151,771 | 2 122,688 | 2 027,489 | 2 042,263 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 15,019 | 15,002 | 15,002 | 15,002 | 15,019 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 2 049,722 | 2 136,769 | 2 107,686 | 2 012,487 | 2 027,244 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 295,579 | 295,579 | 295,428 | 295,038 | 295,038 |
| то же в % | тыс. Гкал | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  | 1 754,143 | 1 841,190 | 1 812,258 | 1 717,449 | 1 732,206 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | Вся информация по расходам, учтенным при установлении тарифов, изложена в протоколах РЭК. Протоколы РЭК, содержащие калькуляции/сметы расходов, принятые в расчет тарифов ТСО/ЕТО в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецка за период 202-2024 гг. находятся в открытом доступе на сайте РЭК: http://www.recko.ru/dokumentyi/protokolyi_zasedaniya_pravleniya_rek/ |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10.10 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 03 (ООО «ЭнергоТранзит», ЦТЭЦ) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал |  |  | 1 211,119 | 1 184,747 | 1 257,298 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 15,416 | 16,965 | 18,489 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  | 1 195,704 | 1 167,782 | 1 238,808 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  | 174,796 | 199,677 | 264,751 |
| то же в % | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  |  |  | 1 020,908 | 968,105 | 974,058 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  | 66 052 | 69 314 | 73 562 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  | 625 356 | 759 196 | 868 456 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  | 1 628 262 | 1 811 591 | 1 816 216 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 2 335 398 | 2 646 941 | 2 797 374 |

Таблица 10.11 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 04 (ООО «СибЭнерго») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал |  |  | 91,537 | 84,907 | 86,449 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  | 91,537 | 84,907 | 86,449 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  | 14,236 | 9,669 | 11,777 |
| то же в % | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  |  |  | 77,300 | 75,239 | 74,672 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  | 279 642 | 292 041 | 307 904 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  | 73 630 | 90 500 | 90 262 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  | 103 253 | 117 610 | 121 909 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  | 31 125 | 19 769 | 20 183 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 302 958 | 462 236 | 486 908 |

Таблица 10.12 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 06 (ОАО «РЖД», Котельная ТЧ-15 ст.Новокузнецк-Сортировочный) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал |  |  | 20,061 |  |  |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| то же в % | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 619 | 2 246 | 1 976 | 23 087 | 32 779 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 225 | 1 768 | 2 083 | 6 552 | 7 677 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 71 | 0 | 12 | 20 932 | 20 258 |
| Прибыль | тыс. руб. | 7 962 | 6 301 | 5 974 | 420 | 700 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 52 725 | 63 748 |

Таблица 10.13 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 06 (ОАО «РЖД», Котельная ПМС-2 ст. Абагур-Лесной) за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал |  |  | 1,998 |  |  |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| то же в % | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 639 | 1 739 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 173 | 1 099 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 1 903 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 285 | 2 704 |

Таблица 10.14 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 10 (ООО «ЭнергоТранзит») за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал |  |  | 411,046 | 401,251 | 399,078 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал |  |  | 411,046 | 401,251 | 399,078 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал |  |  | 60,833 | 67,063 | 56,174 |
| то же в % | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) |  |  |  | 350,213 | 334,188 | 342,903 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. |  |  | 541 178 | 686 464 | 731 444 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. |  |  | 214 131 | 128 188 | 169 296 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. |  |  | 362 042 | 411 869 | 522 440 |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  | 130 024 | 139 889 | 216 947 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  |  | 1 148 755 | 1 461 319 | 1 546 264 |

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по всем теплоснабжающим/теплосетевым организациям г. Новокузнецка, которые опубликовали данные и содержат данные, сформированные службами ТСО и опубликованные на сайте ФАС России.

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения, в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154, данный раздел содержит описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В следующей таблице приведены основные технико-экономические показатели деятельности за 2023-2024 гг. организаций г. Новокузнецка (по всем видам деятельности).

Таблица 10.15 – Основные технико-экономические показатели деятельности организаций в г. Новокузнецке в 2023-2024 гг.

| № | Наименование | Ед. изм. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению) |  | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  | ООО "НТК" |  | ООО "НТК" |  |
|  | Период |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 024 |  | Изменения в 2024 относительно 2023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более |  | Передача. ТЭ |  | Передача. ТЭ |  | Производство. ТН (хим.очищенная вода) |  | Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более; Сбыт. ТЭ |  | Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более; Производство ТН; Сбыт. ТЭ |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  | Передача. ТЭ; Сбыт. ТЭ |  | Передача. ТЭ |  | Передача. ТЭ |  |
|  | ЦСТ |  | ТЭ ЗС ТЭЦ - филиала АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | Передача ТЭ по сетям цеха Теплогазоснабжения |  | Передача ТЭ в контуре ООО "ЭнергоТранзит" |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - (г.Югра, г.Безовский, Промышленновский МО, г. Новокузнецк, Прокопьевский МО) |  | - (г. Новакузнецк) |  | контур теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит" |  | контур теплоснабжения ООО"КузнецкТеплоСбыт" |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 1 137 660 |  | 14 562 |  | 35 118 |  | 77 670 |  | 2 387 384 |  | 2 515 063 |  | 127 679 | 5,3% | 18 405 |  | 1 830 126 |  | 128 153 |  | 131 409 |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс.руб. | 1 490 389 |  | 28 949 |  | 57 883 |  | 76 771 |  | 3 040 050 |  | 3 495 303 |  | 455 253 | 15,0% | 119 403 |  | 2 320 649 |  | 114 540 |  | 53 824 |  |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 912 493 |  | 6 845 |  | 274 |  |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива | тыс.руб. | 698 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 824 418 |  | 1 122 668 |  | 298 250 | 36% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 378 |  | 8 991 |  | 613 | 7% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5,60 |  | 5,20 |  | 0 | -7% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 302 |  | 4 497 |  | 195 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Торги/аукционы |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Объем | тонна | 13 841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.2.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5,85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.2.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.2.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.3. | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Объем | тонна | 12,36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 548,00 |  | 981,96 |  | 434 | 79% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.3.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 17,15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23,66 |  | 28,69 |  | 5 | 21% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.3.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 427 |  | 786 |  | 359 | 84% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.3.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | - |  | Торги/аукцион |  | Торги/аукцион |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.4. | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. | Объем | тонна | 310 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 418 711 |  | 452 161 |  | 33 450 | 8% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.4.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 1,35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,76 |  | 2,26 |  | 0 | 28% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.4.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 94 849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 914 |  | 20 577 |  | -337 | -2% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.4.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | - |  | Торги/аукцион |  | Торги/аукцион |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.2.4. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. | Объем | тонна | 218 827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.4.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0,47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.4.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.4.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 19 182 |  | 88 |  | 177 |  | 24 278 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 6 736 |  | 0 |  | 11 629 |  | 7 324 |  |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,2 |  | 5,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - | - | 4,4 |  | 0,0 |  | 7,3 |  | 7,4 |  |
| 2.3.2 | Объем приобретения ЭЭ | тыс. кВт*ч | 7 527 |  | 35 |  | 79 |  | 4 661 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 1 523 |  | 0 |  | 1 588 |  | 993 |  |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 2 791 |  | 0 |  | 10 |  | 24 |  |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 3 403 |  | 0 |  | 0 |  | 9 142 |  | 0 |  | 21 946 |  | 21 946 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в т.ч.: | тыс.руб. | 123 871 |  | 1 970 |  | 10 610 |  | 16 161 |  | 362 707 |  | 400 381 |  | 37 674 | 10% | 36 143 |  | 0 |  | 15 317 |  | 11 784 |  |
| 2.6.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 93 781 |  | 1 495 |  | 8 026 |  | 12 236 |  | 275 149 |  | 303 379 |  | 28 230 | 10% | 27 717 |  | 0 |  | 11 764 |  | 9 051 |  |
| 2.6.2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 30 090 |  | 475 |  | 2 583 |  | 3 926 |  | 87 558 |  | 97 002 |  | 9 444 | 11% | 8 426 |  | 0 |  | 3 553 |  | 2 733 |  |
| 2.7. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 8 400 |  | 41 208 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.7.1. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 6 442 |  | 30 468 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.7.2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 1 958 |  | 10 740 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 41 696 |  | 525 |  | 1 209 |  | 4 901 |  | 125 824 |  | 119 117 |  | -6 707 | -5% | 6 808 |  | 11 |  | 1 160 |  | 578 |  |
| 2.8.1. | Расходы на амортизацию основных средств | тыс.руб. | 41 696 |  | 525 |  | 1 209 |  | 4 901 |  | 0 |  | 119 117 |  | 119 117 | 100% | 6 808 |  | 11 |  | 1 160 |  | 299 |  |
| 2.8.2. | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 279 |  |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  | -32 | -100% | 0 |  | 1 917 |  | 5 729 |  | 10 179 |  |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 680 |  | 20 864 |  | 9 187 |  |
| 2.10.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.10.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.11. | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 24 421 |  | 16 152 |  | 10 645 |  |
| 2.11.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 393 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.11.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.12. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс.руб. | 165 086 |  | 2 937 |  | 10 534 |  | 8 287 |  | 333 838 |  | 362 540 |  | 28 702 | 9% | 0 |  | 0 |  | 35 164 |  | 2 725 |  |
| 2.12.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | - | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует |  | есть |  | есть |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует |  |
| 2.13. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс.руб. | 438 374 |  | 23 428 |  | 35 353 |  | 14 002 |  | 1 423 905 |  | 1 468 651 |  | 44 746 | 3% | 58 525 |  | 1 339 919 |  | 1 670 |  | 1 104 |  |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -352 729 |  | -14 387 |  | -22 765 |  | 899 |  | -652 666 |  | -983 858 |  | -331 192 | 51% | 0 |  | -518 466 |  | 13 613 |  | 77 585 |  |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | -352 729 |  | -14 387 |  | -22 765 |  | 899 |  | -67 052 |  | -459 090 |  | -392 038 | 585% | -100 998 |  | 34 757 |  | 13 613 |  | 77 585 |  |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | 13 611 |  | 5 454 |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31 260 |  | 174 086 |  | 142 826 | 457% | 0 |  | -3 754 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31 260 |  | -5 079 |  | -36 339 | -116% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54 678 |  | 27 213 |  | -27 465 | -50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -23 418 |  | -32 292 |  | -8 874 | 38% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 179 165 |  | 179 165 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | - | - |  | - |  | - |  | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=542b4ac7-aa34-4246-9318-ab09d5f1a75e |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8271732b-d14d-4e7b-b357-4ba04cdc92d0 |  |  |  | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9aea6bde-250c-4f44-8516-f66278f660e4 |  | https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=edbadf52-ff70-4c9a-ad08-53ec6b063f80 |  | https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=edbadf52-ff70-4c9a-ad08-53ec6b063f80 |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1 307,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 890,00 |  | 890,00 |  | 0 | 0% | 3,94 |  | 590,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7.1 | отдельно по источникам в г. Новокузнецке | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Артышта ШЧ | 1,40 | с коллекторов ЗС ТЭЦ | 569,29 | - | - | - | - |
| 7.2 |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Абагур-Лесной | 0,77 | с коллекторов газовых котельных | 20,80 | - | - | - | - |
| 7.3 |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Новокузнецк -Соортировочный | 12,68 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Бирюлинская | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Юрга | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Промышленная ЭЧ и РСП | 8,22 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 727,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 933,14 |  | 890,60 |  | -43 | -5% | 23,62 |  | 596,34 |  | 25,58 |  | 56,30 |  |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 3 119,29 |  | 903,42 |  | 1 176,84 |  | 8 191,03 |  | 2 027,49 |  | 1 860,88 |  | -167 | -8% | 37,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 1 433,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 1 542,78 |  | 168,78 |  | 997,02 |  | 5 538,77 |  | 1 999,19 |  | 1 845,86 |  | -153 | -8% | 34,08 |  | 1 165,39 |  | 1 172,27 |  | 196,86 |  |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 1 542,78 |  | 168,78 |  | 997,02 |  | 5 538,77 |  | 997,14 |  | 866,43 |  | -131 | -13% | 29,09 |  | 271,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 109,69 |  | 751,40 |  | 642 | 585% | 29,09 |  | 271,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 596,74 |  | 376,46 |  | -220 | -37% | 0,00 |  | 893,64 |  | 1 172,27 |  | 196,86 |  |
| 10.3. | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 405,00 |  | 602,97 |  | 198 | 49% | 4,99 |  | 894,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 3,35 |  | 254,49 |  | 4,46 |  | 0,35 |  |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал/год | 0,00 |  | 25,49 |  | 15,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 3,35 |  | 267,98 |  | 4,46 |  | 0,35 |  |
| - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 98,0 |  | 2,0 |  | 10,0 |  | 16,0 |  | 256,9 |  | 487,0 |  | 230 | 90% | 166,0 |  | 0,0 |  | 27,0 |  | 31,0 |  |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 166,8 |  | 0,0 |  | -167 | -100% | 29,0 |  | 40,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у.т./Гкал | 168,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 166,80 |  | 167 | 100% | 213,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15.1 | отдельно по источникам в г. Новокузнецке | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Артышта ШЧ | 219,50 | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Абагур-Лесной | 211,50 | - | - | - | - | - | - |
| 15.3 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Новокузнецк -Соортировочный | 174,30 | - | - | - | - | - | - |
| 15.4 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Промышленная ЭЧ | 218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 15.5 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Бирюлинская | 222,50 | - | - | - | - | - | - |
| 15.7 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Юрга | 227,20 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. ст.Промышленная РСП | 218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у.т./Гкал | 168,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 157,23 |  | 166,65 |  | 9 | 6% | 213,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 16.1 | отдельно по источникам в г. Новокузнецке | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Артышта ШЧ | 219,50 | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Абагур-Лесной | 211,50 | - | - | - | - | - | - |
| 16.3 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Новокузнецк -Соортировочный | 174,30 | - | - | - | - | - | - |
| 16.4 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Промышленная ЭЧ | 218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 16.5 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Бирюлинская | 222,50 | - | - | - | - | - | - |
| 16.7 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. Юрга | 227,20 | - | - | - | - | - | - |
| 16.8 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | кот. ст.Промышленная РСП | 218,00 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0 | 0% | 0,04 |  | 0,00 |  | 1,35 |  | 5,04 |  |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,25 |  | 4,01 |  | 0 | -6% | 0,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм. | 12 |  | 12 |  | 14 |  | 23 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО "Сибэнерго" |  | ООО "Сибэнерго" |  | ООО "Теплоснаб" |  | МП "ГУЖКХ" |  | АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 023 |  | 2 024 |  | Изменения в 2024 относительно 2023 |  | 2 023 |  | 2 024 |  | Изменения в 2024 относительно 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Передача. ТЭ; Сбыт. ТЭ |  | Передача. ТЭ |  | Передача. ТЭ |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  | Передача. ТЭ; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  | Передача. ТЭ; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | ЦСТ |  | г. Новокузнецк, Новокузнецкий МО |  | г. Новокузнецк, Новокузнецкий МО |  | г. Новакузнецк |  | г. Новокузнецк |  | МТСК (КТСР) |  | МТСК (контур КузТЭЦ) |  |  |  | МТСК (ЗТСР) |  | МТСК (контур ЗС ТЭЦ) |  |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 432 799 |  | 3 365 |  | 25 687 |  | 95 479 |  | 959 552 |  | 1 026 751 |  | 67 199 | 7% | 515 677 |  | 543 085 |  | 27 408 | 5% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс.руб. | 522 695 |  | 1 823 |  | 25 685 |  | 94 298 |  | 878 250 |  | 968 794 |  | 90 544 | 10% | 333 020 |  | 303 583 |  | -29 436 | -9% |
| 2.1. | Расходы на приобретаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 |  | 908 |  | 4 622 |  | 0 |  | 345 933 |  | 369 446 |  | 23 513 | 7% | 118 269 |  | 119 492 |  | 1 223 | 1% |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива | тыс.руб. | 54 079 |  | 0 |  | 4 622 |  | 48 350 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 458 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 496 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | Прямые договоры без торгов |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.1. | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7,55 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40,85 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | Прямые договоры без торгов |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.4. | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. | Объем | тонна | 26 057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 13 631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.4. | Способ приобретения | x | Торги/аукционы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.4. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. | Объем | тонна | 0 |  | 0 |  | 4,34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 1 041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на приобретаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 34 039 |  | 0 |  | 1 377 |  | 4 573 |  | 96 816 |  | 101 558 |  | 4 742 | 5% | 43 411 |  | 45 439 |  | 2 028 | 5% |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 5,4 |  | 0,0 |  | 7,0 |  | 6,3 |  | 4,5 |  | 4,7 |  | 0 | 5% | 4,6 |  | 4,8 |  | 0 | 4% |
| 2.3.2 | Объем приобретения ЭЭ | тыс. кВт*ч | 6 286 |  | 0 |  | 197 |  | 727 |  | 21 502 |  | 21 476 |  | -26 | 0% | 9 496 |  | 9 514 |  | 18 | 0% |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 6 457 |  | 0 |  | 12 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 726 |  | 0 |  | 0 |  | 441 |  | 0 |  | 15 |  | 15 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% |
| 2.6. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в т.ч.: | тыс.руб. | 140 640 |  | 0 |  | 2 930 |  | 12 453 |  | 113 990 |  | 142 136 |  | 28 146 | 25% | 45 939 |  | 47 383 |  | 1 444 | 3% |
| 2.6.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 106 034 |  | 0 |  | 2 250 |  | 9 565 |  | 88 283 |  | 109 945 |  | 21 662 | 25% | 35 546 |  | 36 587 |  | 1 041 | 3% |
| 2.6.2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 34 606 |  | 0 |  | 680 |  | 2 889 |  | 25 707 |  | 32 192 |  | 6 485 | 25% | 10 393 |  | 10 796 |  | 403 | 4% |
| 2.7. | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП, в т.ч.: | тыс.руб. | 8 153 |  | 0 |  | 5 066 |  | 7 325 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.7.1. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 6 276 |  | 0 |  | 3 891 |  | 5 617 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.7.2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда АУП | тыс.руб. | 1 878 |  | 0 |  | 1 175 |  | 1 708 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.8. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 2 527 |  | 0 |  | 212 |  | 9 342 |  | 74 844 |  | 107 333 |  | 32 489 | 43% | 68 120 |  | 36 587 |  | -31 533 | -46% |
| 2.8.1. | Расходы на амортизацию основных средств | тыс.руб. | 2 527 |  | 0 |  | 212 |  | 9 342 |  | 0 |  | 60 132 |  | 60 132 | 100% | 0 |  | 36 303 |  | 36 303 | 100% |
| 2.8.2. | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47 201 |  | 47 201 | 100% | 0 |  | 284 |  | 284 | 100% |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 9 650 |  | 212 |  | 25 |  | 216 |  | 739 |  | 1 019 |  | 280 | 38% | 1 |  | 1 |  | 0 | 35% |
| 2.10. | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 195 086 |  | 684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.10.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.10.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.11. | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс.руб. | 13 458 |  | 0 |  | 0 |  | 1 233 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.11.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.11.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.12. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс.руб. | 51 934 |  | 0 |  | 1 616 |  | 4 078 |  | 102 110 |  | 117 144 |  | 15 034 | 15% | 17 963 |  | 26 312 |  | 8 349 | 46% |
| 2.12.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | - | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует |  | отсутствует |  | есть |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  |
| 2.13. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс.руб. | 5 946 |  | 20 |  | 9 824 |  | 6 284 |  | 143 818 |  | 130 143 |  | -13 675 | -10% | 39 317 |  | 28 369 |  | -10 948 | -28% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -89 896 |  | 1 542 |  | 2 |  | 1 180 |  | 81 302 |  | 57 957 |  | -23 345 | -29% | 182 658 |  | 239 502 |  | 56 844 | 31% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс.руб. | -89 896 |  | 1 542 |  | 2 |  | 2 |  | 909 742 |  | -34 995 406 |  | -35 905 148 | -3947% | 909 742 |  | -34 995 406 |  | -35 905 148 | -3947% |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1 707 |  | 0 |  | 28 954 |  | 28 954 | 100% | 0 |  | 20 272 |  | 20 272 | 100% |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 425 |  | 0 |  | 28 954 |  | 28 954 | 100% | 0 |  | 19 585 |  | 19 585 | 100% |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 963 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 687 |  | 687 | 100% |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1 538 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | - | https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=ba18e1a6-b522-44d9-a934-b95fe7d6c795 |  | https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=ba18e1a6-b522-44d9-a934-b95fe7d6c795 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0a747c6a-95b6-403c-86e5-1a07019438c3 |  | https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=97f8e5f1-a960-43c8-983e-8adba64311a7 |  | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d55aa539-8bd5-4e6d-b369-e4ab7b2fd1df |  |  |  | - |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d55aa539-8bd5-4e6d-b369-e4ab7b2fd1df |  |  |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 84,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 7.4 | отдельно по источникам в г. Новокузнецке | Гкал/ч | Котельная посёлка Притомский | 31,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 |  | Гкал/ч | Котельная № 1 посёлка Абагур-Лесной | 6,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 |  | Гкал/ч | Котельная № 2 посёлка Абагур-Лесной | 6,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 |  | Гкал/ч | Котельная № 3 посёлка Абагур-Лесной | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 |  | Гкал/ч | Котельная № 1 разъезд-Абагуровский | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10 |  | Гкал/ч | Котельная № 2 разъезд-Абагуровский | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.11 |  | Гкал/ч | Котельная посёлка Листвяги | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.12 |  | Гкал/ч | Котельная № 6 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.13 |  | Гкал/ч | Котельная № 32 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.15 |  | Гкал/ч | ОРК "Таргай" | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.16 |  | Гкал/ч | Котельная "РТРС" | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.17 |  | Гкал/ч | Котельная станции Полосухинская | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 3 265,00 |  | 1,16 |  | 21,61 |  | 20,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 84,98 |  | 0,00 |  | 21,61 |  | 60,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией ТЭ в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 351,31 |  | 0,00 |  | -351 | -100% | 137,92 |  | 0,00 |  | -138 | -100% |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 75,23 |  | 0,00 |  | 53,04 |  | 59,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 17,57 |  | 0,00 |  | 53,04 |  | 59,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 10.3. | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 17,34 |  | 0,00 |  | 4,44 |  | 0,00 |  | 295,04 |  | 295,04 |  | 0 | 0% | 126,97 |  | 126,87 |  | 0 | 0% |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал/год | 9,74 |  | 0,44 |  | 4,44 |  | 0,00 |  | 351,31 |  | 348,07 |  | -3 | -1% | 137,92 |  | 126,87 |  | -11 | -8% |
| - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 238,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 12,5 |  | 0,0 |  | 206,0 |  | 206 | 100% | 0,0 |  | 206,4 |  | 206 | 100% |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 8,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 5,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - | - | 0,0 |  | 0,0 |  | - | - |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у.т./Гкал | 223,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 157,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 16. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам ТЭ (в зависимости о т показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у.т./Гкал | 211,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 211,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 16.1 | отдельно по источникам в г. Новокузнецке | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | Котельная Авиаторов, 56А | 146,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 |  | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | Котельная Авиаторов, 1-В | 158,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 83,56 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,00 |  | 0 | -100% | 0,01 |  | 0,00 |  | 0 | -100% |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 2,22 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории г. Новокузнецка, является Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (далее РЭК Кузбасса). Ранее эти функции выполняла Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее – РЭК КО), но Постановлением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 24.12.2019 г. №91-пг Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области была переименована в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса. Далее постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 №142 было утверждено Положение о Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…» настоящий раздел содержит описание цен и тарифов, установленных с учетом последних трех лет (2023-2025 гг.). Кроме того, для оценки изменений тарифов с момента предыдущей актуализации схемы справочно приведены данные о тарифах, действовавших в 2017-2022 г., а также тарифы на 2026 г.

  - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)

На территории г. Новокузнецка тарифы в сфере теплоснабжения действовали в 2017-2026 гг. для 8-23 регулируемой организации, при этом число ТСО в 2026 г. относительно 2025 г. сократилось на 2 (до 8 ТСО).

С момента утверждения актуализации схемы на 2026 г. были отмечены следующие изменения в утвержденных ценах (тарифах):

Тарифы на тепловую энергию

В целом по тарифам на тепловую энергию в г. Новокузнецке можно сделать следующие выводы:

    - Тарифы:

    - на 2026 г. из перечня ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию, исключена ООО «СибЭнерго», кроме того:

      - для АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 01.01.02026 г. не установлены тарифы на ТЭ отпускаемую по сетям АО "Кузбассэнерго";

      - для ООО «ЭнергоТранзит» с 2026 г. установлены тарифы на ТЭ с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ", при этом не установлены тарифы на ТЭ для компенсации потерь.

    - Максимальный темп роста тарифов:

    - в конце 2025 г. изменились тарифы:

      - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов с коллекторов ТЭЦ - на 32,5% с 01.11.2025, реализации от ТЭЦ – на 25,5% с 01.11.2025.

    - в 2026 г.:

      - с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога), при этом по одной ТСО отмечено снижение или значительный рост тарифов:

  - ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, а с 2026 г. - для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032) снижение тарифа реализации на 11,7%, снижение тарифа с коллекторов – на 15,4%;

  - ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО от котельных) рост тарифа на 24,1%.

      - с 01.10.2026 г. по отдельным ТСО рост тарифов был в пределах 11,5%, однако по большинству организаций отмечен более значительные темпы роста:

  - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на ТЭ от котельных для компенсации потерь – на 98,7%, тарифов с коллекторов источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» – на 79,0%, тарифа реализации в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 – на 19,8%;

  - АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов на 79,0%;

  - ПАО «ЕВРАЗ» рост тарифа с коллекторов на 26,0%, тарифа для конечных потребителей – на 25,1%;

  - ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 26,2%, тарифа реализации – на 24,0%.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Количество организаций, для которых установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, в 2026 г. относительно 2025 г. снизилось с 6 до 4 ТСО.

    - Тарифы:

    - в конце 2025 г. для ООО «НТК» с 01.11.2025 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ по новой зоне - от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от немуниципальных сетей).

    - в 2026 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не установлены, при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на услуги по передаче тепла с 01.01.2026 г. утратили силу. При этом для ООО «НТК» с 01.01.2026 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от муниципальных сетей).

    - Максимальный темп изменения тарифов:

    - в 2026 г.:

      - с 01.01.2026 г. тарифы большинства ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.07.2025 г., но по одной ТСО отмечено снижение тарифа:

      - ПАО "ЕВРАЗ" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – снижение на 35,8%.

      - с 01.07.2025 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 15,1%, но по одной ТСО отмечены более значительные изменения:

      - ООО "НТК" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – рост на 316,5%, ТЭ, реализуемой ООО «Кузнецктеплосбыт» - рост на 22,2%.

Тарифы на теплоноситель

Количество организаций, для которых установлены тарифы на теплоноситель в 2026 г. относительно 2025 г. сократилось с 4 до 3 ТСО.

    - Тарифы:

    - в 2026 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций не установлены. Для действующих с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для ООО «СибЭнерго». Кроме того, для ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы на ТН в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".

    - Максимальный темп роста тарифов:

  - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - рост на 11,7%.

    - в 2026 г.:

      - с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога);

      - с 01.10.2026  г. тарифы в основном установлены в пределах 13,4%, но для следующих ТСО (вида теплоносителя) тарифы установлены с более высокими темпами роста:

  - ПАО «ЕВРАЗ» - рост на 15,0%;

  - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на теплоноситель от ЦТЭЦ (химочищенная вода) – на 15,0%.

Тарифы на ГВС в открытых системах

Количество организаций, для которых установлены тарифы на теплоноситель 2019-2025 г. оставалось неизменным, но в 2026 г. сократилось с 6 до 5 ТСО.

    - Тарифы:

    - в конце 2025 г. изменились тарифы:

      - ООО «ЭнергоТранзит» для потребителей от ТЭЦ с 01.11.2025 г. – рост тарифов составил 24,6-24,7% за счет роста компонента на ТЭ на 25,5%.

    - в 2026 г.:

      - АО «Кузнецкая ТЭЦ» - с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для потребителей, которые получают ТЭ не на коллекторах КТЭЦ;

      - ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".

    - Максимальный темп роста тарифов:

    - в конце 2025 г. изменились тарифы:

      - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов с коллекторов ТЭЦ - на 32,5% с 01.11.2025, реализации от ТЭЦ – на 25,5% с 01.11.2025.

    - в 2026 г.:

      - на 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО кроме ООО «ЭнергоТранзит» не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. При этом тарифы ООО «ЭнергоТранзит» (в системах теплоснабжения N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032) на 1 п/г 2026 г. снизились на 8,1-9,8% в связи со сокращением компонента на теплоэнергию на 11,7%;

      - на 2 п/г 2026 г. для ОАО «РЖД» тарифы были установлены с ростом в пределах 10,2%. По остальным ТСО темпы роста были более значительные:

  - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (для потребителей с коллекторов) – рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%);

  - ООО «ЭнергоТранзит»:

        - для потребителей в СТ N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032 рост на 17,4-17,7% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 4,5%, компонент на теплоэнергию – рост на 19,8%);

        - для потребителей с коллекторов КТЭЦ рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%).

  - ПАО «ЕВРАЗ» - рост тарифа на 23,1-23,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 25,1%);

  - ООО «КузнецкТеплоСбыт»- рост тарифа на 23,0-23,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 24,0%).

Плата за подключение к системе теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы на 2026 г. в г. Новокузнецке установлена плата за подключение к системе теплоснабжения для одной организаций в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки (без ограничения подключаемой нагрузки потребителей):

    - ОО «НТК».

В индивидуальном порядке плата за подключение к системам теплоснабжения с момента предыдущей актуализации схемы на 2026 г. установлена для ООО «НТК» и ООО "ЭнергоТранзит".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

С момента предыдущей актуализации схемы на 2026 г. (в том числе на 2026 г.) в г. Новокузнецке плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов)

На территории г. Новокузнецка в 2017 г. тарифы в сфере теплоснабжения действовали для 23 регулируемой организации в сфере теплоснабжения, в 2018 г. число организаций сократилось до 22, в 2019 г. - до 20, в 2020-2022 гг. сократилось до 13, в 2023-2025 гг. до 10, в 2026 г. – до 8.

Организации, имеющие действующие тарифы в сфере теплоснабжения в 2017-2026 гг., приведены в следующей таблице:

Таблица 11.1 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.

| № | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | АО "Евразруда" Абагурский филиал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | АО "Межрегиональная теплосетевая компания" | 1 | 1 | до 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | до 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ООО "Мечта-НК" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ООО "НТК" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ООО "Сибэнерго" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ООО "Теплоснаб" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 28.11 | 0 |
| 15 | МКП "Центральная ТЭЦ"(до 2018 г. - ООО "Центральная ТЭЦ") | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ООО "Шахта "Юбилейная" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ООО "ЭнергоСеть" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" | с 22.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ООО "ЮжГ" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ООО ТК "Садовая" | с 03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области | 1 | до 28.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МП "ГУЖКХ" | 0 | с 20.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ООО "НКХП" (Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов) | до 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ООО "Водоканал" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | АО "Кузбассэнерго" | 0 | 0 | с 19.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | ООО "Независимая служба аварийных комиссаров" | 0 | 0 | 0 | 0 | с 30.04 | до 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 23 | 22 | 20 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 |

    - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующих таблицах приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на отпущенную тепловую энергию и количестве отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности каждой из ЕТО г. Новокузнецка, а также средневзвешенный тариф от ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).

Данные о средних тарифах и объемах отпуска приняты в соответствии с протоколами заседаний РЭК КО/РЭК Кузбасса об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.

Средневзвешенный тариф от ЕТО в г. Новокузнецке рассчитан в соответствии с формулой, приведенной в Методических указаниях.

Перечень ЕТО г. Новокузнецка, определенных в Схеме теплоснабжения при ее актуализациях до 2025 г., а также примечания по деятельности ТСО и установленных для нее тарифах на тепловую энергию приведен в следующей таблице:

Таблица 11.2 – Таблица П20.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО на 2024 | № ЕТО на 2023 | № ЕТО на 2018- 2022 | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 1 196 | 1 274 | 1 373 | 1 424 | 1 486 | 1 704 | 1 741 |
| 02 | 02 | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 1 063 | 1 166 | 1 208 | 1 258 | 1 516 | 1 988 | 2 096 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ) | 1 534 | 1 589 | 1 677 | 1 744 | 1 891 | 2 202 | 2 329 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров») | - | - | - | 2 175 | 2 315 | - | - |
| 04 | 04 | 04 | ООО «Сибэнерго» | 1 737 | 2 051 | 2 243 | 2 346 | 3 036 | 4 600 | 4 880 |
| 05 | 05 | 05 | АО «Евразруда»* | 1 182 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная на ст. Новокузнецк-Восточный) | 1 442 | 1 543 | 1 676 | -* | -* | -* | -* |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный) | 1 442 | 1 543 | 1 676 | 1 746 | 1 808 | 2 060 | 2 153 |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино) | 1 442 | 1 543 | 1 676 | 1 746 | -* | -* | -* |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельные на ст. Новокузнецк через сети ООО "СибЭнерго") | -* | -* | 2 376 | 2 467 | 2 561 | 2 921 | 3 060 |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) | 1 780 | 1 871 | 1 984 | 2 071 | 2 145 | 2 396 | 2 510 |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) (через сети ООО "СибЭнерго") | -* | -* | 2 684 | 2 796 | 2 902 | 2 921 | 3 421 |
| 07 | 07 | 07 | ООО ТК «Садовая»* | 946 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 09 | -09 | 09 | ООО «Разрез Бунгурский-Северный»* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10 | 10 | не ЕТО | ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных) | -** | -** | -** | -** | -** | 3 222 | 3 409 |
| не ЕТО | не ЕТО | 08 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»* | -* | -* | -* | -* | -* | -** | -** |

* - теплоснабжающие организации, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы).

** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Таблица 11.3 – Таблица П20.2. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| № ЕТО на 2024 | № ЕТО на 2023 | № ЕТО на 2018- 2022 | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 1 869,5 | 1 854,3 | 1 665,5 | 1 665,5 | 1 665,5 | 1 615,5 | 1 616,2 |
| 02 | 02 | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | 1 273,8 | 1 264,5 | 1 263,5 | 1 273,0 | 1 269,1 | 1 221,6 | 1 235,6 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ) | 1 244,3 | 1 181,5 | 1 184,1 | 1 023,1 | 1 023,1 | 1 001,9 | 1 000,9 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров») | - | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 04 | 04 | 04 | ООО «Сибэнерго» | 578,1 | 571,2 | 571,2 | 502,5 | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| 05 | 05 | 05 | АО «Евразруда»* | 158,8 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная на ст. Новокузнецк-Восточный) | 2,3 | 2,3 | 2,0 | -* | -* | -* | -* |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный) |  |  |  | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,6 |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино) |  |  |  |  | -* | -* | -* |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельные на ст. Новокузнецк через сети ООО "СибЭнерго") | - | - | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) | 2,4 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) (через сети ООО "СибЭнерго") | - | - | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 07 | 07 | 07 | ООО ТК «Садовая»* | 27,5 | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 09 | 09 | 09 | ООО «Разрез Бунгурский-Северный»* | -* | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| 10 | 10 | не ЕТО | ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных) | -** | -** | -** | -** | -** | 378,0 | 378,0 |
| не ЕТО | не ЕТО | 08 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»* | -* | -* | -* | -* | -* | -** | -** |
|  |  |  | ИТОГО | 5 157 | 4 875 | 4 691 | 4 475 | 4 051 | 4 306 | 4 320 |

* - теплоснабжающие организации, которые поставляют тепловую энергию по ценам (тарифам), определяемым договорами, заключенными по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы).

** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Рисунок 11.1 – Рисунок П20.1 Тарифы на тепловую энергию (с НДС) в поселении г. Новокузнецк

Таблица 11.4 – Таблица П20.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новокузнецк | 1 304 | 1 414 | 1 513 | 1 555 | 1 632 | 2 091 | 2 187 |

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, здесь и далее отражены изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее – РЭК КО)/Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса), зафиксированные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (за 2025 г.). Кроме того, приведены данные о тарифах, утвержденных на 2017-2024 гг. и на 2026 г.

На территории г. Новокузнецка в период 2017-2026 гг. тарифы на тепловую энергию были установлены для 6-16 организаций (в зависимости от года):

Таблица 11.5 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию

| № | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | АО "Евразруда" Абагурский филиал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ОАО «РЖД» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ООО "Мечта-НК" | 1 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" | 1 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ООО "Сибэнерго" | с 01.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | МКП "Центральная ТЭЦ"(до 2018 г. - ООО "Центральная ТЭЦ") | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" | 0 | с 04.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация" | 1* | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ООО ТК "Садовая" | с 03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области | 1 | до 28.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МП "ГУЖКХ" | 0 | с 20.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ООО "НКХП" (Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов) | до 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ООО "Водоканал" | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 15 | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»).

Утвержденные тарифы на тепловую энергию за 2017-2019 гг., на 2020-2023 гг. и на 2024-2026 гг. представлены в следующих таблицах.

Таблица 11.6 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.

| № | Наименование | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, зона теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ) |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 455,36 | - | 473,12 | 3,9% | 473,12 | - | 493,94 | 4,4% | 493,94 | - | 513,70 | 4,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 537,32 | - | 558,28 | 3,9% | 558,28 | - | 582,85 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  | Реализация ТЭ конечным потребителям |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 492,99 | - | 512,21 | 3,9% | 512,21 | - | 534,75 | 4,4% | 534,75 | - | 559,41 | 4,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 581,73 | - | 604,41 | 3,9% | 604,41 | - | 631,01 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №628 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №397 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, зона теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ (для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная") |  |  |  |  |  |  |  | Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ (для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная")) |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  | Реализация ТЭ |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 689,64 | - | 741,05 | 7,5% | 741,05 | - | 773,73 | 4,4% | 773,73 | - | 826,13 | 6,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 813,77 | - | 874,44 | 7,5% | 874,44 | - | 913,00 | 4,4% | 928,48 | 1,7% | 991,36 | 6,8% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №628 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №608 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, узел теплоснабжения - паровоздуходувная станция |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (пар от 2,5 до 7,0 кг/см2), руб./Гкал | 425,36 | - | 441,95 | 3,9% | 441,95 | - | 461,40 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №628 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2 | ОАО "Евразруда" (Абагурский филиал, г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (пар от 1,2 до 2,5 кг/см2), руб./Гкал | 1 130,06 | - | 1 158,79 | 2,5% | 1 158,79 | - | 1 205,82 | 4,1% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.10.2016 №205 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 645,79 | - | 684,28 | 6,0% | 684,28 | - | 713,03 | 4,2% | 713,03 | - | 742,62 | 4,1% |
|  | - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал | 607,02 | - | 643,20 | 6,0% | 643,20 | - | 670,23 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | 619,94 | - | 656,89 | 6,0% | 656,89 | - | 684,49 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | - пар от 7,0 до 13,0 кг/см2, руб./Гкал | 640,61 | - | 678,79 | 6,0% | 678,79 | - | 707,31 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | - пар свыше 13,0 кг/см2, руб./Гкал | 645,82 | - | 684,31 | 6,0% | 684,31 | - | 713,06 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 678,11 | - | 718,52 | 6,0% | 718,52 | - | 748,71 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к сетям МП НГО "Сибирская сбытовая компания" (до 21.09.2017) |  | г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к муниципальным сетям (Центральный, Кузнецкий районы) (с 22.09.2017 до 29.11.2017) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 134,35 | -7,2% | 1 173,69 | 3,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 338,53 | -7,2% | 1 384,95 | 3,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к сетям ООО "Тепловые сети Новокузнецка" (до 29.11.2017) |  |  | г. Новокузнецк, конечные потребители (с 30.11.2017) |  |  |  |  | г. Новокузнецк, потребители, присоединенные к сетям ООО "Тепловые сети Новокузнецка" |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 993,95 | - | 1 033,29 (до 29.11), 1 209,39 (с 30.11) | 4,0% до 29.11, 21,8% с 30.11. | 1 209,39 | - | 1 209,39 | - | 1 209,39 | - | 1 354,54 | 12,0% |
|  | - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал | 934,15 | - | 971,13 | 4,0% | 971,13 | - | 1 013,86 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | 954,16 | - | 991,93 | 4,0% | 991,93 | - | 1 035,57 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | - пар от 7,0 до 13,0 кг/см2, руб./Гкал | 985,98 | - | 1 025,01 | 4,0% | 1 025,01 | - | 1 070,11 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | - пар свыше 13,0 кг/см2, руб./Гкал | 993,98 | - | 1 033,33 | 4,0% | 1 033,33 | - | 1 078,80 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 043,69 | - | 1 085,00 | 4,0% | 1 085,00 | - | 1 132,74 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 172,86 | - | 1 219,28 (до 29.11), 1 427,08 (с 30.11.) | 4,0% до 29.11, 21,8% с 30.11. | 1 427,08 | - | 1 427,08 | - | 1 451,27 | 1,7% | 1 625,45 | 12,0% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 713,03 | - | 742,62 | 4,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 г. №669 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №589 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 371,41 | - | 1 424,89 | 3,9% | 1 424,89 | - | 1 458,37 | 2,3% | 1 458,37 | - | 1 626,98 | 11,6% |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | 1 356,21 | - | 1 409,12 | 3,9% | 1 409,12 | - | 1 442,23 | 2,3% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 618,26 | - | 1 681,37 | 3,9% | 1 681,37 | - | 1 720,88 | 2,3% | 1 750,04 | 1,7% | 1 952,38 | 11,6% |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | 1 600,35 | - | 1 662,76 | 3,9% | 1 662,76 | - | 1 701,83 | 2,3% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2015 №1003 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №693 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 743,64 (с 15.06) | - | 1 743,64 | - | 1 743,63 | 0,0% | 1 815,71 | 4,1% | 1 815,71 | - | 1 926,18 | 6,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 057,50 (с 15.06) | - | 2 057,50 | - | 2 057,48 | 0,0% | 2 142,54 | 4,1% | 2 142,54 | - | 2 311,42 | 7,9% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 15.06.2017 №85 (на 2017 г.) |  |  |  | Постановление РЭК КО от 20.12.2017 №706 (на 2018-2020 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 414,13 | - | 1 484,55 | 5,0% | 1 472,10 | -0,8% | 1 532,46 | 4,1% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 668,67 | - | 1 751,77 | 5,0% | 1 737,08 | -0,8% | 1 808,30 | 4,1% | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 022,77 | - | 1 022,77 | - | 1 022,77 | - | 1 063,68 | 4,0% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №624 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | Отпуск с коллекторов источника ООО "Стройград" |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 022,77 (с 01.08) | - | 1 022,77 | - | 1 063,68 | 4,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 01.08.2017 №133 |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 960,90 | -3,3% | 998,38 | 3,9% | 998,38 | - | 1 144,71 | 14,7% | 1 144,71 | - | 1 192,17 | 4,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 133,86 | -3,3% | 1 178,08 | 3,9% | 1 178,08 | - | 1 350,76 | 14,7% | 1 373,65 | 1,7% | 1 430,61 | 4,1% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 526,51 | - | 544,10 | 3,3% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №632 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №609 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
| 9 | ООО "Мечта-НК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 764,16 | - | 793,96 | 3,9% | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 901,71 | - | 936,87 | 3,9% | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2016 №601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 200,63 | - | 1 278,37 | 6,5% | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 416,74 | - | 1 508,48 | 6,5% | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 13.12.2016 №464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | Реализация ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 484,55 (с 01.08 до 20.12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | 1 751,77 (с 01.08 до 20.12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 01.08.2017 №131 (на 2017 г.) (утратил силу 20.12.2017) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 054,13 (с 20.12) | - | 1 054,13 | - | 1 337,11 | 26,8% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | - | - | системы теплоснабжения с кодами №4-9, 11-23, 32,33 |  |  |  |  |  | Новоуцзнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 613,70 (с 20.12) | - | 1 613,70 | - | 1 921,30 | 19,1% | 1 921,30 | - | 2 209,50 | 15,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | 1 904,17 (с 20.12) | - | 1 904,17 | - | 2 267,13 | 19,1% | 2 305,56 | 1,7% | 2 651,40 | 15,0% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 19.12.2017 №531 (на 2017-2018 гг.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 12.12.2018 №493 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | г. Новокузнецк, ведомственные котельные (котельная № 19, котельная № 72, котельная Кузнецкая крепость, котельная проф. «Бунгурский», котельная школы № 1, котельная школы № 23, котельная школы № 43, котельная школы № 37, котельная школы № 16, котельная д/с № 123, котельная интерната № 66, котельная ОЛ «Голубь», котельная УПК) |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 5 968,19 (с 28.11) | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №395 (на 2018 г.) |  | - | - | - | - |
| 15 | ООО "Центральная ТЭЦ" (с 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | потребители ООО "ЦТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 135,98 | - | 1 183,69 | 4,2% | 1 183,69 | - | 1 202,30 (до 03.07) | 1,6% (до 03.07) | - | - | - | - |
|  | - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 340,46 | - | 1 396,75 | 4,2% | 1 396,75 | - | 1 418,71 (до 03.07) | 1,6% (до 03.07) | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 972,76 | - | 1 089,49 | 12,0% | 1 089,49 | - | 1 089,49 (до 03.07) | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 987,59 | - | 1 106,10 | 12,0% | 1 106,10 | - | 1 106,1 (до 03.07) 1 110,82 (с 04.07) | 0% до 03.07 0,4% с 04.07 | 1 067,82 | - | 1 095,93 | 2,6% |
|  | - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал | 878,53 | - | 983,95 | 12,0% | 983,95 | - | 1 023,31 (до 03.07) 1 110,82 (с 04.07) | 4,0% до 03.07 12,9% с 04.07 | - | - | - | - |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | 880,33 | - | 985,97 | 12,0% | 985,97 | - | 1 025,41 (до 03.07) 1 110,82 (с 04.07) | 4,0% до 03.07 12,7% с 04.07 | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 165,36 | - | 1 305,20 | 12,0% | 1 305,20 | - | 1 305,20 (до 03.07) - (с 04.07) | - | - | - | - | - |
|  | - пар от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал | 1 036,66 | - | 1 161,06 | 12,0% | 1 161,06 | - | 1 207,51 (до 03.07) - (с 04.07) | 4,0% (до 03.07) | - | - | - | - |
|  | - пар от 2,5 до 7,0 кг/см2, руб./Гкал | 1 038,79 | - | 1 163,44 | 12,0% | 1 163,44 | - | 1 207,98 (до 03.07) - (с 04.07) | 4,0% (до 03.07) | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 08.12.2015 №788 (утратил силу 03.07.2018 по Постановлению РЭК КО от 03.07.2018 №129) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №511 (утратил силу с 01.01.2020 по Постановлению от 20.12.2019 №715) |  |  |  |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 1 536,70 (с 04.07) | - | 1 536,70 | - | 1 653,49 | 7,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 1 813,31 (с 04.07) | - | 1 844,04 | - | 1 984,19 | 7,6% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 03.07.2018 №132 (на 2018 г.) |  | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №547 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |
| 19 | ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ООО Торговый комплекс "Садовая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | 926,71 (с 03.11) | - | 926,71 | - | 965,37 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | 926,71 (с 03.11) | - | 926,71 | - | 965,37 | 4,2% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 02.11.2017 №342 |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 21 | ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 970,28 | - | 1 008,12 | 3,9% | 1 008,12 (до 28.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 970,28 | - | 1 008,12 | 3,9% | 1 008,12 (до 28.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №732 (утратил силу с 28.03.2018) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 23 | МП "ГУЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | Реализация ТЭ |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | Новоильинский р-н г. Новокузнецка |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 639,56 (с 20.04) | - | 2 755,71 | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 639,56 (с 20.04) | - | 2 755,71 | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | Поставка другим ТСО для компенсации потерь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | 1 979,27 (с 20.04) | - | 2 066,37 | - | 1 450,30 | -29,8% | 1 450,30 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 19.04.2018 №73 (на 2018 г.) |  |  |  | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 450,30 | - | 1 450,30 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |
| 26 | ООО "Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 708,03 (до 10.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 835,48 (до 10.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №721 (утратил силу с 10.01.2017) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ООО "Водоканал" (г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 456,10 | - | 1 512,89 | 3,9% | 1 512,89 | - | 1 579,46 | 4,4% | 1 579,46 | - | 1 769,00 | 12,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 718,20 | - | 1 785,21 | 3,9% | 1 785,21 | - | 1 863,76 | 4,4% | 1 895,35 | 1,7% | 2 122,79 | 12,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №693 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 11.12.2018 №481 |  |  |  |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Таблица 11.7 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.

| № | Наименование | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.12. | рост к предыдущему | с 01.01. | рост к предыдущему |
| 1 | ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 513,70 | - | 534,25 | 4,0% | 534,25 | - | 559,89 | 4,8% | 559,89 | - | 618,12 | 10,4% | 737,41 | 19,3% | 737,41 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ конечным потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 559,41 | - | 584,31 | 4,5% | 584,31 | - | 614,96 | 5,2% | 614,96 | - | 821,12 | 33,5% | 823,69 | 0,3% | 823,69 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №397 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ (для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная")) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 824,44 | -0,2% | 849,34 | 3,0% | 849,34 | - | 889,53 | 4,7% | 889,53 | - | 1 106,39 | 24,4% | 823,69 | -25,6% | 823,69 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 989,33 | -0,2% | 1 019,21 | 3,0% | 1 019,21 | - | 1 067,44 | 4,7% | 1 067,44 | - | 1 327,67 | 24,4% | 988,43 | -25,6% | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №608 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 742,62 | - | 759,88 | 2,3% | 759,88 | - | 782,69 | 3,0% | 782,69 | - | 839,25 | 7,2% | 914,78 | 9,0% | 914,78 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), потребители, присоединенные к сетям АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 354,54 | - | 1 396,53 | 3,1% | 1 396,53 | - | 1 457,98 | 4,4% | 1 457,98 | - | 1 520,67 | 4,3% | 1 704,38 | 12,1% | 1 704,38 | - |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 625,45 | - | 1 675,84 | 3,1% | 1 675,84 | - | 1 749,58 | 4,4% | 1 749,58 | - | 1 824,80 | 4,3% | 2 045,26 | 12,1% | 2 045,26 | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 742,62 | - | 759,88 | 2,3% | 759,88 | - | 782,69 | 3,0% | 782,69 | - | 839,25 | 7,2% | 914,78 | 9,0% | 914,78 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №589 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 626,98 | - | 1 724,60 | 6,0% | 1 724,60 | - | 1 786,69 | 3,6% | 1 786,69 | - | 1 856,37 | 3,9% | 2 059,94 | 11,0% | 2 059,94 | - |
|  | - население (с НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - ГВ, руб./Гкал | 1 952,38 | - | 2 069,52 | 6,0% | 2 069,52 | - | 2 144,02 | 3,6% | 2 144,02 | - | 2 227,65 | 3,9% | 2 471,93 | 11,0% | 2 471,93 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №693 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ через сети ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 326,55 | - | 2 424,17 | 4,2% | 2 424,17 | - | 2 511,44 | 3,6% | 2 511,44 | - | 2 612,28 | 4,0% | 2 920,89 | 11,8% | 2 920,89 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 791,86 | - | 2 909,00 | 4,2% | 2 909,00 | - | 3 013,73 | 3,6% | 3 013,73 | - | 3 134,74 | 4,0% | 3 505,07 | 11,8% | 3 505,07 | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 626,98 | - | 1 724,60 | 6,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №719 (на 2020 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 03.12.2020 №493 (на 2021-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 926,18 | - | 2 041,75 | 6,0% | 2 741,32 | 34,3% | 2 840,00 | 3,6% | 2 840,00 | - | 2 953,65 | 4,0% | 3 256,48 | 10,3% | 3 256,48 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 311,42 | - | 2 450,10 | 6,0% | 3 289,58 | 34,3% | 3 408,00 | 3,6% | 3 408,00 | - | 3 544,38 | 4,0% | 3 907,78 | 10,3% | 3 907,78 | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 041,75 | - | 2 115,25 | 3,6% | 2 115,25 | - | 2 197,74 | 3,9% | 2 395,53 | 9,0% | 2 395,53 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2017 №706 (на 2018-2020 гг.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2020 №625 (на 2021-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ через сети ООО "СибЭнерго" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 625,75 | - | 2 741,32 | 4,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 3 150,86 | - | 3 289,58 | 4,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 926,18 | - | 2 041,75 | 6,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №720 (на 2020 г.) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 192,17 | - | 1 229,13 | 3,1% | 1 229,13 | - | 1 295,50 | 5,4% | 1 295,50 | - | 1 797,56 | 38,8% | 1 988,28 | 10,6% | 1 988,28 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 430,61 | - | 1 474,96 | 3,1% | 1 474,96 | - | 1 554,60 | 5,4% | 1 554,60 | - | 2 157,07 | 38,8% | 2 385,94 | 10,6% | 2 385,94 | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 543,82 | -0,1% | 543,82 | - | 543,82 | - | 603,42 | 11,0% | 603,42 | - | 641,22 | 6,3% | 770,9 | 20,2% | 770,9 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №609 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокуцзнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 209,50 | - | 2 278,00 | 3,1% | 2 278,00 | - | 2 428,35 | 6,6% | 2 428,35 | - | 3 710,35 | 52,8% | 4 600,09 | 24,0% | 4 600,09 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 651,40 | - | 2 733,60 | 3,1% | 2 733,60 | - | 2 914,02 | 6,6% | 2 914,02 | - | 4 452,42 | 52,8% | 5 520,11 | 24,0% | 5 520,11 | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 885,33 | - | 2 063,49 | 9,4% | 3 730,30 | 80,8% | 3 730,30 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 12.12.2018 №493 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №788 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 653,49 | - | 1 704,77 | 3,1% | 1 704,77 | - | 1 790,00 | 5,0% | 1 790,00 | - | 2 010,85 | 12,3% | 2 201,64 | 9,5% | 2 201,64 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 984,19 | - | 2 045,72 | 3,1% | 2 045,72 | - | 2 148,00 | 5,0% | 2 148,00 | - | 2 413,02 | 12,3% | 2 641,97 | 9,5% | 2 641,97 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №547 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №783 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 095,93 | - | 1 121,36 | 2,3% | 1 121,36 | - | 1 199,86 | 7,0% | 1 199,86 | - | 1 458,75 | 21,6% | 1 506,82 | 3,3% | 1 506,82 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | 1 345,63 | - | 1 439,83 | 7,0% | 1 439,83 | - | 1 750,50 | 21,6% | 1 808,18 | 3,3% | 1 808,18 | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 506,82 | - | 1 506,82 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №715 (на 2020 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 10.12.2020 №532 (на 2021-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | от котельных ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 428,35 | - | 2 648,53 | 9,1% | 3 221,88 | 21,6% | 3 221,88 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 914,02 | - | 3 178,24 | 9,1% | 3 866,26 | 21,6% | 3 866,26 | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 063,66 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №785 (на 2022 г.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №641 (на 2023-2025 гг.) |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | Реализация ТЭ по сетям ООО "Независимая служба аварийных комиссаров" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 135,63 (с 30.04) | - | 2 220,86 | 4,0% | 2 220,86 | - | 2 443,56 | 10,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 476,58 (с 30.04) | - | 2 578,86 | 4,1% | 2 578,86 | - | 2 845,73 | 10,3% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 29.04.2021 №148 (на 2021 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №783 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  | - | - | - | - |
| 23 | МП "ГУЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка другим ТСО для компенсации потерь |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 153,76 | -20,4% | 1 153,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 153,76 | -20,4% | 1 153,76 | - | 1 153,76 | - | 1 188,53 | 3,0% | 1 504,05 | 26,5% | 1 537,79 | 2,2% | 1 608,10 | 4,6% | 1 608,10 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №587 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 05.10.2021 №390 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО |  |  |  | Новокузнецкий ГО (котельные Авиаторов, 56А и Авиаторов, 1-В) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  | Реализация с коллекторов перепродавцу ООО "КТС" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 246,12 | - | 1 246,12 | - | 1 246,12 | - | 1 757,78 | 41,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 11.02.2021 №57 (на 2020 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 20.05.2021 №156 (на 2021 г.) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | - | - | газовая котельная 1-й очереди квартала N 24 ( пр. Авиаторов, 1-В) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 629,61 (с 09.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 30.03.2021 №125 (на 2020 г.) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ООО "Водоканал" (г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ (ГВ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 769,00 | - | 1 823,84 | 3,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 122,79 | - | 2 188,61 | 3,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 11.12.2018 №481 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 11.8 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.

| № | Наименование | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.10. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2022 г. - г. Новокузнецк) (Западно-Сибирская ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 737,41 | - | 974,02 | 32,1% | 974,02 | - | 1168,6 | 20,0% | 1 168,60 | - | 1472,85 | 26,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ конечным потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 823,69 | - | 1 068,58 | 29,7% | 1 068,58 | - | 1 273,58 | 19,2% | 1 273,58 | - | 1 593,59 | 25,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 988,43 | - | 1 282,30 | 29,7% | 1 282,30 | - | 1 528,30 | 19,2% | 1 553,77 | 1,7% | 1 944,18 | 25,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №548 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОАО "Евразруда" (Абагурский филиал, г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 914,78 | - | 1 070,29 | 17,0% | 1 070,29 | - | 1 252,43 | 17,0% | 1 252,43 | - | 2 241,47 | 79,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), потребители, присоединенные к сетям АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 704,38 | - | 1 785,71 | 4,8% | 1 785,71 | - | 2 023,23 | 13,3% | - | - | - | - |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 2 045,26 | - | 2 142,85 | 4,8% | 2 142,85 | - | 2 427,88 | 13,3% | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 914,78 | - | 1 070,29 | 17,0% | 1 070,29 | - | 1 252,43 | 17,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №609 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, узел теплоснабжения "котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 059,94 | - | 2 258,02 | 9,6% | 2 258,02 | - | 2 524,30 | 11,8% | 2 524,30 | - | 2 777,41 | 10,0% |
|  | - население (с НДС) | 2 471,93 | - | 2 709,62 | 9,6% | 2 709,62 | - | 3 029,16 | 11,8% | 3 079,65 | 1,7% | 3 388,44 | 10,0% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 059,94 | - | 2 258,02 | 9,6% | 2 258,02 | - | 2 524,30 | 11,8% | 2 524,30 | - | 2 777,41 | 10,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 23.11.2023 №361 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, узел теплоснабжения "котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ через сети ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 920,89 | - | 3 201,40 | 9,6% | 3 201,40 | - | 3 581,06 | 11,9% | 3 581,06 | - | 3 993,02 | 11,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 3 505,07 | - | 3 841,68 | 9,6% | 3 841,68 | - | 4 297,27 | 11,9% | 4 368,89 | 1,7% | 4 871,48 | 11,5% |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения "котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 3 256,48 | - | 3 568,89 | 9,6% | 3 568,89 | - | 3 992,09 | 11,9% | 3 992,09 | - | 4 444,48 | 11,3% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 3 907,78 | - | 4 282,67 | 9,6% | 4 282,67 | - | 4 790,51 | 11,9% | 4 870,35 | 1,7% | 5 422,27 | 11,3% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 395,53 | - | 2 625,51 | 9,6% | 2 625,51 | - | 2 935,33 | 11,8% | 2 935,33 | - | 3 228,87 | 10,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2020 №625 (на 2021-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №717 (на 2026-2030 гг.) |  |  |  |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 988,28 | - | 2 238,47 | 12,6% | 2 238,47 | - | 2 500,45 | 11,7% | 2 500,45 | - | 3 100,60 | 24,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 385,94 | - | 2 686,16 | 12,6% | 2 686,16 | - | 3 000,54 | 11,7% | 3 050,55 | 1,7% | 3 782,73 | 24,0% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 770,90 | - | 1 002,23 | 30,0% | 1 002,23 | - | 1 186,78 | 18,4% | 1 186,78 | - | 1 498,23 | 26,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №659 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 4 600,09 | - | 5 179,70 | 12,6% | 5 179,70 | - | 5 904,81 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 5 520,11 | - | 6 215,64 | 12,6% | 6 215,64 | - | 7 085,77 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 3 730,30 | - | 4 200,32 | 12,6% | 4 200,32 | - | 4 557,35 | 8,5% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №788 (на 2022-2026 гг.) (утратил силу по Постапновлению РЭК Кузбасс от 19.12.2025 №716) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 201,64 | - | 2 479,05 | 12,6% | 2 479,05 | - | 2 963,11 3 110,00 (с 01.11) | 19,5% 25,5% (с 01.11( | 2 747,25 | -11,7% | 3 291,25 | 19,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 641,97 | - | 2 974,86 | 12,6% | 2 974,86 | - | 3 555,73 3 732,00 (с 01.11) | 19,5% 25,5% (с 01.11( | 3 351,65 | -10,2% | 4 015,33 | 19,8% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 252,43 | - | 2 241,47 | 79,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №783 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 506,82 | - | 1 518,29 | 0,8% | 1 518,29 | - | 1 832,21 2 012,06 (с 01.11) | 20,7% 32,5% (с 01.11) | 1 702,33 | -15,4% | 1 803,39 | 5,9% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 506,82 | - | 1 518,29 | 0,8% | 1 518,29 | - | 1 832,21 | 20,7% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №654 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО от котельных ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Реализация ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 3 221,88 | - | 3 627,84 | 12,6% | 3 627,84 | - | 4 237,32 | 16,8% | 5 258,52 | 24,1% | 5 258,52 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 3 866,26 | - | 4 353,41 | 12,6% | 4 353,41 | - | 5 084,78 | 16,8% | 6 415,39 | 26,2% | 6 415,39 | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ для ТСО на компенсацию потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 2 063,66 | - | 2 323,68 | 12,6% | 2 323,68 | - | 2 714,06 | 16,8% | 2 714,06 | - | 5 392,97 | 98,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №641 (на 2023-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №708 (на 2026-2030 гг.) |  |  |  |
| 23 | МП "ГУЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители (ГВ), руб./Гкал | 1 608,10 | - | 1 724,93 | 7,3% | 1 544,27 | -10,5% | 1 735,81 | 12,4% | 1 735,81 | - | 1 851,63 | 6,7% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 05.10.2021 №390 (на 2022-2026 гг.), при этом на 2025 г. - Постановление РЭК Кузбасса от 17.04.2025 №123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее приведен анализ динамики тарифов за 2022-2026 гг.

В целом по тарифам на тепловую энергию в г. Новокузнецке можно сделать выводы, что за период 2023-2026 гг. перечень организаций, для которых были утверждены тарифы на тепловую энергию не менялся, при этом отмечены следующие изменения:

- Тарифы на тепловую энергию:

    - в 2023 г. перечень ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию не изменился, но:

      - для ООО «ЭнергоТранзит» установлены тарифы на тепловую энергию для компенсации потерь (от источника – с 01.12.202  г., от котельных ООО «ЭнергоТранзит» - с 2023 г.);

      - для ООО «ЭнергоТранзит» с 01.12.2022 г. не регулируются тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ТЭ по сетям ООО "Независимая служба аварийных комиссаров".

    - в 2024 г. перечень ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию не изменился, но:

      - для ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" тарифы на тепловую энергию для потребителей, присоединенным к тепловым сетям ООО "Шахта Юбилейная" с 2024 г. не установлены.

      - для ОАО "РЖД" тарифы на теплоэнергию для компенсации потерь впервые установлены от источника «котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный».

    - в 2025 г. перечень ТСО и зон деятельности, для которых установлены тарифы на тепловую энергию не изменился.

    - на 2026 г. из перечня ТСО, для которых установлены тарифы на тепловую энергию, исключена ООО «СибЭнерго», кроме того:

      - для АО «Кузнецкая ТЭЦ» с 01.01.02026 г. не установлены тарифы на ТЭ отпускаемую по сетям АО "Кузбассэнерго";

      - для ООО «ЭнергоТранзит» с 2026 г. установлены тарифы на ТЭ с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ", при этом не установлены тарифы на ТЭ для компенсации потерь.

- Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:

    - в 2023 г.:

      - тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.

    - в 2024 г.:

      - с 01.01.2024 г. тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.

      - с 01.07.2024 г.тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 9,6%, но по большинству ТСО отмечены более значительные изменения:

      - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» рост тарифа с коллекторов на 32,1%, тарифа для конечных потребителей – на 29,7%;

      - ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 30,0%, тарифа реализации – на 12,6%;

      - АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов и на компенсацию потерь на 17,0%;

      - ООО «СибЭнерго» - рост тарифа на компенсацию потерь и тарифа реализации на 12,6%;

      - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов реализации от ТЭЦ и котельных, а также тарифа на теплоэнергию для компенсации потерь от котельных – на 12,6%.

    - в 2025 г.:

      - с 1 п/г 2025 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2024 г., при этом по одной ТСО отмечено снижение тарифов:

  - МП «ГУЖКХ» снижение тарифа на 10,5%.

      - с 2 п/г 2025 г. по отдельным ТСО рост тарифов был в пределах 11,9%, однако по большинству организаций отмечен более значительные темпы роста:

  - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов с коллекторов ТЭЦ и для компенсации потерь – на 20,7% (с коллекторов - на 32,5% с 01.11.2025), реализации от ТЭЦ – на 19,5% (на 25,5% с 01.11.2025); рост всех тарифов от котельных – на 16,8%;

  - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» рост тарифа с коллекторов на 20,0%, тарифа для конечных потребителей – на 19,2%;

  - ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 18,4%;

  - АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов и на компенсацию потерь на 17,0%, на тепло для потребителей, присоединенных к сетям АО «Кузбассэнерго» - на 13,3%;

  - ООО «СибЭнерго» - рост тарифа реализации на 14,0%.

    - в 2026 г.:

      - с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога), при этом по одной ТСО отмечено снижение или значительный рост тарифов:

  - ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, а с 2026 г. - для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032) снижение тарифа реализации на 11,7%, снижение тарифа с коллекторов – на 15,4%;

  - ООО «ЭнергоТранзит» (ТЭ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО от котельных) рост тарифа на 24,1%.

      - с 01.10.2026 г. по отдельным ТСО рост тарифов был в пределах 11,5%, однако по большинству организаций отмечен более значительные темпы роста:

  - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на ТЭ от котельных для компенсации потерь – на 98,7%, тарифов с коллекторов источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» – на 79,0%, тарифа реализации в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 – на 19,8%;

  - АО «Кузнецкая ТЭЦ» рост тарифов с коллекторов на 79,0%;

  - ПАО «ЕВРАЗ» рост тарифа с коллекторов на 26,0%, тарифа для конечных потребителей – на 25,1%;

  - ООО «КузнецкТеплоСбыт» - рост тарифа на компенсацию потерь на 26,2%, тарифа реализации – на 24,0%.

    - Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о тарифах на от услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности каждой из ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).

Таблица 11.9 – Таблица П20.5. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| № ЕТО на 2024 | № ЕТО на 2023 | № ЕТО на 2018- 2022 | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 02 | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ) | 184 | - | - | 381 | 392 | 455 | 519 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров») | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 04 | 04 | ООО «Сибэнерго» | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 05 | 05 | АО «Евразруда»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная на ст. Новокузнецк-Восточный) | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный) | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино) | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельные на ст. Новокузнецк через сети ООО "СибЭнерго") | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО «РЖД» (котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2) (через сети ООО "СибЭнерго") | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 07 | 07 | ООО ТК «Садовая»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | -09 | 09 | ООО «Разрез Бунгурский-Северный»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | не ЕТО | ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных) | - | - | - | - | - | 455 | 519 |
| не ЕТО | не ЕТО | 08 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»* | - | - | - | - | - | -** | -** |

** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

На территории г. Новокузнецка в период 2017-2026 гг. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии были установлены для 4-10 организаций (в зависимости от года):

Таблица 11.10 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

| № | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.04 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | АО "Межрегиональная теплосетевая компания" | 1 | 1 | до 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод" | до 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" | 1 | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ООО "НТК" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ООО "Сибэнерго" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ООО "Теплоснаб" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 28.11 | 0 |
| 16 | ООО "Шахта "Юбилейная" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ООО "ЭнергоСеть" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" | с 22.11 | до 03.07 | 0 | 0 | с 02.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | АО "Кузбассэнерго" | 0 | 0 | с 19.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | ООО "Независимая служба аварийных комиссаров" | 0 | 0 | 0 | 0 | с 30.04 | до 01.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»).

Данные об изменении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, установленных регулирующим органом на 2017-2019 гг., 2020-2023 гг. и на 2024-2026 гг., представлены в следующих таблицах:

Таблица 11.11 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.

| № | Наименование | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 4 | АО "Межрегиональная теплосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 259,03 | - | 269,27 | 4,0% | 269,27 | - | 282,25 | 4,8% | 282,25 | - | 315,24 (до 19.12) | 11,7% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №679 |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №588 (с 19.12.2019 смена ТСО) |  |  |  |
| 5 | ОАО "РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 382,12 | - | 440,8 (до 12.12) | 15,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 04.12.2015 №756 (утратил силу с 12.12.2017) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая ООО "Южно-Кузбасская тепловая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 278,52 | - | 295,74 | 6,2% | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 140,4 | -20,7% | 140,40 (до 21.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая ООО "Центральная ТЭЦ" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 140,4 | -15,5% | 140,40 (до 21.11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, ТЭ, реализуемая АО "Кузнецая ТЭЦ" |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 140,4 | -38,4% | 140,40 (до 21.09) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №627 (утратил силу с 22.11.2017) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от ООО "Кузнецктеплосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 138,22 | - | 143,61 | 3,9% | 143,61 | - | 149,93 | 4,4% | 149,93 | - | 155,93 | 4,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №631 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 163,60 | - | 174,75 | 6,8% | 174,75 | - | 182,44 | 4,4% | 182,44 | - | 189,74 | 4,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №631 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, ТЭ от ООО "Центральная ТЭЦ" (с 2017 г. - от МКП "Центральная ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 978,55 | - | 1 016,71 | 3,9% | 1 016,71 | - | 1061,32 | 4,4% | 1 061,32 | - | 1 103,77 | 4,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 22.11.2016 №314 (на 2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 559,57 | - | 559,57 | - | 559,57 | - | 584,19 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2016 №548 (на 2017 г.) |  |  |  | Постановление РЭК КО от 19.12.2017 №530 (на 2018-2020 гг.) (утратил силу с 01.01.2019) |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Вид теплоносителя | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | 200,00 (с 22.11) | - | 200,00 | - | 220,00 | 10,0% | 220,00 | - | 246,40 | 12,0% |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 21.11.2017 №387 (на 2017-2018 гг.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 353,28 (с 04.07) | - | 353,28 | - | 440,82 | 24,8% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 03.07.2018 №131 (на 2017 г.) |  | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |
| 13 | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 185,01 | - | 236,84 (до 29.11) 361,64 (с 29.11) | 28,0% до 27.11, 95,5% с 29.11 | 361,64 | - | 380,08 | 5,1% | 380,08 | - | 468,59 | 23,3% |
|  | вид теплоносителя | Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 185,01 (с 15.06) | - | 236,84 (до 29.11) 361,64 (с 29.11) | 28,0% до 27.11, 95,5% с 29.11 | 361,64 | - | 380,08 | 5,1% | 380,08 | - | 468,59 | 23,3% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2016 №566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ООО "Теплоснаб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 294,70 | - | 306,19 | 3,9% | 290,78 | -5,0% | 290,78 | - | 282,46 | -2,9% | 282,46 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 29.11.2016 №356 (на 2017-2019 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО "Шахта "Юбилейная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 196,65 | - | 228,84 | 16,4% | 228,84 | - | 238,98 | 4,4% | 238,98 | - | 266,72 | 11,6% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №641 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №583 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
| 17 | ООО "ЭнергоСеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 508,8 | - | 528,64 | 3,9% | 495,33 | -6,3% | 495,33 | - | 389,86 | -21,3% | 389,86 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №635 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №687 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | Вода |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | - | - | г. Новокузнецк, тепловая энергия в контуре теплоснабжения ООО "Центральная ТЭЦ" |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | 180,00 (с 22.11) | - | 180,00 | - | 187,92 (до 03.07) | 4,4% (до 03.07) | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 21.11.2017 №388 (утратил силу 03.07.2018) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 29 | АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Новокузнецк |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,24 (с 19.12) | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №588 (на 2019-2023 гг.) |  |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Таблица 11.12 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.

| № | Наименование | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.12. | рост к предыдущему | с 01.01. | рост к предыдущему |
| 1 | ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Новокузнецкий ГО, в контуре теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,09 (с 01.04) | - | 35,09 | - | 35,22 | 0,4% | 35,22 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 31.03.2022 №88 (на 2022 г.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №662 (на 2023-2025 гг.) |  |
| 10 | ООО "Новокузнецкая теплосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от ООО "Кузнецктеплосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 155,93 | - | 256,88 | 64,7% | 256,88 | - | 302,91 | 17,9% | 282,43 | -6,8% | 294,58 | 4,3% | 666,01 | 126,1% | 666,01 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 189,74 | - | 223,44 | 17,8% | 223,44 | - | 231,48 | 3,6% | 231,48 | - | 241,43 | 4,3% | 610,61 | 152,9% | 610,61 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №513 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ от ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 1 103,77 | - | 2 319,85 | 110,2% | 2 319,85 | - | 2 403,36 | 3,6% | 2 027,18 | -15,7% | 2 114,35 | 4,3% | 109,32 | -94,8% | 109,32 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №679 (на 2020-2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 246,40 | - | 250,02 | 1,5% | 250,02 | - | 266,52 | 6,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 424,30 | -3,7% | 424,30 | - | 424,30 | - | 445,07 | 4,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №546 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, ТЭ и ТН от котельных ОАО "РЖД" |  |  |  | Новокузнецкий ГО, ТЭ и ТН от котельных ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 699,57 | - | 699,57 | - | 699,57 | - | 724,75 | 3,6% | 724,75 | - | 755,91 | 4,3% | 860,95 | 13,9% | 860,95 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №721 |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 27.11.2020 №438 (на 2021-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ООО "Теплоснаб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 282,46 | - | 304,43 | 7,8% | 304,43 | - | 315,39 | 3,6% | 315,39 | - | 360,69 | 14,4% | 484,27 | 34,3% | 484,27 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №780 (на 2020-2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ООО "Шахта "Юбилейная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 265,03 | -0,6% | 265,03 | - | 265,03 | - | 274,57 | 3,6% | 274,57 | - | 285,27 (до 01.09) | 3,9% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №583 (на 2019-2023 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 30.08.2022 №234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 17 | ООО "ЭнергоСеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 302,10 | -22,5% | 302,10 | - | 302,10 | - | 312,98 | 3,6% | 312,98 | - | 325,19 (до 01.09) | 3,9% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №687 (на 2019-2023 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 30.08.2022 №234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 380,93 (с 02.10) | - | 380,93 | - | 421,68 | 10,7% | 454,89 | 7,9% | 454,89 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 01.10.2021 №388 (на 2021-2033 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 315,24 | - | 319,87 | 1,5% | 319,87 | - | 333,95 | 4,4% | 333,95 | - | 348,31 | 4,3% | 417,00 | 19,7% | 417,00 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №588 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 468,59 | - | 511,39 | 9,1% | 511,39 | - | 515,01 | 0,7% | 515,01 | - | 537,16 | 4,3% | 585,5 | 9,0% | 585,50 | - |
|  | вид теплоносителя | Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 468,59 | - | 511,39 | 9,1% | 511,39 | - | 515,01 | 0,7% | 515,01 | - | 537,16 | 4,3% | 585,5 | 9,0% | 585,50 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №661 (на 2020-2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ООО "Независимая служба аварийных комиссаров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | 430,86 (с 30.04) | - | 430,86 | - | 430,86 | - | 432,71 (до 01.09) | 0,4% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 29.04.2021 №147 (на 2021 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2021 №681 (на 2022-2024 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 30.08.2022 №234) |  |  |  | - | - | - | - |

Таблица 11.13 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.

| № | Наименование | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.10. | рост к предыдущему п/г |  |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, в контуре теплоснабжения ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 35,22 | - | 38,60 | 9,6% | 38,6 | - | 67,87 | 75,8% | 43,60 | -35,8% | 43,60 | - |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №662 (на 2023-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №697 (на 2026-2030 гг.) |  |  |  |  |
| 10 | ООО "НТК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "Кузнецктеплосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 666,01 | - | 729,95 | 9,6% | 729,95 (с 01.01.) 598,56 (с 16.04) | - | 623,31 | 4,1% | 623,31 | - | 761,96 | 22,2% |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2023 №395 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | ТЭ от источника АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |
|  | группа тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | в отношении иных тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 350,79 (с 01.11) | - | 350,79 | - | 403,72 | 15,1% |  |
|  | - тариф (пар), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 350,79 (с 01.11) | - | 350,79 | - | 403,72 | 15,1% |  |
|  | группа тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | в отношении муниципальных тепловых сетей, переданных по договору аренды муниципального имущества N 7996-В/Им от 02.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 334,42 | - | 334,42 | - |  |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 30.10.2025 №310 (на 2025-2029 гг.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), ТЭ, реализуемая ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 109,32 | - | 119,81 | 9,6% | 119,81 | - | 203,46 | 69,8% | 203,46 | - | 847,5 | 316,5% |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №679 (на 2020-2024 гг.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2024 №547 (на 2025-2029 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, ТЭ и ТН, реализуемые от котельных ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 860,95 | - | 943,38 | 9,6% | 943,38 | - | 1 056,76 | 12,0% | 1 056,76 | - | 1 215,61 | 15,0% |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 21.11.2023 №334 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - тариф, руб./Гкал | 454,89 | - | 597,75 | 31,4% | 597,75 | - | 636,61 | 6,5% | 636,61 | - | 636,61 | - |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 01.10.2021 №388 (на 2021-2033 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | АО "Кузбассэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 417,00 | - | 457,03 | 9,6% | 457,03 | - | 486,72 | 6,5% | - | - | - | - |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №608 (на 2024-2028 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 19.12.20256 №656) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), тепловая энергия, реализуемая АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 585,50 | - | 659,27 | 12,6% | 479,76 | -27,2% | 479,76 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - | - | - | в части тепловых сетей по концессионному соглашению |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | 213,6 | - | 213,6 | - | - | - | - | - |  |
|  | вид теплоносителя | Пар |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | 585,50 | - | 659,27 | 12,6% | 479,76 | -27,2% | 479,76 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | - | - | - | - | в части тепловых сетей по концессионному соглашению |  |  |  | - | - | - |  | - |
|  | - тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | 213,6 | - | 213,6 | - | - | - | - | - |  |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 19.12.2019 №661 (на 2020-2024 гг.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2024 №614 (на 2025-2029 гг.) (утратил силу по Постановлению РЭК Кузбасса от 19.12.20256 №656) |  |  |  | - | - | - |  | - |

Далее приведен анализ динамики тарифов за 2023-2026 гг.

- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии:

    - в 2023 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для существующих ТСО не отменены.

    - в 2024 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для существующих ТСО не отменены, при этом для ООО "НТК" тарифы на услуги по передаче ТЭ от АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2024 г. не установлены.

    - в 2025 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций (зон деятельности) не установлены, при этом тарифы ООО «Теплоснаб» на услуги по передаче тепла в конце 2025 г. утратили силу (организация утратила статус теплосетевой организации). При этом для ООО «НТК» с 01.11.2025 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от немуниципальных сетей).

    - в 2026 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не установлены, при этом тарифы АО «Кузбассэнерго» на услуги по передаче тепла с 01.01.2026 г. утратили силу. При этом для ООО «НТК» с 01.01.2026 г. установлены тарифы на услуги по передаче ТЭ от источника АО «Кузнецкая ТЭЦ» (от муниципальных сетей).

- Максимальный темп роста тарифов:

    - в 2023 г.:

      - тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г:

    - в 2024 г.:

      - с 01.01.2024 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.

      - с 01.07.2024 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 9,6%, но по большинству ТСО отмечены более значительные изменения:

      - ООО "ЭненргоТранзит" – рост тарифа на 31,4%;

      - АО "Кузбассэнерго" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой АО "Кузнецкая ТЭЦ" – рост на 12,6%.

    - в 2025 г.:

      - с 01.01.2025 г. тарифы большинства ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.07.2024 г., но по одной ТСО отмечено снижение тарифа:

      - АО "Кузбассэнерго" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой АО "Кузнецкая ТЭЦ" – снижение на 27,2%.

      - с 01.07.2025 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 12,0%, но по двум ТСО отмечены более значительные изменения:

      - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" – рост тарифа на 75,8%;

      - ООО "НТК" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – рост на 69,8%.

    - в 2026 г.:

      - с 01.01.2026 г. тарифы большинства ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.07.2025 г., но по одной ТСО отмечено снижение тарифа:

      - ПАО "ЕВРАЗ" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – снижение на 35,8%.

      - с 01.07.2025 г тарифы по ряду ТСО были установлены с ростом в пределах 15,1%, но по одной ТСО отмечены более значительные изменения:

      - ООО "НТК" – тариф на услуги по передаче ТЭ, реализуемой ООО "ЭнергоТранзит" – рост на 316,5%, ТЭ, реализуемой ООО «Кузнецктеплосбыт» - рост на 22,2%.

    - Утвержденные тарифы на теплоноситель

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на теплоноситель в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).

Данные о тарифах приняты в соответствии с постановлениями РЭК КО/РЭК Кузбасса об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.

Таблица 11.14 – Таблица П20.4. Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3

| № ЕТО на 2024 | № ЕТО на 2023 | № ЕТО на 2018- 2022 | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» (химически очищенная вода) | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 11,0 | 11,8 | 13,8 | 14,7 |
| 01 | 01 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» (химически обессоленная вода) | 36,9 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 02 | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 03 | 03 | ООО "ЭнергоТранзит" (химически очищенная вода) | 26,3 | - | 14,6 | 15,4 | 17,0 | 20,7 | 21,9 |
| 03 | 03 | 03 | ООО "ЭнергоТранзит" (умягчённая подпиточная вода) |  | - | 87,8 | 92,1 | 101,8 | 124,3 | 131,8 |
| 04 | 04 | 04 | ООО «Сибэнерго» | - | - | - | - | 67,6 | 136,4 | 144,6 |
| 05 | 05 | 05 | АО «Евразруда»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО "РЖД" | 23,0 | 25,9 | 28,4 | 29,0 | 27,7 | 26,9 | - |
| 07 | 07 | 07 | ООО ТК «Садовая»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 09 | 09 | ООО «Разрез Бунгурский-Северный»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | не ЕТО | ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных) | -** | -** | -** | -** | -** | 54,8 | 73,4 |
| не ЕТО | не ЕТО | 08 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»* | - | - | - | - | - | -** | -** |

** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

В г. Новокузнецке тарифы на теплоноситель в период 2017-2025 гг. были установлены для 3-7 организаций (в зависимости от года).

Таблица 11.15 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на теплоноситель

| № | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ОАО «РЖД» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ООО «СибЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | МКП "Центральная ТЭЦ"(до 2018 г. - ООО "Центральная ТЭЦ") | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация" | 1* | 1* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | МП "ГУЖКХ" | 0 | с 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ООО "НКХП" | до 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»)

Данные о тарифах на теплоноситель, установленных регулирующим органом на 2017-2026 гг., представлены в следующих таблицах:

Таблица 11.16 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2019 гг.

| № | Наименование | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, зона теплоснабжения Западно-Сибирской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | г. Новокузнецк (ТН от Западно-Сибирской ТЭЦ) |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 6,80 | - | 7,10 | 4,4% | 7,10 | - | 7,41 | 4,4% | 7,41 | - | 8,30 | 12,0% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 6,80 | - | 7,10 | 4,4% | 7,10 | - | 7,41 | 4,4% | 7,41 | - | 8,30 | 12,0% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 8,02 | - | 8,38 | 4,4% | 8,38 | - | 8,74 | 4,4% | 8,89 | 1,7% | 9,96 | 12,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №629 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №398 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк, узел теплоснабжения - паровоздуходувная станция |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Пар |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 28,33 | - | 29,60 | 4,5% | 29,60 | - | 30,87 | 4,3% | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 28,33 | - | 29,60 | 4,5% | 29,60 | - | 30,87 | 4,3% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 33,42 | - | 34,93 | 4,5% | 34,93 | - | 36,43 | 4,3% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №629 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 3 | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 8,41 | - | 8,79 | 4,5% | 8,79 | - | 9,17 | 4,3% | 9,17 | - | 10,22 | 11,5% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 8,41 | - | 8,79 | 4,5% | 8,79 | - | 9,17 | 4,3% | 9,17 | - | 10,22 | 11,5% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №670 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №590 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Пар |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 34,56 | - | 35,94 | 4,0% | 35,94 | - | 38,08 | 6,0% | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 34,56 | - | 35,94 | 4,0% | 35,94 | - | 38,08 | 6,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №670 (на 2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 22,11 | 1,1% | 23,88 | 8,0% | 22,64 | -5,2% | 23,38 | 3,3% | 23,38 | - | 28,44 | 21,6% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 22,11 | 1,1% | 23,88 | 8,0% | 22,64 | -5,2% | 23,38 | 3,3% | 23,38 | - | 28,44 | 21,6% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 26,09 | 1,1% | 28,18 | 8,0% | 26,72 | -5,2% | 27,59 | 3,3% | 28,06 | 1,7% | 34,13 | 21,6% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2015 №1004 (2016-2018 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №694 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |
| 7 | МП НГО "Сибирская сбытовая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 17,40 | -28,1% | 17,40 | - | 25,62 | 47,3% | 26,96 | 5,2% | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 17,40 | -28,1% | 17,40 | - | 25,62 | 47,3% | 26,96 | 5,2% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 20,53 | -28,1% | 20,53 | - | 30,24 | 47,3% | 31,81 | 5,2% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2015 №625 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 15 | ООО "Центральная ТЭЦ" (с 2018 г. - МКП "Центральная ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Химочищенная вода (на потребительском рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 12,72 | - | 13,30 | 4,6% | 13,30 | - | 13,88 | 4,4% | 13,88 | - | 14,44 | 4,0% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 12,72 | - | 13,30 | 4,6% | 13,30 | - | 13,88 | 4,4% | 13,88 | - | 14,44 | 4,0% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Умягчённая подпиточная вода (на потребительском рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 70,88 | - | 74,10 | 4,5% | 74,10 | - | 77,36 | 4,4% | 77,36 | - | 80,45 | 4,0% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 70,88 | - | 74,10 | 4,5% | 74,10 | - | 77,36 | 4,4% | 77,36 | - | 80,45 | 4,0% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 08.12.2015 №789 (утратил силу 03.07.2018) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК КО от 03.07.2018 №130 |  | Постановление РЭК КО от 13.12.2018 №512 |  |  |  |
| 19 | ООО "Южно-Кузбасская Тепловая Генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.09.2016 №144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | МП "ГУЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | Вода |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | Новоильинский р-н г. Новокузнецка |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | - | - | - | - | 28,89 (с 20.04) | - | 31,75 | - | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | Постановление РЭК КО от 19.04.2018 №74 |  |  |  | - | - | - | - |
| 26 | ООО "Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 21,85 (до 10.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 21,85 (до 10.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 25,78 (до 10.01) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 01.12.2015 №722 (утратил силу с 10.01.2017) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Таблица 11.17 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2020-2023 гг.

| № | Наименование | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.12. | рост к предыдущему | с 01.01. | рост к предыдущему |
| 1 | ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | г. Новокузнецк (ТН от Западно-Сибирской ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  | Новокузнецкий ГО (ТН от Западно-Сибирской ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 8,30 | - | 9,30 | 12,0% | 9,30 | - | 10,41 | 11,9% | 10,41 | - | 11,66 | 12,0% | 14,02 | 20,2% | 14,02 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 8,30 | - | 9,30 | 12,0% | 9,30 | - | 10,41 | 11,9% | 10,41 | - | 11,66 | 12,0% | 14,02 | 20,2% | 14,02 | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 9,96 | - | 11,16 | 12,0% | 11,16 | - | 12,49 | 11,9% | 12,49 | - | 13,99 | 12,0% | 16,82 | 20,2% | 16,82 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №398 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 10,22 | - | 10,78 | 5,5% | 10,78 | - | 11,25 | 4,4% | 11,25 | - | 12,52 | 11,3% | 13,82 | 10,4% | 13,82 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 10,22 | - | 10,78 | 5,5% | 10,78 | - | 11,25 | 4,4% | 11,25 | - | 12,52 | 11,3% | 13,82 | 10,4% | 13,82 | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №590 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) узел теплоснабжения "котельные на ст. Новокузнецк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 28,44 | - | 28,44 | - | 28,44 | - | 29,58 | 4,0% | 29,46 | -0,4% | 25,84 | -12,3% | 26,87 | 4,0% | 26,87 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 28,44 | - | 28,44 | - | 28,44 | - | 29,58 | 4,0% | 29,46 | -0,4% | 25,84 | -12,3% | 26,87 | 4,0% | 26,87 | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 34,13 | - | 34,13 | - | 34,13 | - | 35,50 | 4,0% | 35,35 | -0,4% | 31,01 | -12,3% | 32,24 | 4,0% | 32,24 | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №694 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,20 | - | 109,15 | 261,4% | 136,44 | 25,0% | 136,44 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,20 | - | 109,15 | 261,4% | 136,44 | 25,0% | 136,44 | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,24 | - | 130,98 | 261,4% | 163,73 | 25,0% | 163,73 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №789 (на 2022 г.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №650 (на 2023-2025 гг.) |  |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Химочищенная вода (на потребительском рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 14,64 | - | 14,64 | - | 14,64 | - | 16,07 | 9,8% | 16,07 | - | 18,00 | 12,0% | 20,70 | 15,0% | 20,70 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 14,64 | - | 14,64 | - | 14,64 | - | 16,07 | 9,8% | 16,07 | - | 18,00 | 12,0% | 20,70 | 15,0% | 20,70 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Умягчённая подпиточная вода (на потребительском рынке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 87,77 | - | 87,77 | - | 87,77 | - | 96,46 | 9,9% | 96,46 | - | 108,04 | 12,0% | 124,34 | 15,1% | 124,34 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 87,77 | - | 87,77 | - | 87,77 | - | 96,46 | 9,9% | 96,46 | - | 108,04 | 12,0% | 124,34 | 15,1% | 124,34 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №716 (на 2020 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 10.12.2020 №533 (на 2021-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | от котельных ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,38 | - | 57,41 | 9,6% | 69,47 | 21,0% | 69,47 | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,38 | - | 57,41 | 9,6% | 69,47 | 21,0% | 69,47 | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,86 | - | 68,89 | 9,6% | 83,36 | 21,0% | 83,36 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №786 (на 2022 г.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №642 (на 2023-2025 гг.) |  |

* - тарифы ТСО на указанные периоды регулирующим органом не рассматривались (не корректировались)

Таблица 11.18 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.

| № | Наименование | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.10. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) (ТН от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 14,02 | - | 15,78 | 12,6% | 15,78 | - | 17,63 | 11,7% | 17,63 | - | 20,28 | 15,0% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 14,02 | - | 15,78 | 12,6% | 15,78 | - | 17,63 | 11,7% | 17,63 | - | 20,28 | 15,0% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 16,82 | - | 18,94 | 12,6% | 18,94 | - | 21,16 | 11,7% | 21,51 | 1,7% | 24,74 | 15,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №549 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  | на коллекторах |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 13,82 | - | 15,56 | 12,6% | 15,56 | - | 17,43 | 12,0% | 17,43 | - | 17,8 | 2,1% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 13,82 | - | 15,56 | 12,6% | 15,56 | - | 17,43 | 12,0% | 17,43 | - | 17,80 | 2,1% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №610 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 136,44 | - | 153,63 | 12,6% | 153,63 | - | 175,13 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 136,44 | - | 153,63 | 12,6% | 153,63 | - | 175,13 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 163,73 | - | 184,36 | 12,6% | 184,36 | - | 210,16 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №650 (на 2023-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО |  |  |  |  |  |  |  | от источника Центральная ТЭЦ |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Химочищенная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 20,70 | - | 23,30 | 12,6% | 23,30 | - | 27,84 | 19,5% | 27,84 | - | 32,02 | 15,0% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 20,70 | - | 23,30 | 12,6% | 23,30 | - | 27,84 | 19,5% | 27,84 | - | 32,02 | 15,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 24,84 | - | 27,96 | 12,6% | 27,96 | - | 33,41 | 19,5% | 33,96 | 1,7% | 39,06 | 15,0% |
|  | вид теплоносителя | Умягчённая подпиточная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 124,34 | - | 140,01 | 12,6% | 140,01 | - | 165,17 | 18,0% | 165,17 | - | 187,29 | 13,4% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 124,34 | - | 140,01 | 12,6% | 140,01 | - | 165,17 | 18,0% | 165,17 | - | 187,29 | 13,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 149,21 | - | 168,01 | 12,6% | 168,01 | - | 198,20 | 18,0% | 201,51 | 1,7% | 228,49 | 13,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №655 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | от котельных ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | 69,47 | - | 78,22 | 12,6% | 78,22 | - | 91,37 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 69,47 | - | 78,22 | 12,6% | 78,22 | - | 91,37 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 83,36 | - | 93,86 | 12,6% | 93,86 | - | 109,64 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №642 (на 2023-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО для потребителей в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,80 | - | 30,09 | 4,5% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,80 | - | 30,09 | 4,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,14 | - | 36,71 | 4,5% |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится ТН, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,43 | - | 17,80 | 2,1% |
|  | - тариф на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,43 | - | 17,80 | 2,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2025 №713 (на 2026 г.) |  |  |  |  |

Далее приведен анализ динамики тарифов за 2022-2025 гг.

- Тарифы на теплоноситель

    - в 2023 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для действующих не отменены.

    - в 2024 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций (зон деятельности) не установлены, при этом для ОАО "РЖД" тарифы на теплоноситель с 2024 г. не установлены.

    - в 2025 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций (зон деятельности) не установлены, для действующих не отменены.

    - в 2026 г. тарифы на теплоноситель для новых организаций не установлены. Для действующих с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для ООО «СибЭнерго». Кроме того, для ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы на ТН в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".

- Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:

    - в 2023 г.:

      - тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.

    - в 2024 г.:

      - с 01.01.2024 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.;

      - с 01.07.2024 г. тарифы для всех ТСО установлены с ростом на 12,6%.

    - в 2025 г.:

      - с 1 п/г 2025 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 2 п/г 2024 г.;

      - с 2 п/г 2025  г. тарифы для ТСО установлены с ростом:

  - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на теплоноситель от ТЭЦ – на 18,0-19,5%, на теплоноситель от котельных – на 16,8%;

  - ООО «СибЭнерго» рост на 14,0%;

  - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» - рост на 12,0%;

  - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - рост на 11,7%.

    - в 2026 г.:

      - с 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 2 п/г 2025 г. (отмечен только рост тарифов для населения (с НДС) за счет роста ставки налога);

      - с 01.10.2026  г. тарифы в основном установлены в пределах 13,4%, но для следующих ТСО (вида теплоносителя) тарифы установлены с более высокими темпами роста:

  - ПАО «ЕВРАЗ» - рост на 15,0%;

  - ООО «ЭнергоТранзит» рост тарифов на теплоноситель от ЦТЭЦ (химочищенная вода) – на 15,0%.

    - Утвержденные тарифы на ГВС в открытых системах

В г. Новокузнецке тарифы на ГВС в открытых системах были впервые установлены с 2019 г. для шести организаций. С 2019 до 2025 г. перечень организаций не менялся. В 2026 г. сократился на 1 до 5.

Таблица 11.19 – Перечень организаций г. Новокузнецка, для которых в период 2017-2026 гг. были установлены тарифы на ГВС в открытых системах

| № | Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ООО "СибЭнерго" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |

Нумерация организаций соответствует нумерации ТСО, приведенной в начале раздела 11.2 в таблице «Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, для которых установлены тарифы в сфере теплоснабжения в г. Новокузнецке в 2017-2026 гг.»).

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний: о средних тарифах на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).

Данные о средних тарифах приняты в соответствии с постановлениями РЭК КО/РЭК Кузбасса об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.

Таблица 11.20 – Таблица П20.6. Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./м3

| № ЕТО на 2024 | № ЕТО на 2023 | № ЕТО на 2018- 2022 | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | - | 48,24-97,86 | 51,29-101,14 | 52,8-105,58 | 54,53-124,09 | 64,41-124,09 | 64,41-131,10 |
| 02 | 02 | 02 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | - | 70,14-85,43 | 74,23-88,82 | 77,27-94,23 | 82,05-142,66 | 123,97-142,66 | 123,97-160,61 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (ранее - МП "ССК") (от ЦТЭЦ) | - | 98,09-121,42 | 106,08-124,94 | 108,91-131,88 | 115,06-163,15 | 142,45-163,15 | 142,45-183,69 |
| 03 | 03 | 03 | ООО «ЭнергоТранзит» (из сетей ООО «Независимая служба аварийных комиссаров») | - | - | - | 132,74-159,76 | 138,88-176,10 | - | - |
| 04 | 04 | 04 | ООО «Сибэнерго» | - | 133,91-174,10 | 151,03-177,33 | 154,75-187,31 | 164,49-434,07 | 390,82-434,07 | 390,82-488,76 |
| 05 | 05 | 05 | АО «Евразруда»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 06 | 06 | ОАО "РЖД" | - | 101,55-122,80 | 157,10-185,28 | 162,50-192,07 | 168,34-215,85 | 188,40-215,85 | 210,34-258,09 |
| 07 | 07 | 07 | ООО ТК «Садовая»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 09 | 09 | ООО «Разрез Бунгурский-Северный»* | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | не ЕТО | ООО «ЭнергоТранзит» (от котельных) | -** | -** | -** | -** | -** | 247,64-277,93 | 247,64-312,94 |
| не ЕТО | не ЕТО | 08 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат»* | - | - | - | - | - | -** | -** |

** - теплоснабжающие организации в данный год не имели статуса ЕТО

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

Данные о тарифах на ГВС в открытых системах, установленных регулирующим органом на 2017-2026 гг., представлены в следующих таблицах:

Таблица 11.21 – Тарифы на ГВС в открытых системах, утвержденные в г. Новокузнецке на 2017-2023 гг.

| № | Наименование | 2017-2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.12. | рост к предыдущему | с 01.01. | рост к предыдущему |
| 1 | ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | ГВС от Западно-Сибирской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 39,39 | - | 41,75 | 6,0% | 42,03 | 0,7% | 44,53 | 5,9% | 44,53 | - | 47,49 | 6,6% | 47,49 | - | 61,17 | 28,8% | 63,69 | 4,1% | 63,69 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 36,71 | - | 38,95 | 6,1% | 39,24 | 0,7% | 41,61 | 6,0% | 41,61 | - | 44,42 | 6,8% | 44,42 | - | 57,07 | 28,5% | 59,57 | 4,4% | 59,57 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 42,01 | - | 44,49 | 5,9% | 44,49 | - | 47,10 | 5,9% | 47,10 | - | 50,20 | 6,6% | 50,20 | - | 64,79 | 29,1% | 67,31 | 3,9% | 67,31 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 39,39 | - | 41,75 | 6,0% | 41,75 | - | 44,24 | 6,0% | 44,24 | - | 47,19 | 6,7% | 47,19 | - | 60,76 | 28,8% | 63,28 | 4,1% | 63,28 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 47,27 | - | 50,10 | 6,0% | 50,44 | 0,7% | 53,44 | 5,9% | 53,44 | - | 56,99 | 6,6% | 56,99 | - | 73,40 | 28,8% | 76,43 | 4,1% | 76,43 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 44,05 | - | 46,74 | 6,1% | 47,09 | 0,7% | 49,93 | 6,0% | 49,93 | - | 53,30 | 6,8% | 53,30 | - | 68,48 | 28,5% | 71,48 | 4,4% | 71,48 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 50,41 | - | 53,39 | 5,9% | 53,39 | - | 56,52 | 5,9% | 56,52 | - | 60,24 | 6,6% | 60,24 | - | 77,75 | 29,1% | 80,77 | 3,9% | 80,77 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 47,27 | - | 50,10 | 6,0% | 50,10 | - | 53,09 | 6,0% | 53,09 | - | 56,63 | 6,7% | 56,63 | - | 72,91 | 28,8% | 75,94 | 4,1% | 75,94 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 7,41 | - | 8,30 | 12,0% | 8,30 | - | 9,30 | 12,0% | 9,30 | - | 10,41 | 11,9% | 10,41 | - | 11,66 | 12,0% | 14,02 | 20,2% | 14,02 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 534,75 | - | 559,41 | 4,6% | 559,41 | - | 584,31 | 4,5% | 584,31 | - | 614,96 | 5,2% | 614,96 | - | 821,12 | 33,5% | 823,69 | 0,3% | 823,69 | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 27.11.2018 №399 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) (тариф для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 51,81 | - | 54,63 | 5,4% | 55,00 | 0,7% | 56,60 | 2,9% | 56,60 | - | 58,45 | 3,3% | 58,45 | - | 63,13 | 8,0% | 68,98 | 9,3% | 68,98 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 48,24 | - | 50,92 | 5,6% | 51,29 | 0,7% | 52,80 | 2,9% | 52,80 | - | 54,53 | 3,3% | 54,53 | - | 58,93 | 8,1% | 64,41 | 9,3% | 64,41 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 55,30 | - | 58,27 | 5,4% | 58,27 | - | 59,94 | 2,9% | 59,94 | - | 61,89 | 3,3% | 61,89 | - | 66,82 | 8,0% | 73 | 9,2% | 73,00 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 51,81 | - | 54,63 | 5,4% | 54,63 | - | 56,22 | 2,9% | 56,22 | - | 58,05 | 3,3% | 58,05 | - | 62,71 | 8,0% | 68,52 | 9,3% | 68,52 | - |
|  | - тариф для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 9,17 | - | 10,22 | 11,5% | 10,22 | - | 10,78 | 5,5% | 10,78 | - | 11,25 | 4,4% | 11,25 | - | 12,52 | 11,3% | 13,82 | 10,4% | 13,82 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 713,03 | - | 742,62 | 4,1% | 742,62 | - | 759,88 | 2,3% | 759,88 | - | 782,69 | 3,0% | 782,69 | - | 839,25 | 7,2% | 914,78 | 9,0% | 914,78 | - |
|  | Зона деятельности | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), через сети АО "Кузбассэнерго" (до 2020 г. - ООО "Тепловые сети Новокузнецка") (тариф для потребителей, за исключением получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 81,49 | - | 91,22 | 11,9% | 91,90 | 0,7% | 94,99 | 3,4% | 94,99 | - | 99,17 | 4,4% | 99,17 | - | 104,22 | 5,1% | 116,59 | 11,9% | 116,59 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 75,44 | - | 84,45 | 11,9% | 85,13 | 0,8% | 88,01 | 3,4% | 88,01 | - | 91,88 | 4,4% | 91,88 | - | 96,61 | 5,1% | 108,07 | 11,9% | 108,07 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 87,42 | - | 97,86 | 11,9% | 97,86 | - | 101,14 | 3,4% | 101,14 | - | 105,58 | 4,4% | 105,58 | - | 110,91 | 5,0% | 124,09 | 11,9% | 124,09 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 81,49 | - | 91,22 | 11,9% | 91,22 | - | 94,29 | 3,4% | 94,29 | - | 98,44 | 4,4% | 98,44 | - | 103,46 | 5,1% | 115,74 | 11,9% | 115,74 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 97,79 | - | 109,46 | 11,9% | 110,28 | 0,7% | 113,99 | 3,4% | 113,99 | - | 119,00 | 4,4% | 119,00 | - | 125,06 | 5,1% | 139,91 | 11,9% | 139,91 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 90,53 | - | 101,34 | 11,9% | 102,16 | 0,8% | 105,61 | 3,4% | 105,61 | - | 110,26 | 4,4% | 110,26 | - | 115,93 | 5,1% | 129,68 | 11,9% | 129,68 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 104,90 | - | 117,43 | 11,9% | 117,43 | - | 121,37 | 3,4% | 121,37 | - | 126,70 | 4,4% | 126,70 | - | 133,09 | 5,0% | 148,91 | 11,9% | 148,91 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 97,79 | - | 109,46 | 11,9% | 109,46 | - | 113,15 | 3,4% | 113,15 | - | 118,13 | 4,4% | 118,13 | - | 124,15 | 5,1% | 138,89 | 11,9% | 138,89 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 9,17 | - | 10,22 | 11,5% | 10,22 | - | 10,78 | 5,5% | 10,78 | - | 11,25 | 4,4% | 11,25 | - | 12,52 | 11,3% | 13,82 | 10,4% | 13,82 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 1 209,39 | - | 1 354,54 | 12,0% | 1 354,54 | - | 1 396,53 | 3,1% | 1 396,53 | - | 1 457,98 | 4,4% | 1 457,98 | - | 1 520,67 | 4,3% | 1 704,38 | 12,1% | 1 704,38 | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 18.12.2018 №591 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), узел теплоснабжения - котельные на ст. Новокузнецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 102,72 | - | 116,95 | 13,9% | 168,73 | 44,3% | 174,62 | 3,5% | 174,62 | - | 181,02 | 3,7% | 180,90 | -0,1% | 183,36 | 1,4% | 203,00 | 10,7% | 203,00 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 101,55 | - | 115,65 | 13,9% | 157,10 | 35,8% | 162,50 | 3,4% | 162,50 | - | 168,46 | 3,7% | 168,34 | -0,1% | 170,30 | 1,2% | 188,40 | 10,6% | 188,40 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 107,97 | - | 122,80 | 13,7% | 178,97 | 45,7% | 185,28 | 3,5% | 185,28 | - | 192,07 | 3,7% | 191,95 | -0,1% | 194,85 | 1,5% | 215,85 | 10,8% | 215,85 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 103,30 | - | 117,60 | 13,8% | 167,57 | 42,5% | 173,41 | 3,5% | 173,41 | - | 179,76 | 3,7% | 179,64 | -0,1% | 182,05 | 1,3% | 201,54 | 10,7% | 201,54 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 123,26 | - | 140,34 | 13,9% | 202,48 | 44,3% | 209,54 | 3,5% | 209,54 | - | 217,22 | 3,7% | 217,08 | -0,1% | 220,03 | 1,4% | 243,60 | 10,7% | 243,60 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 121,86 | - | 138,78 | 13,9% | 188,52 | 35,8% | 195,00 | 3,4% | 195,00 | - | 202,15 | 3,7% | 202,01 | -0,1% | 204,36 | 1,2% | 226,08 | 10,6% | 226,08 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 129,56 | - | 147,37 | 13,7% | 214,76 | 45,7% | 222,34 | 3,5% | 222,34 | - | 230,48 | 3,7% | 230,34 | -0,1% | 233,82 | 1,5% | 259,02 | 10,8% | 259,02 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 123,96 | - | 141,12 | 13,8% | 201,08 | 42,5% | 208,09 | 3,5% | 208,09 | - | 215,71 | 3,7% | 215,57 | -0,1% | 218,46 | 1,3% | 241,85 | 10,7% | 241,85 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 23,38 | - | 28,44 | 21,6% | 28,44 | - | 28,44 | - | 28,44 | - | 29,58 | 4,0% | 29,46 | -0,4% | 25,84 | -12,3% | 26,87 | 4,0% | 26,87 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 1 458,37 | - | 1 626,98 | 11,6% | 2 326,55 | 43,0% | 2 424,17 | 4,2% | 2 424,17 | - | 2 511,44 | 3,6% | 2 511,44 | - | 2 612,28 | 4,0% | 2 920,89 | 11,8% | 2 920,89 | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №695 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 75,86 | - | 79,59 | 4,9% | 80,19 | 0,8% | 83,41 | 4,0% | 83,42 | 0,0% | 88,53 | 6,1% | 88,53 | - | 120,05 | 35,6% | 133,91 | 11,5% | 133,91 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 70,14 | - | 73,63 | 5,0% | 74,23 | 0,8% | 77,27 | 4,1% | 77,27 | - | 82,05 | 6,2% | 82,05 | - | 111,07 | 35,4% | 123,97 | 11,6% | 123,97 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 81,47 | - | 85,43 | 4,9% | 85,43 | - | 88,82 | 4,0% | 88,82 | - | 94,23 | 6,1% | 94,23 | - | 127,96 | 35,8% | 142,66 | 11,5% | 142,66 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 75,86 | - | 79,59 | 4,9% | 79,59 | - | 82,80 | 4,0% | 82,80 | - | 87,88 | 6,1% | 87,88 | - | 119,15 | 35,6% | 132,92 | 11,6% | 132,92 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 91,03 | - | 95,51 | 4,9% | 96,23 | 0,8% | 100,09 | 4,0% | 100,10 | 0,0% | 106,24 | 6,1% | 106,24 | - | 144,06 | 35,6% | 160,69 | 11,5% | 160,69 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 84,17 | - | 88,36 | 5,0% | 89,08 | 0,8% | 92,72 | 4,1% | 92,72 | - | 98,46 | 6,2% | 98,46 | - | 133,28 | 35,4% | 148,76 | 11,6% | 148,76 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 97,76 | - | 102,52 | 4,9% | 102,52 | - | 106,58 | 4,0% | 106,58 | - | 113,08 | 6,1% | 113,08 | - | 153,55 | 35,8% | 171,19 | 11,5% | 171,19 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 91,03 | - | 95,51 | 4,9% | 95,51 | - | 99,36 | 4,0% | 99,36 | - | 105,46 | 6,1% | 105,46 | - | 142,98 | 35,6% | 159,50 | 11,6% | 159,50 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 7,41 | - | 8,30 | 12,0% | 8,30 | - | 9,30 | 12,0% | 9,30 | - | 10,41 | 11,9% | 10,41 | - | 11,66 | 12,0% | 14,02 | 20,2% | 14,02 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 1 144,71 | - | 1 192,17 | 4,1% | 1 192,17 | - | 1 229,13 | 3,1% | 1 229,13 | - | 1 295,50 | 5,4% | 1 295,50 | - | 1 797,56 | 38,8% | 1 988,28 | 10,6% | 1 988,28 | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 19.12.2018 №610 (на 2019-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 143,51 | - | 163,28 | 13,8% | 162,07 | -0,7% | 167,31 | 3,2% | 166,14 | -0,7% | 176,63 | 6,3% | 176,63 | - | 332,88 | 88,5% | 413,82 | 24,3% | 413,82 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 133,91 | - | 152,23 | 13,7% | 151,03 | -0,8% | 155,92 | 3,2% | 154,75 | -0,8% | 164,49 | 6,3% | 164,49 | - | 314,33 | 91,1% | 390,82 | 24,3% | 390,82 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 152,93 | - | 174,10 | 13,8% | 171,80 | -1,3% | 177,33 | 3,2% | 176,17 | -0,7% | 187,31 | 6,3% | 187,31 | - | 349,21 | 86,4% | 434,07 | 24,3% | 434,07 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 143,51 | - | 163,28 | 13,8% | 160,97 | -1,4% | 166,17 | 3,2% | 165,00 | -0,7% | 175,42 | 6,3% | 175,42 | - | 331,03 | 88,7% | 411,52 | 24,3% | 411,52 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 172,21 | - | 195,94 | 13,8% | 194,48 | -0,7% | 200,77 | 3,2% | 199,37 | -0,7% | 211,96 | 6,3% | 211,96 | - | 399,46 | 88,5% | 496,58 | 24,3% | 496,58 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 160,69 | - | 182,68 | 13,7% | 181,24 | -0,8% | 187,10 | 3,2% | 185,70 | -0,8% | 197,39 | 6,3% | 197,39 | - | 377,20 | 91,1% | 468,98 | 24,3% | 468,98 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 183,52 | - | 208,92 | 13,8% | 206,16 | -1,3% | 212,80 | 3,2% | 211,40 | -0,7% | 224,77 | 6,3% | 224,77 | - | 419,05 | 86,4% | 520,88 | 24,3% | 520,88 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 172,21 | - | 195,94 | 13,8% | 193,16 | -1,4% | 199,40 | 3,2% | 198,00 | -0,7% | 210,50 | 6,3% | 210,50 | - | 397,24 | 88,7% | 493,82 | 24,3% | 493,82 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 28,62 | - | 31,15 | 8,8% | 28,84 | -7,4% | 29,95 | 3,8% | 28,78 | -3,9% | 30,20 | 4,9% | 30,20 | - | 109,15 | 261,4% | 136,44 | 25,0% | 136,44 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 1 921,30 | - | 2 209,50 | 15,0% | 2 209,50 | - | 2 278,00 | 3,1% | 2 278,00 | - | 2 428,35 | 6,6% | 2428,35 | - | 3 710,35 | 52,8% | 4 600,09 | 24,0% | 4 600,09 | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 12.12.2018 №494 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №790 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 105,77 | - | 113,32 | 7,1% | 114,35 | 0,9% | 117,44 | 2,7% | 117,44 | - | 124,01 | 5,6% | 124,01 | - | 139,25 | 12,3% | 153,46 | 10,2% | 153,46 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 98,09 | - | 105,05 | 7,1% | 106,08 | 1,0% | 108,91 | 2,7% | 108,91 | - | 115,06 | 5,6% | 115,06 | - | 129,20 | 12,3% | 142,45 | 10,3% | 142,45 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 113,3 | - | 121,42 | 7,2% | 121,62 | 0,2% | 124,94 | 2,7% | 124,94 | - | 131,88 | 5,6% | 131,88 | - | 148,10 | 12,3% | 163,15 | 10,2% | 163,15 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 105,77 | - | 113,32 | 7,1% | 113,52 | 0,2% | 116,59 | 2,7% | 116,59 | - | 123,11 | 5,6% | 123,11 | - | 138,25 | 12,3% | 152,36 | 10,2% | 152,36 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 126,92 | - | 135,98 | 7,1% | 137,22 | 0,9% | 140,93 | 2,7% | 140,93 | - | 148,81 | 5,6% | 148,81 | - | 167,10 | 12,3% | 184,15 | 10,2% | 184,15 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 117,71 | - | 126,06 | 7,1% | 127,30 | 1,0% | 130,69 | 2,7% | 130,69 | - | 138,07 | 5,6% | 138,07 | - | 155,04 | 12,3% | 170,94 | 10,3% | 170,94 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | 135,96 | - | 145,70 | 7,2% | 145,94 | 0,2% | 149,93 | 2,7% | 149,93 | - | 158,26 | 5,6% | 158,26 | - | 177,72 | 12,3% | 195,78 | 10,2% | 195,78 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | 126,92 | - | 135,98 | 7,1% | 136,22 | 0,2% | 139,91 | 2,7% | 139,91 | - | 147,73 | 5,6% | 147,73 | - | 165,90 | 12,3% | 182,83 | 10,2% | 182,83 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | 13,88 | - | 14,44 | 4,0% | 14,64 | 1,4% | 14,64 | - | 14,64 | - | 16,07 | 9,8% | 16,07 | - | 18,00 | 12,0% | 20,70 | 15,0% | 20,7 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | 1 536,70 | - | 1 653,49 | 7,6% | 1 653,49 | - | 1 704,77 | 3,1% | 1 704,77 | - | 1 790,00 | 5,0% | 1 790,00 | - | 2 010,85 | 12,3% | 2 201,64 | 9,5% | 2 201,64 | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 17.12.2018 №548 (на 2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №784 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новокузнецкий ГО, от тепловых сетей ООО "Независимая служба аварийных комиссаров" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,42 | - | 149,99 | 4,6% | 149,99 | - | 165,35 | 10,2% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,74 | - | 138,88 | 4,6% | 138,88 | - | 153,13 | 10,3% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,82 | - | 159,76 | 4,5% | 159,76 | - | 176,10 | 10,2% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,35 | - | 148,88 | 4,6% | 148,88 | - | 164,12 | 10,2% | - | - | - | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,98 | - | 171,58 | 4,6% | 171,58 | - | 189,60 | 10,5% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,59 | - | 158,68 | 4,7% | 158,68 | - | 175,37 | 10,5% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,87 | - | 182,92 | 4,6% | 182,92 | - | 202,12 | 10,5% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,74 | - | 170,29 | 4,6% | 170,29 | - | 188,17 | 10,5% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,64 | - | 16,07 | 9,8% | 16,07 | - | 18,00 | 12,0% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 135,63 | - | 2 220,86 | 4,0% | 2 220,86 | - | 2 443,56 | 10,0% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 29.04.2021 №149 (на 2021 г.) |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №784 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новокузнецкий ГО, от котельных ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,81 | - | 217,12 | 9,2% | 263,75 | 21,5% | 263,75 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,67 | - | 203,87 | 9,2% | 247,64 | 21,5% | 247,64 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209,49 | - | 228,77 | 9,2% | 277,93 | 21,5% | 277,93 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197,60 | - | 215,79 | 9,2% | 262,14 | 21,5% | 262,14 | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,57 | - | 260,54 | 9,2% | 316,50 | 21,5% | 316,50 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,00 | - | 244,64 | 9,2% | 297,17 | 21,5% | 297,17 | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,39 | - | 274,52 | 9,2% | 333,52 | 21,5% | 333,52 | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,12 | - | 258,95 | 9,2% | 314,57 | 21,5% | 314,57 | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,38 | - | 57,41 | 9,6% | 69,47 | 21,0% | 69,47 | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 428,35 | - | 2 648,53 | 9,1% | 3 221,88 | 21,6% | 3 221,88 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №787 (на 2022 г.) |  |  |  |  |  | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №643 (на 2023-2025 гг.) |  |

Таблица 11.22 – Тарифы на ГВС в открытых системах, утвержденные в г. Новокузнецке на 2024-2026 гг.

| № | Наименование | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.10. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО "ЕВРАЗ" (до 2026 г. - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | от источника Западно-Сибирская ТЭЦ на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 63,69 | - | 80,22 | 26,0% | 80,22 | - | 94,43 | 17,7% | 94,43 | - | 116,37 | 23,2% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 59,57 | - | 74,87 | 25,7% | 74,87 | - | 88,06 | 17,6% | 88,06 | - | 108,41 | 23,1% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 67,31 | - | 84,92 | 26,2% | 84,92 | - | 100,03 | 17,8% | 100,03 | - | 123,39 | 23,4% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 63,28 | - | 79,68 | 25,9% | 79,68 | - | 93,79 | 17,7% | 93,79 | - | 115,58 | 23,2% |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 76,43 | - | 96,26 | 26,0% | 96,26 | - | 113,32 | 17,7% | 115,20 | 1,7% | 141,97 | 23,2% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 71,48 | - | 89,84 | 25,7% | 89,84 | - | 105,67 | 17,6% | 107,43 | 1,7% | 132,26 | 23,1% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 80,77 | - | 101,90 | 26,2% | 101,90 | - | 120,04 | 17,8% | 122,04 | 1,7% | 150,54 | 23,4% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 75,94 | - | 95,62 | 25,9% | 95,62 | - | 112,55 | 17,7% | 114,42 | 1,7% | 141,01 | 23,2% |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 14,02 | - | 15,78 | 12,6% | 15,78 | - | 17,63 | 11,7% | 17,63 | - | 20,28 | 15,0% |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 823,69 | - | 1 068,58 | 29,7% | 1 068,58 | - | 1 273,58 | 19,2% | 1 273,58 | - | 1 593,59 | 25,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №550 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) (тариф для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 68,98 | - | 80,10 | 16,1% | 80,10 | - | 92,95 | 16,0% | 92,95 | - | 152,96 | 64,6% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 64,41 | - | 74,75 | 16,1% | 74,75 | - | 86,69 | 16,0% | 86,69 | - | 141,75 | 63,5% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 73,00 | - | 84,81 | 16,2% | 84,81 | - | 98,46 | 16,1% | 98,46 | - | 162,82 | 65,4% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 68,52 | - | 79,56 | 16,1% | 79,56 | - | 92,33 | 16,1% | 92,33 | - | 151,84 | 64,5% |
|  | - тариф для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 13,82 | - | 15,56 | 12,6% | 15,56 | - | 17,43 | 12,0% | 17,43 | - | 17,8 | 2,1% |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 914,78 | - | 1 070,29 | 17,0% | 1 070,29 | - | 1 252,43 | 17,0% | 1 252,43 | - | 2 241,47 | 79,0% |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк), через сети АО "Кузбассэнерго" (до 2020 г. - ООО "Тепловые сети Новокузнецка") (тариф для потребителей, за исключением получающих тепловую энергию на коллекторах АО "Кузнецкая ТЭЦ") |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 116,59 | - | 123,24 | 5,7% | 123,24 | - | 139,43 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 108,07 | - | 114,31 | 5,8% | 114,31 | - | 129,31 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 124,09 | - | 131,10 | 5,6% | 131,10 | - | 148,33 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 115,74 | - | 122,35 | 5,7% | 122,35 | - | 138,42 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 139,91 | - | 147,89 | 5,7% | 147,89 | - | 167,32 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 129,68 | - | 137,17 | 5,8% | 137,17 | - | 155,17 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 148,91 | - | 157,32 | 5,6% | 157,32 | - | 178,00 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 138,89 | - | 146,82 | 5,7% | 146,82 | - | 166,10 | 13,1% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 13,82 | - | 15,56 | 12,6% | 15,56 | - | 17,43 | 12,0% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 1 704,38 | - | 1 785,71 | 4,8% | 1 785,71 | - | 2 023,23 | 13,3% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №611 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок ЗСД по тепловодоснабжению – СП ЦД по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО, узел теплоснабжения - котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 224,94 | 10,8% | 244,00 | 8,5% | 246,99 | 1,2% | 270,97 | 9,7% | 270,97 | - | 298,53 | 10,2% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 210,34 | 11,6% | 228,00 | 8,4% | 230,99 | 1,3% | 253,06 | 9,6% | 253,06 | - | 278,56 | 10,1% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 237,79 | 10,2% | 258,09 | 8,5% | 261,08 | 1,2% | 286,72 | 9,8% | 286,72 | - | 316,1 | 10,2% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 223,48 | 10,9% | 242,40 | 8,5% | 245,39 | 1,2% | 269,18 | 9,7% | 269,18 | - | 296,53 | 10,2% |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 269,93 | 10,8% | 292,80 | 8,5% | 296,39 | 1,2% | 325,16 | 9,7% | 330,58 | 1,7% | 364,21 | 10,2% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 252,41 | 11,6% | 273,60 | 8,4% | 277,19 | 1,3% | 303,67 | 9,6% | 308,73 | 1,7% | 339,84 | 10,1% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 285,35 | 10,2% | 309,71 | 8,5% | 313,30 | 1,2% | 344,06 | 9,8% | 349,80 | 1,7% | 385,64 | 10,2% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 268,18 | 10,9% | 290,88 | 8,5% | 294,47 | 1,2% | 323,02 | 9,7% | 328,40 | 1,7% | 361,77 | 10,2% |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 48,81 | 81,7% | 50,96 | 4,4% | 53,95 | 5,9% | 55,03 | 2,0% | 55,03 | - | 57,75 | 4,9% |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 2 920,89 | - | 3 201,40 | 9,6% | 3 201,40 | - | 3 581,06 | 11,9% | 3 581,06 | - | 3 993,02 | 11,5% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 23.11.2023 №362 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 133,91 | - | 150,76 | 12,6% | 150,76 | - | 168,41 | 11,7% | 168,41 | - | 207,25 | 23,1% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 123,97 | - | 139,57 | 12,6% | 139,57 | - | 155,90 | 11,7% | 155,90 | - | 191,74 | 23,0% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 142,66 | - | 160,61 | 12,6% | 160,61 | - | 179,41 | 11,7% | 179,41 | - | 220,89 | 23,1% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 132,92 | - | 149,64 | 12,6% | 149,64 | - | 167,16 | 11,7% | 167,16 | - | 205,7 | 23,1% |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 160,69 | - | 180,91 | 12,6% | 180,91 | - | 202,09 | 11,7% | 205,46 | 1,7% | 252,85 | 23,1% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 148,76 | - | 167,48 | 12,6% | 167,48 | - | 187,08 | 11,7% | 190,20 | 1,7% | 233,92 | 23,0% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 171,19 | - | 192,73 | 12,6% | 192,73 | - | 215,29 | 11,7% | 218,88 | 1,7% | 269,49 | 23,1% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 159,50 | - | 179,57 | 12,6% | 179,57 | - | 200,59 | 11,7% | 203,94 | 1,7% | 250,95 | 23,1% |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 14,02 | - | 15,78 | 12,6% | 15,78 | - | 17,63 | 11,7% | 17,63 | - | 20,28 | 15,0% |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 1 988,28 | - | 2 238,47 | 12,6% | 2 238,47 | - | 2 500,45 | 11,7% | 2 500,45 | - | 3 100,60 | 24,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №660 (на 2024-2028 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 413,82 | - | 465,97 | 12,6% | 465,97 | - | 531,19 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 390,82 | - | 440,07 | 12,6% | 440,07 | - | 501,67 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 434,07 | - | 488,76 | 12,6% | 488,76 | - | 557,17 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 411,52 | - | 463,38 | 12,6% | 463,38 | - | 528,24 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 496,58 | - | 559,16 | 12,6% | 559,16 | - | 637,43 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 468,98 | - | 528,08 | 12,6% | 528,08 | - | 602,00 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 520,88 | - | 586,51 | 12,6% | 586,51 | - | 668,60 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 493,82 | - | 556,06 | 12,6% | 556,06 | - | 633,89 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 136,44 | - | 153,63 | 12,6% | 153,63 | - | 175,13 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 4 600,09 | - | 5 179,70 | 12,6% | 5 179,70 | - | 5 904,81 | 14,0% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №790 (на 2022-2026 гг.) (утратил силу по Постапновлению РЭК Кузбасс от 19.12.2025 №716) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (до 2021 г. - г. Новокузнецк) |  |  |  |  |  |  |  | на потребительском рынке Новокузнецкого ГО (в системах теплоснабжения N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032, указанных в схеме теплоснабжения) |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 153,46 | - | 172,79 | 12,6% | 172,79 | - | 206,52 (215,37 с 01.11) | 19,5% (24,6% с 01.11) | 194,46 | -9,7% | 228,55 | 17,5% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 142,45 | - | 160,39 | 12,6% | 160,39 | - | 191,7 (199,82 с 01.11) | 19,5% (24,6% с 01.11) | 180,72 | -9,6% | 212,1 | 17,4% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 163,15 | - | 183,69 | 12,6% | 183,69 | - | 219,55 (229,06 с 01.11) | 19,5% (24,7% с 01.11) | 206,55 | -9,8% | 243,03 | 17,7% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 152,36 | - | 171,55 | 12,6% | 171,55 | - | 205,03 (213,82 с 01.11) | 19,5% (24,6% с 01.11) | 193,03 | -9,7% | 226,91 | 17,6% |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 184,15 | - | 207,35 | 12,6% | 207,35 | - | 247,824 (258,444 с 01.11) | 19,5% (24,6% с 01.11) | 237,24 | -8,2% | 278,83 | 17,5% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 170,94 | - | 192,47 | 12,6% | 192,47 | - | 230,04 (239,784 с 01.11) | 19,5% (24,6% с 01.11) | 220,48 | -8,1% | 258,76 | 17,4% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 195,78 | - | 220,43 | 12,6% | 220,43 | - | 263,46 (274,872 с 01.11) | 19,5% (24,7% с 01.11) | 251,99 | -8,3% | 296,50 | 17,7% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 182,83 | - | 205,86 | 12,6% | 205,86 | - | 246,036 (256,584 с 01.11) | 19,5% (24,6% с 01.11) | 235,50 | -8,2% | 276,83 | 17,6% |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 20,70 | - | 23,30 | 12,6% | 23,30 | - | 27,84 | 19,5% | 28,80 | 3,4% | 30,09 | 4,5% |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 2 201,64 | - | 2 479,05 | 12,6% | 2 479,05 | - | 2963,11 (3110 с 01.11) | 19,5% (25,5% с 01.11) | 2 747,25 | -11,7% | 3 291,25 | 19,8% |
|  | Зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС, реализуемое потребителям с коллекторов источника АО "Кузнецкая ТЭЦ" |  |  |  |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,95 | - | 152,96 | 64,6% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,69 | - | 141,75 | 63,5% |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,46 | - | 162,82 | 65,4% |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,33 | - | 151,84 | 64,5% |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,43 | - | 17,80 | 2,1% |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 1252,43 | - | 2 241,47 | 79,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 17.12.2021 №784 (на 2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона деятельности | Новокузнецкий ГО, от котельных ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тариф для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 263,75 | - | 296,98 | 12,6% | 296,98 | - | 346,88 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 247,64 | - | 278,84 | 12,6% | 278,84 | - | 325,69 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 277,93 | - | 312,94 | 12,6% | 312,94 | - | 365,52 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 262,14 | - | 295,17 | 12,6% | 295,17 | - | 344,76 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - тариф для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - изолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 316,50 | - | 356,38 | 12,6% | 356,38 | - | 416,26 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 297,17 | - | 334,61 | 12,6% | 334,61 | - | 390,83 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - неизолированные стояки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с полотенцесушителями, руб./м3 | 333,52 | - | 375,53 | 12,6% | 375,53 | - | 438,62 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - без полотенцесушителя, руб./м3 | 314,57 | - | 354,20 | 12,6% | 354,20 | - | 413,71 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./м3 | 69,47 | - | 78,22 | 12,6% | 78,22 | - | 91,37 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | - компонент на теплоэнергию, руб./Гкал | 3 221,88 | - | 3 627,84 | 12,6% | 3 627,84 | - | 4 237,32 | 16,8% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2022 №643 (на 2023-2025 гг.) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |

Далее приведен анализ динамики тарифов за 2022-2026 гг.

- Тарифы на ГВС в открытой системе

    - в 2023 г. перечень ТСО, для которых установлены тарифы, не изменился, но для ООО «ЭнергоТранзит» с 2023 г. отсутствуют тарифы в зоне «Новокузнецкий ГО, от тепловых сетей ООО "Независимая служба аварийных комиссаров".

    - в 2024 г. перечень ТСО и зон деятельности, для которых установлены тарифы, не изменился.

    - в 2025 г. перечень ТСО и зон деятельности, для которых установлены тарифы, не изменился.

    - в 2026 г. тарифы для новых организаций не установлены. Для действующих с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для ООО «СибЭнерго». Однако отмечены следующие изменения по зонам, для которых установлены тарифы:

      - АО «Кузнецкая ТЭЦ» - с 01.01.2026 г. не установлены тарифы для потребителей, которые получают ТЭ не на коллекторах КТЭЦ;

      - ООО «ЭнергоТранзит» вместо тарифов на ТН от котельных с 2026 г. установлены тарифы в СТ № 001, 003, 004-007, 011-014, 016, 017, 019-021, 023, 032 и тарифы на ТН для потребителей, присоединенных к коллекторам источника АО "Кузнецкая ТЭЦ".

- Максимальный темп роста тарифов отмечен по следующим организациям:

    - в 2023 г.:

      - тарифы по всем ТСО установлены на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.

    - в 2024 г.:

      - с 01.01.2024 г. тарифы всех ТСО не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных с 01.12.2022 г.;

      - с 01.07.2024 г. для всех ТСО кроме ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК", ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" и ОАО «РЖД» тарифы были установлены с ростом на 12,6%:

  - ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" - рост тарифа на 25,7-26,0% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,6%, компонент на теплоэнергию – рост на 29,7%);

  - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:

        - для потребителей с коллекторов – рост на 16,1-16,2% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,6%, компонент на теплоэнергию – рост на 17,0%)

        - для потребителей через сети АО "Кузбассэнерго" рост тарифа на 5,6-5,8% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,6%, компонент на теплоэнергию – рост на 4,8%).

  - ОАО «РЖД» - рост тарифа на 8,4-8,5% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 4,4%, компонент на теплоэнергию – рост на 9,6%).

    - в 2025 г.:

      - на 1 п/г 2025 г. тарифы всех ТСО кроме ОАО «РЖД» не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2024 г. При этом тарифы ОАО «РЖД» на 1 п/г 2025 г. увеличились на 1,2-1,3% в связи ростом компонента на теплоноситель на 5,9%;

      - на 2 п/г 2025 г. для ОАО «РЖД» и ООО «КузнецкТеплоСбыт» тарифы были установлены с ростом в пределах 11,7%. По остальным ТСО темпы роста были более значительные:

  - ООО «ЭнергоТранзит»:

        - для потребителей от ТЭЦ рост тарифа и обоих компонентов тарифа на 19,5% (с 01.11.2025 г. – рост тарифов составил 24,6-24,7% за счет роста компонента на ТЭ на 25,5%);

        - для потребителей от котельных рост тарифа и обоих компонентов тарифа на 16,8%.

  - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» - рост тарифа на 17,6-17,7% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 11,7%, компонент на теплоэнергию – рост на 19,2%);

  - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:

        - для потребителей с коллекторов – рост на 16,0-16,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 17,0%)

        - для потребителей через сети АО "Кузбассэнерго" рост тарифа на 13,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 12,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 13,3%).

  - ООО «СибЭнерго» - рост тарифа и обоих компонентов тарифа на 14,0%.

    - в 2026 г.:

      - на 1 п/г 2026 г. тарифы всех ТСО кроме ООО «ЭнергоТранзит» не изменялись и оставались на уровне тарифов, установленных на 2 п/г 2025 г. При этом тарифы ООО «ЭнергоТранзит» (в системах теплоснабжения N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032) на 1 п/г 2026 г. снизились на 8,1-9,8% в связи со сокращением компонента на теплоэнергию на 11,7%;

      - на 2 п/г 2026 г. для ОАО «РЖД» тарифы были установлены с ростом в пределах 10,2%. По остальным ТСО темпы роста были более значительные:

  - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» (для потребителей с коллекторов) – рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%);

  - ООО «ЭнергоТранзит»:

        - для потребителей в СТ N 001, 003, 004 - 007, 011 - 014, 016, 017, 019 - 021, 023, 032 рост на 17,4-17,7% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 4,5%, компонент на теплоэнергию – рост на 19,8%);

        - для потребителей с коллекторов КТЭЦ рост на 63,5-65,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 2,1%, компонент на теплоэнергию – рост на 79,0%).

  - ПАО «ЕВРАЗ» - рост тарифа на 23,1-23,4% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 25,1%);

  - ООО «КузнецкТеплоСбыт»- рост тарифа на 23,0-23,1% (в т.ч. компонент на теплоноситель – рост на 15,0%, компонент на теплоэнергию – рост на 24,0%).

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию, установленных на 2026 г., сформированы на основе данных протоколов заседаний Правления РЭК Кузбасса об установлении соответствующих тарифов и представлены в таблице ниже.

Таблица 11.23 – Структура тарифов на тепловую энергию в г. Новокузнецке, установленных на 2026 г.

| № | Наименование | Ед. изм | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" |  | ОАО "Кузнецкая ТЭЦ" |  | ОАО «РЖД» |  | ОАО «РЖД» |  | ООО "КузнецкТеплоСбыт" |  |
|  |  |  | с коллекторов |  | передача (собственной ТЭ для определения тарифа реализации) |  | с коллекторов/ на компенсацию потерь, реализация из сети |  | ТЭ от кот. ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на компенсацию потерь |  | реализация ТЭ, г. Новокузнецк, узел теплоснабжения "котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный", реализация ТЭ |  | Реализация |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 459 | 0% |
|  | Расходы на ремонт ОС | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% |
|  | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 37 433 | 1% |
|  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 746 | 0% |
|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 301 | 1% |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 200 | 0% |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 132 | 0% |
|  | Лизинговый платеж | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 537 | 0% |
|  | Другие расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 56 | 0% |
| 1 | ИТОГО операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 394 923 | 23% | 4 570 | 28% | 931 620 | 39% | 1 820 | 56% | 34 333 | 57% | 69 864 | 2% |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 17 575 | 1% | 131 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 848 | 1% | 1 474 819 | 50% |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 438 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 19 110 | 1% | 41 | 0% | 47 925 | 2% | 1 | 0% | 151 | 0% | 8 248 | 0% |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 21 282 | 1% | 426 | 3% | 75 632 | 3% | 169 | 5% | 6 030 | 10% | 11 305 | 0% |
|  | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 358 | 1% |
|  | Амортизация ОС и нематериальных активов | тыс. руб. | 55 368 | 3% | 413 | 3% | 114 823 | 5% | 111 | 3% | 619 | 1% | 1 702 | 0% |
|  | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Налог на прибыль | тыс. руб. | 52 410 | 3% | 15 | 0% | 601 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 166 183 | 10% | 1 026 | 6% | 238 981 | 10% | 281 | 9% | 7 648 | 13% | 1 538 432 | 52% |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на топливо | тыс. руб. | 817 830 | 48% | 0 | 0% | 1 021 576 | 43% | 3 540 | 108% | 14 709 | 25% | 0 | 0% |
|  | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 25 903 | 2% | 79 | 0% | 0 | 0% | 553 | 17% | 3 502 | 6% | 0 | 0% |
|  | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 16 926 | 103% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 349 762 | 46% |
|  | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0% | 19 | 0% | 0 | 0% | 128 | 4% | 3 301 | 6% | 0 | 0% |
|  | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0% | 824 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы на сжатый воздух | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | ИТОГО расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 843 733 | 50% | 17 848 | 109% | 1 021 576 | 43% | 4 221 | 129% | 21 512 | 36% | 1 349 762 | 46% |
| 4 | Прибыль | тыс. руб. | 157 229 | 9% | 44 | 0% | 1 803 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 25 435 | 1% | 272 | 2% | 58 500 | 2% | 107 | 3% | 2 414 | 4% | 4 114 | 0% |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 119 576 | 7% | 11 615 | 71% | 240 917 | 10% | 2 371 | 72% | -4 946 | -8% | -27 843 | -1% |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | -7 561 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс. руб. | 0 | 0% | -18 930 | -115% | -103 396 | -4% | -5 525 | -169% | -1 239 | -2% | 0 | 0% |
| 12 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 1 699 518 | 100% | 16 445 | 100% | 2 390 001 | 100% | 3 275 | 100% | 59 722 | 100% | 2 934 329 | 100% |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.0 | Сглаживание | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  |
| 12.1 | Товарная выручка по регулируемым договорам (НВВ на потребительский рынок) | тыс. руб. | н/д | - | н/д | - | 2 204 982 | 92% | 3 275 | 100% | 11 607 | 19% | н/д |  |
| 14 | Отпуск тепловой энергии за год с коллекторов: | тыс. Гкал | 3 244,238 | - | - | - | 2 100,649 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | 2 580,425 | - | - | - | 1 929,341 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | 663,813 | - | - | - | 171,308 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.0 | - отпуск на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 5,711 | - | - | - | 15,088 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | 5,711 | - | - | - | 15,088 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,000 | - | - | - | 0,000 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.1 | - отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал | 1 540,638 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.1.1 | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | 970,268 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.1.2 | - отпуск в паре | тыс. Гкал | 570,370 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.2 | Отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 1 697,890 | - | - | - | 2 085,561 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.2.1 | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | 1 604,447 | - | - | - | 1 914,253 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.2.2 | - отпуск в паре | тыс. Гкал | 93,443 | - | - | - | 171,308 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | тыс. Гкал | 1 438,539 | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | 1 438,539 | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,000 | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | Сторонние потребители по прямым договорам | тыс. Гкал | 259,351 | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | 165,908 | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | 93,443 | - | - | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 15 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 1 503,377 | - |
| 16 | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | - | - | 1 136,175 | - | 2 085,56 | - | 1,58 | - | 20,074 | - | 1 503,377 | - |
| 17 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | - | - | 89,290 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,000 | - | - | - |
| 18 | Потери на производственные нужды | тыс. Гкал | - | - | н/д | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 19 | Отпуск прямым потребителям | тыс. Гкал | - | - | - | - | 9,020 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | - | - | - | - | 5,687 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | 3,333 | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 20 | Отпуск на компенсацию потерь | тыс. Гкал | - | - | - | - | 297,660 | - | н/д | - | н/д | - | 255,395 | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | - | - | - | - | 292,467 | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | 5,193 | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
| 21 | Объем отпуска тепловой энергии из сетей | тыс.Гкал | - | - | 1 046,885 | - | 1 778,88 | - | 1,577 | - | 20,074 | - | 1 247,982 | - |
| 21.1 | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | - | - | н/д | - | 1 616,10 | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
| 21.2 | - отпуск в паре | тыс. Гкал | - | - | н/д | - | 162,78 | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
| 21.3 | - отпуск на производственные нужды | тыс. Гкал |  | - | 880,978 | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
| 21.4 | - отпуск сторонним потребителям | тыс. Гкал |  | - | 165,908 | - | н/д | - | 1,174 | - | 4,876 | - | н/д | - |
| 22 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | - формула |  | п.12/п.14.2.1 | - | - | - | п.12.1/п.14.2.1 | - | п.12.1/п.14.2 | - | - | - | - | - |
| 22.2 | - значение | руб./Гкал | 1 059,25 | - | - | - | 1 151,88 | - | 2 789,61 | - | - | - | - | - |
|  | Тариф 1 п/г | руб./Гкал | 974,02 | - | - | - | 1 070,29 |  | 2 625,51 | - | - |  | - |  |
|  | Тариф 2 п/г | руб./Гкал | 1 168,60 | - | - | - | 1 252,43 |  | 2 935,33 | - | - |  | - |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Расходы на оплату услуг по передаче ТЭ | тыс.руб. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | - | - | - | - | 38 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Услуги по сбыту со сглаживанием | тыс.руб. | - | - | - | - | 169 158 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расходы, не учтенные в затратах на производство тепловой энергии | тыс.руб. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - | - |
| 26 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) на передачу ТЭ (для расчета тарифа) | тыс.руб. | - | - | 16 445 | - | 1 327 826 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | - формула |  | - | - | п.26/п.21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.2 | - значение | руб./Гкал | - | - | 99,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую потребителям | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | - формула |  | п.22.2+п.26.2 |  |  |  | - | - | - | - | п.12.1/п.14.2 | - | п.12/п.21 | - |
| 27.2 | - значение | руб./Гкал | 1 158,38 |  |  |  | 1 891,05 | - | н/д | - | 2 380,43 | - | 2 351,26 | - |
|  | Тариф 1 п/г | руб./Гкал | 1 068,58 |  |  |  | 1 785,71 | - | 3 568,89 | - | 2 258,02 | - | 2 238,47 | - |
|  | Тариф 2 п/г | руб./Гкал | 1 273,58 |  |  |  | 2 023,23 | - | 3 992,09 | - | 2 524,30 | - | 2 500,45 | - |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм | 12 |  | 12 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО "СибЭнерго" |  | ООО "СибЭнерго" |  | ООО "ЭнергоТранзит" |  | ООО "ЭнергоТранзит" |  | ООО "ЭнергоТранзит" |  | ООО "ЭнергоТранзит" |  | МП "ГУЖКХ" |  |
|  |  |  | с коллекторов |  | передача (собственной ТЭ для определения тарифа реализации) |  | с коллекторов |  | Реализация |  | с коллекторов (котельные ООО "ЭТ") |  | Реализация (котельные ООО "ЭТ") |  | с коллекторов |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 10 725 | 3% | 14 090 | 3% | 41 521 | 2% | 0 | 0% | 23 600 | 2% | 31 679 | 2% | 1 610 | 2% |
|  | Расходы на ремонт ОС | тыс. руб. | 25 384 | 6% | 37 942 | 9% | 122 551 | 7% | 0 | 0% | 62 898 | 6% | 124 334 | 9% | 6 133 | 6% |
|  | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 126 680 | 32% | 140 865 | 35% | 892 | 0% | 0 | 0% | 180 712 | 18% | 219 743 | 17% | 12 486 | 12% |
|  | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 24 938 | 6% | 45 050 | 11% | 231 301 | 12% | 0 | 0% | 115 944 | 12% | 165 095 | 13% | 2 703 | 3% |
|  | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 25 920 | 7% | 26 805 | 7% | 74 397 | 4% | 64 209 | 2% | 95 396 | 10% | 95 502 | 7% | 793 | 1% |
|  | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 482 | 0% | 482 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 258 | 0% | 372 | 0% | 44 | 0% |
|  | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 65 | 0% | 3 572 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 981 | 0% | 2 324 | 0% | 444 | 0% |
|  | Другие расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1 | ИТОГО операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 214 194 | 54% | 268 806 | 67% | 470 662 | 25% | 64 209 | 2% | 479 789 | 49% | 639 049 | 49% | 24 212 | 23% |
|  | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% | 22 652 | 6% | 0 | 0% | 853 531 | 32% | 7 425 | 1% | 7 425 | 1% | 68 | 0% |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 4 654 | 1% | 9 597 | 2% | 12 729 | 1% | 0 | 0% | 10 955 | 1% | 13 238 | 1% | 11 | 0% |
|  | Концессионная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 1 651 | 0% | 1 806 | 0% | 769 | 0% | 18 013 | 1% | 839 | 0% | 4 184 | 0% | 1 947 | 2% |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 38 257 | 10% | 42 541 | 11% | 269 | 0% | 0 | 0% | 54 575 | 6% | 66 362 | 5% | 3 771 | 4% |
|  | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 5 932 | 1% | 5 932 | 1% | 0 | 0% | 33 211 | 1% | 12 072 | 1% | 12 072 | 1% | 0 | 0% |
|  | Амортизация ОС и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 825 | 1% | 2 902 | 1% | 11 485 | 1% | 0 | 0% | 12 148 | 1% | 21 580 | 2% | 0 | 0% |
|  | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Налог на прибыль | тыс. руб. | 2 706 | 1% | 2 706 | 1% | 15 033 | 1% | 0 | 0% | 105 | 0% | 8 778 | 1% | 0 | 0% |
| 2 | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 56 025 | 14% | 88 136 | 22% | 40 285 | 2% | 904 755 | 34% | 98 119 | 10% | 133 639 | 10% | 5 797 | 6% |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на топливо | тыс. руб. | 65 840 | 17% | 65 840 | 16% | 1 227 881 | 65% | 0 | 0% | 252 401 | 26% | 252 401 | 19% | 66 516 | 63% |
|  | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 46 334 | 12% | 46 334 | 11% | 20 355 | 1% | 0 | 0% | 167 950 | 17% | 167 988 | 13% | 6 384 | 6% |
|  | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 643 290 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10 823 | 3% | 10 823 | 3% | 40 010 | 2% | 0 | 0% | 8 309 | 1% | 8 309 | 1% | 14 | 0% |
|  | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы на сжатый воздух | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | ИТОГО расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 122 997 | 31% | 122 997 | 30% | 1 288 246 | 69% | 1 643 290 | 62% | 428 660 | 43% | 428 698 | 33% | 72 914 | 69% |
| 4 | Прибыль | тыс. руб. | 8 119 | 2% | 8 119 | 2% | 45 099 | 2% | 0 | 0% | 316 | 0% | 26 336 | 2% | 0 | 0% |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 13 124 | 3% | 16 474 | 4% | 27 334 | 1% | 3 210 | 0% | 34 325 | 3% | 43 629 | 3% | 0 | 0% |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 319 984 | 81% | 390 225 | 97% | 37 261 | 2% | 55 711 | 2% | 338 961 | 34% | 394 141 | 30% | 2 243 | 2% |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 245 | 0% | 0 | 0% | -6 921 | -1% | -6 921 | -1% | 0 | 0% |
| 11 | Корректировка, связанная с соблюдением статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | тыс. руб. | -338 873 | -86% | -490 560 | -121% | -31 200 | -2% | 0 | 0% | -387 687 | -39% | -346 636 | -26% | 0 | 0% |
| 12 | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 395 570 | 100% | 404 197 | 100% | 1 876 442 | 100% | 2 671 175 | 100% | 985 562 | 100% | 1 311 935 | 100% | 105 166 | 100% |
| 12.1 | Товарная выручка по регулируемым договорам (НВВ на потребительский рынок) | тыс. руб. | н/д |  | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 105 166 | 100% |
| 13 | Выработка тепловой энергии за год | тыс. Гкал | 93,37 | - | 93,37 | - | - | - | - | - | 401,122 | - | 401,122 | - | 65,420 | - |
| 14 | Отпуск тепловой энергии за год с коллекторов: | тыс. Гкал | 90,56 | - | 90,56 | - | 1 184,700 | - | - | - | 393,781 | - | 393,781 | - | 64,838 | - |
|  | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | - | - | - | - | 1 136,849 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
|  | - отпуск в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | 47,851 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | - | - |
| 14.2 | Отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | - | - | - | - | 1 167,700 | - | - | - | 393,781 | - | 393,781 | - | 64,838 | - |
| 14.2.1 | - отпуск в ГВ | тыс. Гкал | - | - | - | - | 1 136,730 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
| 14.2.2 | - отпуск в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | 30,970 | - | - | - | н/д | - | н/д | - | н/д | - |
| 15 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 1 102,197 | - | 393,781 | - | 393,781 | - | 64,838 | - |
| 17 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | - | - | 17,341 | - | - | - | 106,707 | - | 58,035 | - | 58,035 | - | 0,000 | - |
| 17.1 | - потери в ГВ | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 106,707 | - | н/д | - | н/д | - | 0,000 | - |
| 17.2 | - потери в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - | н/д | - | н/д | - | 0,000 | - |
| 21 | Объем отпуска тепловой энергии из сетей | тыс.Гкал | - | - | 73,217 | - | - | - | 995,490 | - | 335,746 | - | 335,746 | - | 64,838 | - |
| 22 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 22.1 | - формула |  | п.12/п.14 | - | - | - | п.12/п.14.2.1 | - | - | - | п.12/п.14.2.1 | - | - | - | - | - |
| 22.2 | - значение | руб./Гкал | 4 368,14 | - | - | - | 1 650,74 | - | - | - | 2 502,82 | - | - | - | - | - |
|  | Тариф 1 п/г | руб./Гкал | 4 200,32 | - |  |  | 1 518,29 | - | - | - | 2 323,68 | - | - | - | - | - |
|  | Тариф 2 п/г | руб./Гкал | 4 557,35 | - | - |  | 1 832,21 | - | - | - | 2 714,06 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Тариф на тепловую энергию, реализуемую потребителям | руб./Гкал | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | - формула |  | п.12/п.21 |  |  |  | - | - | п.12/п.21 | - | - | - | п.12/п.21 | - | - | - |
| 27.2 | - значение | руб./Гкал | 5 520,53 |  |  |  | - | - | 2 683,28 | - | - | - | 3 907,52 | - | 1 621,99 | - |
|  | Тариф 1 п/г | руб./Гкал | 5 179,70 |  |  |  | - | - | 2 479,05 | - | - | - | 3 627,84 | - | 1 544,27 | - |
|  | Тариф 2 п/г | руб./Гкал | 5 904,81 |  |  |  | - | - | 2 963,11 | - | - | - | 4 237,32 | - | 1 735,81 | - |

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в настоящем разделе должны быть приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний о тарифах на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах действия ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).

Однако за период 2018-2020 гг. в г. Новокузнецке тарифы на подключение потребителей регулирующим органом для этих единых теплоснабжающих организаций не устанавливались.

Таблица 11.24 – Таблица П20.7. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | ООО «ЭнергоТранзит» | - | - | - | - | 7 334 688 | 11 071 332 | 16 7863 188 |
| 04 | ООО «СибЭнерго» | - | - | 6 642 612 | 7 015 812 | 7 390 224 | 11 464 152 | - |
| 05-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч

Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч была установлена (в 2014 г.) для МП «ССК». В последствии данная плата не пересматривалась и постановление о ее утверждении не отменялось, однако данная организация 18.07.2016 г. была признана банкротом и с 22.11.2017 г. утратили силу тарифы организации на услуги по передаче тепловой энергии в зонах ООО «КТС», ООО «Центральная ТЭЦ», АО «Кузнецкая ТЭЦ». Для организации не утверждены тарифы на тепловую энергию на очередной долгосрочный период (с 2019 г.) и тарифы на передачу тепловой энергии (с 2020 г.).

Кроме того, в г. Новокузнецке действовала плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч, установленная в 2017 г. для Кемеровской области. Однако данное постановление утратило силу в 2020 г. Но вскоре в 2020 г. плата была установлена на территории Кемеровской области-Кузбасса. В постановлении срок действия платы не ограничен. На 2026 г. плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч не корректировалась и не устанавливалась.

Таблица 11.25 – Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч в г. Новокузнецке до 2026 г.

| Наименование ТСО | Ед. изм. | 7 | ТСО Кемеровской области | ТСО Кемеровской области - Кузбасса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП "Сибирская сбытовая компания" (с 2015 г.) |  |  |
| Плату за подключение к системе теплоснабжения для потребителей г. Новокузнецка с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, не превышающей 0,1 Гкал/ч (на 2021 г. - с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения ) | руб. | 550 (с НДС) | 550 (с НДС) |  |
| реквизиты документов | - | Постановление РЭК КО от 22.04.2014 №237 | Постановление РЭК КО от 26.01.2017 №4 (утратило силу по постановлению №83 от 02.06.2020 г.) | Постановление РЭК Кузбасса от 22.10.2020 №269 |

Плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч

Плата за подключение была установлена с 02.08.2018 г. для ООО "Тепловые сети Новокузнецка", с 2019 г. плата для данной ТСО была пересмотрена (с ростом основной составляющей платы на 17,5%), а с 02.12.2019 г. наименование ТСО в постановлении об утверждении платы заменено на АО «Кузбассэнерго». В постановлении срок действия платы не ограничен и настоящее постановление в настоящий момент является действующим.

Также в конце 2019 г. установлена плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч на 2020 г. для ООО СибЭнерго». Плата за подключение для ООО «СибЭнерго» также утверждена на 2021, 2022 и 2023 гг., а также для ООО "ЭнергоТранзит" на 2022, 2023, 2024 гг., но теперь плата была установлена в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности.

На 2025-2026 гг. а за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч не установлена.

Таблица 11.26 – Плата за подключение нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч, установленная в г. Новокузнецке за период 2017 - 2026 гг. (без НДС)

| Наименование/номер ТСО | 13 |  |  | 29 |  | 12 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" |  |  | АО "Кузбассэнерго" |  | ООО "СибЭнерго" |  |  |  |  | ООО "ЭнергоТранзит" |  |  |
| Период действия | с 02.08.2018 | с 01.01.2019 до 02.12.2019 | с 02.12.2019 |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 199,90 | 39,10 |  |  | 5,18 |  | 36,52 | 119,94 | 222,18 | 75,79 |  | 159,79 | 137,23 |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в т.ч.: | - | - |  |  | 5 530,33 |  | 5 809,99 | 6 038,58 | 9 331,28 | 6 036,45 |  | 9 066,32 | 11 079,01 |
| Надземная (наземная) прокладка | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
| Подземная, канальная прокладка, 50 - 250 мм | 4 724,47 | 5 550,89 |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - | - |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |
| Налог на прибыль (Н) | 0,29 | 0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 769,75 |
| реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 02.08.2018 №167 | Постановление РЭК КО от 08.11.2018 №346 |  |  | Постановление РЭК КО от 26.11.2019 №475 |  | Постановление РЭК Кузбасса от 10.12.2020 №539 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2021 №929 | Постановление РЭК Кузбасса от 27.12.2022 №1002 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2021 №928 |  | Постановление РЭК Кузбасса от 27.12.2022 №1003 | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №542 |

Плата за подключение

Плата за подключение в г. Новокузнецке впервые была установлена с октября 2019 г. для ООО "Тепловые сети Новокузнецка" и АО "МТСК", а с 02.12.2019 г. наименования ТСО в постановлении об утверждении платы заменены на АО «Кузбассэнерго» и АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК") соответственно.

На 2021-2024 гг. плата утверждается только для АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК").

На 2025 г. плата утверждена для АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК") и ООО «ЭнергоТранзит».

На 2026 г. плата установлена только ООО «НТК».

Таблица 11.27 – Плата за подключение, установленная в г. Новокузнецке за период 2017 - 2026 г. (без НДС)

| Наименование/номер ТСО | 13 | 29 | 4 | 29 |  |  |  |  |  | 18 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" | АО "Кузбассэнерго" | АО "МТСК" | АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК") | АО "Кузбассэнерго" (филиал "МТСК") |  |  |  |  | ООО «ЭнергоТранзит» | ООО «НТК» |
| Зона деятельности | - | в контуре Кузнецкой ТЭЦ | - | в контуре ООО «КТС» | - | - | - | - | - | - | - |
| Период действия | с 10.10.2019 | с 02.12.2019 | с 29.10.2019 | с 02.12.2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025-2026 |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 55,44 |  | 43,45 |  | 27,58 | 119,61 | 49,64 | 222,31 | 209,73 | 167,22 | 355,15 |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | 5 475,18 |  | 6 293,75 |  | 6 238,88 | 6 837,50 | 7 413,99 | 8 473,92 | 11 547,85 | 11 548,00 | 10 235,00 |
| Надземная (наземная) прокладка | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Подземная бесканальная прокладка, 50 - 250 мм | - |  | - |  | - | - | 7 413,99 | 8 473,92 | - | 11 548,00 | - |
| Подземная канальная прокладка, до 250 мм | - |  | - |  | - | - | - | - | 11 547,85 |  |  |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль (Н) | 856,19 |  | 0,00 |  | 392,73 | 491,25 | 332,88 | 2 118,48 | 3 608,70 | 3 849,34 | 0 |
| реквизиты документов | Постановление РЭК КО от 10.10.2019 №312 |  | Постановление РЭК КО от 29.10.2019 №354 |  | Постановление РЭК Кузбасса от 05.11.2020 №309 | Постановление РЭК Кузбасса от 01.10.2021 №377 | Постановление РЭК Кузбасса от 27.12.2022 №1006 | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №595 | Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №784 | Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №782 | Постановление РЭК Кузбасса от 09.12.2025 №391 |

Плата за подключение, установленная в индивидуальном порядке

За рассматриваемый период 2017-2026 гг. плата за подключение к системам теплоснабжения в индивидуальном порядке регулирующим органом устанавливалась в 2017 г., 2020-2023 гг. и в 2025, 2026 гг.

Данные о плате за период 2017-2026 г. приведены в следующей таблице:

Таблица 11.28 – Плата за подключение установленная в индивидуальном порядке в г. Новокузнецке за 2017 –2026 г.

| № | Наименование ТСО | Год установления платы | Объект | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | Плата за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Плата за подключение 1 Гкал/ч, тыс. руб./ Гкал/ч (без НДС) | Реквизиты документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ООО "Тепловые сети Новокузнецка" | 2017 | Объект МП "ССК" | 14,77 | 75 352,87 | 5 102 | Постановление РЭК КО от 25.05.2017 №80 |
| 12 | ООО «СибЭнерго» | 2020 | Комплекс Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы N 8 (г. Новокузнецк, в районе ул. Моховая, 20) | 4,0038 | 64 972,68 | 16 228 | Постановление РЭК Кузбасса от 11.08.2020 №176 |
|  |  | 2020 | ООО "Регионстрой" (Восточнее нежилого здания N 22 по пр. Металлургов, 22, Новокузнецкий городской округ) | 0,2612 | 2 293,35 | 8 780 | Постановление РЭК Кузбасса от 27.11.2020 №439 |
|  |  | 2021 | Объект Министерства строительства Кузбасса (детский сад на 190 мест) (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новоильинский район, ул. Авиаторов) | 0,4514 | 17 026,14 | 37 719 | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2021 №574 |
|  |  | 2021 | Объект ООО "УК "Союз" (многоквартирный жилой дом N 2) (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Заводской район, ул. Горьковская) | 0,30142 | 6 259,90 | 20 768 | Постановление РЭК Кузбасса от 25.11.2021 №575 |
| 10 | ООО "НТК" | 2022 | Объекты ООО "Хлеб" (г. Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 65) | 1,7798 | 139 179,25 | 78 199 | Постановление РЭК Кузбасса от 08.11.2022 №365 |
|  |  | 2025 | Многоквартирный жилой дом N 17А блок - секции А, Б, В, Г, Д" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0412008:3815 | 1,339 | 46 676,72 | 34 859 | Постановление РЭК Кузбасса от 27.11.2025 №372 |
|  |  | 2026 | Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" по адресу: г. Новокузнецк, ул. Димитрова, кадастровые номера земельных участков: 42:30:0202004:18, 42:30:0202004:96, 42:30:0202004:230 | 4,5315 | 21 231,06 | 4 685 | Постановление РЭК Кузбасса от 10.07.2026 №132 |
| 18 | ООО "ЭнергоТранзит" | 2022 | Объект ГАУ КО "РЦСС КУЗБАССА", футбольный манеж (г. Новокузнецк, ул. Тореза, 24Г) | 0,9971 | 27 039,70 | 27 118 | Постановление РЭК Кузбасса от 13.10.2022 №312 |
|  |  | 2023 | Объект ООО "УК "Союз", многоквартирный жилой дом N 2 (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, д. 50) | 0,30142 | 7 485,14 | 24 833 | Постановление РЭК Кузбасса от 10.08.2023 №92 |
|  |  | 2023 | Объект МБ ДОУ "Детский сад N 272" (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 43) | 0,242035 | 1 004,98 | 4 152 | Постановление РЭК Кузбасса от 14.12.2023 №543 |
|  |  | 2025 | Объект Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. N 1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. N 2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. N 3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3) (Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204) | 0,417 | 7 881,06 | 18 899 | Постановление РЭК Кузбасса от 10.06.2025 №176 |
|  |  | 2025 | Объект Многоэтажный многоквартирный жилой дом (: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10) | 4,781 | 84 043,08 | 17 579 | Постановление РЭК Кузбасса от 10.06.2025 №177 |
|  |  | 2025 | Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой по улице Макеевская Куйбышевского района города Новокузнецка" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, кадастровый номер 42:30:0000000:5742 | 12,6988 | 64 751,85 | 5 099 | Постановление РЭК Кузбасса от 07.08.2025 №232 |
|  |  | 2026 | Производственная база" по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Рябоконева, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 8 к. 5, на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0303097:169 | 0,4415 | 14 178,13 | 32 114 | Постановление РЭК Кузбасса от 24.03.2026 №79 |
| 29 | АО "Кузбассэнерго" | 2022 | Объект ГАУ КО "РЦСС КУЗБАССА", футбольный манеж (г. Новокузнецк, ул. Тореза, 24Г), подключаемый к сетям ООО "ЭнергоТранзит | 0,9971 | 19 443,32 | 19 500 | Постановление РЭК Кузбасса от 13.10.2022 №311 |

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующей таблице приведены данные в соответствии с Приложением 20 методических указаний о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка за период с 2018 г. до базового года настоящей актуализации Схемы (2025 г.).

Таблица 11.29 – Таблица П20.8. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №01-10 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | - | 160 646* | 172 404* | 225 202 | 234 395 | 251 344 | 293 838 |
| 02-10 |  | - | - | - | - | - |  | - |

* - в постановлении об РЭК КО об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не указано включает ли установленная плата НДС.

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

За период 2017 –2018 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Новокузнецке регулирующим органом не установлена. На 2019 г. в г. Новокузнецке впервые установлена плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности (для АО «Кузнецкая ТЭЦ»). Далее плата для АО «Кузнецкая ТЭЦ» установлена:

- на 2020 г. - с ростом на 7,3%;

- на 2021 г. – с ростом на 8,9%;

- на 2022 г. – с ростом на 4,1%;

- на 2023 г. – с ростом на 7,2%;

- на 2024 г. – с ростом на 16,9%;

- на 2025 г. – со снижением на 1,2%$

- на 2026 г. не установлена.

Таблица 11.30 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Новокузнецке на 2017-2026 г.

| Наименование ТСО | Ед. изм. | - | 3 |  |  |  |  |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  | - |
| Период действия |  | 2017-2018 | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026 г. |
| Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности (в зоне деятельности ЕТО) при отсутствии потребления т/э для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей | руб./Гкал/ч в мес | - | 160 645,93 | 172 403,50 | 187 668,57 | 195 328,94 | 209 453,56 | 244 864,70 | 242 024,46 | - |
| реквизиты документов | - | - | Постановление РЭК КО от 20.12.2018 №641 | Постановление РЭК КО от 20.12.2019 №701 | Постановление РЭК Кузбасса от 18.12.2020 №705 | Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 №868 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 №801 | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 №615 | Постановление РЭК Кузбасса от 26.12.2024 №785 | - |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, имеющие технические, экономические и организационные причины.

  - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Система теплоснабжения представляет собой совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. Функционально могут быть выделены три звена, связанные между собой в едином технологическом процессе: производства - передачи – потребления тепловой энергии, которые разобщены в организационном отношении. Взаимодействие между звеньями технологического процесса не одинаково. На уровне «Источник» – «Сети» такое взаимодействие между организациями достаточно хорошо налажено, и вопросов качественно-количественного характера практически не возникает. В тоже время на уровне «Сети» - «Потребитель» взаимодействие между ТСО (РСО) и управляющей организацией крайне слабое, что приводит к множеству проблем с определением количества поставляемого тепла и его качества.

Качество теплоснабжения определено как: «совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя» .

Качество тепловой энергии контролируется в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности между ТСО(РСО) и/или организацией, оказывающий жилищно-коммунальные услуги (если договором не установлено иное).

Термодинамические параметры, измерение которых осуществляется в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества:

- времени работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;

- давления в подающем и обратном трубопроводах;

- температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (температура обратной воды в соответствии с температурным графиком);

- расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

- расхода теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения, в том числе максимального часового расхода;

- расхода теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, при наличии подпиточного трубопровода.

Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения, и в случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии.

На бытовом уровне население связывает качество теплоснабжения в первую очередь с температурой внутреннего воздуха в квартирах, и при ее понижении в период температур наружного воздуха близких к расчетным, появляются массовые жалобы на некачественное теплоснабжение в РСО и управляющие организации.

В части случаев жители обращаются в надзорные органы, которые в свою очередь проводят замеры температуры воздуха в жилых помещениях, а также температуру поверхности отопительных приборов, В случае несоответствия температуры нормам СНиП и температурному графику составляется Акт, на основании которого житель и/или управляющая организация пытается отказаться от оплаты тепловой энергии, поставленной РСО, под предлогом ненадлежащего качества.

Такие претензии в адрес РСО чаще всего не обоснованы, т.к. она отвечает за поставку тепловой энергии и теплоносителя надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором.

Проблема некачественного оказания услуги отопления, которая определяется несоответствием температуры внутреннего воздуха нормам СНиП, в подавляющем большинстве случаев связана с состоянием внутридомовой системы отопления. Снижение теплоотдачи старых радиаторов (засорение и зарастание, многократная окраска, нарушение естественной конвекции и пр.) приводит к необходимости повышения средней температуры в системе отопления для компенсации данного фактора. При этом необоснованное изменение расхода теплоносителя приводит разрегулированности стояков отопления во внутридомовой системе.

Аналогичные проблемы имеют место и в закрытых системах горячего водоснабжения, где снижение разности температуры сетевой воды на входе и на выходе с одновременным увеличением расхода теплоносителя позволяет в определенной мере компенсировать зарастание теплообменников ГВС.

Обязанность обеспечения состояния внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения на уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, лежит на управляющей организации, которая несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Ключевой фактор повышения температуры обратной сетевой воды (на выходе из здания) оказывает существенное влияние на теплогидравлический режим работы источников и тепловых сетей, в частности на температурный график.

Отклонения от заданного температурного режима на теплоисточниках за головными задвижками могут иметь допустимые отклонения:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, не более ± 3%;

- по давлению теплоносителя не более ± 5%;

- среднесуточная температура теплоносителя из обратной тепломагистрали может превышать заданную, не более чем на 3%;

- по давлению в обратном трубопроводе не более ±0,2 кгс/см².

При повышении температуры сетевой воды в обратном трубопроводе теплоисточника до 70 °С подъем температуры воды в подающем трубопроводе теплосети прекращается, что в свою очередь приводит к снижению температурного напора у потребителя.

Следует также отметить, что в крупных системах централизованного теплоснабжения, потребители находятся на разном расстоянии от источника теплоснабжения. Из-за значительного удаления потребителей от источников регулирующее воздействие (изменение температуры в подаче) сказывается на потребителя с запаздыванием. Цикличность изменения температуры в подаче не совпадает с цикличностью температуры наружного воздуха, что приводит к перетопам у одних потребителей и недопопам у других одновременно.

Рисунок 12.1 – Цикличность изменения температуры

Скорость изменения температуры наружного воздуха в отопительный период не превышает 4,0 °С/ч, а в среднем находится на уровне 1,0 – 0,5 °С/ч. Источник тепловой энергии может осуществлять регулирование температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 30 °С/ч. Таким образом, быстродействие источника теоретически достаточно для регулирования. Однако инерционность заложена в самом принципе качественного регулирования на источнике. Скорость изменения температуры сетевой воды определяется скоростью протекания теплоносителя, которая не превышает 2,0 м/с, а обычно находится в диапазоне 1,0 – 1,5 м/с. Для потребителя, длина тепловых сетей до которого составляет 4,0 км, запаздывание в регулировании составит более 1 часа (при скорости 1,0 м/с).

В тоже время при применении количественного регулирования, регулирующее воздействия в системе распространяется со скоростью звука в теплоносителе. Время запаздывания при количественном регулировании измеряется в долях секунд.

Резюме:

- За качество оказания услуг отопления и ГВС прежде всего отвечает управляющая организация;

- Зона ответственности ТСО за качество поставляемой энергии заканчивается на границе общего имущества в многоквартирном доме и границе внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором;

- Ненадлежащее состояние внутридомовых систем отопления и ГВС, следствием которых является повышение температуры обратной сетевой воды (на выходе из здания), оказывает существенное негативное влияние на эффективность системы централизованного теплоснабжения в целом;

- Эффективное теплоснабжение в крупных системах невозможно без применения количественно-качественного регулирования.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы и причины снижения надежности теплоснабжения:

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

2. Недостаточные для своевременной реновации эксплуатируемых активов объемы реконструкции и капитальных ремонтов вследствие следующих факторов:

- снижения доходной базы в результате принимаемых тарифно-балансовых решений, связанных с увеличением планируемого отпуска тепловой энергии, опережающим снижением фактического полезного отпуска над плановыми величинами за счет увеличения энергоэффективности теплопотребления (сокращения теплопотребления существующим фондом), а также снижения технологического потребления промышленными предприятиями;

- снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентов ЖКС.

При этом тепловые сети со сроком эксплуатации более 25 лет составляют порядка 60%, что отражается в выявлении большого количества дефектов на тепловых сетях, повышенной величине утечки теплоносителя, снижении надежности и живучести тепловых сетей. На некоторых участках тепловых сетей частично или полностью отсутствует теплоизоляционный слой, а износ существующей изоляции на трубопроводах со сроком эксплуатации более 25 лет составляет порядка 50%.

Данные по интенсивности отказов на тепловых сетях в различных системах теплоснабжения, а также данные по доле тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет приведены на диаграмме ниже. Наименьшая интенсивность отказов – в системе теплоснабжения от ЗСТЭЦ (ЕТО №02), хотя процент износа сетей здесь высок (что может быть связано с неполнотой учета сведений).

Рисунок 12.2 – Интенсивность отказов и доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет за базовый период

3. Несоответствие схем теплопотребляющих установок (тепловых пунктов потребителей) фактическим параметрам теплоносителя в точках поставки (особенно у потребителей, находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:

- наличием элеваторных схем с недостаточным (для обеспечения устойчивой работы) располагаемым напором;

- наличия потребителей, подключенных по зависимой схеме в точках, где давление сетевой воды в обратном трубопроводе превышает величину рабочего давления, установленного для типа фактически используемых нагревательных приборов;

- наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов (самовольное присоединение или изменение мощности системы теплоснабжения, либо отдельных ее конструктивных частей или элементов, а также демонтаж внутриобъектового оборудования и сетей, обеспечивающих рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения).

Существуют и другие юридические и организационные проблемы обеспечения надежного теплоснабжения:

1. Отсутствие стимулирования потребителей за сокращение теплопотребления и снижение температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение теплогидравлических параметров возвращаемого теплоносителя. Указанные нарушения влекут за собой неэкономичный режим работы источников (особенно с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии), завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах). Нарушения теплогидравлических параметров приводит к ухудшению режима и снижению надежности теплоснабжения потребителей.

3. Наличие ранее признанных бесхозяйных тепловых сетей, которые дают основную статистику по количеству дефектов в условиях ОЗМ и являются источником повышенных тепловых потерь и утечек теплоносителя. Здесь следует отметить, что в силу действующих нормативных актов, предусматривающих регулирование объема тепловых потерь, учитываемых в тарифно-балансовых решениях, объемы тепловой энергии и теплоносителя, истраченные на восполнение потерь через изоляцию и с утечкой по бесхозяйным сетевым объектам, не учитываются.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Существующие системы централизованного теплоснабжения имеют ряд проблем (ограничений) как технического, так и технико-экономического характера, без решения которых развитие таких систем будет ограничено.

Такие проблемы могут быть разделены на три категории:

- проблемы производства;

- проблемы транспорта;

- проблемы потребления (сбыта).

Каждая категория включает в себя технические проблемы (ограничения) и технико-экономические проблемы, прежде всего связанные с тарифными ограничениями и принятыми нормативными документами.

Золошлакоудаление ТЭЦ

Удаление золошлаковых отходов на рассматриваемых ТЭЦ решается индивидуально от каждой ТЭЦ.

На ЗСТЭЦ золошлаковые отходы отправляются на шламохранилище АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Отметка дамбы действующего шламохранилища АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составляет 235,0м.

Предполагается дальнейшая реконструкция дамбы, в настоящее время проект наращивания дамбы шламохранилища до отметки 245,0 м проходит процедуру госэкспертизы.

Для складирования золошлаковых отходов и накипи котельной Центральной ТЭЦ в настоящее время используется гидротехническое сооружение – шламонакопитель ООО «ЭнергоТранзит».

С 1966 г. КТЭЦ арендует у города шламохранилище, расположенное на территории промплощадки ТЭЦ. В 2008 г. проведены работы по наращиванию дамбы шламохранилища до отметки 209 м (свободной площади достаточно на три года). В 2002 году выполнен проект по реконструкции шламохранилища с наращиванием дамбы. При реализации этого проекта работа станции может быть продлена до 2017 г., но проект не утвержден по следующей причине: Объект располагается в зоне санитарной охраны 2-го пояса Левобережного водоразбора, не соблюден размер СЗЗ и ряда других замечаний.

Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации г. Новокузнецка на запрос института «ВНИПИэнергопром» предложены несколько направлений утилизации, одно из которых предусматривает очистку действующего золоотвала с вывозом накопленных отходов и использованием их для подсыпки территорий с целью защиты от затопления и подтопления, рекультивации нарушенных земель и изготовления строительных материалов.

На основании договора с ООО «СибЭко» в 2016 году разработан проект «Увеличение емкости золошлакоотвала №2 Кузнецкой ТЭЦ путем использования золошлаковых материалов, образующихся на золоотвале, для рекультивации нарушенных земель г Новокузнецка». Разработан «Технологический регламент «Материал золошлаковый для рекультивации, получаемый в результате деятельности АО «Кузнецкая ТЭЦ». Получено положительное заключение экспертизы на Технологический регламент.

Технология использования золошлаковых материалов, разработанная в проекте, предусматривает выемку и погрузку в автотранспорт, транспортировку автотранспортом, работы на месте разгрузки и другие работы, необходимые при организации вывозки ЗШМ. Проектом реконструкции золоотвала Кузнецкой ТЭЦ предусматривается вывоз золошлаковых материалов для рекультивации нарушенных городских земель. За 6 лет, начиная с 2017 года, для целей рекультивации и вертикальной планировки земельного участка, выделенного Администрацией г Новокузнецка, будет вывезено 1,5 млн. м³ золошлаковых материалов. Среднегодовое образование ЗШМ в результате работы котлов за последние 3 года составляет 113 тыс. м³ в год. Ежегодный вывоз ЗШМ на рекультивацию по проекту составляет 250 тыс. м³ в год. Расчетный срок заполнения реконструированного золоотвала 2027 год.

Таким образом, выполнение вышеописанных мероприятий позволит эксплуатировать существующий золоотвал в течение 8-10 лет, после чего проблема размещения золошлаковых материалов вновь будет являться ограничивающим фактором для развития площадки Кузнецкой ТЭЦ.

Недостаточный объем расходов для возмещения износа основного и вспомогательного оборудования, заложенный в тариф

Наличие и объем заложенных в тарифе на тепловую энергию расходов на компенсацию износа основных средств производства – один из важнейших показателей развития систем теплоснабжения на долгосрочную перспективу.

Анализ структуры тарифа на производство тепловой энергии основных ТСО г. Новокузнецка на 2025 г. показал вероятную недостаточность вышеназванных составляющих.

В тарифе на 2024 г. на тепловую энергию от Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗМК» амортизационная составляющая составляет всего 3,3% (55,4 млн. руб.) от необходимой валовой выручки организации, прибыль на финансирование инвестиций – 9,1% (154,7 млн. руб.). Восстановление износа основного и вспомогательного оборудования ЗС ТЭЦ ведется в рамках реализации утвержденной инвестиционной программы на 2024-2028 гг., в которой финансирование мероприятий в полном объеме предусмотрено за счет собственных средств организации.

Центральная ТЭЦ имеет наибольший тариф на тепловую энергию из источников комбинированной выработки. Несмотря на это, составляющая арендной платы не превышает 0,7% от необходимой валовой выручки организации. Амортизационные отчисления в тарифе ООО «ЭнергоТранзит» приняты в тариф на 2025 г. в объеме 0,7% необходимой валовой выручки. Расходы на ремонт основных средств составляют только 6,5% (122,6 млн. руб.), что, вероятно, недостаточно даже для поддержания существующего уровня износа.

Ситуация на Центральной ТЭЦ усугубляется использованием наиболее дорого вида топлива – природного газа и высоким УРУТ. Топливная составляющая на Центральной ТЭЦ составляет 1 080,2 руб./Гкал, что выше тарифа на отпуск тепловой энергии с коллекторов Западно-Сибирской ТЭЦ.

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Новокузнецк является крупным транспортным железнодорожным центром, пропускная способность, мощности в выгрузке - разгрузке которого удовлетворяют потребности в поставках твердого и жидкого топлива для электростанций и котельных города в любой период времени.

На котельной КТЭЦ расчётное топливо - уголь, газ - на водогрейных котлах, на паровых - уголь. ЗСТЭЦ работает на угле, ЦТЭЦ работает на газе, водогрейные котельные МП «ССК» работают на кузнецком угле. Генеральным планом города предусматривается перевод муниципальных котельных на газ.

Основная проблема использования газа в качестве топлива на источниках теплоснабжения — его высокая по сравнению с углем стоимость.

Проблем с поставкой угля на ТЭЦ и в котельных нет.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

  - Описание существующих проблем выполнения оценки энергетической эффективности функционирования системы теплоснабжения

Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять по каждой гидравлически изолированной СТС в отдельности. В качестве нормативного состояния принимаются показатели, определенные в энергетических характеристиках тепловых сетей (при их наличии). Анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей рекомендуется выполнять путем графического сопоставления (сравнения) нормативных показателей энергетических характеристик (при их наличии) с фактическими среднесуточными данными учета тепловой энергии на коллекторах для каждого источника тепловой энергии. В Новокузнецке энергетические характеристики были разработаны по зонам действия ЗСТЭЦ (в 2023 г.) и КТЭЦ (в 2024 г.).

Проблемой для проведения такого анализа по зонам этих источников, как минимум, является несовпадение тепловых нагрузок, оцененных в разработанных энергетических характеристиках, и расчетных тепловых нагрузок источников в схеме теплоснабжения. Сравнение фактических, на момент разработки энергетических характеристик, показателей функционирования тепловых сетей в указанных зонах с полученными при разработке (анализ энергетической эффективности функционирования тепловых сетей) представлены в приложениях 2 и 3 к настоящей главе.

Экологическая безопасность теплоснабжения

  - Пространственное расположение источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецк

Теплоснабжение г. Новокузнецк осуществляется от 41 энергоисточников, из которых 3 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (рисунок 13.1).

Рисунок 13.1 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Новокузнецк

  - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города Новокузнецк

Оценка загрязнения атмосферного воздуха изучаемой территории проведена по данным справки № 307 от 25.04.2011 г. о метеорологической информации и фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Филиала Новокузнецкой гидрометеорогической обсерватории.

Таблица 13.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющего вещества | Фоновые концентрации загрязняющих веществ, мг/м3 | Фоновые концентрации загрязняющих веществ, ПДК |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,102 | 0,545ПДК |
| Оксид азота | 0,071 | 0,108ПДК |
| Диоксид серы | 0,004 | 0,380ПДК |
| Оксид углерода | 2,15 | 0,060ПДК |

  - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

Основным видом топлива, используемым Новокузнецкими ТЭЦ и котельными, является уголь.

Природный газ является основным видом топлива на котельных: Новоильинская газовая котельная, Котельная кв. 24, ЦТЭЦ.

На котельной детского сада №123 и котельной «Кузнецкая крепость» установлены электрокотлы.

Виды основного, резервного топлива, используемые на источниках тепловой энергии г. Новокузнецка представлены в таблице ниже.

Таблица 13.2 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии г. Новокузнецк

| № п/п | Наименование источника | Основное топливо | Резервное/аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ | уголь | нет |
| 2 | ЗСТЭЦ | уголь | уголь/мазут |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | газ | дизельное топливо |
| 4 | Котельная кв. 24 | газ | дизельное топливо |
| 5 | ЦТЭЦ | газ | уголь/мазут |
| 6 | Абашевская районная котельная | уголь | нет |
| 7 | Байдаевская центральная котельная № 2 | уголь | нет |
| 8 | Зыряновская районная котельная | уголь | нет |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | уголь | нет |
| 10 | Котельная пос. Притомский | уголь | нет |
| 11 | Котельная № 19 | уголь | нет |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | уголь | нет |
| 13 | Котельная УПК | уголь | нет |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | уголь | нет |
| 15 | Котельная № 1 п. Абагур-Лесной | уголь | нет |
| 16 | Котельная № 2 п. Абагур-Лесной | уголь | нет |
| 17 | Котельная № 3 п. Абагур-Лесной | уголь | нет |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | уголь | нет |
| 19 | Котельная № 6 | уголь | нет |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | уголь | нет |
| 21 | Котельная № 1 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | нет |
| 22 | Котельная № 2 п. Разъезд-Абагуровский | уголь | нет |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | уголь | нет |
| 24 | Котельная «РТРС» | уголь | нет |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | уголь | нет |
| 26 | Котельная школы № 1 | уголь | нет |
| 27 | Котельная школы № 23 | уголь | нет |
| 28 | Котельная школы № 37 | уголь | нет |
| 29 | Котельная школы № 43 | уголь | нет |
| 30 | Котельная интерната № 66 (Монтажник) | уголь | нет |
| 31 | Котельная школы № 16 | уголь | нет |
| 32 | Котельная детского сада № 123 | электроэнергия | нет |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | уголь | нет |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | электроэнергия | нет |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | уголь | нет |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | уголь | нет |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | уголь | нет |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | уголь | нет |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | уголь | нет |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | уголь | нет |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | уголь | нет |

  - Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

Состав основного оборудования, описание технических характеристик котлоагрегатов и дымовых труб представлен в таблицах ниже.

Таблица 13.3 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ

| Источники выделения ЗВ | Мощность | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-12-3,4/0,1 | 12 МВт / 41 Гкал/ч | - | - | - | - |
| Р-12-35/5м | 12 МВт / 60 Гкал/ч |  |  |  |  |
| ПТР-30-2,9/0,6 | 30 МВт / 130 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Р-12-90/18м-1 | 10 МВт / 81 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Т-20-90 | 20 МВт/ 85 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Р-12-8,8/3,1м-1 | 12 МВт/ - |  |  |  |  |
| Р-12-90/31м-1 | 12 МВт/ - |  |  |  |  |
| Лопулько | 68 т/ч | уголь | ДТ1 | 37 | 1,85 |
| Лопулько | 68 т/ч |  | ДТ2 | 37 | 1,85 |
| Лопулько | 68 т/ч |  | ДТ3 | 37 | 1,85 |
| Лопулько | 68 т/ч |  | ДТ4 | 37 | 1,85 |
| ТП-170 | 170 т/ч | уголь | ДТ5 | 80 | 3,5 |
| ТП-170 | 170 т/ч |  |  |  |  |
| БКЗ-220-100Ф | 220 т/ч | уголь | ДТ6 | 100 | 4,3 |
| БКЗ-220-100Ф | 220 т/ч |  |  |  |  |
| Е-160-1,4-250 КБТ | 160 т/ч | уголь | ДТ7 | 250 | 9,6 |
| Е-160-1,4-250 КБТ | 160 т/ч |  |  |  |  |
| КВТК-100-150 | 100 Гкал/ч |  |  |  |  |
| КВТК-100-150 | 100 Гкал/ч |  |  |  |  |

Таблица 13.4 – Состав основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ

| Источники выделения ЗВ | Мощность | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-60/75-130/13 | 60 МВт / 144 Гкал/ч | - | - | - | - |
| Т-50-130 | 50 МВт / 92,5 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Т-60-130 | 60 МВт / 100 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Т-100/120-130-2 | 100 МВт / 160 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Т-110/120-130-3 | 110 МВт / 175 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Т-110/120-130-4 | 110 МВт / 175 Гкал/ч |  |  |  |  |
| Т-110/120-130-4 | 110 МВт / 175 Гкал/ч |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140 ФД | 210 т/ч | уголь, мазут | ДТ1 | 100 | 6 |
| БКЗ-210-140 ФД | 210 т/ч |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140 ФД | 210 т/ч |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140 ФД | 210 т/ч |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140 ФД | 210 т/ч |  |  |  |  |
| БКЗ-210-140 ФД | 210 т/ч |  |  |  |  |
| ТП-87-1 | 420 т/ч | уголь, мазут | ДТ2 | 250 | 8 |
| ТП-87-1 | 420 т/ч |  |  |  |  |
| ТП-87-1 | 420 т/ч |  |  |  |  |
| ТП-87-1 | 420 т/ч |  |  |  |  |
| ТП-87-1 | 420 т/ч |  |  |  |  |

Таблица 13.5 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ

| Источники выделения ЗВ | Мощность | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР-24,8-2,9-2 | 24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч | - | - | - | - |
| Стерлинг | 150 т/ч | газ, уголь/мазут | ДТ1 | 55 | 3,5 |
| Стерлинг | 150 т/ч |  | ДТ2 | 55 | 3,5 |
| Стерлинг | 150 т/ч |  | ДТ3 | 55 | 3,5 |
| КО-Ш-200 | 200 т/ч |  | ДТ4 | 57 | 2,8 |
| ТО-3-200 | 200 т/ч |  | ДТ5 | 56 | 2,9 |
| ПТВМ-100 | 100 Гкал/ч | газ, мазут | ДТ6 | 120 | 4,8 |
| ПТВМ-100 | 100 Гкал/ч |  |  |  |  |
| ПТВМ-100 | 100 Гкал/ч |  |  |  |  |
| ПТВМ-100 | 100 Гкал/ч |  |  |  |  |

Таблица 13.6 – Состав основного оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Топливо | Наиме-нование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр ИЗАВ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | Buderus Logano S825L-5200 | 4,471 | 13,413 | газ | ДТ1 | 24,9 | 0,7 |
|  |  | Buderus Logano S825L-5200 | 4,471 |  |  | ДТ2 | 24,9 | 0,7 |
|  |  | Buderus Logano S825L-5200 | 4,471 |  |  | ДТ3 | 24,9 | 0,7 |
| 4 | Котельная кв. 24 | UNIMAT UT-M 24 | 2,623 | 7,396 | газ | ДТ1 | 24,82 | 0,55 |
|  |  | UNIMAT UT-M 24 | 2,15 |  |  | ДТ2 | 24,82 | 0,55 |
|  |  | UNIMAT UT-M 24 | 2,623 |  |  | ДТ3 | 24,82 | 0,55 |
| 6 | Абашевская районная котельная | КВТС-20 | 20 | 60 | уголь | ДТ1 | 90 | 3,6 |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | КВр-11,63/150 | 10 | 72 | уголь | ДТ1 | 45 | 1,7 |
|  |  | КВр-11,63/115 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКС-240 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВр-11,63/150 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКС-240 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВр-11,63/115 | 10 |  | уголь | ДТ2 | 38 | 1 |
|  |  | ВКС-240 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКС-240 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Зыряновская районная котельная | КВТС-20 | 20 | 120 | уголь | ДТ1 | 60 | 2,1 |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-Р-23,26-150 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  | ДТ2 | 60 | 2,1 |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | КВТС-20 | 20 | 104,8 | уголь | ДТ1 | 60 | 2,1 |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  | ДТ2 | 40 | 1,7 |
|  |  | КВТС-20 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-25-14 | 12,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | КЕ-25-14 | 12,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | ВКС-240 | 10 | 40 | уголь | ДТ | 45 | 1,5 |
|  |  | ВКС-240 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКС-240 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВр-11,63/150 | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №19 | КСВм-0,5К | 0,43 | 0,93 | уголь | ДТ | 30 | 0,6 |
|  |  | ВКС-4-13 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | КВр-0,175К | 0,15 | 0,3 | уголь | ДТ | 30 | 0,5 |
|  |  | КВр-0,175К | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная УПК | ВКС - 4 | 0,5 | 1 | уголь | ДТ | 30 | 0,6 |
|  |  | ВКС - 4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | КВм - 1,2-95 | 1,032 | 2,064 | уголь | ДТ | 30 | 1 |
|  |  | КВ-81 | 1,032 |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | КВм-1,8 КБ | 1,55 | 6,25 | уголь | ДТ | 32 | 0,8 |
|  |  | КВм-1,8 КБ | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм-1,8 КБ | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм-1,86 КБ | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | КВм-2,5 к | 2,15 | 6,8 | уголь | ДТ | 32 | 0,8 |
|  |  | Гефест -1,8-95 | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гефест -1,8-95 | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм-1,8КБ | 1,55 |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | Гефест -0,4-95 | 0,35 | 0,915 | уголь | ДТ | 27 | 0,5 |
|  |  | Гефест -0,4-95 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВр-0,25 | 0,215 |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | КВр-7,5-150 | 6,5 | 22 | уголь | ДТ | 44 | 1,7 |
|  |  | КВр-7,5-150 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №6 | Ланкаширский | 0,86 | 2,58 | уголь | ДТ | 35 | 1,2 |
|  |  | Ланкаширский | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ланкаширский | 0,86 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | Гефест -1,8-95 | 1,55 | 4,1 | уголь | ДТ | 45 | 1,2 |
|  |  | Гефест -1,8-95 | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гефест -1,2-95 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | КВр-0,63КБ | 0,53 | 2,07 | уголь | ДТ | 28 | 0,6 |
|  |  | ВКС - 4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гефест -0,6-95 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гефест -0,6-95 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | Гефест -0,6-95 | 0,52 | 2,06 | уголь | ДТ | 30 | 0,8 |
|  |  | Гефест -0,6-95 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКС - 4 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ- 5 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | Гефест -0,8-95 | 0,69 | 1,38 | уголь | ДТ | 30 | 0,5 |
|  |  | Гефест -0,8-95 | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная «РТРС» | Гефест -0,8-95 | 0,69 | 1,38 | уголь | ДТ | 22 | 0,8 |
|  |  | Гефест -0,8-95 | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | КВр-0,8к | 0,69 | 1,38 | уголь | ДТ | 22 | 0,735 |
|  |  | КВр-0,8к | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная школы №1 | ВКС - 4-10 | 1 | 2 | уголь | ДТ | 16,3 | 1,8 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная школы №23 | ВКС - 4-10 | 1 | 2 | уголь | ДТ | 30 | 0,5 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная школы №37 | КВр-0,8к | 0,69 | 1,38 | уголь | ДТ | 25,2 | 0,57 |
|  |  | КВр-0,8к | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная школы №43 | ВКС - 4-10 | 1 | 2 | уголь | ДТ | 25 | 0,5 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | ВКС - 4-10 | 1 | 2 | уголь | ДТ | 25 | 0,5 |
|  |  | ВКС - 4-10 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная школы №16 | МГ-2 | 0,32 | 0,64 | уголь | ДТ | 16 | 0,5 |
|  |  | МГ-2 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | КВр-1,0 | 1 | 2,69 | уголь | ДТ | 23 | 0,5 |
|  |  | КВ-1,16-95ОУР | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВм-0,8ОУР | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | н.д. | 46 | 46 | уголь | ДТ1 | 100 | 6 |
|  |  | н.д. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | н.д. |  |  |  | ДТ2 | 250 | 8 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | НВР-23 | 0,55 | 1,1 | уголь | ДТ | 10 | 1 |
|  |  | НВР-23 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | ДКВР-6,5/13 | 4,227 | 12,68 | уголь | ДТ | 21 | 1,3 |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 4,227 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5/13 | 4,227 |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | «Прометей-Автомат-800» | 0,69 | 1,38 | уголь | ДТ | 20 | 0,6 |
|  |  | «Прометей-Автомат-800» | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | Котел КВр-0,8 | 0,69 | 2,47 | уголь | ДТ | 22 | 0,5 |
|  |  | Котел КВр-0,8 | 0,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВр-0,8 | 0,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел КВр-0,47 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | КЕ-6,5-14 СО | 3,465 | 6,93 | уголь | ДТ | 32 | 0,8 |
|  |  | КЕ-6,5-14 СО | 3,465 |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | ДКВР-6,5 | 3 | 10 | уголь | ДТ1 | 23,7 | 0,72 |
|  |  | ДКВР-6,5 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-6,5 | 3 |  |  | ДТ2 | 17,9 | 0,53 |
|  |  | ВКС-4-10 | 1 |  |  |  |  |  |

  - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Таблица 13.7 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| № | Источник тeпловой энeргии | № ИЗАВ | Наим-ниe ИЗАВ | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | КТЭЦ | 1 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 7,746 | 80,419122 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,749 | 50,488246 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,714 | 9,444864 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 10,434 | 134,13211 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,729 | 8,662578 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000037 | 0,000046 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,016 | 0,00259 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 9,417 | 126,29142 |
|  |  | 2 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 7,875 | 89,959331 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,784 | 56,505311 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,778 | 11,337534 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 12,0707 | 176,12774 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,472 | 6,816023 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000027 | 0,000039 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчетена ванадий) | 0,01553 | 0,00276 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 9,964 | 141,08781 |
|  |  | 3 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 7,699 | 79,59241 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,725 | 49,886579 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,692 | 9,685775 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 11,26 | 147,87776 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,49 | 6,812662 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000028 | 0,000036 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,0184 | 0,00298 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 9,112 | 121,5607 |
|  |  | 4 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 8,08139 | 70,733782 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 2,87102 | 44,360042 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,74434 | 7,681969 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 11,782 | 132,18316 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,604 | 6,710324 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000036 | 0,00004 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,01414 | 0,00252 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 9,805 | 103,78829 |
|  |  | 5 | ДТ5 | 301 | Азота диоксид | 63,73276 | 1080,8589 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 22,54639 | 678,85981 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,7395 | 103,96916 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 91,14143 | 2063,7678 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 3,27986 | 74,962245 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000315 | 0,000642 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,11979 | 0,01066 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 55,856 | 1275,0855 |
|  |  | 6 | ДТ6 | 301 | Азота диоксид | 42,7825 | 712,92874 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 15,18328 | 447,14738 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 6,88442 | 152,50681 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 132,3197 | 2900,7658 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 4,3007 | 92,745436 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000468 | 0,001002 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,14422 | 0,044385 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 49,903 | 1026,1346 |
|  |  | 7 | ДТ7 | 301 | Азота диоксид | 47,47515 | 333,89258 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 16,80836 | 209,34535 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,79114 | 23,956622 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 96,23438 | 883,72745 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2,20064 | 31,697101 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000271 | 0,000237 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,07745 | 0,00707 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 30,82779 | 270,1474 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 8 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 59,3439 | 1414,8715 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 9,9753 | 158,38619 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,5163 | 89,309015 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 24,1951 | 563,63686 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 9,081 | 203,39208 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000296 | 0,000438 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 73,28935 | 1721,1181 |
|  |  | 9 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 124,8328 | 2869,6365 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 13,5022 | 269,86498 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 10,0923 | 188,755 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 77,5777 | 1687,418 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 6,9458 | 141,48313 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000556 | 0,000969 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 136,15206 | 3181,7821 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 10 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,32 | 4,338955 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,05 | 0,704913 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,45 | 0,316088 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,97 | 9,72509 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000003 |
|  |  | 11 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,281 | 4,338955 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,046 | 0,704913 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,311 | 0,316088 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,19 | 9,72509 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000003 |
|  |  | 12 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,213 | 4,338955 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,035 | 0,704913 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,237 | 0,316088 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,12 | 9,72509 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000003 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 13 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,17 | 1,95439 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,03 | 0,317513 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,09 | 0,142375 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,63 | 4,38046 |
|  |  | 14 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,08 | 1,60435 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,01 | 0,485612 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,07 | 0,217752 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,73 | 6,699582 |
|  |  | 15 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 0,11 | 1,95439 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 | 0,317513 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,12 | 0,142375 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,79 | 4,38046 |
| 5 | ЦТЭЦ | 16 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 7,645 | 208,07048 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,2423 | 33,811307 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод | 5,278 | 16,687858 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 15,8332 | 76,282534 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,1237 | 30,006187 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000128 | 0,000347 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная | 0,0177 | 0,027579 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 25,3162 | 84,387662 |
|  |  | 17 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 7,7461 | 210,03191 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,2587 | 34,130141 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод | 4,6573 | 15,121008 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 12,1503 | 67,3653 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,2467 | 33,66113 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000195 | 0,000318 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная | 0,0172 | 0,026806 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 25,7684 | 85,576811 |
|  |  | 18 | ДТ3 | 301 | Азота диоксид | 7,9467 | 213,92122 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,2933 | 34,810411 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод | 4,6977 | 14,995807 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 14,5582 | 72,349916 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,2137 | 29,526768 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000138 | 0,000373 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная | 0,0157 | 0,024422 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 26,1362 | 87,013324 |
|  |  | 22 | ДТ4 | 301 | Азота диоксид | 8,0253 | 220,49764 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,3041 | 35,831324 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 1,1374 | 31,251208 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,0477 | 28,784851 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000177 | 0,000486 |
|  |  | 23 | ДТ5 | 301 | Азота диоксид | 9,4089 | 251,81594 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,5289 | 40,919942 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод | 4,6093333 | 13,955645 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 13,991333 | 69,113358 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 1,264 | 30,645583 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000178 | 0,000481 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная | 0,0159 | 0,024681 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 26,0268 | 84,879203 |
|  |  | 24 | ДТ6 | 301 | Азота диоксид | 22,1255 | 204,552 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 3,5954 | 33,239798 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,50413 | 4,652358 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 2,04833 | 18,89658 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,000006 | 0,000058 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 25 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 6,0971203 | 155,91819 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,990782 | 25,336705 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 5,0329535 | 130,06057 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 9,6081559 | 219,71088 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 13,951184 | 334,45481 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000843 | 0,002 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 9,6796612 | 305,43706 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 26 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 5,1347942 | 80,227976 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,8344041 | 13,037047 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 7,196567 | 126,46421 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 7,6284635 | 135,66242 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 11,954203 | 215,18618 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000714 | 0,001132 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 7,6977783 | 136,00115 |
|  |  | 27 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 4,6585648 | 55,302701 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,7570168 | 8,986689 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 5,3830648 | 63,616909 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 6,18948 | 70,82997 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 13,483579 | 162,73667 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000288 | 0,000341 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 5,0621628 | 57,86321 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 28 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 5,1924611 | 70,876111 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,8437749 | 11,517368 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,4735231 | 65,327709 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 6,7714031 | 97,004105 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 19,709298 | 267,76256 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000448 | 0,000646 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 5,5443249 | 77,914766 |
|  |  | 29 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 6,8959347 | 106,68563 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 1,1205894 | 17,336414 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,1643871 | 70,489838 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 8,9407702 | 147,2061 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 13,746195 | 291,3837 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000505 | 0,000859 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 5,808326 | 103,77119 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 32 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,3366625 | 62,400271 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3797077 | 10,139997 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 7,1138406 | 184,17801 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 4,1264993 | 107,48714 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 12,123107 | 311,64041 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0001475 | 0,003747 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 11,744419 | 309,91846 |
| 11 | Котельная №19 | 33 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1049177 | 3,13704 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0170491 | 0,509769 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,2935197 | 7,717867 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,2997648 | 8,433784 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,3705426 | 12,414798 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,000001 | 0,000035 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,4538106 | 13,468146 |
| 12 | Котельная №72 | 34 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,054028 | 1,611374 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0087796 | 0,261848 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,4934968 | 14,719695 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,2502 | 7,4628 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,7691565 | 22,941892 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000009 | 0,000028 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,510825 | 15,23655 |
| 13 | Котельная УПК | 35 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,0877668 | 3,776292 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0142621 | 0,613647 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,1962675 | 9,583496 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,215391 | 9,238799 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,485133 | 20,924734 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000006 | 0,000024 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,5445165 | 20,197805 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 36 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,260232 | 6,260784 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0422877 | 1,017377 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,5643309 | 13,087517 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,6785184 | 16,368845 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 1,5788661 | 36,617797 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000021 | 0,000051 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,022322 | 24,16943 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 37 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 1,2129016 | 25,547152 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1970965 | 4,151413 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,1177908 | 25,330901 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 1,1502196 | 24,61129 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 3,1859759 | 72,093858 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,000007 | 0,000172 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 3,5917511 | 73,749297 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 38 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,6548327 | 12,352432 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1064103 | 2,00727 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,2876078 | 25,996711 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 1,118816 | 20,08146 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2,9547428 | 49,126693 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000104 | 0,00019 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,4868782 | 22,29286 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 39 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3316356 | 5,415994 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0538908 | 0,880099 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,3643056 | 5,462961 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,3685393 | 5,565596 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,7177687 | 11,037373 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000007 | 0,000012 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,0568303 | 18,248672 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 40 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 3,6925504 | 47,54971 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,5456963 | 7,013151 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 3,9356743 | 50,678657 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 7,4470058 | 95,955391 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 6,9486332 | 89,435365 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000337 | 0,000434 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 4,0061792 | 66,06326 |
| 19 | Котельная №6 | 41 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,6800894 | 13,599562 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,1105146 | 2,20993 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,6248049 | 13,22673 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 1,4703091 | 30,1109 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2,663714 | 57,833352 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000033 | 0,000063 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,6694342 | 14,641236 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 42 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4816656 | 9,787318 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0782707 | 1,59044 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,9802288 | 19,877953 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,9177304 | 18,668947 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2,7778748 | 56,530799 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000021 | 0,000042 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 2,0220844 | 41,431871 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 43 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2646394 | 5,996187 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0430039 | 0,97438 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,7082197 | 15,771863 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,5523824 | 13,179457 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 1,0128743 | 24,302052 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000016 | 0,000036 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 2,7060061 | 48,473706 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 44 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,4113437 | 10,176972 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0668433 | 1,653757 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,5957326 | 15,389662 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,8618168 | 20,718935 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 1,3179724 | 30,424079 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000037 | 0,000094 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,3397698 | 33,446198 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 45 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1565111 | 2,823064 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0254331 | 0,458749 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,8417684 | 18,238481 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,4216391 | 7,651187 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,2956375 | 7,91174 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000012 | 0,000022 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,3662092 | 29,745676 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 46 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1248156 | 2,595298 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0202826 | 0,421737 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,149707 | 23,728034 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,660103 | 13,90652 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,430539 | 8,835304 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000009 | 0,000018 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,9042232 | 39,329047 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 47 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1891584 | 4,232959 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0343238 | 0,687857 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,9357296 | 19,218568 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,5845967 | 12,563043 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 1,2385407 | 28,588665 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000013 | 0,00003 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,4793068 | 30,166777 |
| 26 | Котельная школы №1 | 48 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2166568 | 3,275348 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0352068 | 0,532244 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,887497 | 27,483155 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,95695 | 13,9338 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2,9418239 | 42,834824 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000066 | 0,000093 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,953773 | 28,448175 |
| 27 | Котельная школы №23 | 49 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,3225976 | 3,418311 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0524221 | 0,555475 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 2,0569269 | 19,697268 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 1,0428499 | 9,9864 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 3,2058946 | 30,699858 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000064 | 0,000061 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 2,1291521 | 20,3889 |
| 28 | Котельная школы №37 | 50 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2022107 | 3,49543 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0328593 | 0,568008 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,669872 | 7,133664 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,1717807 | 3,131115 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,623272 | 13,625269 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000011 | 0,000018 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,629993 | 22,676649 |
| 29 | Котельная школы №43 | 51 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1753623 | 2,49816 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0284964 | 0,405951 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,7692513 | 25,189638 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,8970001 | 12,771 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2,7575279 | 39,260183 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000057 | 0,000081 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,8313752 | 26,074125 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 52 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,2406533 | 2,547059 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0391062 | 0,413897 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,1822621 | 11,627353 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,5994 | 5,895 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 1,8426555 | 18,122213 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000022 | 0,000023 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,223775 | 12,035625 |
| 31 | Котельная школы №16 | 53 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1444764 | 1,903447 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0234774 | 0,30931 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,2472531 | 17,251085 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,63235 | 8,7462 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 1,9439496 | 26,887277 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000038 | 0,000053 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,2910481 | 17,856825 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 55 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,5688235 | 16,009939 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0924338 | 2,601615 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,2320012 | 118,78716 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 2,1456 | 60,2244 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 6,595932 | 185,13984 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,000009 | 0,000251 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 4,3806 | 122,95815 |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 56 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 55,998 | 1331,308 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 8,484 | 184,729 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 28,94 | 346,838 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 36,5834 | 718,811 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 10,9786 | 240,526 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,000032 | 0,000691 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 80,995 | 184,031 |
|  |  | 57 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 424,7895 | 2288,9926 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 71,1556 | 404,567 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 196,184 | 1621,4244 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 270,8812 | 1996,749 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 12,2636 | 176,72727 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000582 | 0,000905 |
|  |  |  |  | 2904 | Зола ТЭС мазутная | 0,2408 | 0,015402 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 354,758 | 6943,334 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 58 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,1079104 | 33,920494 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3288883 | 5,512163 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,2935197 | 7,717867 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0795072 | 1,254404 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 7,5109094 | 29,955197 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000027 | 0,000016 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,4538106 | 13,468146 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 59 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1863212 | 2,517467 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0302772 | 0,409742 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,027 | 0,516672 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0176949 | 0,042155 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,5498385 | 8,000924 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000002 | 0,000002 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,058 | 1,132704 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 60 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,1522925 | 2,325849 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0247176 | 0,377861 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,025 | 0,734789 |
|  |  |  |  | 330 | Сeра диоксид | 0,0107641 | 0,169435 |
|  |  |  |  | 337 | Углeрод оксид | 0,3368774 | 5,213028 |
|  |  |  |  | 703 | Бeнз/а/пирeн | 0,0000001 | 0,000002 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,039 | 1,10376 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 61 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 0,5552855 | 15,628902 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0902339 | 2,539697 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 4,1312796 | 115,96003 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 2,0945347 | 58,791059 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 6,4389488 | 180,73352 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000088 | 0,000245 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 4,2763417 | 120,03175 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 62 | ДТ | 301 | Азота диоксид | 2,3116444 | 24,560383 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,3756421 | 3,991063 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,873071 | 26,663168 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 6,640812 | 94,531968 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 20,414963 | 290,60703 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000121 | 0,000196 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 1,9388404 | 27,599396 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 63 | ДТ1 | 301 | Азота диоксид | 0,026 | 0,429235 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0043 | 0,069751 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,027 | 0,516672 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,0061 | 0,119232 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,235 | 4,55665 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000003 | 0,000006 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,058 | 1,132704 |
|  |  | 64 | ДТ2 | 301 | Азота диоксид | 0,0136 | 0,411229 |
|  |  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0022 | 0,066825 |
|  |  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 0,025 | 0,734789 |
|  |  |  |  | 330 | Серы диоксид | 0,0038 | 0,11353 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0,126 | 3,636101 |
|  |  |  |  | 703 | Бензапирен | 0,0000001 | 0,000004 |
|  |  |  |  | 3714 | Зола твердого топлива | 0,039 | 1,10376 |

  - Описание результатов расчетов средних и максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Новокузнецк выявлено следующее:

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота и углерода (пигмент черный) превышают 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.

Выбросы загрязняющих веществ — оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, мазутной золы теплоэлектростанций, угольной золы создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

В таблице ниже приведены значения максимальных разовых и среднесуточных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения.

Таблица 13.8 – Значения концентраций загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Cm/ПДК, доли ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 1,66 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,29 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 1,65 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 1,00 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 0,13 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 0,25 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,07 |
| 2908 | Угольная зола ( 20 <SiO2<70) | ОБУВ | 1,30 |

  - Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме города Новокузнецк

Рисунок 13.2 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота

Рисунок 13.3 – Поля максимальных приземных концентраций оксида азота

Рисунок 13.4 – Поля максимальных приземных концентраций углерода

Рисунок 13.5 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида серы

Рисунок 13.6 – Поля максимальных приземных концентраций оксида углерода

Рисунок 13.7 – Поля максимальных приземных концентраций угольной золы

Рисунок 13.8 – Поля максимальных приземных концентраций диоксида азота и диоксида серы

Рисунок 13.9 – Поля среднесуточных приземных концентраций мазутной золы

Рисунок 13.10 – Поля среднесуточных приземных концентраций бенз(а)пирена

П. 14 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

П. 2. ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

П. 5, 94 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой, теплоносителя»

П. 95 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой, теплоносителя»

П. 1, 2 ст. 542 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. №14-ФЗ

П. 2 ПП РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов

П. 15 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ

П. 16 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ от 29.12.2004 г. №188-ФЗ