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При актуализации схемы теплоснабжения уточнены балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии с учетом изменений прогноза роста перспективных тепловых нагрузок.
Перечень выполненных мероприятий за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения, приведен в таблице ниже.
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	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Наименование мероприятия
	Затраты за 2025 год, тыс. руб. без НДС

	1
	КТЭЦ
	Установка автовесов
	5970,0

	2
	ЗСТЭЦ
	Модернизация  ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.
	8475,2

	3
	ЗСТЭЦ
	ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди
	4044,3

	4
	ЗСТЭЦ
	ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди
	13470,2

	5
	ЗСТЭЦ
	Модернизация электрофильтров КА-11
	337015,4

	6
	ЗСТЭЦ
	Модернизация электрофильтров КА-11
	252611,4

	7
	ЗСТЭЦ
	Модернизация электрофильтров КА-11
	84404,0

	8
	ЗСТЭЦ
	Стилоскоп стационарный СЛ-15
	833,2

	9
	ЗСТЭЦ
	Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	17630,9

	10
	ЗСТЭЦ
	Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	17359,6

	11
	ЗСТЭЦ
	Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди
	271,2

	12
	ЗСТЭЦ
	Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	12440,9

	13
	ЗСТЭЦ
	Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	11581,1

	14
	ЗСТЭЦ
	Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 ( R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.
	859,8

	15
	ЗСТЭЦ
	Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема
	19093,5

	16
	ЦТЭЦ
	Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ
	8556,0

	17
	ЦТЭЦ
	Строительство резервного топливного хозяйства
	47797,2

	18
	ЦТЭЦ
	Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ
	1771,7

	19
	ЦТЭЦ
	Модернизация багерной насосной группы
	983,3

	20
	Котельная пос. Притомский
	Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский
	2700,2

	21
	Котельная пос. Листвяги
	Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги
	1432,1

	22
	Котельная пос. Притомский
	Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский
	1872,1

	23
	-
	Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1,  Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).
	1824,5

	24
	Абашевская районная котельная
	Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей 
	11950,3

	25
	Котельной для потребителей квартала №7 Новоильинского района
	Строительство котельной для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (1 очередь)
	106907,1



Отдельно стоит отметить, что за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были выполнены строительно-монтажные работы по ранее запланированной котельной для потребителей квартала №7 Новоильинского района. Подведены сети электро-, водо- и газоснабжения. Однако в связи с отсутствием лимитов по газу, ввод в эксплуатацию данной котельной невозможен. По информации ПАО «Газпром» (письмо ПАО «Газпром» Губернатору Кемеровской области – Кузбасса от 10.12.2025 №03-4118 «О перераспределении части выданных предварительно технических условий») требуемые для ввода в эксплуатацию объемы газа появятся не ранее 2027 года. В связи с вышеизложенным, в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки данная котельная рассматривается как перспективный источник тепловой энергии с 2027 года, а в мероприятиях по строительству новых источников тепловой энергии данная котельная не представлена (мероприятие фактически реализовано).
Также при текущей актуализации исключены из рассмотрения ранее запланированные мероприятия по переключению на Центральную ТЭЦ котельной №6, котельной Локомотивное депо ТЧ-15 (ДТВУ-3), котельной школы №43 и котельной №32. Возможность реализации данных мероприятий предполагалась в рамках Федерального проекта «Чистый воздух», однако на текущий момент проект завершен и данный вопрос более не рассматривается. Приоритет был отдан в пользу других мероприятий (в т.ч. переключения Куйбышевской центральной котельной на ЦТЭЦ) благодаря которым удалось достичь значительного улучшения экологической обстановки в городе.


[bookmark: _Toc128524033][bookmark: _Toc134720588][bookmark: _Toc236215355]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. №2115 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения…» (далее Правила).
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.
Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42. Правил и составляет:
· не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;
· не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО, и иной срок не указан в ИП.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:
· Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;
· Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.
При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.
В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
Блок-схема подключения новых Потребителей к существующей СЦТ представлена на рисунке ниже. 
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[bookmark: _Toc7440651][bookmark: _Toc202319039]Рисунок 2.1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий: 
1. Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;
2. Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;
3. Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;
4. Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;
5. Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;
6. Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.
Переход на поквартирное теплоснабжение возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается. 
Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии трехстороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.
Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 51 Правил, а именно:
· наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
· наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
· температура теплоносителя - до 95°C;
· давление теплоносителя - до 1 МПа.
Поквартирные источники не соответствующие данным требования использовать запрещается.
В соответствии с р. II Правил потребители могут уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям), заинтересованным в подключении (новый потребитель), при условии отсутствия технических ограничений.
Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в той же точке подключения, в которой подключены теплопотребляющие установки лица уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду теплоносителя, а техническая возможность подключения с использованием уступки права на использование мощности в иной точке подключения определяется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.


[bookmark: _Toc128524034][bookmark: _Toc134720589][bookmark: _Toc236215356]Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения
В соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения условия организации централизованного теплоснабжения должны содержать определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.
На момент актуализации схемы теплоснабжения данные методические указания отсутствуют, в связи с чем излагается общий принцип определения целесообразности подключений.
Определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к каждой существующей системе централизованного теплоснабжения, исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, предполагается выполнить в последующей актуализации, после утверждения соответствующих методических указаний.
Подключение теплопотребляющей установки экономически целесообразно если в системе выполняются условия:

Где: 
 – изменение выручки от реализации тепловой энергии вновь подключаемому потребителю;
 – изменение затрат на топливо для производства тепловой энергии;
 – изменение затрат на электроэнергию для производства и транспорта тепловой энергии;
 – изменение затрат на воду для подпитки тепловых сетей;
 – изменение фонда оплаты труда персонала и социальных отчислений;
 – изменение амортизационных отчислений;
 – изменение затрат на ремонты источника тепловой энергии и тепловых сетей;
 – изменение затрат на обслуживание источника тепловой энергии и тепловых сетей;
 – надежность системы централизованного теплоснабжения в целом после подключения потребителя;
 – нормативная надежность системы централизованного теплоснабжения в целом. 
В случае если вышеприведенные условия не выполняются, подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей нецелесообразно.
[bookmark: _Toc128524035][bookmark: _Toc134720590][bookmark: _Toc236215357]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В таблице ниже представлены нормативно-правовые акты, регламентирующие отнесение генерирующего оборудования ТЭЦ к объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме.
[bookmark: _Toc110329048][bookmark: _Toc115364935][bookmark: _Toc236215382]Таблица 3.1 - Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме
	Срок отнесения
	Нормативно-правовой акт

	2022-2024
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 г. №1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»

	2025
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. №2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»

	2026
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»



Ни одним из нормативно-правовых актов не предусматривается эксплуатация ТЭЦ Новокузнецка в вынужденном режиме. Таким образом, в период 2022-2026 гг. на территории муниципального образования отсутствуют источники, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
[bookmark: _Toc128524036][bookmark: _Toc134720591][bookmark: _Toc236215358]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения
Кузнецкая ТЭЦ до 2022 года работала в режиме «вынужденной генерации по теплу», т.е. получала плату за мощность в соответствии с ежегодными распоряжениями Правительства РФ «Об утверждении цен на мощность, производимую с использованием генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме». 
Согласно распоряжениям, представленным в разделе 3, КТЭЦ больше не работает в режиме «вынужденной генерации по теплу».
На ближайшую перспективу вывод из эксплуатации паросиловой части ТЭЦ невозможен по следующим причинам:
•	 Несогласованность со Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 гг.
• 	Оборудование Кузнецкой ТЭЦ полностью или частично отобрано по результатам КОМ на 2026 год. 
Основное оборудование главного корпуса — турбоагрегаты (ст. № 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13) и котлы (ст.№ 05-08, 15-18). Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг., т.е. могут работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.
Существующий состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ обеспечивает нормативный резерв тепловой мощности в аварийном режиме на весь период Схемы теплоснабжения. 
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36 МУ.
[bookmark: _Toc236215383]Таблица 4.1 – Перспективные балансы Кузнецкой ТЭЦ в зоне деятельности ЕТО №01, Гкал/ч (таблица П36.1 МУ)
	Ст. №
	Оборудование/статьи баланса
	Давления отборного пара, МПа
	По ТЭЦ

	
	
	отоп. параметры
	0,8
	1,6
	3,5
	14,0
	

	Установленная тепловая мощность отборов паровых турбин

	3
	Р-12-3,4/0,1
	41,0
	
	
	
	
	41,0

	4
	Р-12-35/5м
	60,0
	
	
	
	
	60,0

	6
	ПТР-30-2,9/0,6
	80,0
	50,0
	
	
	
	130,0

	9
	Р-12-90/18м-1
	
	
	81,0
	
	
	81,0

	11
	Т-20-90
	85,0
	
	
	
	
	85,0

	12
	Р-12-8,8/3,1м-1
	
	
	
	
	
	-

	13
	Р-12-90/31м-1
	
	
	
	
	
	-

	
	СУММА по турбинам
	266,0
	50,0
	81,0
	
	
	397,0

	Потребная тепловая мощность на собственные нужды станции

	Собственные нужды всего, в том числе
	6,6
	0,0
	2,7
	0,0
	0,0
	9,3

	в паре
	
	
	2,7
	
	
	2,7

	в сетевой (отопительной) воде
	6,6
	
	
	
	
	6,6

	Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по турбоагрегатам

	
	Мощность НЕТТО по турбоагрегатам
	259,4
	50,0
	78,3
	
	
	387,1

	
	Максимальная фактическая нагрузка 2025 года
	531,6
	0,0
	33,1
	
	
	564,7

	
	Резерв/дефицит мощности теплофикационных отборов по максимальной расчетной нагрузке за 2024 год
	-272,2
	50,0
	45,2
	
	
	-177,0

	Установленная тепловая мощность ПВК
	200,0

	Установленная тепловая мощность РОУ
	293,0

	Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в целом по станции

	
	Установленная тепловая мощность станции
	759,0
	50,0
	81,0
	
	
	890,0

	
	Располагаемая тепловая мощность станции
	759,0
	50,0
	81,0
	
	
	890,0

	
	Расход тепловой мощности на собственные нужды
	6,6
	
	2,7
	
	
	9,3

	
	Мощность станции НЕТТО
	752,4
	50,0
	78,3
	
	
	880,7

	
	Максимальная тепловая нагрузка фактическая за 2025 год
	531,6
	0,0
	33,1
	
	
	564,7

	
	Резерв дефицит станции по фактической тепловой нагрузке за 2025 год
	220,8
	50,0
	45,2
	
	
	316,0





[bookmark: _Toc128524037][bookmark: _Toc134720592][bookmark: _Toc236215359]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе, не отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, разрабатываются на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №37.
Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться: 
· на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников;
· в отсутствии объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России.
Оба условия выполняются для 3 вновь осваиваемых площадок г. Новокузнецка. Распределение перспективных нагрузок представлено на рисунке 5.1.
[image: ]
[bookmark: _Toc194592161][bookmark: _Toc202319040][bookmark: Территории_осваев]Рисунок 5.1 – Перспективные нагрузки на вновь осваиваемых территориях (на расчетный период)
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии» разработана и утверждена СиПР ЭЭС России на 2026 - 2031 годы.
В СиПР ЭЭС России строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается.
Проектом Схемы теплоснабжения размещение источников комбинированной выработки на территории г. Новокузнецка также не предусматривается.
[bookmark: _Toc128524038][bookmark: _Toc134720593][bookmark: _Toc236215360]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
[bookmark: _Hlk168829911]Энергосистема Кемеровской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. Положительное сальдо перетоков связано с тем, что в соседних энергосистемах расположены крупнейшие электростанции, например, такие как Саяно-Шушенская ГЭС. 
В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской области, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Кемеровской области и связанных узлов энергосистемы. Однако предпосылки для такого сценария в настоящее время отсутствуют.
В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.
Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.
Ниже рассмотрены мероприятия по реконструкции каждой ТЭЦ.
[bookmark: _Toc134720594][bookmark: _Toc236215361][bookmark: _Toc134720595][bookmark: _Hlk168829986]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Кузнецкой ТЭЦ
С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ, ранее источник функционировал в вынужденном режиме.
Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг. 
Паровые турбины ст. №№ 3,4,6,9,12,13 КТЭЦ имеют наработку от 118,7 тыс. ч до 204,3 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на период 2033–2048 гг. Таким образом данное оборудование может работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk203583573]Турбина Т-20-90 ст.№11, имеет наработку порядка 448 тыс. и эксплуатируется в рамках назначенного ресурса (461 тыс. ч). Парковый ресурс по ТГ ст.№11 продлен до 30.12.2027 г. до общей наработки турбины 461 тыс. ч. Следующее ЭПБ будет производиться в 2027 г.
В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов.
[bookmark: _Hlk203583608]Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ и капитальных ремонтов для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз. 
Сроки проведенных и запланированных капитальных ремонтов по основному оборудованию Кузнецкой ТЭЦ:
	[bookmark: _Hlk203583633]КА ст.№5 – 2024 г.;
	ТА ст.№3 – 2026 г.;

	КА ст.№6 – 2025 г.;
	ТА ст.№4 – 2025 г.;

	КА ст.№7 – 2025 г.;
	ТА ст.№6 – 2024 г.;

	КА ст.№8 – 2025 г.;
	ТА ст.№9 – 2027 г.;

	КА ст.№15 – 2029 г.;
	ТА ст.№11 – 2027 г.;

	КА ст.№16 – 2026 г.;
	ТА ст.№12 – 2029 г.;

	КА ст.№17 – 2028 г.;
	ТА ст.№13 – 2025 г.;

	КА ст.№18 – 2029 г.
	



Существующий и перспективный состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236215384]Таблица 6.1 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ
	Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	3
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	12 МВт / 41 Гкал/ч
	Р-12-3,4/0,1
	2008
	12 МВт / 41 Гкал/ч

	4
	Р-12-35/5м
	1993
	12 МВт / 60 Гкал/ч
	Р-12-35/5м
	1993
	12 МВт / 60 Гкал/ч

	6
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	30 МВт / 130 Гкал/ч
	ПТР-30-2,9/0,6
	2000
	30 МВт / 130 Гкал/ч

	9
	Р-12-90/18м-1
	1996
	10 МВт / 81 Гкал/ч
	Р-12-90/18м-1
	1996
	10 МВт / 81 Гкал/ч

	11
	Т-20-90
	1954
	20 МВт/ 85 Гкал/ч
	Т-20-90
	1954
	20 МВт/ 85 Гкал/ч

	12
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	12 МВт/ -
	Р-12-8,8/3,1м-1
	2006
	12 МВт/ -

	13
	Р-12-90/31м-1
	2003
	12 МВт/ -
	Р-12-90/31м-1
	2003
	12 МВт/ -

	Энергетические котлы

	КА 05
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 06
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 07
	Лопулько
	1947
	68 т/ч
	Лопулько
	1947
	68 т/ч

	КА 08
	Лопулько
	1948
	68 т/ч
	Лопулько
	1948
	68 т/ч

	КА 15
	ТП-170
	1954
	170 т/ч
	ТП-170
	1954
	170 т/ч

	КА 16
	ТП-170
	1954
	170 т/ч
	ТП-170
	1954
	170 т/ч

	КА 17
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	220 т/ч
	БКЗ-220-100Ф
	1966
	220 т/ч

	КА 18
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	220 т/ч
	БКЗ-220-100Ф
	1969
	220 т/ч

	Паровые котлы

	ПК 03
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 КБТ
	1999
	160 т/ч

	ПК 04
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	160 т/ч
	Е-160-1,4-250 КБТ
	2003
	160 т/ч

	Водогрейные котлы

	КВ 01
	КВТК-100-150
	1989
	100,0 Гкал/ч
	КВТК-100-150
	1989
	100,0 Гкал/ч

	КВ 02
	КВТК-100-150
	1990
	100,0 Гкал/ч
	КВТК-100-150
	1990
	100,0 Гкал/ч

	Всего по источнику
	108 МВт / 890* Гкал/ч
	-
	108 МВт / 890* Гкал/ч


* - с учетом мощности РОУ – 293 Гкал/ч


[image: ]
[bookmark: _Toc202319041]Рисунок 6.1 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc202319042]Рисунок 6.2 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в аварийном режиме

[bookmark: _Toc236215362]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Западно-Сибирской ТЭЦ
Западно-Сибирская ТЭЦ является объектом регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ), в связи с чем обновление ее оборудования в рамках модернизации тепловых электростанций на ближайшую перспективу маловероятно.
Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования источника в целях снижения уровня износа и мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и повышение эффективности работы.
[bookmark: _Hlk203585085]Отдельно стоит отметить мероприятие № 002.01.04.054 «Западно-Сибирской ТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов», которое позволит увеличить отпуск тепла от отборов турбоагрегатов ТЭЦ. Эффект достигается за счет установки затвора на линии перепускной трубы из цилиндра среднего давления в цилиндр низкого давления турбоагрегата, закрытие которого препятствует движению пара в конденсатор для нужд охлаждения выхлопного патрубка, при условии закрытия регулятора давления турбоагрегата. Это позволяет использовать этот пар на нужды теплофикации за счет использования его в подогревателях, подключенных к отопительным отборам турбоагрегата. В рамках мероприятия предполагается установка перепускных труб, затворов, системы охлаждения выхлопного патрубка (при отсутствии вентиляционного пропуск пара в конденсатор турбины).
Затраты на реализацию мероприятий Западно-Сибирской ТЭЦ представлены в разделе 17.
Средняя на 01.01.2026 г. наработка турбин Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 281 тыс. ч. Наибольшую наработку (459 тыс. ч) имеет турбина ст. №2 Т-50-130, введенная в эксплуатацию в 1963 году. В 1989 году выполнена замена ЦВД. При существующей среднегодовой наработке назначенный индивидуальный ресурс турбины ст. №2, будет достигнут в 2031 г.
Турбине ст. №1 ПТ-60/75-130/13 назначен индивидуальный ресурс в 270,0 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 230,5 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2030 г.
Турбине ст. №3 Т-60-130 назначен индивидуальный ресурс в 248,5 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 226,7 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2028 г.
Турбине ст. №4 Т-100/120-130-2 назначен индивидуальный ресурс в 385,4 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 376,1 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.
Турбине №5 Т-101/120-130-3 назначен новый индивидуальный ресурс в 382,2 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 355,4 тыс. ч, а среднегодовая наработка составляет 6500 ч, что позволит находиться турбине в эксплуатации до 2029 г. 
Индивидуальный ресурс турбины №6 Т-110/120-130-4 составляет 318,7 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 281,5 тыс. ч при среднегодовой наработке в 5400 ч. Назначенный индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в период 2029 г.
Наименьшую наработку имеет турбина №7 Т-110/120-130-4, которая на 01.01.2026 г. составляет 217,3 тыс. ч. При среднегодовой наработке в 7500 ч парковый ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.
При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих турбин Западно-Сибирской ТЭЦ на рассматриваемую перспективу. Предполагается, что состояние существующих турбин, определенное по результатам технической диагностики, позволит продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.
Средняя на 01.01.2026 г. наработка энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 312,1 тыс. ч, при этом средняя наработка котлов типа БКЗ-210-140 ФД составляет 353,6 тыс. ч, а котлов типа ТП-87-1 только 262,3 тыс. ч. 
Назначенный ресурс котлов №№1-6 будет достигнут в период 2027–2032 гг., и для их дальнейшей эксплуатации будет необходимо положительное заключение ЭПБ.
Ресурс котлов ст. №7–9 типа ТП-87-1, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 гг., будет достигнут в 2030-2031 гг. Ресурс котлов ст. №№ 10-11 будет достигнут в 2037 и 2040 гг.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз. 
В части основного оборудования ЗСТЭЦ, предусматривается модернизация:
- ТГ №№4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов в 2028 году;
- Модернизация КА-10 в период 2026-2028 гг. и КА-11 в 2028 г., предусмотренная в рамках программы по снятию ограничений установленной тепловой мощности ЗС ТЭЦ (программа по увеличению располагаемой тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 50 Гкал/ч в 2028 г.).
В таблице ниже справочно приведены мероприятия в рамках ЭПБ по турбоагрегатам ТЭЦ.
[bookmark: _Toc236215385]Таблица 6.2 – Мероприятия по ЭПБ
	Турбина 
	Мероприятия по экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ)
	Дата проведения следующей ЭПБ
	Срок выполнения мероприятий
	Наработка на 01.01.2026

	ст. № 1
	В ближайший капитальный ремонт:
- заменить рабочие лопатки и бандаж 18-ой ступени РНД;
- заменить диафрагму № 26 ЦНД;
- заменить призонные болты РВД-РНД, РНД-РГ
	до суммарной наработки 270 000 час.  ≈ 2030 г.
	31.12.2029
	230 508

	ст. № 2
	В ближайший КР заменить лопатки 23 ст., заменить ротор НД или произвести его правку., заменить сегменты соплового аппарата ЦВД, заменить направляющий аппарат и диафрагмы 22,23 ст. ЦНД.
ЭПБ проводится в настоящее время, в период капитального ремонта в 2025 г.
	 до суммарной наработки ЦВД 274000 час., до суммарной наработки остальных элементов турбины 470000 час.  ≈ 2026 г.
	31.12.2025
	459 616

ЦВД:
263 665

	ст. № 3
	В ближайший КР провести исследование металла корпусов ЦВД (верх), регулирующего клапана № 2 и стопорного клапана для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град.
	до суммарной наработки 248507 час.  ≈ 2028 г.
	31.12.2027
	226 694

	ст. № 4
	В ближайший КР заменить рабочие лопатки 2-ой ступени РВД; заменить насадной диск 21-ой ступени РСД в сборе; заменить рабочие лопатки 10,18,22,23-ой ступеней РСД; заменить рабочие лопатки 25,27-ой ступеней РНД; Заменить диафрагмы 10,18,19,20-ой ступени ЦСД; заменить направляющий аппарат ЦСД; провести исследование металла ЦВД (верх) в объёме требований СО 153.34.17.440-2003.
	до суммарной наработки 385372 час.  ≈ 2027 г.
	31.12.2026
	376 139

	ст. № 5
	В ближайший КР заменить шпильки фланцевых разъемов левых и правых верхних и нижних регулирующих клапанов ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести комплексное исследование металла верхней половины ЦВД в объёме требований СО 153.34.17.440-2003.
	до суммарной наработки 382160 час.  ≈ 2028 г.
	31.12.2027
	355 383

	ст. № 6
	В ближайший КР выполнить ремонт в заводских условиях или в ремонтной организации по исправлению радиального боя РВД до формулярных значений; заменить рабочие лопатки 1-ого ряда ступени РВД; восстановить уплотнительные гребни на бандаже 2,3-ей ступеней РВД; провести контроль методами ВИК, ЦД или МПД мест выборок дефектов на диске 20-ой ступени РСД; заменить рабочие лопатки 25, 27-ой ступеней РНД; заменить сегменты соплового аппарата ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести исследование спилов с корпусов стопорного и регулирующих клапанов № 1 и № 4 для определения твердости и оценки микроструктуры, вырезку производить из основного металла; провести исследование металла ЦВД (верх) для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град.
	 до суммарной наработки 318723 час.  ≈ 2029 г.
	31.12.2028
	281 491

	ст. № 7
	Проведена в период капитального ремонта в 2025 г.
	2030 г.
	31.12.2025
	217 304



График запланированных капитальных ремонтов основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236215386]Таблица 6.3 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЗС ТЭЦ
	Наименование оборудования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КА №1
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	

	КА №2
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К

	КА №3
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	КА №4
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	КА №5
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К

	КА №6
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №7
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №8
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №9
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	КА №10
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	

	КА №11
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	

	ТА №1
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К

	ТА №2
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	

	ТА №3
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	

	ТА №4
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	

	ТА №5
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	

	ТА №6
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	

	ТА №7
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	К
	
	
	
	



Существующий и перспективный состав оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236215387]Таблица 6.4 – Состав основного оборудования ЗС ТЭЦ
	Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	1
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	60 МВт / 144 Гкал/ч
	ПТ-60/75-130/13
	1993
	60 МВт / 144 Гкал/ч

	2
	Т-50-130
	1963
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч
	Т-50-130
	1963
	50 МВт / 92,5 Гкал/ч

	3
	Т-60-130
	1996
	60 МВт / 100 Гкал/ч
	Т-60-130
	1996
	60 МВт / 100 Гкал/ч

	4
	Т-100/120-130-2
	1972
	100 МВт / 160 Гкал/ч
	Т-100/120-130-2
	1972
(2028*)
	100 МВт / 160 Гкал/ч

	5
	Т-110/120-130-3
	1974
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-3
	1974
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	6
	Т-110/120-130-4
	1983
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-4
	1983
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	7
	Т-110/120-130-4
	1987
	110 МВт / 175 Гкал/ч
	Т-110/120-130-4
	1987
(2028*)
	110 МВт / 175 Гкал/ч

	Энергетические котлы

	1
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч

	2
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1963
	210 т/ч

	3
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч

	4
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1964
	210 т/ч

	5
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1966
	210 т/ч

	6
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	210 т/ч
	БКЗ-210-140 ФД
	1967
	210 т/ч

	7
	ТП-87-1
	1972
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1972
	420 т/ч

	8
	ТП-87-1
	1974
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1974
	420 т/ч

	9
	ТП-87-1
	1977
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1977
	420 т/ч

	10
	ТП-87-1
	1980
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1980
(2028**)
	420 т/ч

	11
	ТП-87-1
	1983
	420 т/ч
	ТП-87-1
	1983
(2028***)
	420 т/ч

	Всего по источнику
	600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч
	-
	600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч

	
	модернизация оборудования (в скобках указан год завершения мероприятий по модернизации оборудования)


* - Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»
** - Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»
*** - Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»
**** - с учетом мощности РОУ – 286 Гкал/ч



[image: ]
[bookmark: _Toc202319043]Рисунок 6.3 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc202319044]Рисунок 6.4 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в аварийном режиме

[bookmark: _Toc134720596][bookmark: _Toc236215363]Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Центральной ТЭЦ
Реализация мероприятий, запланированных на Центральной ТЭЦ, требуется по соображениям надежности или повышения экономической эффективности. Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы. К ним относятся:
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №1;
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №2;
· Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №4;
· Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10;
· Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1,2;
· Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ;
· Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов;
· Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ;
· Модернизация коммутационной аппаратуры;
· Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);
· Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления;
· Модернизация СОТИАССО;
· Перевод хозбытовых стоков в колодец ПАО «ЕВРАЗ»;
· Строительство резервного топливного хозяйства.
Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.
[bookmark: _Hlk203648486]График запланированных капитальных ремонтов и ЭПБ основного оборудования Центральной ТЭЦ приведен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc236215388]Таблица 6.5 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЦТЭЦ
	[bookmark: _Hlk236236215]Наименование оборудования
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Паровые турбины

	ТА №6
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	
	
	
	К
	

	Энергетические котлы

	КА №1
	ЭПБ
	
	К
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	
	К
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	
	К
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ

	КА №2
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ

	КА №3
	
	
	ЭПБ
	
	К
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	К
	
	ЭПБ

	КА №7
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	
	
	
	К / ЭПБ

	КА №8
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	К
	
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	К
	
	ЭПБ
	
	
	ЭПБ
	К
	
	ЭПБ

	Водогрейные котлы

	КА №1
	К
	ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	К
	
	
	ЭПБ
	
	
	К
	ЭПБ
	
	
	
	ЭПБ
	К

	КА №2
	
	
	
	
	ЭПБ
	К
	
	
	
	
	ЭПБ
	К
	
	
	
	
	ЭПБ
	К
	

	КА №3
	
	
	
	К
	
	
	
	
	
	К
	ЭПБ
	
	
	
	
	К
	
	
	

	КА №4
	
	
	
	
	К
	
	
	
	
	
	К / ЭПБ
	
	
	
	
	
	К
	
	



Существующий и перспективный состав оборудования Центральной ТЭЦ, изменения в составе оборудования Центральной ТЭЦ, а также структуры тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc236215389]Таблица 6.6 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ
	[bookmark: _Hlk236236246]Ст. №
	Существующее положение
	Перспективное положение на расчётный срок

	
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность
	Оборудование
	Год ввода 
	Производительность

	Паровые турбины

	6
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч
	ПР-24,8-2,9-2
	2001
	24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч

	Энергетические котлы

	1
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	2
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	3
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч
	Стерлинг
	1932
	150 т/ч

	7
	КО-Ш-200
	1941
	200 т/ч
	КО-Ш-200
	1941
	200 т/ч

	8
	ТО-3-200
	1949
	200 т/ч
	ТО-3-200
	1949
	200 т/ч

	Водогрейные котлы

	1
	ПТВМ-100
	1974
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2026)
	100 Гкал/ч

	2
	ПТВМ-100
	1974
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1974
(2029)
	100 Гкал/ч

	3
	ПТВМ-100
	1980
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1980
	100 Гкал/ч

	4
	ПТВМ-100
	1981
	100 Гкал/ч
	ПТВМ-100
	1981
(2024)
	100 Гкал/ч

	Всего по источнику
	24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч
	-
	24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч

	
	реконструкция поверхностей нагрева (в скобках указан год завершения мероприятий по реконструкции оборудования)


* - с учетом мощности РОУ – 280,2 Гкал/ч


[image: ]
[bookmark: _Toc202319045]Рисунок 6.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в эксплуатационном режиме
[image: ]
[bookmark: _Toc202319046]Рисунок 6.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в аварийном режиме

[bookmark: _Toc128524039][bookmark: _Toc134720597][bookmark: _Toc236215364]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды ТСО должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №38.
П. 38.1. Приложения №38 Методических указаний предусматривает технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки на основании сравнения предельного уровня цены [тепловой энергии от] котельной для ценовых зон теплоснабжения. В настоящее время г. Новокузнецк не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем технико-экономическое обоснование по форме Приложения №38 не выполняется.

[bookmark: _Toc128524040][bookmark: _Toc134720598][bookmark: _Toc236215365]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации КОТЕЛЬНЫХ С увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по реконструкции котельных с увеличением их зоны действия путем включения в ее состав зон действия существующих источников тепловой энергии должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №39.
В настоящее время г. Новокузнецк не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем, согласно п. 39.4, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее нагрузки от котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной. 
В связи с невозможностью газификации котельной №3 Абагур-Лесной в обозримой перспективе, при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения сохраняются решения утвержденной схемы теплоснабжения по переключению данной котельной на котельную №2 Абагур-Лесной в 2032 году.
[image: ]
[bookmark: _Toc202319047]Рисунок 8.1 – Зоны теплоснабжения котельных №№1-3 Абагур-Лесной и школы №16 существующее положение
[image: ]
[bookmark: _Toc202319048]Рисунок 8.2 – Переключение котельной п. Абагур-Лесной №3 на п. Абагур-Лесной №2 (перспектива)
В настоящей схеме также сохраняется мероприятие, предусмотренное утвержденной Схемой теплоснабжения, предусматривающее закрытие котельной школы №16 в связи с малым количеством абонентов (1 абонент - школа, двухэтажное здание) и переводе потребителей на теплоснабжение от котельной Абагур-Лесной №1 в 2030 году. Для реализации мероприятия реконструкция котельной Абагур- Лесной №1 не требуется, необходима прокладка нового участка тепловой сети. Существующие теплогенерирующие мощности имеют достаточный резерв для подключения новых потребителей.
[image: ]
[bookmark: _Toc202319049]Рисунок 8.3 – Зоны теплоснабжения котельных №№1,2 Абагур-Лесной (перспектива)

[bookmark: _Toc128524046][bookmark: _Toc134720599][bookmark: _Toc236215366]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается закрытие ряда муниципальных котельных и перевод тепловой нагрузки потребителей на теплоснабжение от Центральной ТЭЦ. Работа закрываемых котельных в пиковом режиме не предусматривается.
[bookmark: _Toc128524047][bookmark: _Toc134720600][bookmark: _Toc236215367]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Toc134720602][bookmark: _Toc236215368]Решения по котельным ЗРК и БЦК
Для сокращения условно-постоянных затрат при производстве тепловой энергии и совокупных расходов топлива на котельных ООО «ЭнергоТранзит» предполагается перевод потребителей Байдаевской котельной на теплоснабжение от Зыряновской котельной в 2028 г.
[bookmark: _Toc128524048][bookmark: _Toc134720604][bookmark: _Toc236215369]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Настоящая Схема теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации котельных, существующие нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники. 
Перечень выводимых их эксплуатации котельных с передачей существующих нагрузок на другие источники представлен в таблице ниже. 
Большинство выводимых источников имеют температурный график 95/70 °С, тогда как переключения планируется осуществлять, в том числе на ТЭЦ, имеющих по температурный график 150-70°С со срезкой на 125°С. В связи с чем БЦК переоборудуется в ЦТП, а для потребителей в зоны КЦК предусматривается оснащение ИТП теплообменниками ГВС.
Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр.
[bookmark: _Toc20772736][bookmark: _Toc236215390]Таблица 11.1 – Перечень источников, выводимых из эксплуатации
	[bookmark: _Hlk168830206]№ п/п
	Источник, выводимый из эксплуатации
	Источник - реципиент
	Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч
	Год переключения

	
	Наименование
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	
	
	

	1
	Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,64
	Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Земнухова, 43 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,197
	2030

	2
	Котельная №3 .п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,7
	Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «ЭнергоТранзит»
	0,172
	2032

	3
	Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «ЭнергоТранзит»
	72,0
	Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит»
	16,742
	2028


[bookmark: _Toc128524049][bookmark: _Toc134720605][bookmark: _Toc236215370]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3. Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года актуализации схемы теплоснабжения не применяется.
Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в п.1 настоящей Главы.


[bookmark: _Toc128524050][bookmark: _Toc134720606][bookmark: _Toc236215371]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города
Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах ниже.


[bookmark: _Toc3746112][bookmark: _Toc528334552][bookmark: _Toc76044636][bookmark: _Toc236215391]Таблица 13.1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01, №02 и №03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ) 
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000

	отборы паровых турбин, в том числе:
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000
	397,000

	РОУ
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000
	293,000

	ПВК
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000
	890,000

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,900
	7,000
	7,270
	7,030
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590
	6,590

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	3,900
	3,000
	2,730
	2,860
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710
	2,710

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	74,600
	74,700
	77,346
	77,547
	76,586
	76,656
	78,339
	80,507
	80,756
	81,310
	81,620
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682
	81,682

	1 (БУ-1)
	11,900
	11,900
	12,322
	11,931
	11,783
	11,794
	12,053
	12,386
	12,425
	12,510
	12,557
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567
	12,567

	2 (БУ-2)
	13,200
	13,200
	13,668
	13,234
	13,070
	13,082
	13,369
	13,739
	13,782
	13,877
	13,929
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940
	13,940

	3 (БУ-3)
	17,600
	17,600
	18,223
	17,646
	17,427
	17,443
	17,826
	18,319
	18,376
	18,502
	18,572
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587
	18,587

	4 (ВК)
	31,900
	32,000
	33,134
	34,736
	34,306
	34,337
	35,091
	36,062
	36,174
	36,422
	36,560
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588
	36,588

	Потери в паропроводах
	2,250
	1,550
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,478
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481
	1,481

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710
	1,710

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	825,878
	826,984
	856,279
	858,507
	847,868
	848,634
	867,273
	891,274
	894,032
	900,166
	903,590
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279
	904,279

	отопление и вентиляция
	773,380
	774,413
	804,566
	807,104
	801,071
	801,822
	817,046
	835,363
	837,247
	841,460
	843,843
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400
	844,400

	горячее водоснабжение
	52,499
	52,571
	51,713
	51,403
	46,797
	46,812
	50,226
	55,911
	56,785
	58,706
	59,747
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880
	59,880

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000

	отопление и вентиляция
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800
	29,800

	горячее водоснабжение
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	1 (БУ-1)
	126,897
	127,073
	131,683
	132,038
	130,343
	130,465
	133,435
	137,260
	137,700
	138,677
	139,223
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333
	139,333

	отопление и вентиляция
	118,497
	118,661
	123,492
	123,897
	122,935
	123,055
	125,482
	128,401
	128,701
	129,373
	129,753
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841
	129,841

	горячее водоснабжение
	8,400
	8,411
	8,191
	8,142
	7,408
	7,410
	7,954
	8,859
	8,998
	9,304
	9,470
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491
	9,491

	2 (БУ-2)
	140,396
	140,591
	145,784
	146,177
	144,300
	144,435
	147,724
	151,958
	152,445
	153,527
	154,131
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253
	154,253

	отопление и вентиляция
	131,196
	131,379
	136,705
	137,153
	136,088
	136,221
	138,907
	142,139
	142,472
	143,215
	143,635
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734
	143,734

	горячее водоснабжение
	9,200
	9,213
	9,079
	9,024
	8,212
	8,214
	8,817
	9,819
	9,973
	10,312
	10,496
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519
	10,519

	3 (БУ-3)
	187,495
	187,755
	194,724
	195,249
	192,742
	192,922
	197,314
	202,971
	203,621
	205,066
	205,873
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036
	206,036

	отопление и вентиляция
	175,195
	175,439
	182,585
	183,184
	181,762
	181,939
	185,527
	189,843
	190,287
	191,280
	191,842
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973
	191,973

	горячее водоснабжение
	12,300
	12,317
	12,138
	12,065
	10,980
	10,983
	11,788
	13,127
	13,333
	13,786
	14,031
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063
	14,063

	4 (ВК)
	341,091
	341,565
	354,088
	355,043
	350,484
	350,812
	358,799
	369,085
	370,266
	372,895
	374,362
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658
	374,658

	отопление и вентиляция
	318,691
	319,134
	331,983
	333,071
	330,486
	330,807
	337,331
	345,180
	345,987
	347,792
	348,813
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052
	349,052

	горячее водоснабжение
	22,399
	22,431
	22,105
	21,972
	19,998
	20,004
	21,468
	23,905
	24,280
	25,103
	25,549
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606
	25,606

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	568,200
	574,200
	551,434
	594,672
	553,428
	554,447
	574,848
	601,076
	604,134
	610,822
	614,556
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307
	615,307

	отопление и вентиляция
	532,137
	537,795
	518,131
	559,066
	522,882
	523,840
	540,711
	561,103
	563,257
	567,988
	570,660
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274
	571,274

	горячее водоснабжение
	36,063
	36,405
	33,303
	35,606
	30,546
	30,608
	34,137
	39,974
	40,877
	42,834
	43,896
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032
	44,032

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	18,900
	20,830
	19,100
	20,780
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582
	19,582

	отопление и вентиляция
	18,800
	20,691
	19,000
	20,642
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451
	19,451

	горячее водоснабжение
	0,100
	0,139
	0,100
	0,139
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	1 (БУ-1)
	87,600
	88,230
	84,871
	91,461
	85,079
	85,241
	88,492
	92,672
	93,159
	94,225
	94,820
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940
	94,940

	отопление и вентиляция
	81,800
	82,389
	79,582
	85,821
	80,243
	80,396
	83,085
	86,335
	86,679
	87,433
	87,859
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957
	87,957

	горячее водоснабжение
	5,800
	5,840
	5,288
	5,639
	4,835
	4,845
	5,407
	6,337
	6,481
	6,792
	6,962
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983
	6,983

	2 (БУ-2)
	96,900
	97,616
	93,886
	101,254
	94,189
	94,369
	97,968
	102,596
	103,135
	104,315
	104,974
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106
	105,106

	отопление и вентиляция
	90,500
	91,219
	88,051
	95,003
	88,829
	88,998
	91,975
	95,573
	95,953
	96,788
	97,259
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367
	97,367

	горячее водоснабжение
	6,400
	6,396
	5,835
	6,251
	5,360
	5,371
	5,993
	7,023
	7,182
	7,528
	7,715
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739
	7,739

	3 (БУ-3)
	129,400
	130,363
	125,434
	135,245
	125,808
	126,048
	130,856
	137,037
	137,757
	139,334
	140,213
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391
	140,391

	отопление и вентиляция
	120,900
	121,811
	117,593
	126,888
	118,641
	118,867
	122,843
	127,648
	128,156
	129,271
	129,901
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046
	130,046

	горячее водоснабжение
	8,500
	8,552
	7,841
	8,357
	7,167
	7,181
	8,013
	9,388
	9,601
	10,063
	10,313
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345
	10,345

	4 (ВК)
	235,400
	237,162
	228,143
	245,932
	228,771
	229,208
	237,950
	249,190
	250,500
	253,366
	254,966
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288
	255,288

	отопление и вентиляция
	220,137
	221,684
	213,905
	230,712
	215,718
	216,128
	223,357
	232,095
	233,018
	235,045
	236,190
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453
	236,453

	горячее водоснабжение
	15,263
	15,478
	14,238
	15,220
	13,053
	13,080
	14,593
	17,095
	17,482
	18,321
	18,776
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835
	18,835

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,775
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878
	53,878

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	42,800
	29,500
	29,560
	35,260
	33,070
	33,070
	33,070
	33,070
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173
	33,173

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-79,013
	-78,719
	-110,588
	-112,908
	-100,718
	-101,552
	-121,875
	-148,044
	-151,157
	-157,845
	-161,579
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330
	-162,330

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	264,240
	273,040
	295,818
	246,990
	291,014
	289,995
	269,594
	243,366
	240,202
	233,514
	229,780
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029
	229,029

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	749,200
	750,000
	750,000
	750,110
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700
	750,700

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	509,074
	500,007
	482,848
	524,243
	490,502
	491,336
	506,048
	523,829
	525,814
	529,940
	532,269
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805
	532,805

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1954,0
	1956,0
	1958,0
	1959,0
	1959,0
	1959,3
	1966,4
	1972,3
	1972,8
	1973,7
	1974,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9
	1975,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,275
	0,270
	0,257
	0,282
	0,260
	0,261
	0,269
	0,281
	0,282
	0,285
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287

	ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500
	1307,500

	отборы паровых турбин, в том числе:
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1021,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500
	1171,500

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	921,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500
	1071,500

	РОУ
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000
	286,000

	ПВК
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1127,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500
	1177,500

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	6,200
	9,600
	9,270
	11,720
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373
	9,373

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	2,600
	2,600
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555
	2,555

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	49,500
	49,500
	49,370
	50,915
	50,684
	50,807
	51,592
	51,836
	51,983
	52,169
	52,374
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,469
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516
	53,516

	1 (Западный)
	26,900
	26,900
	26,829
	27,669
	27,543
	27,610
	28,037
	28,169
	28,250
	28,351
	28,462
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,057
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082
	29,082

	2 (Ильинский)
	22,600
	22,600
	22,541
	23,246
	23,141
	23,197
	23,555
	23,666
	23,734
	23,819
	23,912
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,412
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433
	24,433

	Потери в паропроводах
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230
	9,230

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	0,400
	0,700
	0,700
	0,606
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636
	0,636

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1275,773
	1276,087
	1272,742
	1312,563
	1306,608
	1309,790
	1330,025
	1336,298
	1340,106
	1344,903
	1350,170
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1378,396
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614
	1379,614

	отопление и вентиляция
	1224,474
	1224,762
	1221,696
	1261,583
	1248,136
	1250,322
	1263,749
	1268,643
	1271,659
	1275,136
	1280,228
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1299,982
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863
	1300,863

	горячее водоснабжение
	51,299
	51,325
	51,046
	50,980
	58,472
	59,468
	66,276
	67,655
	68,448
	69,767
	69,942
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,415
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752
	78,752

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000
	755,000

	отопление и вентиляция
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200
	747,200

	горячее водоснабжение
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800
	7,800

	1 (Западный)
	283,122
	283,293
	281,474
	303,120
	299,883
	301,613
	312,614
	316,024
	318,094
	320,702
	323,565
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	338,911
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573
	339,573

	отопление и вентиляция
	259,440
	259,597
	257,930
	279,612
	272,303
	273,491
	280,790
	283,450
	285,089
	286,980
	289,747
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,485
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964
	300,964

	горячее водоснабжение
	23,682
	23,696
	23,544
	23,508
	27,580
	28,122
	31,824
	32,574
	33,005
	33,722
	33,818
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,425
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609
	38,609

	2 (Ильинский)
	237,651
	237,795
	236,268
	254,443
	251,725
	253,177
	262,412
	265,274
	267,012
	269,201
	271,605
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	284,486
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041
	285,041

	отопление и вентиляция
	217,834
	217,965
	216,566
	234,771
	228,633
	229,631
	235,759
	237,993
	239,369
	240,957
	243,281
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,296
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698
	252,698

	горячее водоснабжение
	19,817
	19,829
	19,702
	19,672
	23,092
	23,546
	26,652
	27,281
	27,643
	28,244
	28,324
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,189
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343
	32,343

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	751,800
	795,851
	799,169
	817,267
	754,446
	758,319
	779,697
	786,433
	790,520
	795,503
	801,046
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	830,367
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633
	831,633

	отопление и вентиляция
	721,570
	763,841
	767,117
	785,524
	720,684
	723,416
	737,859
	743,143
	746,393
	750,047
	755,385
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	776,171
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096
	777,096

	горячее водоснабжение
	30,230
	32,010
	32,052
	31,743
	33,762
	34,904
	41,838
	43,290
	44,127
	45,456
	45,662
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,197
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536
	54,536

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	444,914
	470,867
	474,073
	470,100
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943
	435,943

	отопление и вентиляция
	440,317
	466,002
	469,175
	465,244
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439
	431,439

	горячее водоснабжение
	4,596
	4,865
	4,898
	4,857
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504
	4,504

	1 (Западный)
	166,841
	176,680
	176,741
	188,738
	173,155
	175,261
	186,883
	190,545
	192,766
	195,476
	198,489
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	214,430
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118
	215,118

	отопление и вентиляция
	152,885
	161,901
	161,957
	174,100
	157,230
	158,715
	166,566
	169,439
	171,205
	173,191
	176,093
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,392
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895
	187,895

	горячее водоснабжение
	13,955
	14,778
	14,783
	14,637
	15,925
	16,546
	20,317
	21,106
	21,562
	22,284
	22,396
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,038
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223
	27,223

	2 (Ильинский)
	140,045
	148,304
	148,355
	158,429
	145,348
	147,116
	156,872
	159,946
	161,810
	164,085
	166,614
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	179,995
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572
	180,572

	отопление и вентиляция
	128,367
	135,937
	135,984
	146,180
	132,015
	132,591
	136,129
	137,419
	138,214
	139,130
	140,472
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,678
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910
	145,910

	горячее водоснабжение
	11,678
	12,367
	12,371
	12,249
	13,333
	14,525
	20,742
	22,527
	23,597
	24,954
	26,142
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,317
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662
	34,662

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	138,766
	138,766
	138,766
	100,000
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663
	138,663

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	175,370
	183,462
	165,000
	146,858
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500
	134,500

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-354,968
	-358,983
	-355,133
	-360,090
	-390,249
	-393,554
	-414,575
	-371,090
	-375,047
	-380,029
	-385,500
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-414,821
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087
	-416,087

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	181,900
	126,057
	141,576
	139,264
	216,760
	212,887
	191,509
	234,773
	230,686
	225,703
	220,160
	190,839
	190,839
	190,839
	190,839
	190,839
	190,839
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573
	189,573

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	943,700
	940,300
	940,675
	938,225
	940,572
	940,572
	940,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572
	990,572

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	813,809
	858,761
	843,156
	841,065
	772,166
	774,549
	787,143
	791,751
	794,585
	797,771
	802,426
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	820,551
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358
	821,358

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3555,0
	3558,0
	3571,0
	3573,0
	3573,0
	3573,2
	3581,7
	3583,4
	3584,5
	3585,6
	3590,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,7
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9
	3596,9

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,247
	0,261
	0,256
	0,256
	0,235
	0,236
	0,241
	0,243
	0,244
	0,245
	0,246
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,253
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит»

	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1040,600
	821,400
	821,400
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800
	802,800

	отборы паровых турбин, в том числе:
	370,200
	116,200
	116,200
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600

	производственных показателей (с учетом противодавления)
	80,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	теплофикационных показателей (с учетом противодавления)
	289,800
	116,200
	116,200
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600
	122,600

	РОУ
	270,400
	305,200
	305,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200
	280,200

	ПВК
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000

	Располагаемая тепловая мощность станции
	626,600
	541,100
	541,100
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900
	636,900

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300
	10,300

	Затраты тепла на собственные нужды станции в паре
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	38,200
	42,200
	45,141
	45,178
	49,326
	49,620
	50,540
	51,367
	51,603
	52,777
	53,217
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229
	53,229

	1 (правый водовод)
	19,000
	20,990
	22,452
	22,471
	24,534
	24,680
	25,138
	25,549
	25,667
	26,250
	26,469
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475
	26,475

	2 (левый водовод)
	19,200
	21,210
	22,688
	22,707
	24,792
	24,940
	25,402
	25,818
	25,937
	26,527
	26,748
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754
	26,754

	Потери в паропроводах
	2,770
	0,720
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603
	0,603

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808
	2,808

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	441,814
	499,052
	533,827
	534,268
	583,322
	586,803
	597,677
	607,464
	610,255
	624,134
	629,335
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477
	629,477

	отопление и вентиляция
	389,315
	439,323
	469,705
	471,732
	514,357
	516,767
	525,981
	532,883
	535,040
	544,881
	548,446
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546
	548,546

	горячее водоснабжение
	52,499
	59,729
	64,122
	62,537
	68,966
	70,036
	71,696
	74,581
	75,215
	79,253
	80,889
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931
	80,931

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100
	34,100

	отопление и вентиляция
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100
	33,100

	горячее водоснабжение
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	1 (правый водовод)
	203,449
	232,010
	249,363
	249,583
	274,060
	275,797
	281,223
	286,107
	287,500
	294,425
	297,020
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091
	297,091

	отопление и вентиляция
	177,740
	202,692
	217,852
	218,863
	240,132
	241,334
	245,932
	249,376
	250,452
	255,362
	257,141
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191
	257,191

	горячее водоснабжение
	25,709
	29,318
	31,511
	30,720
	33,929
	34,463
	35,291
	36,731
	37,048
	39,063
	39,879
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900
	39,900

	2 (левый водовод)
	204,266
	232,942
	250,364
	250,586
	275,162
	276,906
	282,353
	287,257
	288,655
	295,608
	298,214
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285
	298,285

	отопление и вентиляция
	178,475
	203,531
	218,753
	219,768
	241,125
	242,177
	248,640
	250,996
	252,448
	254,122
	256,572
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,081
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505
	266,505

	горячее водоснабжение
	25,791
	29,411
	31,611
	30,817
	34,037
	34,728
	33,713
	36,261
	36,208
	41,487
	41,642
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	32,204
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780
	31,780

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе
	318,000
	332,055
	281,533
	304,601
	312,728
	317,034
	328,885
	339,556
	342,608
	357,759
	363,400
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554
	363,554

	отопление и вентиляция
	280,213
	292,313
	247,716
	268,947
	275,754
	278,828
	288,897
	296,565
	298,948
	309,886
	313,834
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945
	313,945

	горячее водоснабжение
	37,787
	39,742
	33,817
	35,654
	36,973
	38,205
	39,988
	42,991
	43,660
	47,874
	49,566
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610
	49,610

	Присоединенная непосредственно к коллекторам станции
	24,544
	22,689
	17,984
	19,441
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282
	18,282

	отопление и вентиляция
	23,824
	22,024
	17,456
	18,871
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745
	17,745

	горячее водоснабжение
	0,720
	0,665
	0,527
	0,570
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	1 (правый водовод)
	146,434
	154,373
	131,511
	142,294
	146,928
	149,076
	154,990
	160,315
	161,838
	169,399
	172,213
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290
	172,290

	отопление и вентиляция
	127,930
	134,866
	114,892
	124,780
	128,738
	130,272
	135,296
	139,122
	140,311
	145,769
	147,739
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794
	147,794

	горячее водоснабжение
	18,504
	19,507
	16,618
	17,514
	18,190
	18,804
	19,695
	21,193
	21,527
	23,630
	24,474
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496
	24,496

	2 (левый водовод)
	147,022
	154,993
	132,039
	142,866
	147,518
	149,676
	155,613
	160,959
	162,489
	170,079
	172,905
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983
	172,983

	отопление и вентиляция
	128,459
	135,424
	115,367
	125,296
	129,271
	129,835
	133,300
	134,563
	135,341
	136,238
	137,552
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,650
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877
	142,877

	горячее водоснабжение
	18,563
	19,569
	16,671
	17,570
	18,248
	19,841
	22,314
	26,397
	27,148
	33,841
	35,353
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,333
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105
	30,105

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре
	110,829
	110,829
	110,829
	110,829
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239
	114,239

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре
	23,500
	13,695
	12,059
	11,259
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320
	12,320

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	19,878
	-124,810
	-162,408
	-67,087
	-123,698
	-127,473
	-139,266
	-149,881
	-152,908
	-167,960
	-173,601
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755
	-173,755

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	269,222
	181,522
	233,797
	307,329
	298,142
	293,836
	281,984
	271,314
	268,261
	253,110
	247,469
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315
	247,315

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	493,700
	408,200
	408,200
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000
	504,000

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	270,616
	269,312
	228,670
	246,384
	253,380
	256,061
	264,841
	271,527
	273,605
	283,143
	286,586
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682
	286,682

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2209,0
	2209,0
	2209,0
	2211,0
	2211,0
	2212,7
	2215,1
	2216,6
	2217,7
	2222,7
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5
	2223,5

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,137
	0,137
	0,112
	0,122
	0,125
	0,126
	0,131
	0,136
	0,137
	0,143
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145



[bookmark: _Toc76044637][bookmark: _Toc236215392]Таблица 13.2 – Баланс тепловой мощности котельных в зоне действия ЕТО, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ)
	№ п/п
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413
	13,413

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,110
	0,056
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466
	7,466

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973
	5,973

	8
	отопление
	3,163
	3,163
	3,179
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163
	3,163

	9
	вентиляция
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	10
	горячее водоснабжение
	1,406
	1,406
	1,390
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	5,743
	5,743
	5,753
	5,807
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813
	5,813

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	7,320
	7,320
	7,330
	7,384
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390
	7,390

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,823
	8,823
	8,833
	8,887
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893
	8,893

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	4,019
	4,019
	4,033
	4,019
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982
	3,982

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7
	44,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396
	7,396

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,180
	0,180
	0,090
	0,056
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551
	5,551

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,731
	4,731
	4,441
	4,731
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441
	4,441

	8
	отопление
	2,377
	2,377
	2,233
	2,377
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231
	2,231

	9
	вентиляция
	0,102
	0,102
	0,096
	0,102
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096

	10
	горячее водоснабжение
	2,240
	2,240
	2,100
	2,240
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103
	2,103

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,653
	1,653
	1,743
	1,777
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,485
	2,485
	2,865
	2,609
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904
	2,904

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,593
	4,593
	4,683
	4,717
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723
	4,723

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,192
	2,192
	2,060
	2,192
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039
	2,039

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,165
	0,165
	0,155
	0,165
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,580
	0,590
	0,585
	0,330
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,540
	3,550
	3,518
	3,333
	3,333
	3,281
	3,239
	3,288
	3,267
	3,261
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309
	3,309

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	23,610
	23,670
	23,465
	22,230
	22,233
	21,883
	21,604
	21,931
	21,792
	21,753
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073
	22,073

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	23,700
	22,290
	20,574
	20,931
	20,637
	20,312
	20,053
	20,467
	20,338
	20,303
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671
	20,671

	8
	отопление
	16,960
	15,770
	14,190
	14,590
	14,372
	14,161
	13,992
	14,251
	14,172
	14,150
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369
	14,369

	9
	вентиляция
	0,410
	0,380
	0,465
	0,506
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498

	10
	горячее водоснабжение
	2,790
	2,590
	2,400
	2,501
	2,434
	2,373
	2,324
	2,430
	2,401
	2,394
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495
	2,495

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	32,270
	32,190
	32,431
	34,107
	34,115
	34,517
	34,838
	34,462
	34,622
	34,666
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299
	34,299

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	35,720
	37,120
	38,841
	38,739
	39,044
	39,369
	39,628
	39,213
	39,343
	39,378
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010
	39,010

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	39,420
	39,410
	39,415
	39,670
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681
	39,681

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	18,401
	17,336
	15,993
	16,218
	15,873
	15,643
	15,460
	15,728
	15,641
	15,616
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849
	15,849

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	99,3
	99,0
	98,7
	98,6
	98,5
	98,4
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5
	98,5

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,203
	0,189
	0,172
	0,177
	0,174
	0,172
	0,170
	0,174
	0,173
	0,173
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176

	Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,590
	0,520
	0,521
	0,223
	0,210
	0,210
	0,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	3,800
	3,770
	4,025
	4,001
	4,001
	3,976
	3,982
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	24,980
	24,760
	26,461
	26,304
	27,280
	27,109
	27,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	21,770
	19,670
	18,226
	19,169
	16,476
	16,432
	16,566
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	14,900
	13,190
	11,926
	12,730
	10,513
	10,488
	10,596
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,840
	0,740
	0,619
	0,665
	0,527
	0,527
	0,527
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	2,230
	1,970
	1,656
	1,772
	1,434
	1,440
	1,460
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	34,630
	34,950
	32,992
	33,472
	32,508
	32,705
	32,657
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	41,640
	43,810
	45,252
	44,608
	47,314
	47,358
	47,224
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	61,410
	61,480
	61,479
	61,777
	61,790
	61,790
	61,790
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	17,195
	15,576
	14,582
	15,309
	13,117
	13,073
	13,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,1
	118,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,152
	0,134
	0,120
	0,128
	0,105
	0,105
	0,107
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000
	120,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,110
	1,040
	1,038
	0,512
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477
	0,477

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	6,140
	6,080
	6,216
	6,231
	6,231
	6,299
	6,879
	11,823
	11,877
	11,988
	12,296
	13,463
	13,463
	13,463
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489
	13,489

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,730
	43,250
	44,268
	44,380
	44,480
	44,966
	49,104
	83,117
	83,478
	84,237
	86,432
	94,630
	94,630
	94,630
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933
	94,933

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	33,880
	38,160
	35,728
	38,384
	31,623
	32,221
	36,962
	61,458
	61,930
	62,864
	65,367
	74,732
	74,732
	74,732
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061
	75,061

	8
	отопление
	22,500
	26,020
	23,914
	26,004
	20,536
	20,843
	23,738
	39,189
	39,484
	40,165
	41,673
	47,291
	47,291
	47,291
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539
	47,539

	9
	вентиляция
	1,120
	1,300
	1,167
	1,269
	1,000
	1,000
	1,000
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527

	10
	горячее водоснабжение
	4,120
	4,760
	4,431
	4,880
	3,855
	4,078
	5,345
	8,918
	9,041
	9,184
	9,870
	12,451
	12,451
	12,451
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506
	12,506

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	49,020
	49,630
	48,478
	48,876
	48,812
	48,258
	43,541
	4,583
	4,168
	3,298
	0,796
	-8,570
	-8,570
	-8,570
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899
	-8,899

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	65,010
	60,800
	63,234
	61,104
	67,900
	67,303
	62,561
	38,065
	37,594
	36,659
	34,157
	24,791
	24,791
	24,791
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462
	24,462

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	98,890
	98,960
	98,962
	99,488
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523
	99,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	26,189
	29,392
	27,541
	29,484
	24,213
	24,540
	27,570
	45,815
	46,119
	46,810
	48,393
	54,309
	54,309
	54,309
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549
	54,549

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	207,8
	208,8
	328,7
	328,6
	328,8
	329,5
	332,0
	332,0
	332,0
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1
	332,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,154
	0,142
	0,155
	0,122
	0,125
	0,144
	0,151
	0,152
	0,155
	0,161
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800
	104,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	84,400
	84,400
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	1,070
	1,130
	1,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	8,650
	8,690
	8,571
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	43,290
	43,500
	42,894
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	36,390
	33,980
	31,337
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	22,690
	20,690
	18,575
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	1,760
	1,600
	1,495
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	3,290
	3,000
	2,696
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	31,390
	31,080
	32,200
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	46,940
	49,290
	52,328
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	83,730
	83,670
	83,665
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800
	84,800

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	29,128
	27,262
	25,204
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	198,7
	198,7
	198,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,140
	0,127
	0,115
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,210
	0,190
	0,195
	0,221
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213
	0,213

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,880
	2,850
	2,874
	2,870
	2,870
	2,848
	2,833
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827
	2,827

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,410
	10,280
	10,389
	10,374
	10,405
	10,324
	10,271
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248
	10,248

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,780
	9,240
	8,673
	8,931
	7,324
	7,267
	7,230
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214
	7,214

	8
	отопление
	5,080
	5,500
	4,996
	5,220
	3,825
	3,798
	3,780
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773
	3,773

	9
	вентиляция
	0,050
	0,060
	0,053
	0,056
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	10
	горячее водоснабжение
	0,770
	0,830
	0,750
	0,785
	0,582
	0,574
	0,569
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567
	0,567

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	26,500
	26,680
	26,542
	26,535
	26,512
	26,615
	26,683
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712
	26,712

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	31,010
	30,570
	31,132
	30,849
	32,463
	32,520
	32,557
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573
	32,573

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,790
	29,810
	29,805
	29,779
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787
	29,787

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,049
	7,401
	6,972
	7,168
	5,879
	5,836
	5,808
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796
	5,796

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,5
	116,4
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3
	116,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,051
	0,055
	0,050
	0,052
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,220
	0,280
	0,224
	0,032
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	8
	отопление
	0,190
	0,250
	0,191
	0,002
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,003
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,860
	0,860
	0,858
	0,858
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,710
	0,650
	0,704
	0,896
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,430
	0,430
	0,428
	0,428
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427
	0,427

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,194
	0,246
	0,194
	0,028
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,133
	0,175
	0,136
	0,001
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,120
	0,120
	0,124
	0,124
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,080
	0,080
	0,080
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,060
	0,060
	0,061
	0,076
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,019
	0,023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,180
	0,180
	0,174
	0,174
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,220
	0,220
	0,219
	0,199
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,150
	0,150
	0,149
	0,149
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,053
	0,053
	0,054
	0,067
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,320
	0,320
	0,320
	0,398
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,280
	0,280
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278
	0,278

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,320
	0,290
	0,308
	0,326
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288

	8
	отопление
	0,280
	0,250
	0,266
	0,283
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,012
	0,013
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,690
	0,690
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689
	0,689

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,680
	0,710
	0,690
	0,671
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,500
	0,500
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,273
	0,246
	0,260
	0,276
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241
	0,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,218
	0,195
	0,209
	0,223
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,020
	0,018
	0,018
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,220
	0,330
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,690
	1,010
	1,064
	1,064
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072
	1,072

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,760
	0,760
	0,724
	0,852
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858
	0,858

	8
	отопление
	0,460
	0,370
	0,334
	0,443
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447
	0,447

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,060
	0,051
	0,069
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,124
	0,704
	0,643
	0,643
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,274
	1,284
	1,322
	1,195
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189
	1,189

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,002
	1,012
	1,014
	1,014
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,598
	0,616
	0,592
	0,688
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,045
	0,036
	0,032
	0,043
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044

	Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250
	6,250

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,070
	0,070
	0,073
	0,069
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,580
	0,580
	0,558
	0,558
	0,558
	0,538
	0,524
	0,524
	0,524
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,020
	2,010
	1,943
	1,943
	1,926
	1,856
	1,810
	1,810
	1,810
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059
	2,059

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,920
	2,340
	2,578
	2,443
	2,199
	2,119
	2,067
	2,067
	2,067
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	8
	отопление
	2,280
	1,720
	1,973
	1,841
	1,603
	1,556
	1,525
	1,525
	1,525
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687
	1,687

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,060
	0,040
	0,047
	0,044
	0,039
	0,026
	0,017
	0,017
	0,017
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,580
	3,590
	3,677
	3,680
	3,712
	3,802
	3,862
	3,862
	3,862
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,260
	3,840
	3,599
	3,738
	3,997
	4,077
	4,129
	4,129
	4,129
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933
	3,933

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,580
	4,580
	4,577
	4,581
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596
	4,596

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,517
	2,024
	2,227
	2,111
	1,884
	1,826
	1,787
	1,787
	1,787
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946
	1,946

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,7
	35,6
	35,6
	35,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6
	36,6

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,049
	0,057
	0,053
	0,046
	0,044
	0,043
	0,043
	0,043
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800
	6,800

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,055
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,570
	0,570
	0,562
	0,562
	0,562
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580
	0,580

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,580
	2,560
	2,545
	2,545
	2,545
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,491
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	2,200
	2,390
	2,467
	2,166
	2,111
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,066
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239
	2,239

	8
	отопление
	1,560
	1,750
	1,828
	1,539
	1,486
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,460
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602
	1,602

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,070
	0,070
	0,077
	0,065
	0,063
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,600
	3,620
	3,642
	3,638
	3,646
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,711
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593
	3,593

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	4,550
	4,360
	4,282
	4,579
	4,642
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,687
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514
	4,514

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	4,600
	4,600
	4,600
	4,595
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603
	4,603

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,874
	2,042
	2,103
	1,849
	1,786
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903
	1,903

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,085
	0,095
	0,100
	0,084
	0,081
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,915
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,011
	0,011
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,170
	0,180
	0,161
	0,178
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,140
	0,150
	0,130
	0,147
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,142
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,570
	0,570
	0,570
	0,571
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,787
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,520
	0,510
	0,528
	0,511
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,734
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,340
	0,340
	0,339
	0,339
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,556
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,150
	0,158
	0,141
	0,156
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,065
	0,069
	0,061
	0,069
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	22,000
	22,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000
	13,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,100
	0,090
	0,086
	0,082
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	1,060
	1,040
	1,036
	1,042
	1,042
	1,020
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159
	1,159

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	8,350
	8,210
	8,161
	8,205
	8,212
	8,042
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140
	9,140

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	4,560
	4,310
	4,119
	4,316
	2,624
	2,570
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838
	3,838

	8
	отопление
	2,060
	1,920
	1,801
	1,920
	0,923
	0,897
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980
	1,980

	9
	вентиляция
	0,030
	0,030
	0,027
	0,028
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	10
	горячее водоснабжение
	1,410
	1,320
	1,256
	1,326
	0,646
	0,639
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,490
	3,660
	3,717
	3,672
	3,644
	3,836
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	8,340
	8,600
	8,795
	8,603
	10,274
	10,328
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060
	9,060

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	15,400
	15,410
	6,414
	6,418
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398
	6,398

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,772
	2,631
	2,520
	2,631
	1,725
	1,683
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750
	2,750

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,2
	101,0
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8
	101,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,035
	0,032
	0,030
	0,032
	0,016
	0,015
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,009
	0,013
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,090
	0,089
	0,100
	0,100
	0,100
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,820
	0,620
	0,606
	0,681
	0,681
	0,681
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774
	0,774

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,570
	0,370
	0,377
	0,407
	0,295
	0,295
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402
	0,402

	8
	отопление
	0,430
	0,270
	0,278
	0,298
	0,189
	0,189
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	0,006
	0,006
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,620
	1,860
	1,876
	1,786
	1,780
	1,780
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,990
	2,200
	2,194
	2,160
	2,266
	2,266
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,700
	1,710
	1,711
	1,707
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701
	1,701

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,484
	0,317
	0,323
	0,350
	0,252
	0,252
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,072
	0,045
	0,046
	0,049
	0,031
	0,031
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045
	0,045

	Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100
	4,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,050
	0,100
	0,095
	0,123
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,220
	0,210
	0,208
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,560
	2,420
	2,420
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091
	2,091

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,620
	1,620
	1,719
	1,875
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673
	1,673

	8
	отопление
	1,050
	1,060
	1,131
	1,201
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058
	1,058

	9
	вентиляция
	0,090
	0,090
	0,099
	0,129
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	10
	горячее водоснабжение
	0,260
	0,260
	0,281
	0,365
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,270
	1,370
	1,378
	1,706
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765
	1,765

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,430
	2,380
	2,286
	2,102
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363
	2,363

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,500
	2,450
	2,455
	2,427
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,197
	1,197
	1,266
	1,329
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,136
	0,137
	0,147
	0,165
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,540
	1,540
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070
	2,070

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,013
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,480
	0,480
	0,484
	0,484
	0,484
	0,484
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,700
	0,710
	0,594
	0,655
	0,639
	0,639
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	8
	отопление
	0,590
	0,600
	0,496
	0,551
	0,537
	0,537
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540
	0,540

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,060
	0,060
	0,048
	0,053
	0,052
	0,052
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,990
	1,000
	1,523
	1,529
	1,529
	1,529
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525
	1,525

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,820
	0,820
	1,463
	1,408
	1,425
	1,425
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421
	1,421

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,990
	1,000
	1,527
	1,533
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,563
	0,572
	0,480
	0,530
	0,512
	0,512
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515
	0,515

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,074
	0,075
	0,062
	0,069
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,026
	0,015
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	1,080
	1,100
	1,110
	1,110
	1,110
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068
	1,068

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,760
	1,080
	0,713
	0,787
	0,786
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	8
	отопление
	0,700
	1,000
	0,651
	0,718
	0,718
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695
	0,695

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,050
	0,070
	0,052
	0,058
	0,058
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,940
	0,920
	0,914
	0,925
	0,923
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966
	0,966

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,270
	0,950
	1,321
	1,259
	1,257
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287
	1,287

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,510
	1,510
	1,514
	1,525
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523
	1,523

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,625
	0,889
	0,582
	0,641
	0,635
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615
	0,615

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,188
	0,268
	0,176
	0,194
	0,194
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,000
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,400
	0,400
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,410
	0,440
	0,504
	0,514
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	8
	отопление
	0,060
	0,080
	0,134
	0,142
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,020
	0,029
	0,031
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,630
	0,640
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634
	0,634

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,960
	0,940
	0,871
	0,862
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930
	0,930

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,680
	0,690
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686
	0,686

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,352
	0,370
	0,418
	0,425
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373
	0,373

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,023
	0,033
	0,053
	0,057
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,010
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,330
	0,330
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,270
	0,200
	0,143
	0,171
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139
	0,139

	8
	отопление
	0,240
	0,170
	0,120
	0,146
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117
	0,117

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,012
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,040
	1,030
	1,030
	1,031
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,110
	1,170
	1,232
	1,204
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,680
	0,685
	0,685
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,220
	0,158
	0,115
	0,138
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,257
	0,188
	0,131
	0,159
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,340
	0,340
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,700
	0,700
	0,142
	0,177
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162

	8
	отопление
	0,500
	0,500
	0,090
	0,116
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,180
	0,180
	0,032
	0,041
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,020
	1,020
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,680
	0,680
	1,236
	1,200
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216
	1,216

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,690
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,458
	0,458
	0,097
	0,120
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,515
	0,515
	0,093
	0,119
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,320
	0,320
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321
	0,321

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,200
	0,240
	0,208
	0,219
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174

	8
	отопление
	0,170
	0,210
	0,182
	0,192
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,020
	0,020
	0,016
	0,017
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,670
	1,670
	1,666
	1,666
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667
	1,667

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,800
	1,760
	1,789
	1,778
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997
	0,997

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,158
	0,194
	0,169
	0,177
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,176
	0,213
	0,184
	0,193
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152
	0,152

	Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,260
	0,260
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,140
	0,160
	0,167
	0,182
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143
	0,143

	8
	отопление
	0,110
	0,130
	0,140
	0,155
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,007
	0,007
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,720
	1,720
	1,721
	1,720
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721
	1,721

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,860
	1,840
	1,831
	1,815
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855
	1,855

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,114
	0,132
	0,141
	0,154
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,089
	0,104
	0,109
	0,120
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,360
	0,360
	0,362
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887
	0,887

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,290
	0,750
	0,389
	0,709
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	8
	отопление
	0,250
	0,660
	0,340
	0,244
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,301
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	10
	горячее водоснабжение
	0,030
	0,080
	0,039
	0,140
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,010
	1,010
	1,006
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,090
	0,630
	0,988
	0,668
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197
	1,197

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,690
	0,690
	0,688
	0,687
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,229
	0,590
	0,308
	0,501
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,128
	0,338
	0,173
	0,313
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,320
	0,320
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322
	0,322

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,230
	0,240
	0,220
	0,232
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187
	0,187

	8
	отопление
	0,200
	0,210
	0,187
	0,198
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156
	0,156

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,013
	0,014
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,660
	1,660
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656
	1,656

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,770
	1,760
	1,778
	1,766
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811
	1,811

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,000
	1,000
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998
	0,998

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,194
	0,202
	0,182
	0,192
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,160
	0,168
	0,153
	0,161
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127
	0,127

	Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,193
	0,193
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194
	0,194

	8
	отопление
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,646
	1,646
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645
	1,645

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	1,806
	1,806
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805
	1,805

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999
	0,999

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,153
	0,153
	0,154
	0,154
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,250
	0,250
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,150
	0,180
	0,190
	0,187
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	отопление
	0,120
	0,150
	0,156
	0,153
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,162
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,010
	0,010
	0,014
	0,014
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,370
	0,370
	0,370
	0,369
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,490
	0,460
	0,448
	0,451
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,320
	0,320
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,123
	0,150
	0,155
	0,153
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,135
	0,167
	0,177
	0,174
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,050
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,030
	0,030
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	8
	отопление
	0,030
	0,030
	0,038
	0,042
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,020
	0,060
	0,056
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,020
	0,060
	0,050
	0,045
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041
	0,041

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,020
	0,060
	0,059
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,026
	0,026
	0,034
	0,037
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,130
	0,130
	0,167
	0,183
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690
	2,690

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,030
	0,020
	0,019
	0,017
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,094
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,361
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,090
	0,460
	0,431
	0,495
	0,365
	0,313
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262

	8
	отопление
	0,900
	0,320
	0,296
	0,354
	0,235
	0,208
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,080
	0,030
	0,026
	0,031
	0,020
	0,011
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,440
	1,450
	1,451
	1,452
	1,456
	1,532
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606
	1,606

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,880
	1,520
	1,550
	1,488
	1,621
	1,673
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725
	1,725

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,660
	1,670
	1,671
	1,673
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677
	1,677

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,889
	0,378
	0,357
	0,408
	0,301
	0,263
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,167
	0,060
	0,055
	0,066
	0,044
	0,038
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,280
	0,280
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279
	0,279

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,001
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,150
	0,150
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,080
	0,110
	0,113
	0,116
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	8
	отопление
	0,070
	0,100
	0,103
	0,105
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111
	0,111

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,120
	0,120
	0,114
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,200
	0,170
	0,165
	0,163
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157
	0,157

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,187
	0,187
	0,185
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186
	0,186

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,070
	0,097
	0,099
	0,102
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,034
	0,048
	0,049
	0,051
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054

	Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000
	46,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	2,090
	1,750
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753
	1,753

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	41,730
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000
	35,000

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	35,470
	29,750
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000
	28,000

	8
	отопление
	33,380
	28,000
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247
	26,247

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,380
	8,450
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447
	8,447

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,730
	15,450
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200
	17,200

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867
	29,867

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	31,214
	26,180
	24,640
	24,640
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416
	24,416

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	10,334
	8,669
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126
	8,126

	Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,010
	0,010
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,030
	0,036
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,900
	0,640
	0,641
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678
	0,678

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,780
	0,540
	0,513
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542
	0,542

	8
	отопление
	0,730
	0,510
	0,477
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504
	0,504

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,140
	0,420
	0,410
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372
	0,372

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,310
	0,550
	0,574
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545
	0,545

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,540
	0,540
	0,537
	0,537
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587
	0,587

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,686
	0,475
	0,451
	0,477
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,553
	0,386
	0,362
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382

	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680
	12,680

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,170
	0,160
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166
	0,166

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,510
	0,430
	0,425
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508
	0,508

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	10,230
	8,530
	8,529
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191
	10,191

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	8,690
	7,250
	6,823
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152
	8,152

	8
	отопление
	8,180
	6,820
	6,398
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644
	7,644

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,770
	3,560
	3,560
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816
	1,816

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	3,820
	5,270
	5,691
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362
	4,362

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,283
	8,293
	8,288
	8,288
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264
	8,264

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	7,647
	6,380
	6,005
	7,174
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109
	7,109

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	2,217
	1,848
	1,734
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072
	2,072

	Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,020
	0,010
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,050
	0,050
	0,053
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,920
	0,980
	0,981
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293
	1,293

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,780
	0,590
	0,785
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035
	1,035

	8
	отопление
	0,730
	0,540
	0,732
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964
	0,964

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,390
	0,340
	0,327
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003
	-0,003

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,580
	0,780
	0,576
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,670
	0,680
	0,671
	0,671
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,686
	0,519
	0,691
	0,911
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,272
	0,201
	0,273
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360
	0,360

	Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470
	2,470

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,040
	0,040
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,120
	0,100
	0,106
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	2,300
	2,040
	2,039
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534
	2,534

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,960
	1,730
	1,631
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	8
	отопление
	1,840
	1,630
	1,525
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,010
	0,290
	0,285
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235
	-0,235

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,470
	0,700
	0,800
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,813
	1,813
	1,813
	1,813
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741
	1,741

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,725
	1,522
	1,435
	1,784
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768
	1,768

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,773
	0,685
	0,641
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796
	0,796

	Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930
	6,930

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	4,650
	4,650
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646
	4,646

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,950
	3,710
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717
	3,717

	8
	отопление
	3,720
	3,480
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487
	3,487

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,960
	1,960
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965
	1,965

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	2,890
	3,130
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123
	3,123

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375
	3,375

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,476
	3,265
	3,271
	3,271
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241
	3,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4
	20,4

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,182
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088
	0,088

	8
	отопление
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890
	9,890

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912
	9,912

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,400
	17,400
	17,400
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,400
	17,400
	17,400
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,175
	0,411
	0,411
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,089
	0,197
	0,197
	0,197
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,867
	6,370
	6,370
	6,370
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088
	7,088

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,956
	6,567
	6,567
	6,567
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307
	7,307

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,116
	4,811
	4,811
	4,811
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494
	5,494

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,751
	1,559
	1,559
	1,559
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594
	1,594

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,225
	14,034
	10,422
	17,843
	17,843
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,225
	14,034
	10,422
	17,843
	17,843
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103
	17,103

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,525
	11,989
	11,989
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410
	19,410

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,923
	4,367
	4,367
	4,367
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982
	4,982

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5
	1,2
	1,2
	1,2
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,185
	5,261
	5,261
	5,261
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039
	4,039

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,000
	36,000
	36,000
	54,000
	54,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,000
	36,000
	36,000
	54,000
	54,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000
	72,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,425
	0,850
	0,850
	1,274
	1,274
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699
	1,699

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,238
	0,475
	0,713
	1,039
	1,292
	1,620
	1,883
	1,971
	1,973
	1,973
	1,973
	1,973

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,682
	15,364
	23,046
	33,584
	41,760
	52,380
	60,890
	63,745
	63,807
	63,807
	63,807
	63,807

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,920
	15,839
	23,759
	34,622
	43,052
	54,000
	62,773
	65,717
	65,780
	65,780
	65,780
	65,780

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,263
	10,527
	15,790
	23,439
	29,112
	36,812
	42,587
	44,973
	45,024
	45,024
	45,024
	45,024

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,421
	0,493
	0,923
	1,014
	1,435
	1,444
	1,444
	1,444
	1,444

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,419
	4,837
	7,256
	9,723
	12,155
	14,645
	17,289
	17,337
	17,339
	17,339
	17,339
	17,339

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,656
	19,311
	11,391
	18,103
	9,674
	16,300
	7,528
	4,584
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,656
	19,311
	11,391
	18,103
	9,674
	16,300
	7,528
	4,584
	4,520
	4,520
	4,520
	4,520

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11,575
	29,150
	29,150
	46,726
	46,726
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301
	64,301

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,797
	9,594
	14,390
	21,712
	26,942
	34,318
	39,662
	42,187
	42,241
	42,241
	42,241
	42,241

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	4,6
	6,9
	12,7
	15,6
	21,5
	24,6
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1
	28,1

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,332
	3,332
	3,332
	2,640
	2,672
	2,435
	2,479
	2,271
	2,267
	2,267
	2,267
	2,267

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,472
	0,944
	0,944
	0,944
	0,944

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,272
	0,544
	0,890
	0,964
	0,966

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,796
	17,592
	28,782
	31,178
	31,240

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,068
	18,136
	29,672
	32,142
	32,206

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,026
	12,053
	20,077
	21,993
	22,044

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,353
	0,691
	0,700

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,769
	5,539
	8,353
	8,495
	8,496

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,460
	20,920
	9,384
	6,914
	6,850

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,460
	20,920
	9,384
	6,914
	6,850

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,528
	29,056
	29,056
	29,056
	29,056

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,492
	10,985
	18,591
	20,620
	20,675

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	5,3
	10,9
	13,7
	13,7

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,332
	3,332
	2,653
	2,282
	2,274

	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО

	1
	Установленная тепловая мощность, в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,000
	21,000

	2
	Располагаемая тепловая мощность станции
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	21,000
	21,000

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,496
	0,496

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,239
	0,519

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,736
	16,778

	7
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,976
	17,297

	8
	отопление
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,301
	11,692

	9
	вентиляция
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,192

	10
	горячее водоснабжение
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,436
	4,894

	10а
	технология
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,529
	3,208

	12
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,529
	3,208

	13
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	13,504
	13,504

	14
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,831
	10,816

	15
	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,3
	6,2

	16
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,332
	2,687



[bookmark: _Toc128524051][bookmark: _Toc134720607][bookmark: _Toc236215372]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Проект схемы теплоснабжения не предусматривает использование возобновляемых источников энергии. 
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и северных отрогах Алтайских гор. На территории области находится большая часть кузнецкого угольного бассейна - одного из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи бассейнов России. Запасы каменного угля в Кузбассе оцениваются в 637 млрд. т, из них 207 млрд. т - коксующихся углей, что составляет 73% от общего объема запасов этих углей в стране.
Основным топливом источников тепловой и электрической энергии Кемеровской области является уголь. Область полностью обеспечивает себя топливно-энергетическими ресурсами, что обеспечивает высокий уровень энергетической безопасности.
В связи с вышеописанным, Схема теплоснабжения не предусматривает коренных изменений в топливном балансе источников. Основным топливо крупных котельных остается уголь. Перевод на газ котельных малой мощности связан в первую очередь с нерентабельностью эксплуатации угольных котельных малой мощности и их нагрузку на воздушный бассейн.
[bookmark: _Toc128524052][bookmark: _Toc134720608][bookmark: _Toc236215373]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах городского округа
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. 
На момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения. 
Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.
Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, а также производства, технологическим процессом которых предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников. 
Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается. 
[bookmark: _Toc128524053][bookmark: _Toc134720609][bookmark: _Toc236215374]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk168829144]Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.209 №212.
В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию систем централизованного теплоснабжения города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.
В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системе централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта. При этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 16.1

[bookmark: _Toc228370056][bookmark: _Toc230964379]
[bookmark: _Toc236215393]Таблица 16.1 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения
	Уникальный номер абонента в электронной модели
	Название объекта
	Адресная привязка
	Расчетный элемент территориального деления
	Источник теплоснабжения, определенный по расчету радиуса эффективного теплоснабжения

	
	
	
	
	

	4
	Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК"
	восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	28
	Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом
	МКД "Л" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	40
	МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д1" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7001
	МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д1" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	41
	МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д2" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7002
	МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д2" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	42
	МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д3" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7003
	МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д3" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	43
	МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д4" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7004
	МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д4" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	44
	МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д5" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7005
	МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д5" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	45
	МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д6" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	7006
	МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ"
	МКД "Д6" в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	71
	Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4"
	Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж)
	42:30:0414050
	ЗСТЭЦ

	17
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	86
	Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации)
	в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	99
	Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР)
	северо-восточнее ул. Горьковская, 56
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	114
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	115
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	116
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	117
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	118
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	119
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	121
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	122
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	125
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	7007
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	126
	Группа многоквартирных жилых домов
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	127
	Многоквартирный жилой дом
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	128
	Группа многоквартирных жилых домов
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	141
	Детский сад на 200 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	142
	Детский сад на 200 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21)
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	143
	Детский сад на 200 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	144
	Общеобразовательная школа на 1000 мест
	Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25)
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	145
	Общеобразовательная школа на 1296 мест
	Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	148
	Детский сад-ясли на 140 мест
	Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района
	42:30:0604057
	ЗСТЭЦ

	149
	Детский сад-ясли на 180 мест
	Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	150
	Многоквартирный жилой дом
	Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	151
	Детский сад-ясли на 180 мест
	Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	156
	Объект физической культуры и спорта
	Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе
	42:30:0603060
	ЗСТЭЦ

	168
	Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья)
	Ул. Доз, 1 в Центральном районе
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	169
	Объект гостиничного обслуживания
	пр. Строителей, 18 в Центральном районе
	42:30:0301026
	ЦТЭЦ

	188
	Многоквартирный жилой дом
	Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	189
	Многоквартирный жилой дом
	Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	190
	Многоквартирный жилой дом
	Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	222
	Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности
	Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района
	42:30:0505017
	Байдаевская центральная котельная №2

	240
	Магазин
	по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	241
	Магазин. Салон красоты
	между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	242
	Кафе. Клуб
	между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	243
	Магазин
	между Пионерским пр. и ул. Свердлова
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	249
	Административное здание
	южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4
	42:30:0301013
	ЦТЭЦ

	250
	Двухэтажное  здание офиса по ул. Доз
	восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	252
	Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе
	южнее  производственной базы по просп. Строителей, 4а
	42:30:0301013
	ЦТЭЦ

	253
	Группа многоквартирных жилых домов
	Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	7008
	Группа многоквартирных жилых домов
	Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	7009
	Группа многоквартирных жилых домов
	Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	256
	Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая
	южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	258
	Здание торгового центра
	севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б
	42:30:0303004
	ЦТЭЦ

	269
	Объекты коммерческого назначения
	юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19
	42:30:0207049
	ЦТЭЦ

	272
	Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ)
	по ул. Макеевская в квартале 9
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	273
	Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево
	ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258)
	42:30:0202010
	ЦТЭЦ

	278
	Здание складской базы по ул. Переездная
	западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1
	42:30:0203029
	ЦТЭЦ

	283
	Здание торгового центра по ул. Димитрова
	южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6, на зу с кн 42:30:0202008:35
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	316
	МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова
	западнее дома №43 по ул. Мурманская
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	373
	Объект физической культуры и спорта
	по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121
	42:30:0604057
	ЗСТЭЦ

	374
	Детская школа искусств
	юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района
	42:30:0604057
	ЗСТЭЦ

	375
	Здание плавательного бассейна
	по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района
	42:30:0602056
	ЗСТЭЦ

	377
	Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса
	северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района
	42:30:0603060
	ЗСТЭЦ

	383
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тореза, 4
	42:30:0412010
	ЗСТЭЦ

	387
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тореза, 51 в Заводском районе
	42:30:0412009
	ЗСТЭЦ

	391
	Комплекс православного храма
	севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района
	42:30:0413007
	ЗСТЭЦ

	392
	Административное здание
	восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	393
	Здание магазина непродовольственных товаров
	юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	399
	Детский сад на 55 мест
	квартал 15 Заводского района
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	417
	Здание логистического центра
	восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А Куйбышевского района
	42:30:0205004
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	465
	Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ"
	К4 в кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	479
	Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ"
	ул. Промстроевская, 18
	42:30:0414050
	ЗСТЭЦ

	483
	Нежилое здание
	пр. Советской Армии, 52а
	42:30:0412021
	ЗСТЭЦ

	485
	Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина
	ул. Доватора, 1
	42:30:0509003
	Зыряновская районная котельная

	502
	Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР
	Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780
	42:30:0602050
	ЗСТЭЦ

	512
	Многоквартирный дом
	Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2
	42:30:0505005
	Зыряновская районная котельная

	526
	Магазин (Застройщик не определен)
	Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе
	42:30:0603058
	ЗСТЭЦ

	530
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	7010
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	531
	Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен)
	Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045)
	42:30:0412011
	ЗСТЭЦ

	532
	Два 15 этажных дома
	ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50)
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	534
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56)
	42:30:0412014
	ЗСТЭЦ

	535
	Многоквартирный дом (Застройщик не определен)
	ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120)
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	537
	Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации
	ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85
	42:30:0301069
	КТЭЦ

	538
	Многоквартирный дом с объектами обслуживания (Застройщик не определен)
	Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Свердлова, 33 в Центральном районе (ЗУ с КН 42:30:0301068:5040)
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	539
	Магазин (Застройщик не определен)
	южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606)
	42:30:0203010
	ЦТЭЦ

	540
	Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.)
	восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142)
	42:30:0204088
	Котельная №6

	545
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе
	42:30:0506037
	Абашевская районная котельная

	547
	Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова)
	Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья
	42:30:0506036
	Байдаевская центральная котельная №2

	560
	Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка)
	ул. Ленина, 103
	42:30:0102014
	КТЭЦ

	561
	Проектируемый склад  (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка)
	ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625
	42:30:0501046
	КТЭЦ

	567
	Нежилое здание (заявитель - ООО "ЗЭМИ Новолюкс")
	ул. Малоэтажная, 2
	42:30:0104035
	КТЭЦ

	593
	Жилой дом (Славгородская Е.В.)
	Кондомская, 16
	42:30:0211022
	Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский

	604
	ИЖД (Тябова Т.Н.)
	Учительская, 15
	42:30:0228015
	Котельная пос. Листвяги

	621
	Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка)
	кв. 45-46
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	623
	Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка)
	у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123
	42:30:0302065
	КТЭЦ

	625
	Объект спортивного назначения
	юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980)
	42:30:0501045
	КТЭЦ

	628
	Здание суда
	юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48
	42:30:0501002
	КТЭЦ

	679
	Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225")
	ул. Транспортная, 57а
	42:30:0212057
	КТЭЦ

	702
	Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк
	ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16
	42:30:0302056
	ЦТЭЦ

	717
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Горьковская, 36
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	718
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Горьковская, 52
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	719
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Ленина, 65, 67
	42:30:0102021
	КТЭЦ

	720
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Бугарева, 1
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	721
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Чекалина, 9, 11
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	320
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516)
	42:30:0505008
	Зыряновская районная котельная

	321
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521)
	42:30:0505008
	Зыряновская районная котельная

	322
	КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А"
	микрорайон 6
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	323
	КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б"
	микрорайон 6
	42:30:0601007
	ЗСТЭЦ

	724
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Зыряновская, 44
	42:30:0505009
	Зыряновская районная котельная

	725
	Многоквартирный жилой дом
	пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863)
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	726
	Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе
	ул. Емельяновская
	42:30:0506011
	Зыряновская районная котельная

	727
	Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района
	микрорайон Абашево
	42:30:0506012
	Абашевская районная котельная

	728
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Ленина, 52
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	729
	Группа многоквартирных домов
	юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33
	42:30:0302050
	КТЭЦ

	730
	Комплексное развитие территории микрорайона Левобережный Центрального района
	микрорайон Левобережный
	42:30:0303003
	КТЭЦ

	731
	Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района
	микрорайон Водный
	42:30:0305076
	КТЭЦ

	732
	Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района
	ул. Глинки
	42:30:0203011
	ЦТЭЦ

	733
	Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района
	микрорайон Завокзальный
	42:30:0207052
	ЦТЭЦ

	734
	Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района
	микрорайон Озерный-1
	42:30:0228032
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	735
	Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района
	микрорайон Озерный-2
	42:30:0228032
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	801
	Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным
	ул. Горьковская, 48
	42:30:0413005
	ЗСТЭЦ

	802
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82)
	42:30:0505014
	Байдаевская центральная котельная №2

	803
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тульская, з/у 44 (42:30:0501004:1657)
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	804
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Слесарная, з/у 3 (42:30:0501004:1654)
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	805
	Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными
	ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	806
	Многоквартирный жилой дом
	западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	807
	Многоквартирный жилой дом
	западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19
	42:30:0501004
	Байдаевская центральная котельная №2

	808
	Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка
	пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152)
	42:30:0605054
	ЗСТЭЦ

	809
	Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения
	Центральный район, квартал 45-46 (42:30:0301046:4732)
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	810
	Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения
	северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301)
	42:30:1101202
	КТЭЦ

	811
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	812
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	813
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	814
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	815
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	816
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	817
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	818
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	819
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	820
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	821
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	822
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	823
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	824
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя)
	территория, примыкающая к Новоильскому району
	42:09:0606001
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району

	825
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	826
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	827
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	828
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	829
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	830
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	831
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	832
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	833
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя)
	территория, примыкающая к Центральному району
	42:09:0000000
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району

	834
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап)
	территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	42:09:1515002
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району

	835
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап)
	территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	42:09:1515002
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району

	836
	Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования)
	территория, примыкающая к Куйбышевскому району
	42:09:1515002
	Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району

	837
	инфекционное отделение № 2
	ул. Петракова, 65
	42:30:0102028
	КТЭЦ

	838
	крытая ледовая площадка
	ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	839
	офисное здание
	пр. Ферросплавный, 44
	42:30:0104071
	КТЭЦ

	840
	магазин
	ул. Бугарева, 3
	42:30:0102022
	КТЭЦ

	841
	ЖК «Флора». жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями
	ул. Зорге, 17, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 42:30:0501046:839, 42:30:0501046:840
	42:30:0501046
	КТЭЦ

	842
	нежилое здание (корпус 1, 2)
	около здания по ул. Ярославская, 15;  в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075
	42:30:0414025
	ЗСТЭЦ

	843
	гаражный бокс
	пр. Мира, 15
	42:30:0604056
	ЗСТЭЦ

	844
	Детский сад на 280 мест
	пр. Строителей
	42:30:0000000
	ЦТЭЦ

	845
	Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина)
	ул. Спартака
	42:30:0000000
	ЦТЭЦ

	846
	МКД
	ул. Доз, 4-А
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	847
	Многоквартирные жилые дома
	пр. Курако (42:30:0301030:204)
	42:30:0301030
	ЦТЭЦ

	848
	Многоквартирный жилой дом
	пр. Мира, 52,54
	42:30:0604056
	ЗСТЭЦ

	849
	Нежилое помещение
	Курако, 20-56
	42:30:0301030
	ЦТЭЦ

	850
	1/2 часть жилого дома
	ул. Суданская, 36-1
	42:30:0228013
	Котельная пос. Листвяги

	851
	Индивидуальный жилой дом
	ул. Суданская, 36А
	42:30:0228013
	Котельная пос. Листвяги

	852
	Воинская часть
	Западнее 18 квартала Новоильского района
	42:30:0000000
	ЗСТЭЦ

	853
	Многоквартирный дом
	Юго-восточнее нежилого здания по ул. Горьковская, 33
	42:30:0413006
	ЗСТЭЦ

	854
	Центр спортивных единоборств
	ул. Зорге, севернее земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	855
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Энтузиастов, з/у 26А (42:30:0301017:76)
	42:30:0301017
	ЦТЭЦ

	856
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Горьковская, 67 (42:30:0413007:5)
	42:30:0413007
	ЗСТЭЦ

	857
	Многоквартирный жилой дом
	л. Мичурина, 29 (42:30:0203010:1840)
	42:30:0203010
	ЦТЭЦ

	858
	Многоквартирный жилой дом
	л. Циолковского, квартал 65 (42:30:0302065:19)
	42:30:0302065
	КТЭЦ

	859
	КРТ по ул. Ростовская – Черноморская Куйбышевского района
	ул. Черноморская, 14, 12, 10, 8, 6, ул. Ростовская, 3, 9, ул. Невского, 3, 5, 7
	42:30:0203008
	ЦТЭЦ

	860
	«КРТ Томский бульвар»
	между многоквартирными жилыми домами по пр. Пионерский, 58, 60, 62, 64 и по ул. Свердлова, 9 Центрального района
	42:30:0301049
	КТЭЦ

	861
	7-эт.,81-квартирный жилой дом со встроенно-пристроеннной подземной автостоянкой
	ул. Энтузиастов, дом № 26А, Центральный район
	42:30:0301017
	ЦТЭЦ

	862
	9-эт., 6-подъездный многоквартирный жилой дом №17
	микрорайон 24, Новоильинский район
	42:30:0602053
	ЗСТЭЦ

	863
	9-эт.,183-кв., 6-секционный многоквартирный жилой дом №13 (блок-секции а,б,в,г,д,е), квартал "В"
	микрорайон 7, ул. Косыгина, дом № 28, Новоильинский район
	42:30:0602053
	ЗСТЭЦ

	864
	9-эт., 180-кв., многоквартирный жилой дом стр.№18 (блок-секции А,Б,В,Г)
	микрорайон 24, Новоильинский район,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№9
	42:30:0602050
	ЗСТЭЦ

	865
	9-эт., 288-кв. многоквартирный жилой дом №19
	микрорайон 24, Новоильинский район
	42:30:0602053
	ЗСТЭЦ

	866
	9-эт., 54-квартирный жилой дом №20
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 20
	42:30:0505020
	КТЭЦ

	867
	9-эт., 81-квартирный жилой дом №24
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 24
	42:30:0505020
	КТЭЦ

	868
	9-эт., 67-квартирный жилой дом
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, д. 4А
	42:30:0303096
	ЦТЭЦ

	869
	9-эт., 81-квартирный жилой дом №17А. Блок-секция А — 1 этап
	г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	870
	9-эт., 144-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Б, В — 2 этап
	г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, д. 17А
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	871
	9-этажный многоквартирный жилой дом
	Орджоникидзевский район, мкр. 3, ул. Мурманская, д. 44
	42:30:0505014
	Зыряновская районная котельная

	872
	9-эт., 117-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Г, Д — 3 этап
	г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза
	42:30:0412008
	ЗСТЭЦ

	873
	Многоквартирный жилой дом "Д" (1,2,3 этапы), в микрорайоне 45-46
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 67Б
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	874
	12-эт., 100-квартирный жилой дом №16 многоквартирныйжилой дом со встроенно-пристроенным нежилым помещением (II очередь)
	г. Новокузнецк,Новоильинский район,микрорайон 24,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№13
	42:30:0602050
	ЗСТЭЦ

	875
	9-эт.,126-кв. жилой дом №92
	ул. Пархоменко, д.92, Орджоникидзевский район
	42:30:0505020
	Зыряновская районная котельная

	876
	13-эт., 248-кв. МКД №1 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой — 1 этап строительства
	Центральный район, просп. Курако, 32А
	42:30:0203005
	ЦТЭЦ

	877
	12-эт., 105-квартирные многоквартирные жилые дома со встроенными и пристроенными объектами обслуживания жилой застройки. 1-й этап: Дом 1 и Дом 2
	г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, д. 19А (Дом 1), д. 19Б (Дом 2)
	42:30:0501001
	КТЭЦ

	878
	21-эт.,215-кв, многоквартирный жилой дом
	Центральный район, улица Уфимская, дом 2
	42:30:0303098
	ЦТЭЦ

	879
	15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом
	Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, I - этап
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	880
	15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом
	Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, II -этап
	42:30:0601007
	Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района

	881
	15-эт, 480-квартирный жилой дом с фитнес-центром с 50-тиметровым плавательным бассейном
	Центральный р-н, ул. Тольятти, 29А
	42:30:0301063
	КТЭЦ

	882
	16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой. 1 очередь, 1 этап.
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	883
	16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и и зданием автостоянки. 1 очередь, 2 этап.
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12А, зд.12А к.1
	42:30:0202008
	ЦТЭЦ

	884
	29-этажный 318-квартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка. 1 очередь
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 14
	42:30:0301068
	КТЭЦ

	885
	Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина, зд. 8
	42:30:0202010
	ЦТЭЦ

	886
	«Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом в микрорайоне 45-46 Центрального района»
	просп. Н.С. Ермакова, здание № 2А
	42:30:0301046
	КТЭЦ

	887
	Здание магазина
	Центральный район, ул. Транспортная, зд. 7А
	42:30:0302056
	ЦТЭЦ

	888
	Рынок
	г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, зд. 206
	42:30:0205002
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения

	889
	Здание гостиницы
	г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Сеченова, 22Б
	42:30:0302051
	КТЭЦ

	890
	Сооружение серо-газоочистки аглофабрики
	Заводской район, ш. Космическое, сооружение 16/140
	42:30:0228002
	ЗСТЭЦ

	891
	Здание технического обслуживания транспортных средств с административно-бытовыми помещениями
	г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Чайкиной, зд. 2Б, к. 1
	42:30:0228002
	За РЭТ существующих источников теплоснабжения



[bookmark: _Toc195705077][bookmark: _Toc198553010][bookmark: _Toc236215375]Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
В рамках разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии необходимо предусматривать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение живучести объектов теплоснабжения. К таким мероприятиям относятся:
- Резервирование мощностей и оборудования – дублирование критических элементов (котлов, насосов, систем управления) для обеспечения бесперебойной работы при выходе из строя отдельных узлов.
- Автономность работы источника – оснащение независимыми системами энергоснабжения (дизель-генераторы, аккумуляторные батареи), водоснабжения и топливного обеспечения.
- Защита от внешних угроз – проектирование с учетом устойчивости к природным и техногенным воздействиям (сейсмостойкость, защита от затопления, пожаротушение).
- Гибкость управления и автоматизация – внедрение систем мониторинга и автоматического переключения режимов для минимизации последствий аварий.
- Резервирование топливных источников – возможность работы на альтернативных видах топлива при нарушении основных поставок.
- Взаимосвязь с тепловыми сетями – обеспечение возможности перераспределения нагрузок между источниками для поддержания стабильности системы теплоснабжения.
Реализация данных мер позволяет повышать надежность и отказоустойчивость источников тепловой энергии, минимизировать риски перебоев в теплоснабжении и обеспечить устойчивость системы в чрезвычайных ситуациях.
В г. Новокузнецк система мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения от котельных не разрабатывалась.
На момент разработки схемы теплоснабжения не ведется разработка проектной документации по строительству источников тепловой энергии. В связи с этим мероприятия на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается системой мер, в главе 7 не приводятся.
[bookmark: _Toc128524054][bookmark: _Toc134720610][bookmark: _Toc236215376]Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке: 
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:
Первые три значащих цифры (ХХХ.) отражают номер ЕТО;
Вторые две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);
Третьи две значащих цифры (.ХХ.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
Четвертые три значащих цифры (.ХХХ) отражают номер проекта в составе ЕТО;
Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 18.1. 
В части мероприятий по КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ приведена составляющая стоимости мероприятий, относимая на тепловую энергию.


[bookmark: _Toc520300834][bookmark: _Toc236215394][bookmark: Сводный_перечень]Таблица 18.1 – Сводный реестр мероприятий, тыс. руб. (без НДС)
	Стоимость проектов
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044

	Итого по МО г. Новокузнецк

	Всего стоимость проектов
	725443,1
	587605,5
	1349595,6
	1769175,3
	797615,5
	588812,0
	303875,8
	429586,2
	263950,0
	354088,2
	102392,1
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	725443,1
	1313048,6
	2662644,2
	4431819,4
	5229434,9
	5818246,9
	6122122,7
	6551708,9
	6815658,9
	7169747,1
	7272139,2
	7460582,8
	7460582,8
	7664521,0
	7876678,0
	7876678,0
	8106279,3
	8349675,1
	8349675,1
	8349675,1

	ЕТО №001 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	228500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	20500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10870,0
	101670,0
	368870,0
	728970,0
	985820,0
	1197820,0
	1426320,0
	1620320,0
	1805320,0
	1910320,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0

	Группа проектов 001.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	10870,0
	90800,0
	267200,0
	360100,0
	256850,0
	212000,0
	228500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	20500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10870,0
	101670,0
	368870,0
	728970,0
	985820,0
	1197820,0
	1426320,0
	1620320,0
	1805320,0
	1910320,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0
	1930820,0

	Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	4800,0
	5700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	4800,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	52500,0
	52500,0
	52500,0
	52500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0
	67500,0

	Проект 001.01.02.001 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-9»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0

	Проект 001.01.02.002 «КТЭЦ. Реконструкция станции возбуждения ТГ-4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	4800,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	4800,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0
	5100,0

	Проект 017.01.02.003 «КТЭЦ. Реконструкция БНС II-го подъёма с заменой циркуляционных насосов»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	Проект 020.01.02.004 «КТЭЦ. Реконструкция щита освещения и задвижек №3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0
	17000,0

	Проект 028.01.02.005 «КТЭЦ. Реконструкция Щита 380В №1 с установкой тр-ра 12Т для питания ДГР-6кВ.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0

	Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Проект 001.01.03.001 «КТЭЦ. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: система подачи инертных газов в бункера пыли котлоагрегатов № 3 и № 4 в здании водогрейной котельной»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	10870,0
	86000,0
	261500,0
	350100,0
	256850,0
	212000,0
	186500,0
	194000,0
	185000,0
	105000,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	10870,0
	96870,0
	358370,0
	708470,0
	965320,0
	1177320,0
	1363820,0
	1557820,0
	1742820,0
	1847820,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0
	1853320,0

	Проект 001.01.04.001 «КТЭЦ. Модернизация станционного паропровода 30 кгс/см2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	83000,0
	96000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	83000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0
	179000,0

	Проект 001.01.04.003 «КТЭЦ. Установка автовесов»

	Всего стоимость проекта
	5970,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0
	5970,0

	Проект 001.01.04.005 «КТЭЦ. Модернизация узла измерения расхода газа (УИРГ ГРП)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0

	Проект 001.01.04.006 «КТЭЦ. Замена воздухоподогревателя (ВЗП) и водяного экономайзера (ВЭК) КА-15,16,18 »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	20000,0
	39000,0
	43000,0
	43000,0
	43000,0
	92000,0
	92000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	20000,0
	59000,0
	102000,0
	145000,0
	188000,0
	280000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0
	372000,0

	Проект 001.01.04.007 «КТЭЦ. Замена питательного насоса РП-16»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	28000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0
	28000,0

	Проект 001.01.04.008 «КТЭЦ. Замена аккумуляторного бака V = 2000 м3 схемы подпитки теплосети  (ХВО)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	60000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0
	63000,0

	Проект 001.01.04.012 «КТЭЦ. Замена шкафа управления оперативным током водогрейной котельной (ШУОТ ВК)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 001.01.04.016 «КТЭЦ. Приобретение переносных устройств для ремонта задвижек без удаления их из трубопровода ПКТБА-ПУР-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0

	Проект 001.01.04.017 «КТЭЦ. Приобретение бульдозера на угольный склад (мощность двигателя не менее 250 кВт, объем отвала не менее 20 м3) »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0
	45000,0

	Проект 001.01.04.018 «КТЭЦ. Приобретение дизельного автопогрузчика Bobcat S 590»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0

	Проект 001.01.04.019 «КТЭЦ. Приобретение установки индукционного нагрева «ЭЛСИТ-80/8ТХ»»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0

	Проект 001.01.04.020 «КТЭЦ. Приобретение индукционного нагревателя SKF TIH 100М»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0

	Проект 001.01.04.022 «КТЭЦ. Замена фильтра конденсатоочистки № 2 (D = 2000 мм)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	4300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0
	4300,0

	Проект 001.01.04.023 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров II ступени (V = 100 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 001.01.04.026 «КТЭЦ. Модернизация системы коммерческого учета тепловой энергии АВК-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	25000,0
	25000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	25000,0
	50000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0
	65000,0

	Проект 001.01.04.028 «КТЭЦ. Модернизация АИИС КУЭ (исключение МТ)»

	Всего стоимость проекта
	3400,0
	700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3400,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0
	4100,0

	Проект 001.01.04.029 «КТЭЦ. Обваловка баков аккумуляторов горячей воды»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	7600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0
	7600,0

	Проект 001.01.04.030 «КТЭЦ. Установка системы непрерывного контроля на дымовые трубы 10, 11»

	Всего стоимость проекта
	1500,0
	64000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0
	65500,0

	Проект 001.01.04.031 «КТЭЦ. Приобретение земснаряда»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0
	19000,0

	Проект 001.01.04.032 «КТЭЦ. Модернизация систем газоснабжения КА-17»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5700,0
	88000,0
	83000,0
	83000,0
	83000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5700,0
	93700,0
	176700,0
	259700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0
	342700,0

	Проект 001.01.04.034 «КТЭЦ. Модернизация газоходов ВК-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0

	Проект 001.01.04.036 «КТЭЦ. Замена бака промывочных вод OH-фильтров I ступени (V = 100 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 002.01.04.037 «КТЭЦ. Стенд входного контроля подшипников качения (СП-180М)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	Проект 003.01.04.038 «КТЭЦ. Организация входного контроля угля (приобретение дробильно-делительного агрегата АДД 150х250)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 004.01.04.039 «КТЭЦ. Весы на конвейера 7б, 8 Б»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	Проект 005.01.04.040 «КТЭЦ.  "Замена насоса НСЦГВ на аналог"»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	3000,0
	22000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	3000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	Проект 006.01.04.041 «КТЭЦ. Замена металлоконструкций кровли и стен шатра осветлителя № 1,2,3, 4 с заменой теплоизоляции из шифера на профлист»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	6000,0
	7000,0
	8000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	6000,0
	13000,0
	21000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0
	36000,0

	Проект 007.01.04.042 «КТЭЦ. Замена ЭПУ питателей сырого угля и ППЛ ПК-3 на частотные преобразователи с заменой двигателей постоянного тока на асинхронные.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 008.01.04.043 «КТЭЦ. Замена ТПЕ и двигателей постоянного тока на частотные преобразователи с асинхронными двигателями переменного тока крана перегружателя " Блейхерт", Q32»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	10000,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	12000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0
	23000,0

	Проект 009.01.04.044 «КТЭЦ. Модернизация СОТИ АССО (Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) (1 этап, предпроектное обследование)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0

	Проект 010.01.04.045 «КТЭЦ. Замена трубопроводов системы пожаротушения кабельных туннелей главного корпуса»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 011.01.04.046 «КТЭЦ. Замена электродвигателей мельниц К-5, 6, 7, ДВ 17, 18(переход на 1 ск)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	15000,0
	15000,0
	7000,0
	0,0
	8000,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	19000,0
	34000,0
	41000,0
	41000,0
	49000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0
	56000,0

	Проект 012.01.04.047 «КТЭЦ. Замена электродвигателя циркуляционного насоса №3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0

	Проект 013.01.04.048 «КТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения АУПТ (леточные конвейеры 7Б, 8Б, 9Б, 10Б, 1Р, 2Р, 7А, 7Б)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0
	11000,0

	Проект 014.01.04.049 «КТЭЦ. Замена бака коагулированной воды № 2,3 схемы подпитки теплосети (V = 140 м3).»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	10000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0

	Проект 015.01.04.050 «КТЭЦ. Замена декарбонизатора № 1, 4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	Проект 016.01.04.051 «КТЭЦ. Модернизация схем технологических защит турбоагрегатов ТА№3,4, 9, 13»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	20000,0
	20000,0
	22000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	40000,0
	60000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0
	82000,0

	Проект 018.01.04.052 «КТЭЦ. Модернизация нижнего и верхнего 15 атм. коллектора рег. № 6914»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	30000,0
	20000,0
	25000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	40000,0
	60000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0
	85000,0

	Проект 019.01.04.053 «КТЭЦ. Замена бака декарбонизованной воды № 3 схемы подпитки теплосети (V = 200 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0

	Проект 021.01.04.054 «КТЭЦ. Замена тр-ра 18Т, 51т,52т»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	17000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0
	42000,0

	Проект 022.01.04.055 «КТЭЦ. Замена циркуляционных водоводов № 3, 4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	23000,0
	36000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	33000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0
	69000,0

	Проект 023.01.04.056 «КТЭЦ. Замена цистерны серной кислоты № 3 (V = 23,8 м3) и 4(V = 40,2 м3)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0

	Проект 024.01.04.057 «КТЭЦ. Замена ленточных питателей 1А и 2А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0
	7000,0

	Проект 025.01.04.058 «КТЭЦ. Замена антикоррозионного покрытия внутренней поверхности аккумуляторного бака № 1, 2(V = 10000 м3) с окраской подводящих и отводящих трубопроводов.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	5500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0
	10500,0

	Проект 026.01.04.059 «КТЭЦ. Замена электродвигателей пропеллерных насосов №2,3 береговой насосной 1-го подъема.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0

	Проект 027.01.04.060 «КТЭЦ. Подача исходной воды для подготовки из р.Томь на существующее оборудование водоподготовки (III ЭТАП) реализации проекта. »

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0

	ЕТО №002 (ООО «КузнецкТеплоСбыт»)

	Всего стоимость проектов
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	634742,8
	919331,8
	1857008,1
	3131356,0
	3375617,7
	3679342,7
	3754718,5
	3829408,1
	3908358,1
	3983320,1
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2

	Группа проектов 002.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	634742,8
	919331,8
	1857008,1
	3131356,0
	3375617,7
	3679342,7
	3754718,5
	3829408,1
	3908358,1
	3983320,1
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2

	Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	634742,8
	284589,0
	937676,3
	1274347,9
	244261,7
	303724,9
	75375,8
	74689,6
	78950,0
	74962,0
	81892,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	634742,8
	919331,8
	1857008,1
	3131356,0
	3375617,7
	3679342,7
	3754718,5
	3829408,1
	3908358,1
	3983320,1
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2
	4065212,2

	Проект 002.01.04.001 «ЗСТЭЦ.  Модернизация ограждения промплощадки»

	Всего стоимость проекта
	9690,2
	14584,0
	19209,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9690,2
	24274,2
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7
	43483,7

	Проект 002.01.04.002 «ЗСТЭЦ. Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5

	Проект 002.01.04.003 «ЗСТЭЦ. Анализатор фотометрический счетный ГРАН-152»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	304,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5
	304,5

	Проект 002.01.04.004 «ЗСТЭЦ. Анализатор чистоты водорода МАРК 5010»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8

	Проект 002.01.04.006 «ЗСТЭЦ. Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	923,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9
	923,9

	Проект 002.01.04.008 «ЗСТЭЦ. Дефектоскоп УД3-307 ВД - 1 шт.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	358,0
	430,0
	430,0
	466,0
	466,0
	502,0
	502,0
	538,0
	538,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	358,0
	788,0
	1218,0
	1684,0
	2150,0
	2652,0
	3154,0
	3692,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0
	4230,0

	Проект 002.01.04.010 «ЗСТЭЦ. Измерительный комплекс для проверки релейной защиты Ретом-61»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1245,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4
	1245,4

	Проект 002.01.04.011 «ЗСТЭЦ. Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1074,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6
	1074,6

	Проект 002.01.04.015 «ЗСТЭЦ. Модернизация генератора №2 с системой возбуждения»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	74457,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8
	74457,8

	Проект 002.01.04.016 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	28783,5
	24864,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	28783,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5
	53647,5

	Проект 002.01.04.018 «ЗСТЭЦ. Модернизация ЩКА ТГ-5, ТГ-7 2 оч.»

	Всего стоимость проекта
	8475,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2
	8475,2

	Проект 002.01.04.020 «ЗСТЭЦ. Модернизация аспирационной установки натяжных станций 8-х конвееров»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	Проект 002.01.04.021 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП и КИП котлоагрегатов и турбоагрегатов»

	Всего стоимость проекта
	9228,0
	8245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	9228,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0
	17473,0

	Проект 002.01.04.026 «ЗСТЭЦ. Модернизация газопроводов доменного газа»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	14208,0
	13070,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	14208,0
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3
	27278,3

	Проект 002.01.04.027 «ЗСТЭЦ. Модернизация главного распредустр-ва 10 кВ 1-ой очереди. Замена выключателей, 2 шт»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	1190,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5
	1190,5

	Проект 002.01.04.028 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузов для испытания ПС»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	9415,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5
	9415,5

	Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»

	Всего стоимость проекта
	20750,0
	39900,0
	280000,0
	459850,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	20750,0
	60650,0
	340650,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0
	800500,0

	Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»

	Всего стоимость проекта
	20750,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	20750,0
	20750,0
	20750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0
	60750,0

	Проект 002.01.04.031 «ЗСТЭЦ. Модернизация канала перелива баков запаса ХВО 1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1612,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0
	1612,0

	Проект 002.01.04.032 «ЗСТЭЦ. Модернизация комплектного распределительного устройства 6кВ второй очереди. Замена выключателей, 12 шт.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	11690,6
	7680,0
	7680,0
	7680,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	11690,6
	19370,6
	27050,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6
	34730,6

	Проект 002.01.04.034 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара ТГ-6»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	Проект 002.01.04.035 «ЗСТЭЦ. Модернизация магистрали острого пара от К-11 в маш.зале»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	673,6
	19017,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	673,6
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5
	19691,5

	Проект 002.01.04.036 «ЗСТЭЦ. Модернизация насосного оборудования»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2000,0
	35000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0
	37000,0

	Проект 002.01.04.039 «ЗСТЭЦ. Модернизация подогревателей»

	Всего стоимость проекта
	13409,2
	17000,0
	3585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13409,2
	30409,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2
	33994,2

	Проект 002.01.04.041 «ЗСТЭЦ. Модернизация РУСН-0,4кВ. Рабочие вводные автоматы секций»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2509,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5
	2509,5

	Проект 002.01.04.042 «ЗСТЭЦ. Модернизация регуляторов впрыска котлоагрегата ст. №10»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	716,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6
	716,6

	Проект 002.01.04.044 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны береговой насосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	8808,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6
	8808,6

	Проект 002.01.04.045 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГК 1 очереди»

	Всего стоимость проекта
	4044,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3
	4044,3

	Проект 002.01.04.046 «ЗСТЭЦ. ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ГРУ 1, 2 очереди»

	Всего стоимость проекта
	13470,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2
	13470,2

	Проект 002.01.04.047 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны мазутонасосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2067,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4
	2067,4

	Проект 002.01.04.048 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны объединенного вспомогательного корпуса»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2778,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2
	2778,2

	Проект 002.01.04.049 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны склада хранения масла»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1454,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3
	1454,3

	Проект 002.01.04.050 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы инженерно-технических средств охраны ХВО 1, ХВО 2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5012,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0
	5012,0

	Проект 002.01.04.051 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы кондиционирования КПА1-11-01М 45кВт»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	703,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8
	703,8

	Проект 002.01.04.053 «ЗСТЭЦ. Модернизация существующей релейной защиты тр-ра 3Т, 4Т с заменой на защиту типа ШЭ 26 07 041 пр «Экра»»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	9690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0
	9690,0

	Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»

	Всего стоимость проекта
	5530,3
	57924,0
	60000,0
	70000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	5530,3
	63454,3
	123454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3
	193454,3

	Проект 002.01.04.055 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопровода острого пара ТГ ст.№ 7»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	Проект 002.01.04.057 «ЗСТЭЦ. Модернизация узла подпитки»

	Всего стоимость проекта
	11672,1
	85500,0
	0,0
	59815,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11672,1
	97172,1
	97172,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1
	156987,1

	Проект 002.01.04.059 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО-2»

	Всего стоимость проекта
	54457,5
	1576,0
	40000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	54457,5
	56033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5
	96033,5

	Проект 002.01.04.061 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрофильтров КА-11»

	Всего стоимость проекта
	337015,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4
	337015,4

	Проект 002.01.04.062 «ЗСТЭЦ. МПУ-3 Феникс»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	451,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5
	451,5

	Проект 002.01.04.066 «ЗСТЭЦ. Печь муфельная СНОЛ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	125,4
	125,4
	125,4
	125,4
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8
	250,8

	Проект 002.01.04.073 «ЗСТЭЦ. Модернизация конденсаторов ТГ2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0
	50000,0

	Проект 002.01.04.074 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода на разморозку радиационного размораживающего устройства»

	Всего стоимость проекта
	6488,0
	0,0
	21492,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	6488,0
	6488,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0
	27980,0

	Проект 002.01.04.077 «ЗСТЭЦ. Модернизация закрытого распределительного устройства 110 кВ. Высоковольтные разъединители 110 кВ. Трансформаторы напряжения.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	2688,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8
	2688,8

	Проект 002.01.04.078 «ЗСТЭЦ. Модернизация троллеев вагонотолкателей №1, 2.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0

	Проект 002.01.04.079 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0

	Проект 002.01.04.082 «ЗСТЭЦ. Модернизация бака регенеративных вод»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0

	Проект 002.01.04.083 «ЗСТЭЦ. Модернизация вентиляции помещения фосфата ХВО-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0

	Проект 002.01.04.085 «ЗСТЭЦ. Газоанализатор МАРК 2010»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5
	143,5

	Проект 002.01.04.088 «ЗСТЭЦ. Стилоскоп стационарный СЛ-15»

	Всего стоимость проекта
	833,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2
	833,2

	Проект 002.01.04.089 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы охлаждения выпара деаэраторов 6 ата 2 очереди»

	Всего стоимость проекта
	17630,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9
	17630,9

	Проект 002.01.04.090 «ЗСТЭЦ. Оснащение котлоагрегатов 1 и 2 очереди сажеобдувочными аппаратами»

	Всего стоимость проекта
	3438,1
	26170,0
	34100,0
	34100,0
	3650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3438,1
	29608,1
	63708,1
	97808,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1
	101458,1

	Проект 002.01.04.091 «ЗСТЭЦ. Приведение газопроводов природного газа, горелочных устройств котлоагрегатов ТП-87 ст. №7, 8 к федеральным нормам и правилам»

	Всего стоимость проекта
	3993,2
	10032,0
	11000,0
	7200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3993,2
	14025,2
	25025,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2
	32225,2

	Проект 002.01.04.092 «ЗСТЭЦ. Модернизация АСУ ТП, КИП и ПО в подразделениях ЗС ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	51312,0
	13945,7
	38040,0
	78930,0
	51187,0
	45098,0
	42447,0
	42447,0
	47498,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	51312,0
	65257,7
	103297,7
	182227,7
	233414,7
	278512,7
	320959,7
	363406,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7
	410904,7

	Проект 002.01.04.093 «ЗСТЭЦ. Модернизация грузоподъемных механизмов в связи с переводом на дистанционное управление»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	430,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2
	430,2

	Проект 002.01.04.094 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа и видеонаблюдение в электропомещениях ЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0

	Проект 002.01.04.095 «ЗСТЭЦ. Модернизация УВГ ТГ-4»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2589,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0
	7589,0

	Проект 002.01.04.096 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы золоудаления 2 оч»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	172080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0
	172080,0

	Проект 002.01.04.097 «ЗСТЭЦ. Модернизация электронасосных агрегатов»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1742,0
	39435,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1742,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0
	41177,0

	Проект 002.01.04.098 «ЗСТЭЦ. Весы ж\д №61»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	25000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0

	Проект 002.01.04.099 «ЗСТЭЦ. Питательный электронасос ст. № 11 с Э/Д»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	110000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0
	110000,0

	Проект 002.01.04.100 «ЗСТЭЦ. Замена бака химочищенной воды № 2 V-300v3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	30000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0
	30000,0

	Проект 002.01.04.101 «ЗСТЭЦ. Бак хранения кислоты № 2 V-50v3 (Замена)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.102 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.103 «ЗСТЭЦ. Система инженерно-технических средств охраны багерной насосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.104 «ЗСТЭЦ. Модернизация ХВО №2 химического цеха (ПХВ)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	16921,5
	107556,0
	140528,9
	59318,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	16921,5
	124477,5
	265006,4
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8
	324324,8

	Проект 002.01.04.105 «ЗСТЭЦ. Модернизация расходомерного узла питательной воды ТГ-1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1499,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0
	1499,0

	Проект 002.01.04.106 «ЗСТЭЦ. Система защиты от БПЛА»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0

	Проект 002.01.04.117 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводов высокого и низкого давления инв.№132393 (R). Замена узлов трубопроводов 8 шт.»

	Всего стоимость проекта
	12440,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9
	12440,9

	Проект 002.01.04.119 «ЗСТЭЦ. Модернизация паропровода конденсата ПВД ТГ-3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	5629,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1
	5629,1

	Проект 002.01.04.120 «ЗСТЭЦ. Модернизация пожарохозяйственного водопровода»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0
	9000,0

	Проект 002.01.04.121 «ЗСТЭЦ. Модернизация схемы электроснабжения насосной станции №2 первого подъема»

	Всего стоимость проекта
	37114,6
	10000,0
	7191,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	37114,6
	47114,6
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0
	54306,0

	Проект 002.01.04.122 «ЗСТЭЦ. Модернизация трансформатора 84Т»

	Всего стоимость проекта
	40861,7
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	40861,7
	40861,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7
	41761,7

	Проект 002.01.04.123 «ЗСТЭЦ. Погрузчик»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1432,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8
	1432,8

	Проект 002.01.04.124 «ЗСТЭЦ. Модернизация береговой насосной станции»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	11820,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6
	11820,6

	Проект 002.01.04.125 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборов газового анализа водородной рампы генераторов ТГ-2, 3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1285,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4
	1285,4

	Проект 002.01.04.128 «ЗСТЭЦ. Модернизация оборудования линий топливоподачи»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	9000,0
	8990,0
	4370,0
	4190,0
	2330,0
	5410,0
	2330,0
	2330,0
	2330,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	9000,0
	17990,0
	22360,0
	26550,0
	28880,0
	34290,0
	36620,0
	38950,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0
	41280,0

	Проект 002.01.04.129 «ЗСТЭЦ. Модернизация электрооборудования высокого напряжения»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	32659,5
	20732,0
	85996,0
	10567,0
	8955,0
	8239,0
	2866,0
	1075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	32659,5
	53391,5
	139387,5
	149954,5
	158909,5
	167148,5
	170014,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5
	171089,5

	Проект 002.01.04.130 «ЗСТЭЦ. Восстановление гидроизоляционного слоя кабельных туннелей ЗС ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3940,0
	3940,0
	3940,0
	3940,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3940,0
	7880,0
	11820,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0
	15760,0

	Проект 002.01.04.131 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы АУВП»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8955,0
	8955,0
	8955,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8955,0
	17910,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0
	26865,0

	Проект 002.01.04.133 «ЗСТЭЦ. Модернизация калорифера ГЩУ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	71,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7

	Проект 002.01.04.134 «ЗСТЭЦ. Модернизация системы контроля доступа, видеонаблюдения»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	1075,0
	1075,0
	538,0
	1075,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	1075,0
	2150,0
	2688,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0
	3763,0

	Проект 002.01.04.135 «ЗСТЭЦ. Модернизация приборного парка»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	7615,4
	0,0
	268,8
	824,3
	215,0
	215,0
	0,0
	125,4
	290,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	7615,4
	7615,4
	7884,2
	8708,5
	8923,5
	9138,5
	9138,5
	9263,9
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2
	9554,2

	Проект 002.01.04.138 «ЗСТЭЦ. Автоматизация аминирования обессоленной воды на ХВО 1,2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1075,0
	1433,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1075,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0
	2508,0

	Проект 002.01.04.139 «ЗСТЭЦ. Реконструкция предочистки ХВО 2 (осветлителей, дозирования коагулянта, ПАА)»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	8597,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0
	8597,0

	Проект 002.01.04.140 «ЗСТЭЦ. Подбор фильтрующего материала обессоливающей установки ХВО 1,2 с альтернативой»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0

	Проект 002.01.04.141 «ЗСТЭЦ. Реконструкция оборудования реагентного отделения ХВО-2»

	Всего стоимость проекта
	3450,0
	3646,0
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	3450,0
	7096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0
	12096,0

	Проект 002.01.04.143 «ЗСТЭЦ. Модернизация бакового хозяйства ХЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	17910,0
	7164,0
	7164,0
	8242,0
	3582,0
	0,0
	0,0
	4657,0
	11821,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	17910,0
	25074,0
	32238,0
	40480,0
	44062,0
	44062,0
	44062,0
	48719,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0
	60540,0

	Проект 002.01.04.144 «ЗСТЭЦ. Модернизация трубопроводной системы ХЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	6449,0
	0,0
	4299,0
	6806,0
	5732,0
	7165,0
	12537,0
	8960,0
	3582,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	6449,0
	6449,0
	10748,0
	17554,0
	23286,0
	30451,0
	42988,0
	51948,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0
	55530,0

	Проект 002.01.04.146 «ЗСТЭЦ. Модернизация топливного тракта котлоагрегатов 1-й очереди ЗС ТЭЦ для сжигания газообразного топлива»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	100,4
	549,3
	718,8
	734,3
	96,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	100,4
	649,7
	1368,5
	2102,7
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2
	2199,2

	Проект 002.01.04.147 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1

	Проект 002.01.04.148 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1
	932,1

	Проект 002.01.04.149 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3

	Проект 002.01.04.150 «Новоильинская газовая котельная. Замена сетевого насоса №4 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3
	969,3

	Проект 002.01.04.151 «Новоильинская газовая котельная. Замена котлового насоса котла №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	723,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9
	723,9

	Проект 002.01.04.152 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	489,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8
	489,8

	Проект 002.01.04.153 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4

	Проект 002.01.04.154 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса сетевого контура №3 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4
	509,4

	Проект 002.01.04.155 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №1 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8

	Проект 002.01.04.156 «Новоильинская газовая котельная. Замена подпиточного насоса котлового контура №2 газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8
	380,8

	Проект 002.01.04.157 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №1 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	246,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8

	Проект 002.01.04.158 «Новоильинская газовая котельная. Замена насоса №2 для собственных нужд газовой котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	246,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8
	246,8

	Проект 002.01.04.159 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт кровли и примыканий газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	3071,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1
	3071,1

	Проект 002.01.04.160 «Новоильинская газовая котельная. Ремонт примыканий окон и частичная замена оконных блоков газовой котельной по адресу пр. Авиаторов 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2317,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4
	2317,4

	Проект 002.01.04.161 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2268,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0

	Проект 002.01.04.162 «Новоильинская газовая котельная. Модернизация горелки WM-GL 50/1-A, DN 80, исп. ZM-R-NR газовой горелки котла №3»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	2268,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0
	2268,0

	Проект 002.01.04.163 «Новоильинская газовая котельная. Замена теплоизоляции внутренних трубопроводов котельной по адресу пр. Авиаторов, 56А»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	953,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0
	953,0

	ЕТО №003 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	57327,0
	136922,9
	135183,7
	134175,2
	238244,6
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	57327,0
	194249,8
	329433,5
	463608,8
	701853,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4

	Группа проектов 003.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	57327,0
	136922,9
	135183,7
	134175,2
	238244,6
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	57327,0
	194249,8
	329433,5
	463608,8
	701853,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4
	774940,4

	Подгруппа проектов 003.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	7692,8
	63116,7
	18974,9
	0,0
	58540,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	7692,8
	70809,5
	89784,4
	89784,4
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5
	148324,5

	Проект 003.01.02.002 «ЦТЭЦ. Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	3858,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1
	3858,1

	Проект 003.01.02.003 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27705,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2

	Проект 003.01.02.004 «ЦТЭЦ. Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №2»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	27705,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2
	27705,2

	Проект 003.01.02.005 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №1 ПВК Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	23554,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9
	23554,9

	Проект 003.01.02.006 «ЦТЭЦ. Реконструкция поверхности нагрева котла №2 ПВК Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30835,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0
	30835,0

	Проект 003.01.02.009 «ЦТЭЦ. Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ Центральная ТЭ»

	Всего стоимость проекта
	7692,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8
	7692,8

	Проект 003.01.02.011 «ЦТЭЦ. Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	7998,5
	18974,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	7998,5
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3
	26973,3

	Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	49634,2
	73806,2
	116208,8
	134175,2
	179704,4
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	49634,2
	123440,3
	239649,2
	373824,4
	553528,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8
	626615,8

	Проект 003.01.04.002 «ЦТЭЦ. Модернизация комутационной аппаратуры»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	18325,7
	0,0
	0,0
	9771,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	18325,7
	18325,7
	18325,7
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2
	28097,2

	Проект 003.01.04.003 «ЦТЭЦ. Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	24823,6
	0,0
	0,0
	60366,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	24823,6
	24823,6
	24823,6
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4
	85190,4

	Проект 003.01.04.004 «ЦТЭЦ. Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	23376,9
	116208,8
	134175,2
	73087,0
	73087,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	23376,9
	139585,7
	273761,0
	346848,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0
	419935,0

	Проект 003.01.04.005 «ЦТЭЦ. Модернизация СОТИАССО»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18926,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5
	18926,5

	Проект 003.01.04.007 «ЦТЭЦ. Перевод хозбытовых стоков в колодец АО "ЕВРАЗ ЗСМК"»

	Всего стоимость проекта
	4182,1
	0,0
	0,0
	0,0
	17552,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	4182,1
	4182,1
	4182,1
	4182,1
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5
	21734,5

	Проект 003.01.04.010 «ЦТЭЦ. Строительство резервного топливного хозяйства»

	Всего стоимость проекта
	42975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0
	42975,0

	Проект 003.01.04.011 «ЦТЭЦ. Модернизация системы гидрозолоудаления Центральной ТЭЦ»

	Всего стоимость проекта
	1593,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0
	1593,0

	Проект 003.01.04.012 «ЦТЭЦ. Модернизация багерной насосной группы»

	Всего стоимость проекта
	884,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1
	884,1

	Проект 003.01.04.013 «ЦТЭЦ. Модернизация коммерческого учета природного газа с установкой узла учета на газопроводе главного газорегуляторного пункта ГГРП №1»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	7280,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1
	7280,1

	ЕТО №004 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10553,0
	18918,6
	28454,2
	29006,3
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5

	Группа проектов 004.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	10553,0
	18918,6
	28454,2
	29006,3
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5

	Подгруппа проектов 004.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	10553,0
	8365,6
	9535,6
	552,1
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	10553,0
	18918,6
	28454,2
	29006,3
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5
	29803,5

	Проект 004.01.04.001 «Котельная пос. Притомский. Модернизация узлов учета тепловой энергии котельной п. Притомский»

	Всего стоимость проекта
	2700,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2
	2700,2

	Проект 004.01.04.003 «Котельная пос. Листвяги. Установка конвейерных весов в котельной пос. Листвяги»

	Всего стоимость проекта
	1432,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1
	1432,1

	Проект 004.01.04.005 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на сетевых (№2, 3) и подпиточном (№2) насосах на котельной п. Притомский»

	Всего стоимость проекта
	1872,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1
	1872,1

	Проект 004.01.04.006 «Котельная пос. Притомский. Установка газоочистного оборудования на котлы №1-3 котельной п. Притомский»

	Всего стоимость проекта
	2724,1
	8365,6
	8365,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	2724,1
	11089,7
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4
	19455,4

	Проект 004.01.04.007 «-. Модернизация ВПУ котельных: Листвяги, ОЦ Таргай, №32, Абагур-Лесной №1, Абагур-Лесной №2 (с переводом на ингибиторы).»

	Всего стоимость проекта
	1824,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5
	1824,5

	Проект 004.01.04.009 «Котельная пос. Листвяги. Установка частотного привода на дымосос №3 котельной п. Листвяги.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	552,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1
	552,1

	Проект 004.01.04.010 «Котельная пос. Притомский. Установка частотных приводов на дымосос №2, №3 котельной п. Притомский.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	1169,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9
	1169,9

	Проект 004.01.04.011 «Котельная №2 п. Абагур-Лесной. Установка частотных приводов на сетевые насосы №1, №2 котельной Абагур-Лесной №2.»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	797,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2
	797,2

	ЕТО №010 (ООО «ЭнергоТранзит»)

	Всего стоимость проектов
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Группа проектов 010.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Подгруппа проектов 010.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 010.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Проект 010.01.02.003 «Абашевская районная котельная. Реконструкция автоматической системы управления конвейерами топливоподачи Абашевской районной котельной, с заменой электродвигателей»

	Всего стоимость проекта
	11950,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3
	11950,3

	Подгруппа проектов 010.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подгруппа проектов 010.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ЕТО №ХХХ (Неопределенная ЕТО)

	Всего стоимость проектов
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	285286,6
	285286,6
	459412,9
	459412,9
	647856,5
	647856,5
	851794,7
	1063951,6
	1063951,6
	1293552,9
	1536948,7
	1536948,7
	1536948,7

	Группа проектов ХХХ.01.00.000 "Источники тепловой энергии (мощности)"

	Всего стоимость проектов
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проектов накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	285286,6
	285286,6
	459412,9
	459412,9
	647856,5
	647856,5
	851794,7
	1063951,6
	1063951,6
	1293552,9
	1536948,7
	1536948,7
	1536948,7

	Подгруппа проектов ХХХ.01.01.000 "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии"

	Всего стоимость группы проектов
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	212156,9
	0,0
	229601,3
	243395,8
	0,0
	0,0

	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	285286,6
	285286,6
	459412,9
	459412,9
	647856,5
	647856,5
	851794,7
	1063951,6
	1063951,6
	1293552,9
	1536948,7
	1536948,7
	1536948,7

	Проект XXX.01.01.001 «-. Строительство АБМК 7,4+10+7,6=25 Гкал/ч для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	66928,0
	0,0
	0,0
	57462,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	66928,0
	66928,0
	66928,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0
	124390,0

	Проект XXX.01.01.002 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Новоильинскому району»

	Всего стоимость проекта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	0,0
	174126,2
	0,0
	188443,6
	0,0
	203938,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160896,6
	160896,6
	335022,9
	335022,9
	523466,5
	523466,5
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7
	727404,7

	Проект XXX.01.01.003 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Центральному району»

	Всего стоимость проекта
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	Проект XXX.01.01.004 «-. Строительство новой БМК для теплоснабжения территории, примыкающей к Куйбышевскому району»

	Всего стоимость проекта
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	Подгруппа проектов ХХХ.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
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	Подгруппа проектов ХХХ.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
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	Подгруппа проектов ХХХ.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

	Всего стоимость группы проектов
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