Схема теплоснабжения города Новокузнецка на период до 2044 года (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД) Утверждаемая часть (пояснительная записка) Том 1 (Разделы 1-5)

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	8

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	12

1.1.1.	Существующие отапливаемые площади строительных фондов	12

1.1.2.	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	18

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

1.2.1.	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	22

1.2.2.	Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	59

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе		74

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	74

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	77

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	77

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	77

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	111

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	112

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	114

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	149

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	149

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	157

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	157

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	171

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	184

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	184

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	188

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	190

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	190

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	191

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	193

5.3.1.	Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Кузнецкой ТЭЦ	194

5.3.2.	Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Западно-Сибирской ТЭЦ	198

5.3.3.	Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Центральной ТЭЦ	205

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	209

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	209

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	210

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы либо по выводу их из эксплуатации	217

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	217

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	236

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	236

# Перечень таблиц

Таблица 1.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)	15

Таблица 1.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)	20

Таблица 1.3 – Сдвиг линейной функции относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	23

Таблица 1.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации (а также ретроспективные данные из предшествующих схем)	53

Таблица 1.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 года	55

Таблица 1.6 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года	57

Таблица 1.7 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования, в разрезе источников теплоснабжения	60

Таблица 1.8 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)	66

Таблица 1.9 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в отопительный период	72

Таблица 1.10 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в летний период	73

Таблица 1.11 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и в целом по городскому округу	75

Таблица 2.1 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ	78

Таблица 2.2 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ	80

Таблица 2.3 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ	81

Таблица 2.4 – Зоны действия наиболее крупных котельных	83

Таблица 2.5 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения	113

Таблица 2.6 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения	113

Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01-03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)	115

Таблица 2.8 – Балансы тепловой мощности котельных (таблица П34.1 МУ)	118

Таблица 2.9 – Реестр котельных ООО «Сибэнерго», расположенных за пределами муниципального образования	149

Таблица 2.10 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	151

Таблица 3.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО	159

Таблица 3.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³	163

Таблица 3.3 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения от источников в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка	172

Таблица 5.1 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ	195

Таблица 5.2 – Мероприятия по ЭПБ	200

Таблица 5.3 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЗС ТЭЦ	201

Таблица 5.4 – Состав основного оборудования ЗС ТЭЦ	202

Таблица 5.5 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЦТЭЦ	205

Таблица 5.6 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ	206

Таблица 5.7 – Перечень источников, выводимых из эксплуатации	209

Таблица 5.8 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла, природного газа и угля	210

Таблица 5.9 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе ГТУ	214

Таблица 5.10 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе турбины типа «Р»	214

Таблица 5.11 – Температурные графики работы источников	218

Таблица 5.12 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)	222

Таблица 5.13 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)	224

Таблица 5.14 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЦТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)	226

Таблица 5.15 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С)	227

Таблица 5.16 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС)	229

Таблица 5.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной)	230

Таблица 5.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график Абашевской районной котельной)	232

Таблица 5.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в  отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной)	233

Таблица 5.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24)	235

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)	12

Рисунок 1.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)	13

Рисунок 1.3 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города	14

Рисунок 1.4 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу	19

Рисунок 1.5 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по расчетным этапам	19

Рисунок 1.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия КТЭЦ	24

Рисунок 1.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (городская застройка)	25

Рисунок 1.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (проплощадка)	26

Рисунок 1.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЦТЭЦ	27

Рисунок 1.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Абашевской районной котельной	28

Рисунок 1.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Байдаевской центральной котельной № 2	29

Рисунок 1.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Зыряновской районной котельной	30

Рисунок 1.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Притомский	31

Рисунок 1.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19	32

Рисунок 1.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной УПК	33

Рисунок 1.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Абагур-Лесной	34

Рисунок 1.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Абагур-Лесной	35

Рисунок 1.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 3 п. Абагур-Лесной	36

Рисунок 1.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Листвяги	37

Рисунок 1.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 6	38

Рисунок 1.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Разъезд-Абагуровский	39

Рисунок 1.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Разъезд-Абагуровский	40

Рисунок 1.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский»	41

Рисунок 1.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «РТРС»	42

Рисунок 1.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь»	43

Рисунок 1.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 1	44

Рисунок 1.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 23	45

Рисунок 1.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 37	46

Рисунок 1.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 43	47

Рисунок 1.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 16	48

Рисунок 1.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной детского сада № 123	49

Рисунок 1.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ст. Полосухино	50

Рисунок 1.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «Кузнецкая крепость»	51

Рисунок 2.1 – Зона действия КТЭЦ	79

Рисунок 2.2 – Зона действия ЗСТЭЦ	80

Рисунок 2.3 – Зона действия ЦТЭЦ	82

Рисунок 2.4 – Зона действия Новоильинской газовой котельной	83

Рисунок 2.5 – Зона действия Котельная кв. 24	84

Рисунок 2.6 – Зона действия Абашевской районной котельной	85

Рисунок 2.7 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2	85

Рисунок 2.8 – Зона действия Зыряновской районной котельной	86

Рисунок 2.9 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной	87

Рисунок 2.10 – Зона действия котельной пос. Притомский	88

Рисунок 2.11 – Зона действия котельной №19	88

Рисунок 2.12 – Зона действия котельной №72	89

Рисунок 2.13 – Зона действия котельной УПК	90

Рисунок 2.14 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»	91

Рисунок 2.15 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной	92

Рисунок 2.16 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной	93

Рисунок 2.17 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной	94

Рисунок 2.18 – Зона действия котельной пос. Листвяги	95

Рисунок 2.19 – Зона действия котельной №6	96

Рисунок 2.20 – Зона действия котельной №32  (БПОУ)	97

Рисунок 2.21 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский	98

Рисунок 2.22 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский	99

Рисунок 2.23 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»	99

Рисунок 2.24 – Зона действия котельной «РТРС»	100

Рисунок 2.25 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»	101

Рисунок 2.26 – Зона действия котельной школы №1	102

Рисунок 2.27 – Зона действия котельной школы №23	103

Рисунок 2.28 – Зона действия котельной школы №37	103

Рисунок 2.29 – Зона действия котельной школы №43	104

Рисунок 2.30 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)	104

Рисунок 2.31 – Зона действия котельной Школы №16	105

Рисунок 2.32 – Зона действия котельной детского сада №123	106

Рисунок 2.33 – Зона действия котельной ст. Полосухино	106

Рисунок 2.34 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»	107

Рисунок 2.35 – Зона действия котельной ПАО «ЕВРАЗ»	107

Рисунок 2.36 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный	108

Рисунок 2.37 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)	108

Рисунок 2.38 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2	109

Рисунок 2.39 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино	110

Рисунок 2.40 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»	110

Рисунок 2.41 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»	111

Рисунок 3.1 – Утечки из тепловых сетей	157

Рисунок 3.2 – Резерв ВПУ источников	158

Рисунок 4.1 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в эксплуатационном режиме	186

Рисунок 4.2 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в аварийном режиме	187

Рисунок 5.1 – Перспективные нагрузки на вновь осваиваемых территориях (на расчетный период)	190

Рисунок 5.2 - Зоны теплоснабжения котельных №№1-3 Абагур-Лесной и школы №16 существующее положение	191

Рисунок 5.3 - Переключение котельной п. Абагур-Лесной №3 на п. Абагур-Лесной №2. Перспектива	192

Рисунок 5.4 - Зоны теплоснабжения котельных №№1, 2 Абагур-Лесной перспектива	193

Рисунок 5.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в эксплуатационном режиме	196

Рисунок 5.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в аварийном режиме	197

Рисунок 5.7 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатационном режиме	203

Рисунок 5.8 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в аварийном режиме	204

Рисунок 5.9 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в эксплуатационном режиме	207

Рисунок 5.10 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в аварийном режиме	208

Рисунок 5.11 – Стоимость эквивалента энергии, руб./ГДж	211

Рисунок 5.12 – Соотношение себестоимости производства эквивалента энергии	212

Рисунок 5.13 – Соотношения тепловой и электрической мощности для различного генерирующего оборудования в зависимости от электрического КПД	213

Рисунок 5.14 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ	215

Рисунок 5.15 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии установки с турбиной типа «Р»	216

Рисунок 5.16 – Температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.	224

Рисунок 5.17 – Температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.	225

Рисунок 5.18 – Температурный график ЦТЭЦ на ОП 2024-2025 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.	227

Рисунок 5.19 – Температурный график 95-70°С на ОП 2024-2025 гг.	228

Рисунок 5.20 – Температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС на ОП 2024-2025 гг.	230

Рисунок 5.21 – Температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной на ОП 2024-2025 гг.	231

Рисунок 5.22 – Температурный график Абашевской районной котельной на ОП 2024-2025 гг.	233

Рисунок 5.23 – Температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной на ОП 2024-2025 гг.	234

Рисунок 5.24 – Температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24 на ОП 2024-2025 гг.	236

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

    - Существующие отапливаемые площади строительных фондов

В настоящее время реализуется Генеральный план города Новокузнецка, утвержденный решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2024 «Об утверждении генерального плана Новокузнецкого городского округа на период до 2044 года». Расчетный срок реализации – 2044 г.

В соответствии с действующим Генеральным планом в состав муниципального образования входит 6 административных районов:

- Заводской;

- Кузнецкий;

- Куйбышевский;

- Новоильинский;

- Орджоникидзевский;

- Центральный.

Рисунок 1.1 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием планировочных элементов (рисунок П26.1 МУ)

В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

Рисунок 1.2 – Деление территории в генеральном плане городского округа с использованием кадастровых элементов (рисунок П25.1 МУ)

Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.

Рисунок 1.3 - Ретроспектива ввода многоквартирного жилищного фонда на территории города

В период 2016-2021 гг. наблюдался спад ежегодного ввода жилищного фонда. 2020-2021 гг. отмечены рекордно низкими показателями ввода площадей МКД. Однако с 2022 г. данный показатель растет и приблизился к вводимым ранее темпам:

Средний ввод многоквартирного жилья составляет:

- за последние 5 лет – 55,0 тыс. кв. м;

- за последние 10 лет – 74,0 тыс. кв. м.

На начало 2026 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 27,0 м2/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 50,0% (18 кв. м общей площади на человека).

В соответствии с п. 71 и 72, а также в соответствии с Приложением 24.1 МУ, составлена расширенная таблица ретроспективных показателей по изменению строительных фондов муниципального образования

Таблица 1.1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (таблица П24.1 МУ)

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 552,4 | 553,6 | 552,1 | 549,1 | 537,5 | 536,4 | 533,6 | 531,2 | 528,7 | 526,3 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 539,9 | 548,2 | 556,4 | 564,7 | 573,0 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 552,4 | 553,6 | 552,1 | 549,1 | 537,5 | 536,4 | 533,6 | 531,2 | 528,7 | 526,6 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 28,7 | 29,0 | 29,3 | 29,8 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,8 | 32,3 | 32,7 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 23,7 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 25,3 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,0 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 23,7 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 25,3 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,6 |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 42427,0 | 44536,0 | 44536,0 |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 19209,0 | 19296,0 | 19679,0 | 19720,0 | 19859,0 | 20063,0 | 20695,0 | 20955,0 | 21210,2 | 21508,2 |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 12737,0 | 12813,0 | 13185,0 | 13215,0 | 13343,0 | 13535,0 | 14131,0 | 14388,0 | 14628,6 | 14911,3 |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 9287,0 | 9345,0 | 9393,0 | 9412,0 | 9485,0 | 9575,0 | 9594,0 | 9678,0 | 9735,0 | 9799,6 |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 3450,0 | 3468,0 | 3792,0 | 3803,0 | 3858,0 | 3960,0 | 4537,0 | 4710,0 | 4893,6 | 5111,7 |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 6472,0 | 6483,0 | 6494,0 | 6505,0 | 6516,0 | 6528,0 | 6564,0 | 6567,0 | 6581,6 | 6596,9 |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 36256,3 | 36526,2 | 36746,9 | 36945,8 | 37189,2 | 37412,2 | 37702,6 | 37884,9 | 38168,6 | 38413,2 |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 269,9 | 220,7 | 198,9 | 243,4 | 223,0 | 290,4 | 182,3 | 283,7 | 244,6 | 244,8 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 293,3 | 243,7 | 224,0 | 246,0 | 241,9 | 293,5 | 188,1 | 284,1 | 250,7 | 251,7 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 101,1 | 177,0 | 139,1 | 142,6 | 39,1 | 13,1 | 80,9 | 119,8 | 79,1 | 66,4 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 58,6 | 129,3 | 56,6 | 80,0 | 73,4 | 79,6 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 129,6 | 4,1 | 22,3 | 40,8 | 119,9 | 110,7 | 32,4 | 78,4 | 76,4 | 83,6 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 40,4 | 18,2 | 5,9 | 21,8 | 22,1 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 23,4 | 23,0 | 25,1 | 2,6 | 18,9 | 3,1 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | 6,9 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 36526,2 | 36746,9 | 36945,8 | 37189,2 | 37412,2 | 37702,6 | 37884,9 | 38168,6 | 38413,2 | 38658,0 |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 12879,6 | 13069,0 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 11463,9 | 11538,1 | 11670,8 | 11773,9 | 11883,2 | 11910,4 | 11920,0 | 11981,3 | 12073,4 | 12133,3 |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 1415,7 | 1530,9 | 1520,8 | 1527,7 | 1566,9 | 1675,1 | 1783,9 | 1812,8 | 1890,9 | 1963,6 |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 12879,6 | 13069,0 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 189,4 | 122,6 | 110,0 | 148,5 | 135,4 | 118,4 | 90,2 | 170,2 | 132,5 | 129,3 |
| 6.2.1. Новое строительство | 207,4 | 140,3 | 129,3 | 150,5 | 150,0 | 120,8 | 94,6 | 170,5 | 137,3 | 134,6 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 77,8 | 136,2 | 107,0 | 109,7 | 30,1 | 10,1 | 62,2 | 92,1 | 60,8 | 51,1 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 129,6 | 4,1 | 22,3 | 40,8 | 119,9 | 110,7 | 32,4 | 78,4 | 76,4 | 83,6 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 18,0 | 17,7 | 19,3 | 2,0 | 14,6 | 2,4 | 4,4 | 0,3 | 4,7 | 5,3 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 13069,0 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 | 14226,2 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 12871,8 | 13144,0 | 13416,3 | 13688,5 | 13960,8 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 12879,6 | 13069 | 13191,6 | 13301,6 | 13450,1 | 13585,5 | 13703,9 | 13794,1 | 13964,3 | 14096,8 |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 15838,3 | 16045,6 | 16203,7 | 16340,0 | 16520,8 | 16660,9 | 16781,6 | 16889,1 | 17086,9 | 17236,3 |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 207,3 | 158,1 | 136,3 | 180,8 | 140,1 | 120,7 | 107,5 | 197,8 | 149,4 | 143,1 |
| 7.2.1. Новое строительство | 230,7 | 181,1 | 161,4 | 183,4 | 159,0 | 123,8 | 113,3 | 198,2 | 155,5 | 150,0 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 101,1 | 177,0 | 139,1 | 142,6 | 39,1 | 13,1 | 80,9 | 119,8 | 79,1 | 66,4 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 129,6 | 4,1 | 22,3 | 40,8 | 119,9 | 110,7 | 32,4 | 78,4 | 76,4 | 83,6 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 23,4 | 23,0 | 25,1 | 2,6 | 18,9 | 3,1 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | 6,9 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 16045,6 | 16203,7 | 16340,0 | 16520,8 | 16660,9 | 16781,6 | 16889,1 | 17086,9 | 17236,3 | 17379,4 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | 15785,6 | 16096,0 | 16426,5 | 16749,5 | 17069,9 |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 15838,3 | 16045,6 | 16203,7 | 16340 | 16520,8 | 16660,9 | 16781,6 | 16889,1 | 17086,9 | 17236,3 |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 8749,1 | 8791,5 | 8833,9 | 8876,3 | 8918,7 | 8977,3 | 9106,6 | 9163,2 | 9243,2 | 9316,6 |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 58,6 | 129,3 | 56,6 | 80,0 | 73,4 | 79,6 |
| 8.2.1. Новое строительство | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 58,6 | 129,3 | 56,6 | 80,0 | 73,4 | 79,6 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 8791,5 | 8833,9 | 8876,3 | 8918,7 | 8977,3 | 9106,6 | 9163,2 | 9243,2 | 9316,6 | 9396,2 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 8749,1 | 8791,5 | 8833,9 | 8876,3 | 8918,7 | 8977,3 | 9106,6 | 9163,2 | 9243,2 | 9316,6 |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 11668,9 | 11689,1 | 11709,3 | 11729,5 | 11749,7 | 11774,0 | 11814,4 | 11832,6 | 11838,5 | 11860,3 |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 40,4 | 18,2 | 5,9 | 21,8 | 22,1 |
| 9.2.1. Новое строительство | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 24,3 | 40,4 | 18,2 | 5,9 | 21,8 | 22,1 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 11689,1 | 11709,3 | 11729,5 | 11749,7 | 11774,0 | 11814,4 | 11832,6 | 11838,5 | 11860,3 | 11882,4 |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 11668,9 | 11689,1 | 11709,3 | 11729,5 | 11749,7 | 11774 | 11814,4 | 11832,6 | 11838,5 | 11860,3 |

    - Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз прироста площадей строительных фондов, потребления тепловой мощности и энергии составлен на основании следующих исходных данных:

- материалы Генерального плана;

- перечень объектов капитального строительства, планируемых к вводу на территории города (информация выдана Комитетом градостроительства и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка);

- утвержденные проекты планировок и межевания по районам г. Новокузнецка;

- действующие технические условия на присоединение к тепловым сетям по теплоснабжающим организациям.

Актуализирован реестр перспективных потребителей, который представлен в Приложении 1 Главы 2 (таблица П33.2 МУ).

Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 1.3. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Также Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.

Несмотря на существенное снижение темпов жилищного строительства в 2020-2021 гг., следует ожидать увеличения темпов ввода примерно до уровня среднегодовых значений за последние 10 лет.

В случае, если прогнозные темпы достигнуты не будут, при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения необходимо осуществлять мониторинг за темпами изменения среднегодового ввода площадей и (при необходимости переносить площадки нового жилищного строительства на более поздний период, в том числе и в период после 2044 г.).

Рисунок 1.4 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем на ближайшую перспективу

Рисунок 1.5 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по расчетным этапам

Таблица 1.2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)

| Показатели | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (к окончанию года), тыс. чел. | 534,6 | 542,8 | 551,1 | 559,4 | 567,6 | 575,9 | 584,2 | 592,4 | 600,7 | 609,0 | 617,2 | 625,5 | 633,8 | 642,0 | 650,3 | 658,6 | 666,8 | 675,1 | 683,4 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 581,2 | 589,5 | 597,8 | 606,0 | 614,3 | 622,6 | 630,8 | 639,1 | 647,3 | 655,6 | 663,9 | 672,1 | 680,4 | 688,7 | 696,9 | 705,2 | 713,5 | 721,7 | 730,0 | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 524,5 | 522,3 | 520,2 | 518,1 | 515,9 | 513,8 | 511,6 | 509,5 | 507,4 | 505,2 | 503,1 | 501,0 | 498,8 | 496,7 | 494,5 | 492,4 | 490,3 | 488,1 | 486,0 | - | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. (к окончанию года) | 32,5 | 32,0 | 32,7 | 33,9 | 33,7 | 34,1 | 34,0 | 34,6 | 34,5 | 34,4 | 34,3 | 34,2 | 34,1 | 34,2 | 34,2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,0 | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. (к окончанию года) | 26,6 | 27,2 | 28,2 | 28,0 | 28,4 | 28,3 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | - | - | - | - |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 27,9 | 28,5 | 29,7 | 30 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 32,9 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,9 | 36,4 | 37,0 | 37,6 | 38,3 | 38,8 | 39,4 | - | - | - | - |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | 44536,0 | - | - | - | - |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 21509,3 | 21529,2 | 21540,8 | 21543,2 | 21550,4 | 21558,8 | 21568,2 | 21570,5 | 21572,8 | 21575,3 | 21581,1 | 21584,0 | 21591,0 | 21594,0 | 21600,2 | 21602,9 | 21608,5 | 21613,6 | 21617,6 | - | - | - | - |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 14909,3 | 14919,3 | 14928,7 | 14929,7 | 14936,3 | 14939,5 | 14945,5 | 14947,8 | 14950,1 | 14952,5 | 14954,8 | 14957,1 | 14960,6 | 14962,9 | 14965,5 | 14968,2 | 14970,8 | 14973,1 | 14975,5 | - | - | - | - |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 9800,1 | 9810,4 | 9820,5 | 9822,2 | 9829,2 | 9832,4 | 9838,4 | 9840,7 | 9843,1 | 9845,5 | 9847,8 | 9850,1 | 9853,5 | 9855,8 | 9858,5 | 9861,1 | 9863,8 | 9866,1 | 9868,4 | - | - | - | - |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 5109,2 | 5108,9 | 5108,2 | 5107,5 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | 5107,1 | - | - | - | - |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 6600,0 | 6610,0 | 6612,1 | 6613,5 | 6614,1 | 6619,3 | 6622,7 | 6622,7 | 6622,7 | 6622,7 | 6626,2 | 6626,8 | 6630,4 | 6631,1 | 6634,6 | 6634,7 | 6637,6 | 6640,5 | 6642,1 | - | - | - | - |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 38658,0 | 38704,6 | 39602,3 | 40624,7 | 40776,1 | 41320,5 | 41627,4 | 42284,1 | 42514,6 | 42745,2 | 42981,2 | 43281,8 | 43524,4 | 43940,6 | 44186,1 | 44520,1 | 44785,6 | 45108,2 | 45396,6 | - | - | - | - |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 46,6 | 897,7 | 1022,4 | 151,4 | 544,4 | 306,9 | 656,6 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 300,6 | 242,6 | 416,2 | 245,6 | 334,0 | 265,5 | 322,6 | 288,4 | 265,7 | 2662,6 | 1660,7 | 1538,9 | 1142,2 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 135,5 | 937,1 | 1051,6 | 169,7 | 554,2 | 311,1 | 656,6 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 300,6 | 242,6 | 416,2 | 245,6 | 334,0 | 265,5 | 322,6 | 288,4 | 265,7 | 2848,1 | 1664,8 | 1538,9 | 1142,2 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 82,1 | 666,5 | 1002,6 | 129,7 | 537,5 | 252,6 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2418,3 | 1553,8 | 1300,4 | 992,4 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 53,5 | 248,2 | 48,9 | 26,0 | 16,8 | 9,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 12,0 | 71,5 | 15,0 | 70,0 | 1,5 | 58,6 | 56,2 | 33,5 | 393,4 | 62,4 | 238,5 | 149,8 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 88,9 | 39,4 | 29,2 | 18,3 | 9,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Общая отапливаемая площадь на конец года | 38704,6 | 39602,3 | 40624,7 | 40776,1 | 41320,5 | 41627,4 | 42284,1 | 42514,6 | 42745,2 | 42981,2 | 43281,8 | 43524,4 | 43940,6 | 44186,1 | 44520,1 | 44785,6 | 45108,2 | 45396,6 | 45662,3 | - | - | - | - |
| 5. Жилищный фонд (тыс. кв. м) на начало периода - всего, в т.ч.: | 14226,2 | 14219,6 | 14756,7 | 15567,9 | 15660,7 | 16100,4 | 16307,5 | 16810,8 | 17002,9 | 17195,1 | 17391,8 | 17583,9 | 17776,1 | 18063,3 | 18255,5 | 18475,5 | 18695,5 | 18915,5 | 19109,0 | - | - | - | - |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 12183,3 | 12236,0 | 12784,8 | 13615,5 | 13720,5 | 14166,8 | 14376,6 | 14879,9 | 15072,0 | 15264,2 | 15460,9 | 15653,0 | 15845,1 | 16132,4 | 16324,5 | 16544,5 | 16764,5 | 16984,5 | 17178,0 | - | - | - | - |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 2042,9 | 1983,7 | 1971,8 | 1952,4 | 1940,2 | 1933,7 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | 1930,9 | - | - | - | - |
| 6. Движение жилищного фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 14226,2 | 14219,6 | 14756,7 | 15567,9 | 15660,7 | 16100,4 | 16307,5 | 16810,8 | 17002,9 | 17195,1 | 17391,8 | 17583,9 | 17776,1 | 18063,3 | 18255,5 | 18475,5 | 18695,5 | 18915,5 | 19109,0 | - | - | - | - |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | -6,6 | 537,0 | 811,2 | 92,9 | 439,7 | 207,0 | 503,3 | 192,1 | 192,1 | 196,7 | 192,1 | 192,1 | 287,3 | 192,1 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 193,5 | 193,5 | 1874,3 | 1291,3 | 1083,7 | 827,0 |
| 6.2.1. Новое строительство | 67,5 | 569,9 | 835,5 | 108,1 | 447,9 | 210,5 | 503,3 | 192,1 | 192,1 | 196,7 | 192,1 | 192,1 | 287,3 | 192,1 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 193,5 | 193,5 | 2028,9 | 1294,8 | 1083,7 | 827,0 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 67,5 | 555,4 | 835,5 | 108,1 | 447,9 | 210,5 | 503,3 | 192,1 | 192,1 | 196,7 | 192,1 | 192,1 | 287,3 | 192,1 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 193,5 | 193,5 | 2014,4 | 1294,8 | 1083,7 | 827,0 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 74,1 | 32,8 | 24,3 | 15,2 | 8,2 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 14219,6 | 14756,7 | 15567,9 | 15660,7 | 16100,4 | 16307,5 | 16810,8 | 17002,9 | 17195,1 | 17391,8 | 17583,9 | 17776,1 | 18063,3 | 18255,5 | 18475,5 | 18695,5 | 18915,5 | 19109,0 | 19302,5 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 14233,0 | 14505,3 | 14777,5 | 15049,8 | 15322,0 | 15594,3 | 15866,5 | 16138,8 | 16411,0 | 16683,3 | 16955,5 | 17227,8 | 17500,0 | 17772,3 | 18044,5 | 18316,8 | 18589,0 | 18861,3 | 19133,5 |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 14528,9 | 14640,7 | 14908,4 | 15433,1 | 15521,7 | 15773,6 | 16059,9 | 16303,7 | 16503,6 | 16704,3 | 16901,0 | 17093,2 | 17285,3 | 17903,8 | 18095,9 | 18315,9 | 18535,9 | 18755,9 | 18949,4 | - | - | - | - |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 17379,4 | 17372,5 | 18017,0 | 18990,4 | 19101,9 | 19629,5 | 19878,0 | 20482,0 | 20712,5 | 20943,1 | 21179,1 | 21409,7 | 21640,3 | 21985,0 | 22215,5 | 22479,5 | 22743,5 | 23007,5 | 23239,7 | - | - | - | - |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | -6,8 | 644,4 | 973,5 | 111,4 | 527,7 | 248,4 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2250,1 | 1549,6 | 1300,4 | 992,4 |
| 7.2.1. Новое строительство | 82,1 | 683,8 | 1002,6 | 129,7 | 537,5 | 252,6 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2435,7 | 1553,8 | 1300,4 | 992,4 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 82,1 | 666,5 | 1002,6 | 129,7 | 537,5 | 252,6 | 604,0 | 230,6 | 230,6 | 236,0 | 230,6 | 230,6 | 344,7 | 230,6 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 232,2 | 232,2 | 2418,3 | 1553,8 | 1300,4 | 992,4 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 88,9 | 39,4 | 29,2 | 18,3 | 9,8 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 17372,5 | 18017,0 | 18990,4 | 19101,9 | 19629,5 | 19878,0 | 20482,0 | 20712,5 | 20943,1 | 21179,1 | 21409,7 | 21640,3 | 21985,0 | 22215,5 | 22479,5 | 22743,5 | 23007,5 | 23239,7 | 23471,9 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | 17387,7 | 17721,5 | 18042,5 | 18358,4 | 18688,7 | 19012,4 | 19340,5 | 19663,2 | 19991,5 | 20319,7 | 20647,9 | 20976,1 | 21304,2 | 21630,7 | 21958,8 | 22286,4 | 22614,0 | 22941,6 | 23269,6 |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 17754,8 | 17889,3 | 18217,6 | 18847,2 | 18953,5 | 19255,8 | 19599,3 | 19892,0 | 20131,8 | 20372,7 | 20608,7 | 20839,3 | 21069,9 | 21812,0 | 22042,6 | 22306,6 | 22570,6 | 22834,6 | 23066,8 | - | - | - | - |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 9396,2 | 9449,6 | 9697,8 | 9746,7 | 9772,8 | 9789,5 | 9799,3 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9921,9 | 9933,9 | 10005,4 | 10020,4 | 10090,4 | 10091,9 | 10150,5 | 10206,7 | - | - | - | - |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 53,5 | 248,2 | 48,9 | 26,0 | 16,8 | 9,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 12,0 | 71,5 | 15,0 | 70,0 | 1,5 | 58,6 | 56,2 | 33,5 | 393,4 | 62,4 | 238,5 | 149,8 |
| 8.2.1. Новое строительство | 53,5 | 248,2 | 48,9 | 26,0 | 16,8 | 9,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 12,0 | 71,5 | 15,0 | 70,0 | 1,5 | 58,6 | 56,2 | 33,5 | 393,4 | 62,4 | 238,5 | 149,8 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 9449,6 | 9697,8 | 9746,7 | 9772,8 | 9789,5 | 9799,3 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9851,9 | 9921,9 | 9933,9 | 10005,4 | 10020,4 | 10090,4 | 10091,9 | 10150,5 | 10206,7 | 10240,2 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 9418,3 | 9457,9 | 9508,4 | 9544,6 | 9603,3 | 9626,1 | 9674,6 | 9723,0 | 9723,0 | 9723,0 | 9723,0 | 9793,0 | 9805,0 | 9876,5 | 9891,5 | 9961,5 | 9963,0 | 10021,6 | 10077,8 | - | - | - | - |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 11882,4 | 11882,4 | 11887,5 | 11887,5 | 11901,5 | 11901,5 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | - | - | - | - |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.1. Новое строительство | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 11882,4 | 11887,5 | 11887,5 | 11901,5 | 11901,5 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | 11950,2 | - | - | - | - |
| А) Генеральный план | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Б) СТ, утвержденная в 2025 г. | 11865,9 | 11865,9 | 11909,8 | 11909,8 | 11911,3 | 11911,9 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | 11923,3 | - | - | - | - |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    - Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

      - Существующие объемы потребления тепловой мощности

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 31ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), сниженными по сравнению с проектными значениями, фактическими объемами инфильтрации наружного воздуха через дверные и оконные проемы в расчетном режиме (последнее - в результате установки стеклопакетов), фактическим утеплением зданий. Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях.

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска в соответствии с Приложением 14 МУ.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Сдвиг линейной функции относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Параметры регрессии по нагрузке в горячей воде |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| 1 | КТЭЦ | 302,685 | -8,089 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 196,590 - город; 169,587 - завод | -7,770 - город; -4,755 - завод |
| 5 | ЦТЭЦ | 167,970 | -4,670 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 5,542 | -0,057 |
| 11 | Котельная №19 | 0,166 | -0,001 |
| 13 | Котельная УПК | 0,183 | -0,003 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1,277 | -0,030 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1,157 | -0,031 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,083 | -0,003 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 2,014 | -0,020 |
| 19 | Котельная №6 | 0,265 | -0,001 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,360 | -0,009 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,440 | -0,011 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,280 | -0,005 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,104 | -0,001 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,114 | -0,002 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,144 | -0,001 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,118 | -0,001 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,133 | -0,002 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,128 | -0,002 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,094 | -0,003 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,018 | -0,001 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,267 | -0,003 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,048 | -0,002 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 11,356 | -0,299 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 11,590 | -0,158 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 23,293 | -0,269 |

Графики с расчетными нагрузками, вычисленные на основании получившихся коэффициентов регрессии, представлены на рисунках ниже. Данные учета отобранных для расчета из общего массива данных учета на графиках показаны красными точками.

Рисунок 1.6 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия КТЭЦ

Рисунок 1.7 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (городская застройка)

Рисунок 1.8 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЗСТЭЦ (проплощадка)

Рисунок 1.9 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ЦТЭЦ

Рисунок 1.10 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Абашевской районной котельной

Рисунок 1.11 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Байдаевской центральной котельной № 2

Рисунок 1.12 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия Зыряновской районной котельной

Рисунок 1.13 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Притомский

Рисунок 1.14 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной №19

Рисунок 1.15 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной УПК

Рисунок 1.16 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Абагур-Лесной

Рисунок 1.17 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Абагур-Лесной

Рисунок 1.18 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 3 п. Абагур-Лесной

Рисунок 1.19 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной пос. Листвяги

Рисунок 1.20 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 6

Рисунок 1.21 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 1 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 1.22 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной № 2 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 1.23 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной проф. «Бунгурский»

Рисунок 1.24 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «РТРС»

Рисунок 1.25 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ОЦ «Голубь»

Рисунок 1.26 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 1

Рисунок 1.27 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 23

Рисунок 1.28 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 37

Рисунок 1.29 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 43

Рисунок 1.30 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной школы № 16

Рисунок 1.31 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной детского сада № 123

Рисунок 1.32 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной ст. Полосухино

Рисунок 1.33 – Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия котельной «Кузнецкая крепость»

По остальным источникам тепловой энергии (не представленным в таблице выше) показания приборов учета отсутствуют либо не могут быть предоставлены ввиду:

- отсутствия учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- состояния приборов, не удовлетворяющих требований к ним (в соответствии с п. 14.2.2 Приложения 14 Методических указаний, такие данные не должны рассматриваться).

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 1.4 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации (а также ретроспективные данные из предшествующих схем)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |  |  |  |  | Расчетная нагрузка на коллекторах (горячая вода), Гкал/ч |  |  |  |  | Расчетная нагрузка на коллекторах (пар), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 613,20 | 605,21 | 580,99 | 629,93 | 586,50 | 568,20 | 574,19 | 551,43 | 594,67 | 553,43 | 45,00 | 31,02 | 29,56 | 35,26 | 33,07 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 936,40 | 988,54 | 964,17 | 964,13 | 888,95 | 751,80 | 795,85 | 799,17 | 817,27 | 754,45 | 184,60 | 192,69 | 165,00 | 146,86 | 134,50 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 14,43 | 10,78 | 6,06 | 6,06 | 5,97 | 14,43 | 10,78 | 6,06 | 6,06 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 4,25 | 5,25 | 4,45 | 4,73 | 4,44 | 4,25 | 5,25 | 4,45 | 4,73 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 955,09 | 1004,57 | 974,68 | 974,91 | 899,36 | 770,49 | 811,88 | 809,68 | 828,05 | 764,86 | 184,60 | 192,69 | 165,00 | 146,86 | 134,50 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 344,30 | 346,47 | 293,59 | 315,86 | 325,05 | 318,00 | 332,06 | 281,53 | 304,60 | 312,73 | 26,30 | 14,42 | 12,06 | 11,26 | 12,32 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 1912,59 | 1956,26 | 1849,26 | 1920,71 | 1810,91 | 1656,69 | 1718,13 | 1642,64 | 1727,33 | 1631,02 | 255,90 | 238,12 | 206,62 | 193,38 | 179,89 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 8,78 | 9,23 | 8,67 | 8,93 | 7,32 | 8,78 | 9,23 | 8,67 | 8,93 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №19 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 0,21 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 1,19 | 0,86 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 1,19 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 2,92 | 2,34 | 2,58 | 2,44 | 2,20 | 2,92 | 2,34 | 2,58 | 2,44 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 2,20 | 2,39 | 2,47 | 2,17 | 2,11 | 2,20 | 2,39 | 2,47 | 2,17 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 4,56 | 4,32 | 4,12 | 4,32 | 2,62 | 4,56 | 4,32 | 4,12 | 4,32 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная №6 | 0,56 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,56 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,88 | 1,67 | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,88 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,70 | 0,70 | 0,59 | 0,65 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,59 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,76 | 1,08 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 1,08 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,28 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,69 | 0,69 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,69 | 0,69 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,29 | 0,74 | 0,39 | 0,73 | 0,18 | 0,29 | 0,74 | 0,39 | 0,73 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 1,08 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,37 | 1,08 | 0,46 | 0,43 | 0,49 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 27,36 | 27,26 | 25,59 | 26,81 | 21,54 | 27,36 | 27,26 | 25,59 | 26,81 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 35,47 | 30,09 | 29,75 | 29,75 | 28,00 | 35,47 | 30,09 | 29,75 | 29,75 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,77 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 0,77 | 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 8,69 | 7,33 | 7,25 | 8,66 | 8,15 | 8,69 | 7,33 | 7,25 | 8,66 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,78 | 0,59 | 0,59 | 1,11 | 1,03 | 0,78 | 0,59 | 0,59 | 1,11 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 1,95 | 1,75 | 1,73 | 2,16 | 2,03 | 1,95 | 1,75 | 1,73 | 2,16 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 12,19 | 10,22 | 10,12 | 12,50 | 11,76 | 12,19 | 10,22 | 10,12 | 12,50 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 3,95 | 3,72 | 3,71 | 3,95 | 3,72 | 3,95 | 3,72 | 3,71 | 3,95 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 23,70 | 22,29 | 20,57 | 20,93 | 20,64 | 23,70 | 22,29 | 20,57 | 20,93 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 21,76 | 19,66 | 18,23 | 19,17 | 16,48 | 21,76 | 19,66 | 18,23 | 19,17 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 33,89 | 38,16 | 35,73 | 38,38 | 31,62 | 33,89 | 38,16 | 35,73 | 38,38 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 36,39 | 33,99 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 33,99 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 115,74 | 114,10 | 105,87 | 78,48 | 68,74 | 115,74 | 114,10 | 105,87 | 78,48 | 68,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 2107,38 | 2141,72 | 2024,39 | 2072,29 | 1944,74 | 1851,48 | 1903,60 | 1817,77 | 1878,91 | 1764,85 | 255,90 | 238,12 | 206,62 | 193,38 | 179,89 |

Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и П. 14.2.9 Методических указаний. Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

(1)

где	QОД – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

QВД – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

QГВСД – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

QколР – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопления, Гкал/ч;

Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-31 °C), Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле:

(2)

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

(3)

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице ниже.

Таблица 1.5 – Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 года

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВСср | технология в паре | СУММА с учетом ГВСср |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 405,70 | 44,83 | 26,32 | 31,59 | 508,43 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 354,67 | 317,60 | 31,49 | 125,27 | 829,03 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 3,16 | 1,32 | 1,41 | 0,00 | 5,89 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 2,23 | 0,10 | 2,10 | 0,00 | 4,43 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 360,06 | 319,02 | 35,00 | 125,27 | 839,35 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 208,85 | 23,41 | 31,14 | 11,72 | 275,12 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 974,61 | 387,25 | 92,46 | 168,58 | 1622,90 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 3,83 | 0,05 | 0,58 | 0,00 | 4,45 |
| 11 | Котельная №19 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная УПК | 0,25 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,45 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,52 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 1,60 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,64 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 1,49 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,55 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,92 | 0,01 | 0,65 | 0,00 | 1,58 |
| 19 | Котельная №6 | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,20 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 1,06 | 0,11 | 0,32 | 0,00 | 1,49 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,54 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,59 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,72 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,78 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,11 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,13 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,14 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,16 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,16 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,08 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,18 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,26 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 12,76 | 0,24 | 2,04 | 0,00 | 15,04 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 14,37 | 0,50 | 2,43 | 0,00 | 17,30 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 10,51 | 0,53 | 1,43 | 0,00 | 12,47 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 20,54 | 1,00 | 3,86 | 0,00 | 25,39 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 45,42 | 2,03 | 7,72 | 0,00 | 55,17 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1073,61 | 389,52 | 102,23 | 168,58 | 1733,94 |

      - Существующие объемы потребления тепловой энергии

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице ниже, в разрезе источников тепловой энергии.

В разрезе расчетных элементов территориального деления соответствующая информация приведена в разделе 5.5 Главы 1.

Таблица 1.6 – Величина потребления тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии за последние 3 года

| № п/п | Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии за год, Гкал |  |  | Потребление за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 1647883 | 1670305 | 1632499 | 1322500 | 1503275 | 1469249 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 2666571 | 3167505 | 3165794 | 2399914 | 2850755 | 2849215 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 43166 | 43708 | 50109 | 43708 | 43708 | 50109 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 11866 | 11356 | 11651 | 11356 | 11356 | 11651 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 2721603 | 3222569 | 3227554 | 2454978 | 2905819 | 2910974 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 968105 | 1008071 | 1053762 | 821085 | 907264 | 948385 |
| ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01, 02, 03) |  | 5337591 | 5900945 | 5913814 | 4598563 | 5316357 | 5328609 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 28577 | 27881 | 27230 | 20266 | 25093 | 21138 |
| 11 | Котельная №19 | 600 | 626 | 873 | 600 | 563 | 873 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 301 | 276 | 141 | 295 | 248 | 141 |
| 13 | Котельная УПК | 1002 | 865 | 803 | 1002 | 778 | 803 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 1879 | 2132 | 1919 | 1680 | 1919 | 1807 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 6594 | 6612 | 6599 | 6594 | 5951 | 6599 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 9996 | 10022 | 10001 | 9996 | 9020 | 10001 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 543 | 545 | 545 | 543 | 491 | 545 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 13897 | 13603 | 13521 | 11894 | 12243 | 9783 |
| 19 | Котельная №6 | 1001 | 1212 | 998 | 1001 | 1091 | 998 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 4539 | 4486 | 4084 | 3684 | 4037 | 3502 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 2674 | 2657 | 2673 | 1782 | 2391 | 1779 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 3441 | 3430 | 3388 | 2349 | 3087 | 2316 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 1387 | 1344 | 1474 | 1157 | 1209 | 1474 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 841 | 831 | 810 | 619 | 748 | 649 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 622 | 717 | 675 | 484 | 645 | 555 |
| 26 | Котельная школы №1 | 751 | 880 | 798 | 738 | 792 | 787 |
| 27 | Котельная школы №23 | 521 | 600 | 583 | 521 | 540 | 583 |
| 28 | Котельная школы №37 | 517 | 703 | 601 | 517 | 633 | 601 |
| 29 | Котельная школы №43 | 686 | 823 | 727 | 686 | 741 | 723 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 297 | 149 | 134 | 297 | 134 | 134 |
| 31 | Котельная школы №16 | 530 | 641 | 524 | 530 | 577 | 524 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 105 | 113 | 113 | 105 | 102 | 113 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 1248 | 1262 | 1218 | 869 | 1135 | 901 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 279 | 260 | 259 | 279 | 234 | 259 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | 82830 | 82669 | 80691 | 68490 | 74402 | 67588 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 144939 | 152186 | 124277 | 130445 | 136968 | 111849 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 1010 | 1080 | 1080 | 909 | 972 | 972 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 21558 | 22158 | 22158 | 19402 | 19942 | 19942 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 1196 | 1271 | 1271 | 1076 | 1144 | 1144 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 3179 | 3364 | 3364 | 2861 | 3028 | 3028 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 26943 | 27873 | 27873 | 24248 | 25085 | 25085 |
| ЕТО №07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 32148 | 33791 | 27463 | 28933 | 30412 | 24717 |
| ЕТО №09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 761 | 802 | 651 | 685 | 721 | 586 |
| ЕТО №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | 65724 | 58196 | 57336 | 47626 | 52376 | 46517 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 63361 | 62146 | 60535 | 46425 | 55931 | 51272 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 119894 | 118917 | 118783 | 91390 | 107026 | 106064 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 93925 | 0 | 0 | 77568 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 342903 | 239259 | 236654 | 263009 | 215333 | 203853 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 5968115 | 6437524 | 6411423 | 5114373 | 5799278 | 5762288 |

      - Существующие объемы потребления теплоносителя

Существующие объемы потребления теплоносителя представлены в разделе 7 Главы 1.

    - Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

      - Прогноз прироста потребления тепловой мощности

В таблице ниже представлен абсолютный прирост перспективных нагрузок («приросты» минус «убыль», в связи со сносом и расселением) в зоне действия источников тепловой энергии. В Приложении 5 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 1.7 - Абсолютные приросты тепловой мощности, принимаемые для инвестиционного планирования, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 0,969 | 18,726 | 24,066 | 2,917 | 6,134 | 52,813 | 4,113 | 0,000 | 0,000 | 0,969 | 19,696 | 43,762 | 46,679 | 52,813 | 56,926 | 56,926 | 56,926 |
| отопление и вентиляция |  | 0,907 | 15,292 | 18,364 | 1,925 | 4,213 | 40,701 | 2,939 | 0,000 | 0,000 | 0,907 | 16,199 | 34,563 | 36,488 | 40,701 | 43,640 | 43,640 | 43,640 |
| ГВС (средняя) |  | 0,063 | 3,434 | 5,702 | 0,889 | 1,921 | 12,009 | 1,174 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 3,497 | 9,199 | 10,088 | 12,009 | 13,182 | 13,182 | 13,182 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 3,784 | 20,614 | 6,506 | 3,946 | 4,797 | 39,648 | 33,569 | 1,218 | 0,000 | 3,784 | 24,398 | 30,904 | 34,851 | 39,648 | 73,218 | 74,436 | 74,436 |
| отопление и вентиляция |  | 2,640 | 13,714 | 5,063 | 3,115 | 3,478 | 28,009 | 24,901 | 0,881 | 0,000 | 2,640 | 16,354 | 21,416 | 24,531 | 28,009 | 52,910 | 53,791 | 53,791 |
| ГВС (средняя) |  | 1,144 | 6,901 | 1,443 | 0,832 | 1,319 | 11,639 | 8,669 | 0,337 | 0,000 | 1,144 | 8,045 | 9,488 | 10,319 | 11,639 | 20,308 | 20,645 | 20,645 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 4,012 | 10,932 | 9,843 | 2,816 | 13,978 | 41,581 | 5,343 | 0,000 | 0,000 | 4,012 | 14,944 | 24,787 | 27,603 | 41,581 | 46,924 | 46,924 | 46,924 |
| отопление и вентиляция |  | 2,815 | 9,259 | 6,942 | 2,176 | 9,913 | 31,106 | 3,665 | 0,000 | 0,000 | 2,815 | 12,074 | 19,017 | 21,193 | 31,106 | 34,771 | 34,771 | 34,771 |
| ГВС (средняя) |  | 1,197 | 1,673 | 2,900 | 0,640 | 4,065 | 10,475 | 1,678 | 0,000 | 0,000 | 1,197 | 2,870 | 5,770 | 6,410 | 10,475 | 12,153 | 12,153 | 12,153 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 8,765 | 50,272 | 40,415 | 9,680 | 24,909 | 134,042 | 43,026 | 1,218 | 0,000 | 8,765 | 59,038 | 99,453 | 109,133 | 134,042 | 177,067 | 178,285 | 178,285 |
| отопление и вентиляция |  | 6,362 | 38,264 | 30,370 | 7,216 | 17,604 | 99,816 | 31,505 | 0,881 | 0,000 | 6,362 | 44,626 | 74,996 | 82,212 | 99,816 | 131,321 | 132,202 | 132,202 |
| ГВС (средняя) |  | 2,403 | 12,008 | 10,046 | 2,361 | 7,305 | 34,122 | 11,521 | 0,337 | 0,000 | 2,403 | 14,411 | 24,457 | 26,817 | 34,122 | 45,643 | 45,980 | 45,980 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | -0,272 | -0,218 | 0,366 | -0,108 | -0,030 | -0,262 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | -0,272 | -0,490 | -0,124 | -0,232 | -0,262 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| отопление и вентиляция |  | -0,211 | -0,168 | 0,259 | -0,080 | -0,022 | -0,222 | 0,219 | 0,000 | 0,000 | -0,211 | -0,380 | -0,121 | -0,200 | -0,222 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |
| ГВС (средняя) |  | -0,061 | -0,049 | 0,107 | -0,029 | -0,007 | -0,040 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | -0,061 | -0,110 | -0,003 | -0,032 | -0,040 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | -0,019 | 0,128 | 0,163 | 0,451 | 0,854 | 1,577 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | -0,019 | 0,109 | 0,272 | 0,723 | 1,577 | 1,942 | 1,942 | 1,942 |
| отопление и вентиляция |  | -0,026 | 0,108 | 0,106 | 0,320 | 0,703 | 1,211 | 0,296 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | 0,083 | 0,188 | 0,508 | 1,211 | 1,508 | 1,508 | 1,508 |
| ГВС (средняя) |  | 0,006 | 0,020 | 0,057 | 0,131 | 0,150 | 0,366 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,027 | 0,084 | 0,215 | 0,366 | 0,435 | 0,435 | 0,435 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,530 | 4,162 | 6,805 | -0,033 | -0,031 | 11,433 | 10,331 | 0,000 | 0,000 | 0,530 | 4,691 | 11,497 | 11,464 | 11,433 | 21,764 | 21,764 | 21,764 |
| отопление и вентиляция |  | 0,307 | 2,895 | 4,750 | -0,025 | -0,023 | 7,904 | 7,078 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 3,202 | 7,952 | 7,927 | 7,904 | 14,982 | 14,982 | 14,982 |
| ГВС (средняя) |  | 0,223 | 1,267 | 2,055 | -0,008 | -0,008 | 3,529 | 3,253 | 0,000 | 0,000 | 0,223 | 1,490 | 3,545 | 3,537 | 3,529 | 6,782 | 6,782 | 6,782 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 0,239 | 4,072 | 7,334 | 0,310 | 0,793 | 12,748 | 11,016 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 4,311 | 11,645 | 11,954 | 12,748 | 23,764 | 23,764 | 23,764 |
| отопление и вентиляция |  | 0,070 | 2,834 | 5,114 | 0,216 | 0,658 | 8,893 | 7,594 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 2,905 | 8,019 | 8,235 | 8,893 | 16,486 | 16,486 | 16,486 |
| ГВС (средняя) |  | 0,168 | 1,238 | 2,219 | 0,094 | 0,135 | 3,855 | 3,423 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | 1,406 | 3,626 | 3,720 | 3,855 | 7,278 | 7,278 | 7,278 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | -0,035 | -0,023 | -0,010 | 0,000 | 0,000 | -0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,035 | -0,057 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 | -0,067 |
| отопление и вентиляция |  | -0,027 | -0,018 | -0,007 | 0,000 | 0,000 | -0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,027 | -0,045 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 | -0,052 |
| ГВС (средняя) |  | -0,008 | -0,005 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,008 | -0,013 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 | -0,015 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | -0,060 | -0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,060 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 | -0,099 |
| отопление и вентиляция |  | -0,047 | -0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,047 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 | -0,077 |
| ГВС (средняя) |  | -0,013 | -0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,013 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | -0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 |
| отопление и вентиляция |  | -0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 |
| ГВС (средняя) |  | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 | -0,007 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | -0,033 | 1,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,033 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| отопление и вентиляция |  | -0,026 | 1,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,026 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| ГВС (средняя) |  | -0,007 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,007 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №6 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | -0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,030 |
| отопление и вентиляция |  | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | -0,023 |
| ГВС (средняя) |  | -0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 | -0,006 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | -0,036 | -0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,036 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 | -0,072 |
| отопление и вентиляция |  | -0,027 | -0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,027 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 | -0,055 |
| ГВС (средняя) |  | -0,009 | -0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,009 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 | -0,018 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | -0,225 | 1,127 | -0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,225 | 0,902 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| отопление и вентиляция |  | -0,175 | 1,097 | -0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,175 | 0,922 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| ГВС (средняя) |  | -0,050 | 0,030 | -0,002 | 0,000 | 0,000 | -0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,050 | -0,020 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 | -0,022 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 0,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 0,683 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 5,494 | 5,494 | 5,494 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 40,699 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,046 | 63,745 | 63,807 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 30,618 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,790 | 46,408 | 46,468 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 10,081 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,256 | 17,337 | 17,339 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 22,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 31,240 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 16,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 22,743 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 8,496 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,778 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,884 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,894 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,000 | 2,867 | 3,503 | 0,000 | 0,000 | 6,370 | 23,764 | 49,495 | 39,284 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 30,134 | 79,629 | 118,913 |
| отопление и вентиляция |  | 0,000 | 2,116 | 2,694 | 0,000 | 0,000 | 4,811 | 16,473 | 36,644 | 28,661 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 21,284 | 57,928 | 86,589 |
| ГВС (средняя) |  | 0,000 | 0,751 | 0,809 | 0,000 | 0,000 | 1,559 | 7,291 | 12,850 | 10,622 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 8,851 | 21,701 | 32,323 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным |  | 0,013 | 8,067 | 10,827 | 0,310 | 0,793 | 20,011 | 34,780 | 49,495 | 39,284 | 0,013 | 8,080 | 18,907 | 19,217 | 20,011 | 54,791 | 104,285 | 143,569 |
| отопление и вентиляция |  | -0,105 | 6,048 | 7,802 | 0,216 | 0,658 | 14,618 | 24,067 | 36,644 | 28,661 | -0,105 | 5,943 | 13,745 | 13,960 | 14,618 | 38,685 | 75,329 | 103,991 |
| ГВС (средняя) |  | 0,118 | 2,019 | 3,026 | 0,094 | 0,135 | 5,392 | 10,714 | 12,850 | 10,622 | 0,118 | 2,137 | 5,163 | 5,257 | 5,392 | 16,106 | 28,956 | 39,579 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 8,778 | 58,339 | 51,243 | 9,990 | 25,702 | 154,052 | 77,806 | 50,713 | 39,284 | 8,778 | 67,118 | 118,360 | 128,350 | 154,052 | 231,858 | 282,571 | 321,854 |
| отопление и вентиляция |  | 6,257 | 44,313 | 38,171 | 7,432 | 18,262 | 114,434 | 55,572 | 37,525 | 28,661 | 6,257 | 50,569 | 88,741 | 96,172 | 114,434 | 170,006 | 207,531 | 236,193 |
| ГВС (средняя) |  | 2,521 | 14,027 | 13,071 | 2,455 | 7,440 | 39,515 | 22,234 | 13,187 | 10,622 | 2,521 | 16,548 | 29,620 | 32,074 | 39,515 | 61,749 | 74,936 | 85,559 |
| технология |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |

      - Прогноз прироста потребления тепловой энергии

Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке представлен:

– в Приложении 6 Главы 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления;

– прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия каждого источника тепловой энергии (для инвестиционного планирования).

Таблица 1.8 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда) в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный прирост теплопотребления за указанный период, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТЭЦ | 920,0 | 28191,5 | 41299,1 | 5345,7 | 11364,1 | 87120,4 | 6851,4 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 29111,5 | 70410,6 | 75756,3 | 87120,4 | 93971,8 | 93971,8 | 93971,8 |
| отопление и вентиляция |  | 945,8 | 20311,2 | 25013,8 | 2581,5 | 5773,2 | 54625,6 | 3981,4 | 0,0 | 0,0 | 945,8 | 21257,0 | 46270,8 | 48852,4 | 54625,6 | 58607,0 | 58607,0 | 58607,0 |
| ГВС |  | -25,8 | 7880,3 | 16285,3 | 2595,6 | 5590,9 | 32326,2 | 2870,0 | 0,0 | 0,0 | -25,8 | 7854,5 | 24139,8 | 26735,3 | 32326,2 | 35196,2 | 35196,2 | 35196,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗСТЭЦ | 6154,2 | 34012,4 | 10339,3 | 6396,0 | 7779,9 | 64681,8 | 56273,7 | 2168,0 | 0,0 | 6154,2 | 40166,6 | 50505,9 | 56901,9 | 64681,8 | 120955,5 | 123123,5 | 123123,5 |
| отопление и вентиляция |  | 2968,2 | 17777,2 | 6527,7 | 4064,2 | 4635,9 | 35973,1 | 33165,2 | 1196,2 | 0,0 | 2968,2 | 20745,3 | 27273,0 | 31337,2 | 35973,1 | 69138,4 | 70334,5 | 70334,5 |
| ГВС |  | 3186,0 | 16235,2 | 3811,6 | 2331,8 | 3144,0 | 28708,7 | 23108,4 | 971,8 | 0,0 | 3186,0 | 19421,2 | 23232,9 | 25564,7 | 28708,7 | 51817,1 | 52789,0 | 52789,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЦТЭЦ | 3595,0 | 13702,0 | 15656,8 | 3119,9 | 20369,9 | 56443,6 | 8502,7 | 0,0 | 0,0 | 3595,0 | 17297,0 | 32953,7 | 36073,6 | 56443,6 | 64946,3 | 64946,3 | 64946,3 |
| отопление и вентиляция |  | 2670,9 | 10079,6 | 8279,1 | 2453,8 | 10007,6 | 33490,9 | 4382,3 | 0,0 | 0,0 | 2670,9 | 12750,4 | 21029,5 | 23483,3 | 33490,9 | 37873,2 | 37873,2 | 37873,2 |
| ГВС |  | 924,1 | 3622,4 | 7377,7 | 666,0 | 10362,4 | 22952,7 | 4120,4 | 0,0 | 0,0 | 924,1 | 4546,6 | 11924,3 | 12590,3 | 22952,7 | 27073,1 | 27073,1 | 27073,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |  | 10669,2 | 75905,9 | 67295,2 | 14861,6 | 39513,9 | 208245,8 | 71627,8 | 2168,0 | 0,0 | 10669,2 | 86575,1 | 153870,2 | 168731,9 | 208245,8 | 279873,6 | 282041,6 | 282041,6 |
| отопление и вентиляция |  | 6584,9 | 48167,9 | 39820,6 | 9099,6 | 20416,7 | 124089,6 | 41529,0 | 1196,2 | 0,0 | 6584,9 | 54752,8 | 94573,3 | 103672,9 | 124089,6 | 165618,5 | 166814,7 | 166814,7 |
| ГВС |  | 4084,3 | 27737,9 | 27474,6 | 5593,4 | 19097,3 | 83987,6 | 30098,8 | 971,8 | 0,0 | 4084,3 | 31822,3 | 59296,9 | 64890,3 | 83987,6 | 114086,4 | 115058,2 | 115058,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №02 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абашевская районная котельная | -704,4 | -563,0 | 1016,4 | -278,8 | -76,8 | -606,6 | 895,5 | 0,0 | 0,0 | -704,4 | -1267,4 | -251,0 | -529,7 | -606,6 | 288,9 | 288,9 | 288,9 |
| отопление и вентиляция |  | -560,9 | -447,7 | 476,0 | -211,3 | -59,3 | -803,1 | 453,2 | 0,0 | 0,0 | -560,9 | -1008,6 | -532,6 | -743,8 | -803,1 | -349,9 | -349,9 | -349,9 |
| ГВС |  | -143,6 | -115,3 | 540,4 | -67,5 | -17,5 | 196,5 | 442,3 | 0,0 | 0,0 | -143,6 | -258,8 | 281,6 | 214,1 | 196,5 | 638,9 | 638,9 | 638,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | -149,9 | 104,5 | 215,7 | 698,9 | 1207,2 | 2076,4 | 533,3 | 0,0 | 0,0 | -149,9 | -45,4 | 170,3 | 869,1 | 2076,4 | 2609,6 | 2609,6 | 2609,6 |
| отопление и вентиляция |  | -173,3 | 48,8 | 64,1 | 358,8 | 817,0 | 1115,4 | 359,5 | 0,0 | 0,0 | -173,3 | -124,5 | -60,4 | 298,4 | 1115,4 | 1474,9 | 1474,9 | 1474,9 |
| ГВС |  | 23,5 | 55,6 | 151,6 | 340,1 | 390,2 | 961,0 | 173,8 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 79,1 | 230,7 | 570,7 | 961,0 | 1134,7 | 1134,7 | 1134,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 1142,2 | 8425,9 | 13479,3 | -84,4 | -79,3 | 22883,7 | 21214,0 | 0,0 | 0,0 | 1142,2 | 9568,1 | 23047,4 | 22963,0 | 22883,7 | 44097,7 | 44097,7 | 44097,7 |
| отопление и вентиляция |  | 413,1 | 4362,9 | 7132,5 | -65,1 | -61,2 | 11782,2 | 10735,8 | 0,0 | 0,0 | 413,1 | 4776,0 | 11908,5 | 11843,4 | 11782,2 | 22518,0 | 22518,0 | 22518,0 |
| ГВС |  | 729,2 | 4062,9 | 6346,8 | -19,3 | -18,1 | 11101,6 | 10478,2 | 0,0 | 0,0 | 729,2 | 4792,1 | 11138,9 | 11119,7 | 11101,6 | 21579,8 | 21579,8 | 21579,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №10 |  | 287,9 | 7967,4 | 14711,4 | 335,7 | 1051,2 | 24353,5 | 22642,8 | 0,0 | 0,0 | 287,9 | 8255,3 | 22966,7 | 23302,4 | 24353,5 | 46996,3 | 46996,3 | 46996,3 |
| отопление и вентиляция |  | -321,1 | 3964,0 | 7672,6 | 82,4 | 696,6 | 12094,5 | 11548,5 | 0,0 | 0,0 | -321,1 | 3642,9 | 11315,5 | 11397,9 | 12094,5 | 23642,9 | 23642,9 | 23642,9 |
| ГВС |  | 609,1 | 4003,3 | 7038,8 | 253,3 | 354,6 | 12259,1 | 11094,3 | 0,0 | 0,0 | 609,1 | 4612,4 | 11651,2 | 11904,5 | 12259,1 | 23353,4 | 23353,4 | 23353,4 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №04 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная пос. Притомский | -89,5 | -59,3 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | -173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -89,5 | -148,8 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 | -173,7 |
| отопление и вентиляция |  | -71,8 | -47,6 | -19,2 | 0,0 | 0,0 | -138,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -71,8 | -119,4 | -138,6 | -138,6 | -138,6 | -138,6 | -138,6 | -138,6 |
| ГВС |  | -17,7 | -11,7 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | -35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,7 | -29,4 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Котельная №19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | -154,2 | -102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -154,2 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 | -256,3 |
| отопление и вентиляция |  | -123,7 | -81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -123,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 | -205,7 |
| ГВС |  | -30,5 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,5 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 | -50,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | -84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 | -84,5 |
| отопление и вентиляция |  | -67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 | -67,8 |
| ГВС |  | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 | -16,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | -85,1 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -85,1 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 | 474,9 |
| отопление и вентиляция |  | -68,3 | 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,3 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 |
| ГВС |  | -16,8 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Котельная №6 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| ГВС |  | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| ГВС |  | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | -76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 | -76,6 |
| отопление и вентиляция |  | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 | -61,4 |
| ГВС |  | -15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 | -15,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | -93,5 | -92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,5 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 | -186,4 |
| отопление и вентиляция |  | -72,8 | -72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -145,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -72,8 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 | -145,1 |
| ГВС |  | -20,7 | -20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,7 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 | -41,2 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №04 |  | -583,5 | 388,4 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | -220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -583,5 | -195,1 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 | -220,0 |
| отопление и вентиляция |  | -465,9 | 412,7 | -19,2 | 0,0 | 0,0 | -72,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -465,9 | -53,2 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | -72,4 | -72,4 |
| ГВС |  | -117,5 | -24,4 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | -147,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -117,5 | -141,9 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -147,6 | -147,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №05 - ПАО «ЕВРАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №06 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №09 - ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕТО №ХХ - Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,0 | 9859,4 | 11584,6 | 0,0 | 0,0 | 21444,0 | 2012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9859,4 | 21444,0 | 21444,0 | 21444,0 | 23456,3 | 23456,3 | 23456,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 5623,5 | 7116,3 | 0,0 | 0,0 | 12739,8 | 1814,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5623,5 | 12739,8 | 12739,8 | 12739,8 | 14554,6 | 14554,6 | 14554,6 |
| ГВС |  | 0,0 | 4235,9 | 4468,3 | 0,0 | 0,0 | 8704,2 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4235,9 | 8704,2 | 8704,2 | 8704,2 | 8901,7 | 8901,7 | 8901,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82904,5 | 135334,3 | 154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82904,5 | 218238,8 | 218392,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41955,5 | 79871,8 | 150,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41955,5 | 121827,3 | 121977,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40948,9 | 55462,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40948,9 | 96411,5 | 96415,1 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31641,4 | 75352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31641,4 | 106993,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16012,8 | 43695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16012,8 | 59707,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15628,6 | 31657,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15628,6 | 47286,0 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58917,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31378,8 |
| ГВС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27538,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27538,9 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО №ХХ |  | 0,0 | 9859,4 | 11584,6 | 0,0 | 0,0 | 21444,0 | 84916,8 | 166975,7 | 134424,3 | 0,0 | 9859,4 | 21444,0 | 21444,0 | 21444,0 | 106360,8 | 273336,5 | 407760,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 5623,5 | 7116,3 | 0,0 | 0,0 | 12739,8 | 43770,3 | 95884,5 | 75224,4 | 0,0 | 5623,5 | 12739,8 | 12739,8 | 12739,8 | 56510,1 | 152394,7 | 227619,0 |
| ГВС |  | 0,0 | 4235,9 | 4468,3 | 0,0 | 0,0 | 8704,2 | 41146,4 | 71091,1 | 59199,9 | 0,0 | 4235,9 | 8704,2 | 8704,2 | 8704,2 | 49850,6 | 120941,8 | 180141,7 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по котельным |  | -295,5 | 18215,1 | 26271,2 | 335,7 | 1051,2 | 45577,6 | 107559,5 | 166975,7 | 134424,3 | -295,5 | 17919,6 | 44190,7 | 44526,4 | 45577,6 | 153137,1 | 320112,8 | 454537,1 |
| отопление и вентиляция |  | -787,1 | 10000,3 | 14769,8 | 82,4 | 696,6 | 24761,9 | 55318,8 | 95884,5 | 75224,4 | -787,1 | 9213,2 | 23983,0 | 24065,3 | 24761,9 | 80080,7 | 175965,2 | 251189,6 |
| ГВС |  | 491,5 | 8214,8 | 11501,4 | 253,3 | 354,6 | 20815,7 | 52240,7 | 71091,1 | 59199,9 | 491,5 | 8706,4 | 20207,8 | 20461,1 | 20815,7 | 73056,4 | 144147,6 | 203347,5 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 10373,7 | 94121,0 | 93566,4 | 15197,3 | 40565,1 | 253823,4 | 179187,3 | 169143,7 | 134424,3 | 10373,7 | 104494,6 | 198061,0 | 213258,3 | 253823,4 | 433010,7 | 602154,4 | 736578,7 |
| отопление и вентиляция |  | 5797,8 | 58168,2 | 54590,3 | 9182,0 | 21113,2 | 148851,5 | 96847,8 | 97080,7 | 75224,4 | 5797,8 | 63966,0 | 118556,3 | 127738,3 | 148851,5 | 245699,2 | 342780,0 | 418004,3 |
| ГВС |  | 4575,9 | 35952,8 | 38976,0 | 5846,7 | 19451,9 | 104803,3 | 82339,5 | 72063,0 | 59199,9 | 4575,9 | 40528,6 | 79504,7 | 85351,4 | 104803,3 | 187142,9 | 259205,8 | 318405,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 168,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |

      - Прогноз прироста потребления теплоносителя

Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии в отопительный и летний периоды приведен в таблицах 1.9 и 1.10.

Таблица 1.9 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в отопительный период

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход фактический зимний, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 1 | КТЭЦ | 8 935,4 | 8 956,4 | 9 039,6 | 9 536,2 | 9 506,3 | 9 477,2 | 9 479,7 | 9 460,6 | 9 429,7 | 9 398,8 | 9 368,0 | 9 337,1 | 9 306,2 | 9 275,4 | 9 244,5 | 9 213,6 | 9 182,7 | 9 151,9 | 9 121,0 | 9 090,1 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 12 770,0 | 12 778,7 | 12 801,5 | 12 837,6 | 12 863,3 | 12 823,8 | 12 779,8 | 12 949,5 | 12 864,6 | 12 779,8 | 12 694,9 | 12 610,1 | 12 525,2 | 12 948,0 | 12 859,7 | 12 771,4 | 12 683,1 | 12 594,8 | 12 506,4 | 12 418,1 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 343,3 | 329,5 | 315,8 | 302,1 | 288,3 | 274,6 | 260,8 | 247,1 | 233,3 | 219,6 | 205,8 | 192,1 | 178,3 | 164,6 | 150,9 | 137,1 | 123,4 | 109,6 | 95,9 | 82,1 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 99,2 | 98,9 | 98,6 | 98,2 | 97,9 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 96,6 | 96,2 | 95,9 | 95,6 | 95,2 | 94,9 | 94,6 | 94,3 | 93,9 | 93,6 | 93,3 | 92,9 |
| 5 | ЦТЭЦ | 6 739,0 | 6 646,1 | 6 735,4 | 6 637,7 | 6 607,4 | 6 684,2 | 6 601,3 | 6 500,5 | 6 393,2 | 6 285,9 | 6 178,6 | 6 071,3 | 5 964,0 | 5 856,7 | 5 749,4 | 5 642,1 | 5 534,8 | 5 427,5 | 5 320,2 | 5 212,9 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 390,6 | 384,6 | 378,5 | 378,6 | 372,9 | 366,8 | 527,1 | 518,2 | 509,2 | 500,2 | 491,2 | 482,3 | 473,3 | 464,3 | 455,3 | 446,4 | 437,4 | 428,4 | 419,5 | 410,5 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 1 159,5 | 1 156,8 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 2 252,5 | 2 471,3 | 2 447,6 | 3 467,6 | 3 230,4 | 3 198,5 | 3 214,5 | 3 386,0 | 3 366,6 | 3 360,8 | 3 340,2 | 3 305,2 | 3 270,2 | 3 235,3 | 3 200,3 | 3 165,3 | 3 130,3 | 3 095,3 | 3 060,3 | 3 025,3 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 473,4 | 468,8 | 464,3 | 459,8 | 455,2 | 483,6 | 478,8 | 473,9 | 469,0 | 464,1 | 459,3 | 454,4 | 449,5 | 444,6 | 439,8 | 434,9 | 430,0 | 425,1 | 420,2 | 415,4 |
| 11 | Котельная №19 | 19,2 | 18,3 | 17,4 | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 9,8 | 8,9 | 8,0 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 1,4 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 40,2 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,3 | 39,2 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 141,6 | 139,7 | 137,8 | 135,9 | 134,0 | 142,4 | 140,4 | 138,4 | 136,3 | 134,3 | 132,3 | 130,2 | 128,2 | 126,2 | 124,1 | 122,1 | 120,0 | 118,0 | 116,0 | 113,9 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 173,9 | 169,7 | 165,6 | 161,5 | 157,3 | 153,2 | 149,1 | 156,8 | 152,4 | 147,9 | 143,4 | 138,9 | 134,5 | 130,0 | 125,5 | 121,0 | 116,6 | 112,1 | 107,6 | 103,1 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 35,9 | 34,5 | 33,0 | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 272,1 | 267,7 | 267,0 | 262,5 | 258,1 | 256,2 | 269,6 | 264,8 | 260,0 | 255,1 | 250,3 | 245,5 | 240,7 | 235,8 | 231,0 | 226,2 | 221,3 | 216,5 | 211,7 | 206,9 |
| 19 | Котельная №6 | 24,4 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 110,7 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 36,0 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 35,3 | 35,2 | 35,0 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 34,0 | 33,9 | 33,7 | 33,5 | 33,4 | 33,2 | 33,0 | 32,9 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 7,8 |
| 26 | Котельная школы №1 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,6 |
| 27 | Котельная школы №23 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 29 | Котельная школы №43 | 63,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 18,4 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,2 |
| 31 | Котельная школы №16 | 33,5 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 326,1 | 326,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 | 633,6 | 950,4 | 1 384,9 | 1 722,1 | 2 160,0 | 2 510,9 | 2 628,7 | 2 631,2 | 2 631,2 | 2 631,2 | 2 631,2 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,7 | 725,4 | 1 186,9 | 1 285,7 | 1 288,2 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 691,9 |

Таблица 1.10 - Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения в летний период

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход фактический зимний, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 1 | КТЭЦ | 8 935,4 | 8 956,4 | 9 039,6 | 9 536,2 | 9 506,3 | 9 477,2 | 9 479,7 | 9 460,6 | 9 429,7 | 9 398,8 | 9 368,0 | 9 337,1 | 9 306,2 | 9 275,4 | 9 244,5 | 9 213,6 | 9 182,7 | 9 151,9 | 9 121,0 | 9 090,1 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 12 770,0 | 12 778,7 | 12 801,5 | 12 837,6 | 12 863,3 | 12 823,8 | 12 779,8 | 12 949,5 | 12 864,6 | 12 779,8 | 12 694,9 | 12 610,1 | 12 525,2 | 12 948,0 | 12 859,7 | 12 771,4 | 12 683,1 | 12 594,8 | 12 506,4 | 12 418,1 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 343,3 | 329,5 | 315,8 | 302,1 | 288,3 | 274,6 | 260,8 | 247,1 | 233,3 | 219,6 | 205,8 | 192,1 | 178,3 | 164,6 | 150,9 | 137,1 | 123,4 | 109,6 | 95,9 | 82,1 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 99,2 | 98,9 | 98,6 | 98,2 | 97,9 | 97,6 | 97,2 | 96,9 | 96,6 | 96,2 | 95,9 | 95,6 | 95,2 | 94,9 | 94,6 | 94,3 | 93,9 | 93,6 | 93,3 | 92,9 |
| 5 | ЦТЭЦ | 6 739,0 | 6 646,1 | 6 735,4 | 6 637,7 | 6 607,4 | 6 684,2 | 6 601,3 | 6 500,5 | 6 393,2 | 6 285,9 | 6 178,6 | 6 071,3 | 5 964,0 | 5 856,7 | 5 749,4 | 5 642,1 | 5 534,8 | 5 427,5 | 5 320,2 | 5 212,9 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 390,6 | 384,6 | 378,5 | 378,6 | 372,9 | 366,8 | 527,1 | 518,2 | 509,2 | 500,2 | 491,2 | 482,3 | 473,3 | 464,3 | 455,3 | 446,4 | 437,4 | 428,4 | 419,5 | 410,5 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 1 159,5 | 1 156,8 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 2 252,5 | 2 471,3 | 2 447,6 | 3 467,6 | 3 230,4 | 3 198,5 | 3 214,5 | 3 386,0 | 3 366,6 | 3 360,8 | 3 340,2 | 3 305,2 | 3 270,2 | 3 235,3 | 3 200,3 | 3 165,3 | 3 130,3 | 3 095,3 | 3 060,3 | 3 025,3 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 473,4 | 468,8 | 464,3 | 459,8 | 455,2 | 483,6 | 478,8 | 473,9 | 469,0 | 464,1 | 459,3 | 454,4 | 449,5 | 444,6 | 439,8 | 434,9 | 430,0 | 425,1 | 420,2 | 415,4 |
| 11 | Котельная №19 | 19,2 | 18,3 | 17,4 | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 9,8 | 8,9 | 8,0 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 2,3 | 1,4 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная УПК | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 40,2 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 39,9 | 39,9 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 39,4 | 39,3 | 39,3 | 39,2 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 141,6 | 139,7 | 137,8 | 135,9 | 134,0 | 142,4 | 140,4 | 138,4 | 136,3 | 134,3 | 132,3 | 130,2 | 128,2 | 126,2 | 124,1 | 122,1 | 120,0 | 118,0 | 116,0 | 113,9 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 173,9 | 169,7 | 165,6 | 161,5 | 157,3 | 153,2 | 149,1 | 156,8 | 152,4 | 147,9 | 143,4 | 138,9 | 134,5 | 130,0 | 125,5 | 121,0 | 116,6 | 112,1 | 107,6 | 103,1 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 35,9 | 34,5 | 33,0 | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 272,1 | 267,7 | 267,0 | 262,5 | 258,1 | 256,2 | 269,6 | 264,8 | 260,0 | 255,1 | 250,3 | 245,5 | 240,7 | 235,8 | 231,0 | 226,2 | 221,3 | 216,5 | 211,7 | 206,9 |
| 19 | Котельная №6 | 24,4 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 110,7 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 36,0 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 35,3 | 35,2 | 35,0 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 34,0 | 33,9 | 33,7 | 33,5 | 33,4 | 33,2 | 33,0 | 32,9 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 16,6 | 16,2 | 15,7 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,8 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,8 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 16,4 | 16,0 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 7,8 |
| 26 | Котельная школы №1 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,1 | 14,7 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 10,0 | 9,6 |
| 27 | Котельная школы №23 | 16,8 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
| 28 | Котельная школы №37 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| 29 | Котельная школы №43 | 63,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 18,4 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,8 | 16,6 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,2 |
| 31 | Котельная школы №16 | 33,5 | 32,1 | 30,8 | 29,5 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 35 | Котельная ПАО «ЕВРАЗ» | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 326,1 | 326,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 | 633,6 | 950,4 | 1 384,9 | 1 722,1 | 2 160,0 | 2 510,9 | 2 628,7 | 2 631,2 | 2 631,2 | 2 631,2 | 2 631,2 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,7 | 725,4 | 1 186,9 | 1 285,7 | 1 288,2 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 691,9 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Как показал анализ имеющихся планов развития и перепрофилирования производственных зон, изменения не затронут существенно деятельность источников централизованного теплоснабжения города. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.

На территории города в период до 2032 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10°С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены:

- в таблице ниже (разделе 6.2 Главы 1 – по форме таблиц П15.2, П15.3 МУ, разделе 2 Главы 4 – по форме таблиц П34.1, 34.2 МУ) – в зоне действия теплоисточников и в целом по городскому округу.

Таблица 1.11 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и в целом по городскому округу

| № п/п | Наименование источника | Cредневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| 1 | КТЭЦ | 0,260 | 0,261 | 0,269 | 0,281 | 0,282 | 0,285 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| 2 | ЗСТЭЦ | 0,235 | 0,236 | 0,241 | 0,243 | 0,244 | 0,245 | 0,246 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 4 | Котельная кв. 24 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 5 | ЦТЭЦ | 0,125 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 6 | Абашевская районная котельная | 0,174 | 0,172 | 0,170 | 0,174 | 0,173 | 0,173 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 0,122 | 0,125 | 0,144 | 0,151 | 0,152 | 0,155 | 0,161 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 11 | Котельная №19 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 12 | Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная УПК | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 0,016 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 19 | Котельная №6 | 0,031 | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 0,194 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 24 | Котельная «РТРС» | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 26 | Котельная школы №1 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 27 | Котельная школы №23 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 28 | Котельная школы №37 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 29 | Котельная школы №43 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 31 | Котельная школы №16 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 0,044 | 0,038 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 41 | Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 42 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района | 0,000 | 0,000 | 6,185 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 |
| 43 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 2,640 | 2,672 | 2,435 | 2,479 | 2,271 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 |
| 44 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,332 | 3,332 | 2,653 | 2,282 | 2,274 |
| 45 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,332 | 2,687 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

      - Зона действия Кузнецкой ТЭЦ

Выдача тепловой мощности от КТЭЦ запроектирована в горячей воде и в паре. Транспорт тепловой энергии осуществляется по тепломагистралям от бойлерных установок №1 диаметром 2Ду 700 мм, №№2,3 диаметром по 2Ду 600 мм и пиковой водогрейной котельной диаметром 2Ду 1000 мм на общий коллектор и далее по тепломагистралям в Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы.

Пар промышленным потребителям отпускается следующих параметров: от 2,5 до 7 кгс/см² (линия НКАЗ-П), свыше 13 кгс/см² по двум паропроводам: линия Химфарм завода и непосредственно от КТЭЦ на АО «РУСАЛ Новокузнецк».

Зона действия тепломагистралей Кузнецкой ТЭЦ:

1.	 Центральный район – юго-восточная часть, в границах улиц: Транспортная, Кутузова, Бардина проспект, Павловского, Тольятти, Запорожская;

2.	 Кузнецкий район – жилищно-коммунальный и промышленный секторы в границах улиц: Кузнецкое шоссе, Анодная, Алюминиевая, Дорожная, Екимова, Шункова, Водопадная, Народная, Ферросплавный пр-д;

3.	 Орджоникидзевский район – Новобайдаевский район и ряд промышленных предприятий по улицам: Шахтеров пр-т., Зорге, 40 лет Победы, Гвардейская, Новобайдаевская.

4. Куйбышевский район – в границах ул. Транспортная, ул. Циолковского, ул. Кутузова, пр. Дружбы, пр. Октябрьский.

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ.

Таблица 2.1 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Кузнецкой ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)

Кузнецкий район

Кузнецкое ш-се 3, 25

Ленинградская, 44

Молодежная, 6/1

Алюминиевая, 3

Петракова, 63, 77а (Молекулярно-генетич. центр)

Екимова, 10 ,34

Шункова 1а, 2, 25 (школа №50)

Водопадная, 1 8

Народная 1а (торг.центр), 27, 29(школа №100)

Достоевского, 2 (автоцентр)

Картасская, 55

Смирнова, 13

Толмачева 41/4, 69 (адм. здание)

Центральный район

Франкфурта, 22

Свердлова, 30

Запорожская, 77

Павловского, 1, 19

Орджоникидзе, 29 (банк Москвы)

Спартака, 24

Кирова, 45

Бардина проспект, 26 (адм.здан. ГКБ №1)

Кутузова, 23, 31

Циолковского, 6

Транспортная 10, 14 (торгово-строительный компл.), 51а, 91 (ТЦ Адмирал), 103а, 117

Кондомское ш., 3 (хоз. корпуса)

Орджоникидзевский район

Зорге 8, 50

Новобайдаевская 2 (ТЦ Восток), 6, 20

40 лет Победы 1,12

Братьев Сизых, 3

На рисунке ниже приведена зона действия Кузнецкой ТЭЦ.

Рисунок 2.1 – Зона действия КТЭЦ

      - Зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ

Выдача тепловой мощности от ЗС ТЭЦ запроектирована в горячей воде. Транспорт тепловой энергии от ТЭЦ осуществляется по тепловым сетям, головной участок которых выполнен в четырехтрубном исполнении диаметром 1200 мм протяженностью около 500 м. Далее три тепломагистрали диаметром 700 мм (две подающих и одна обратная) идут на Новоильинский район и две диаметром 1200 мм на Заводской.

Зона действия тепломагистралей Западно-Сибирской ТЭЦ:

1. 	Заводской район – промзона Западно-Сибирского металлургического комбината и жилищно-коммунальный сектор в границах улиц: Автотранспортная, Белградская, Бакинская, Заводское шоссе, Клименко, Советской Армии пр-т, 13-й микрорайон, Моховая;

2.	 Новоильинский район - жилищно-коммунальный сектор и ряд промышленных предприятий в границах улиц: Косыгина, Космонавтов, Олимпийская, проспект Архитекторов, проспект Авиаторов, Чернышова, Звездова, проспект Мира.

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ.

Таблица 2.2 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Западно-Сибирской ТЭЦ

Потребитель (адрес)

Заводской район

Бел градская,7

Первостроителей, 13

Чекистов проезд, 13

Горьковская, 67

40 лет ВЛКСМ, 116/Б

Мориса Тореза 80, 105, 121

Клименко 12,16,19,29

Советской Армии пр-т, 56

13-й микрорайон 7, 17а

Маховая, 7 к1 8

Новоильинский район

Косыгина 3, 35, 67

Космонавтов 10, 14

Олимпийская, 20

Авиаторов 9, 56

Архитекторов, 15

Чернышова, 16

Рокоссовского 35, 37

Звездова 6, 42

На рисунке ниже приведена зона действия Западно-Сибирской ТЭЦ.

Рисунок 2.2 – Зона действия ЗСТЭЦ

      - Зона действия Центральной ТЭЦ

В таблице ниже приведен перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ.

Таблица 2.3 – Перечень конечных потребителей тепла по районам города в зоне действия Центральной ТЭЦ

Конечный потребитель (адрес)

Рудокопровая, 28

Отдельная, 5а

Тушинская, 5

Промышленная, 18

Всесторонняя, 46

Циолковского, 11

Кутузова, 60

Бардина пр-т, 28

Кирова, 39

Пионерский пр-т, 45

Орджоникидзе 40, 54

Металлургов пр-т,42

Покрышкина, 8

Белана 1, 25

Строителей пр-т, 94

Кольцевая, 15

ДОЗ 2а, Ермака2

На рисунке ниже приведена зона действия Центральной ТЭЦ.

Рисунок 2.3 – Зона действия ЦТЭЦ

      - Зона действия котельных

Котельные, эксплуатируемые ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», снабжают теплом локальные районы небольшого радиуса действия.

В таблице ниже приведены зоны действия наиболее крупных муниципальных котельных.

Таблица 2.4 – Зоны действия наиболее крупных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Район тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зыряновская районная котельная | Орджоникидзевский р-н: ул. Новаторов, Дузенко, Зыряновская, Пржевальского, Радищева, Пархоменко, Скоростная, Уютная |
| 2 | Байдаевская центральная котельная №2 | Орджоникидзевский р-н: ул. Мурманская, Рубцовская, Черняховского, Разведчиков, Славгородская |
| 3 | Абашевская районная котельная | Орджоникидзевский р-н: ул. Кавказская, Маркшейдерская, Кольская, Юбилейная, Пушкина |
| 4 | Котельная пос. Притомский | Орджоникидзевский р-н: пос. Притомский: ул. Интернетная, Дорстроевская, О. Дундича |
| 5 | Котельная пос. Листвяги | Куйбышевский р-н: пос. Листвяги: ул. Учительская, ул. Каирская, ул. Луговая, ул. Серпуховская, ул. Суданская, ул. Кубинская |

На рисунке ниже приведены зоны действия котельных.

Рисунок 2.4 – Зона действия Новоильинской газовой котельной

Рисунок 2.5 – Зона действия Котельная кв. 24

Рисунок 2.6 – Зона действия Абашевской районной котельной

Рисунок 2.7 – Зона действия Байдаевской центральной котельной №2

Рисунок 2.8 – Зона действия Зыряновской районной котельной

Рисунок 2.9 – Зона действия котельной Куйбышевской центральной котельной

Рисунок 2.10 – Зона действия котельной пос. Притомский

Рисунок 2.11 – Зона действия котельной №19

Рисунок 2.12 – Зона действия котельной №72

Рисунок 2.13 – Зона действия котельной УПК

Рисунок 2.14 – Зона действия котельной ОРК «Таргай»

Рисунок 2.15 – Зона действия котельной №1 п. Абагур-Лесной

Рисунок 2.16 – Зона действия котельной №2 п. Абагур-Лесной

Рисунок 2.17 – Зона действия котельной №3 п. Абагур-Лесной

Рисунок 2.18 – Зона действия котельной пос. Листвяги

Рисунок 2.19 – Зона действия котельной №6

Рисунок 2.20 – Зона действия котельной №32  (БПОУ)

Рисунок 2.21 – Зона действия котельной №1 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 2.22 – Зона действия котельной №2 п. Разъезд-Абагуровский

Рисунок 2.23 – Зона действия котельной проф. «Бунгурский»

Рисунок 2.24 – Зона действия котельной «РТРС»

Рисунок 2.25 – Зона действия котельной ОЦ «Голубь»

Рисунок 2.26 – Зона действия котельной школы №1

Рисунок 2.27 – Зона действия котельной школы №23

Рисунок 2.28 – Зона действия котельной школы №37

Рисунок 2.29 – Зона действия котельной школы №43

Рисунок 2.30 – Зона действия котельной интерната №66 (Монтажник)

Рисунок 2.31 – Зона действия котельной Школы №16

Рисунок 2.32 – Зона действия котельной детского сада №123

Рисунок 2.33 – Зона действия котельной ст. Полосухино

Рисунок 2.34 – Зона действия котельной «Кузнецкая крепость»

Рисунок 2.35 – Зона действия котельной ПАО «ЕВРАЗ»

Рисунок 2.36 – Зона действия котельной ст. Новокузнецк-Восточный

Рисунок 2.37 – Зона действия котельной Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3)

Рисунок 2.38 – Зона действия котельной ст. Абагур-Лесной ПМС-2

Рисунок 2.39 – Зона действия котельной ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино

Рисунок 2.40 – Зона действия котельной ООО ТК «Садовая»

Рисунок 2.41 – Зона действия котельной ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом разработанной Схемы теплоснабжения предусматривается увеличение зоны действия существующих источников комбинированной выработки (на ЦТЭЦ) путем переключения котельных:

- Котельная № 6;

- Котельная №32 (БПОУ);

- Котельная школы № 43;

- Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3).. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Согласно Генеральному плану города до 2044 г., наряду со строительством многоэтажного жилого фонда, планируется строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

Ниже приведены основные площадки массового малоэтажного жилищного строительства:

- Индивидуальные и малоэтажные жилые дома в мкр. Лучезарный Куйбышевского района;

- Индивидуальные и малоэтажные жилые дома в 18 микрорайоне Новоильинского района;

- Индивидуальные жилые дома в мкр. Прибрежный Орджоникидзевского района.

Ввод индивидуальной застройки на территории прочих районов имеет преимущественно точечную направленность и не окажет влияния на развитие систем централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение указанных площадок будет осуществляться преимущественно от индивидуальных теплогенераторов, работающих на газе либо на твердом топливе.

В таблицах ниже представлены прирост потребления тепловой мощности и тепловой энергии потребителями в зоне действия индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица 2.5 - Прогноз приростов потребления тепловой мощности объектами индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -0,091 | 0,015 | -0,015 | -0,015 | 0,059 | -0,053 | 0,000 | 6,320 | 0,000 | -0,091 | -0,076 | -0,091 | -0,106 | -0,046 | -0,046 | 6,274 | 6,274 |
| отопление и вентиляция | -0,062 | 0,019 | -0,011 | -0,011 | 0,046 | -0,027 | 0,000 | 4,330 | 0,000 | -0,062 | -0,043 | -0,054 | -0,065 | -0,020 | -0,020 | 4,310 | 4,310 |
| ГВС (средняя) | -0,028 | -0,004 | -0,004 | -0,004 | 0,014 | -0,027 | 0,000 | 1,990 | 0,000 | -0,028 | -0,033 | -0,036 | -0,040 | -0,027 | -0,027 | 1,963 | 1,963 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 2.6 - Прогноз приростов потребления тепловой энергии объектами индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2044 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2044 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | -239,5 | 35,3 | -39,1 | -37,7 | 120,1 | -167,2 | 0,0 | 22735,6 | 0,0 | -239,5 | -204,2 | -243,3 | -281,0 | -160,9 | -160,9 | 22574,7 | 22574,7 |
| отопление и вентиляция | -172,4 | 45,1 | -30,2 | -29,1 | 109,2 | -83,6 | 0,0 | 11505,1 | 0,0 | -172,4 | -127,2 | -157,4 | -186,5 | -77,3 | -77,3 | 11427,8 | 11427,8 |
| ГВС (средняя) | -67,1 | -9,9 | -8,9 | -8,6 | 10,9 | -83,6 | 0,0 | 11230,5 | 0,0 | -67,1 | -77,0 | -85,9 | -94,5 | -83,6 | -83,6 | 11146,9 | 11146,9 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия ТЭЦ и котельных приведены в таблицах ниже.

Стоит отметить, что схемой теплоснабжения не предусмотрено мероприятий, приводящих к изменению установленной тепловой мощности ТЭЦ, однако в части ЗС ТЭЦ планируется выполнение программы по увеличению располагаемой тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 50 Гкал/час, которая включает:

- модернизацию КА-10;

- модернизацию КА-11;

- модернизацию системы гидрозолоудаления;

- модернизацию насосного оборудования;

- модернизацию узла подпитки;

- модернизацию подогревателей (основные, пиковые, вспомогательные);

- модернизацию ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов;

- модернизацию ХВО-2.

Стоит отметить, что в приведенных ниже балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки, по ряду источников (в частности по ЦТЭЦ и КТЭЦ) наблюдается значительное превышение значений договорной нагрузки над расчетной, что обуславливается следующими факторами:

1. Проведение энергосберегающих мероприятий – потребители реализуют меры по повышению энергоэффективности (утепление ограждающих конструкций, замена окон, внедрение систем автоматического регулирования), что приводит к снижению реального теплопотребления при сохранении прежних договорных значений.

2. Корректировка расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – для г. Новокузнецка произведен пересмотр расчетной температуры отопительного периода с -39 °C на -36 °C. В результате чего ранее заключенные договоры базируются на устаревшем значении (-39 °C), что приводит к завышению нагрузки. Пересмотр договорных значений не производился.

Таблица 2.7 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01-03, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ - ЕТО №01 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
| РОУ | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
| ПВК | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,900 | 7,000 | 7,270 | 7,030 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 3,900 | 3,000 | 2,730 | 2,860 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 74,600 | 74,700 | 77,346 | 77,547 | 76,586 | 76,656 | 78,339 | 80,507 | 80,756 | 81,310 | 81,620 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 | 81,682 |
| 1 (БУ-1) | 11,900 | 11,900 | 12,322 | 11,931 | 11,783 | 11,794 | 12,053 | 12,386 | 12,425 | 12,510 | 12,557 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 | 12,567 |
| 2 (БУ-2) | 13,200 | 13,200 | 13,668 | 13,234 | 13,070 | 13,082 | 13,369 | 13,739 | 13,782 | 13,877 | 13,929 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| 3 (БУ-3) | 17,600 | 17,600 | 18,223 | 17,646 | 17,427 | 17,443 | 17,826 | 18,319 | 18,376 | 18,502 | 18,572 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 |
| 4 (ВК) | 31,900 | 32,000 | 33,134 | 34,736 | 34,306 | 34,337 | 35,091 | 36,062 | 36,174 | 36,422 | 36,560 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 | 36,588 |
| Потери в паропроводах | 2,250 | 1,550 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 825,878 | 826,984 | 856,279 | 858,507 | 847,868 | 848,634 | 867,273 | 891,274 | 894,032 | 900,166 | 903,590 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 | 904,279 |
| отопление и вентиляция | 773,380 | 774,413 | 804,566 | 807,104 | 801,071 | 801,822 | 817,046 | 835,363 | 837,247 | 841,460 | 843,843 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 | 844,400 |
| горячее водоснабжение | 52,499 | 52,571 | 51,713 | 51,403 | 46,797 | 46,812 | 50,226 | 55,911 | 56,785 | 58,706 | 59,747 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 | 59,880 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| отопление и вентиляция | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 |
| горячее водоснабжение | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1 (БУ-1) | 126,897 | 127,073 | 131,683 | 132,038 | 130,343 | 130,465 | 133,435 | 137,260 | 137,700 | 138,677 | 139,223 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 | 139,333 |
| отопление и вентиляция | 118,497 | 118,661 | 123,492 | 123,897 | 122,935 | 123,055 | 125,482 | 128,401 | 128,701 | 129,373 | 129,753 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 | 129,841 |
| горячее водоснабжение | 8,400 | 8,411 | 8,191 | 8,142 | 7,408 | 7,410 | 7,954 | 8,859 | 8,998 | 9,304 | 9,470 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 | 9,491 |
| 2 (БУ-2) | 140,396 | 140,591 | 145,784 | 146,177 | 144,300 | 144,435 | 147,724 | 151,958 | 152,445 | 153,527 | 154,131 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 |
| отопление и вентиляция | 131,196 | 131,379 | 136,705 | 137,153 | 136,088 | 136,221 | 138,907 | 142,139 | 142,472 | 143,215 | 143,635 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 | 143,734 |
| горячее водоснабжение | 9,200 | 9,213 | 9,079 | 9,024 | 8,212 | 8,214 | 8,817 | 9,819 | 9,973 | 10,312 | 10,496 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 10,519 |
| 3 (БУ-3) | 187,495 | 187,755 | 194,724 | 195,249 | 192,742 | 192,922 | 197,314 | 202,971 | 203,621 | 205,066 | 205,873 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 | 206,036 |
| отопление и вентиляция | 175,195 | 175,439 | 182,585 | 183,184 | 181,762 | 181,939 | 185,527 | 189,843 | 190,287 | 191,280 | 191,842 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 | 191,973 |
| горячее водоснабжение | 12,300 | 12,317 | 12,138 | 12,065 | 10,980 | 10,983 | 11,788 | 13,127 | 13,333 | 13,786 | 14,031 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 | 14,063 |
| 4 (ВК) | 341,091 | 341,565 | 354,088 | 355,043 | 350,484 | 350,812 | 358,799 | 369,085 | 370,266 | 372,895 | 374,362 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 | 374,658 |
| отопление и вентиляция | 318,691 | 319,134 | 331,983 | 333,071 | 330,486 | 330,807 | 337,331 | 345,180 | 345,987 | 347,792 | 348,813 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 | 349,052 |
| горячее водоснабжение | 22,399 | 22,431 | 22,105 | 21,972 | 19,998 | 20,004 | 21,468 | 23,905 | 24,280 | 25,103 | 25,549 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 | 25,606 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| отопление и вентиляция | 532,137 | 537,795 | 518,131 | 559,066 | 522,882 | 523,840 | 540,711 | 561,103 | 563,257 | 567,988 | 570,660 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 | 571,274 |
| горячее водоснабжение | 36,063 | 36,405 | 33,303 | 35,606 | 30,546 | 30,608 | 34,137 | 39,974 | 40,877 | 42,834 | 43,896 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 | 44,032 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 18,900 | 20,830 | 19,100 | 20,780 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 | 19,582 |
| отопление и вентиляция | 18,800 | 20,691 | 19,000 | 20,642 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 | 19,451 |
| горячее водоснабжение | 0,100 | 0,139 | 0,100 | 0,139 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| 1 (БУ-1) | 87,600 | 88,230 | 84,871 | 91,461 | 85,079 | 85,241 | 88,492 | 92,672 | 93,159 | 94,225 | 94,820 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 | 94,940 |
| отопление и вентиляция | 81,800 | 82,389 | 79,582 | 85,821 | 80,243 | 80,396 | 83,085 | 86,335 | 86,679 | 87,433 | 87,859 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 | 87,957 |
| горячее водоснабжение | 5,800 | 5,840 | 5,288 | 5,639 | 4,835 | 4,845 | 5,407 | 6,337 | 6,481 | 6,792 | 6,962 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 | 6,983 |
| 2 (БУ-2) | 96,900 | 97,616 | 93,886 | 101,254 | 94,189 | 94,369 | 97,968 | 102,596 | 103,135 | 104,315 | 104,974 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 | 105,106 |
| отопление и вентиляция | 90,500 | 91,219 | 88,051 | 95,003 | 88,829 | 88,998 | 91,975 | 95,573 | 95,953 | 96,788 | 97,259 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 | 97,367 |
| горячее водоснабжение | 6,400 | 6,396 | 5,835 | 6,251 | 5,360 | 5,371 | 5,993 | 7,023 | 7,182 | 7,528 | 7,715 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 | 7,739 |
| 3 (БУ-3) | 129,400 | 130,363 | 125,434 | 135,245 | 125,808 | 126,048 | 130,856 | 137,037 | 137,757 | 139,334 | 140,213 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 | 140,391 |
| отопление и вентиляция | 120,900 | 121,811 | 117,593 | 126,888 | 118,641 | 118,867 | 122,843 | 127,648 | 128,156 | 129,271 | 129,901 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 | 130,046 |
| горячее водоснабжение | 8,500 | 8,552 | 7,841 | 8,357 | 7,167 | 7,181 | 8,013 | 9,388 | 9,601 | 10,063 | 10,313 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 | 10,345 |
| 4 (ВК) | 235,400 | 237,162 | 228,143 | 245,932 | 228,771 | 229,208 | 237,950 | 249,190 | 250,500 | 253,366 | 254,966 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 | 255,288 |
| отопление и вентиляция | 220,137 | 221,684 | 213,905 | 230,712 | 215,718 | 216,128 | 223,357 | 232,095 | 233,018 | 235,045 | 236,190 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 | 236,453 |
| горячее водоснабжение | 15,263 | 15,478 | 14,238 | 15,220 | 13,053 | 13,080 | 14,593 | 17,095 | 17,482 | 18,321 | 18,776 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 | 18,835 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,775 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 | 53,878 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 42,800 | 29,500 | 29,560 | 35,260 | 33,070 | 33,070 | 33,070 | 33,070 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 | 33,173 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -79,013 | -78,719 | -110,588 | -112,908 | -100,718 | -101,552 | -121,875 | -148,044 | -151,157 | -157,845 | -161,579 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 | -162,330 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 264,240 | 273,040 | 295,818 | 246,990 | 291,014 | 289,995 | 269,594 | 243,366 | 240,202 | 233,514 | 229,780 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 | 229,029 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 749,200 | 750,000 | 750,000 | 750,110 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 | 750,700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 509,074 | 500,007 | 482,848 | 524,243 | 490,502 | 491,336 | 506,048 | 523,829 | 525,814 | 529,940 | 532,269 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 | 532,805 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1954,0 | 1956,0 | 1958,0 | 1959,0 | 1959,0 | 1959,3 | 1966,4 | 1972,3 | 1972,8 | 1973,7 | 1974,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 | 1975,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,275 | 0,270 | 0,257 | 0,282 | 0,260 | 0,261 | 0,269 | 0,281 | 0,282 | 0,285 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| ЗСТЭЦ - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 | 1307,500 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1021,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 | 1171,500 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 921,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 |
| РОУ | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 286,000 |
| ПВК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1127,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 | 1177,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,200 | 9,600 | 9,270 | 11,720 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 | 9,373 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 2,600 | 2,600 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 49,500 | 49,500 | 49,370 | 50,915 | 50,684 | 50,807 | 51,592 | 51,836 | 51,983 | 52,169 | 52,374 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,469 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 | 53,516 |
| 1 (Западный) | 26,900 | 26,900 | 26,829 | 27,669 | 27,543 | 27,610 | 28,037 | 28,169 | 28,250 | 28,351 | 28,462 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,057 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 |
| 2 (Ильинский) | 22,600 | 22,600 | 22,541 | 23,246 | 23,141 | 23,197 | 23,555 | 23,666 | 23,734 | 23,819 | 23,912 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,412 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 | 24,433 |
| Потери в паропроводах | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,400 | 0,700 | 0,700 | 0,606 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1275,773 | 1276,087 | 1272,742 | 1312,563 | 1306,608 | 1309,790 | 1330,025 | 1336,298 | 1340,106 | 1344,903 | 1350,170 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1378,396 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 | 1379,614 |
| отопление и вентиляция | 1224,474 | 1224,762 | 1221,696 | 1261,583 | 1248,136 | 1250,322 | 1263,749 | 1268,643 | 1271,659 | 1275,136 | 1280,228 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1299,982 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 | 1300,863 |
| горячее водоснабжение | 51,299 | 51,325 | 51,046 | 50,980 | 58,472 | 59,468 | 66,276 | 67,655 | 68,448 | 69,767 | 69,942 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,415 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 | 78,752 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 |
| отопление и вентиляция | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 | 747,200 |
| горячее водоснабжение | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| 1 (Западный) | 283,122 | 283,293 | 281,474 | 303,120 | 299,883 | 301,613 | 312,614 | 316,024 | 318,094 | 320,702 | 323,565 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 338,911 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 | 339,573 |
| отопление и вентиляция | 259,440 | 259,597 | 257,930 | 279,612 | 272,303 | 273,491 | 280,790 | 283,450 | 285,089 | 286,980 | 289,747 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,485 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 | 300,964 |
| горячее водоснабжение | 23,682 | 23,696 | 23,544 | 23,508 | 27,580 | 28,122 | 31,824 | 32,574 | 33,005 | 33,722 | 33,818 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,425 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 | 38,609 |
| 2 (Ильинский) | 237,651 | 237,795 | 236,268 | 254,443 | 251,725 | 253,177 | 262,412 | 265,274 | 267,012 | 269,201 | 271,605 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 284,486 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 | 285,041 |
| отопление и вентиляция | 217,834 | 217,965 | 216,566 | 234,771 | 228,633 | 229,631 | 235,759 | 237,993 | 239,369 | 240,957 | 243,281 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,296 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 | 252,698 |
| горячее водоснабжение | 19,817 | 19,829 | 19,702 | 19,672 | 23,092 | 23,546 | 26,652 | 27,281 | 27,643 | 28,244 | 28,324 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 | 32,343 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 751,800 | 795,851 | 799,169 | 817,267 | 754,446 | 758,319 | 779,697 | 786,433 | 790,520 | 795,503 | 801,046 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 |
| отопление и вентиляция | 721,570 | 763,841 | 767,117 | 785,524 | 720,684 | 723,416 | 737,859 | 743,143 | 746,393 | 750,047 | 755,385 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 776,171 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 | 777,096 |
| горячее водоснабжение | 30,230 | 32,010 | 32,052 | 31,743 | 33,762 | 34,904 | 41,838 | 43,290 | 44,127 | 45,456 | 45,662 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,197 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 | 54,536 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 444,914 | 470,867 | 474,073 | 470,100 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 | 435,943 |
| отопление и вентиляция | 440,317 | 466,002 | 469,175 | 465,244 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 | 431,439 |
| горячее водоснабжение | 4,596 | 4,865 | 4,898 | 4,857 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 | 4,504 |
| 1 (Западный) | 166,841 | 176,680 | 176,741 | 188,738 | 173,155 | 175,261 | 186,883 | 190,545 | 192,766 | 195,476 | 198,489 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 214,430 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 | 215,118 |
| отопление и вентиляция | 152,885 | 161,901 | 161,957 | 174,100 | 157,230 | 158,715 | 166,566 | 169,439 | 171,205 | 173,191 | 176,093 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,392 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 | 187,895 |
| горячее водоснабжение | 13,955 | 14,778 | 14,783 | 14,637 | 15,925 | 16,546 | 20,317 | 21,106 | 21,562 | 22,284 | 22,396 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,038 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 | 27,223 |
| 2 (Ильинский) | 140,045 | 148,304 | 148,355 | 158,429 | 145,348 | 147,116 | 156,872 | 159,946 | 161,810 | 164,085 | 166,614 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 179,995 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 | 180,572 |
| отопление и вентиляция | 128,367 | 135,937 | 135,984 | 146,180 | 132,015 | 132,591 | 136,129 | 137,419 | 138,214 | 139,130 | 140,472 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,678 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 | 145,910 |
| горячее водоснабжение | 11,678 | 12,367 | 12,371 | 12,249 | 13,333 | 14,525 | 20,742 | 22,527 | 23,597 | 24,954 | 26,142 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,317 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 | 34,662 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 138,766 | 138,766 | 138,766 | 100,000 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 | 138,663 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 175,370 | 183,462 | 165,000 | 146,858 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 | 134,500 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -354,968 | -358,983 | -355,133 | -360,090 | -390,249 | -393,554 | -414,575 | -371,090 | -375,047 | -380,029 | -385,500 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -414,821 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 | -416,087 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 181,900 | 126,057 | 141,576 | 139,264 | 216,760 | 212,887 | 191,509 | 234,773 | 230,686 | 225,703 | 220,160 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 190,839 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 | 189,573 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 943,700 | 940,300 | 940,675 | 938,225 | 940,572 | 940,572 | 940,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 | 990,572 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 813,809 | 858,761 | 843,156 | 841,065 | 772,166 | 774,549 | 787,143 | 791,751 | 794,585 | 797,771 | 802,426 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 820,551 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 | 821,358 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3555,0 | 3558,0 | 3571,0 | 3573,0 | 3573,0 | 3573,2 | 3581,7 | 3583,4 | 3584,5 | 3585,6 | 3590,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,7 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 | 3596,9 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,247 | 0,261 | 0,256 | 0,256 | 0,235 | 0,236 | 0,241 | 0,243 | 0,244 | 0,245 | 0,246 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| ЦТЭЦ - ЕТО №03 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1040,600 | 821,400 | 821,400 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 | 802,800 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 370,200 | 116,200 | 116,200 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 80,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 289,800 | 116,200 | 116,200 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 | 122,600 |
| РОУ | 270,400 | 305,200 | 305,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 | 280,200 |
| ПВК | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 626,600 | 541,100 | 541,100 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 | 636,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 38,200 | 42,200 | 45,141 | 45,178 | 49,326 | 49,620 | 50,540 | 51,367 | 51,603 | 52,777 | 53,217 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 | 53,229 |
| 1 (правый водовод) | 19,000 | 20,990 | 22,452 | 22,471 | 24,534 | 24,680 | 25,138 | 25,549 | 25,667 | 26,250 | 26,469 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 | 26,475 |
| 2 (левый водовод) | 19,200 | 21,210 | 22,688 | 22,707 | 24,792 | 24,940 | 25,402 | 25,818 | 25,937 | 26,527 | 26,748 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 | 26,754 |
| Потери в паропроводах | 2,770 | 0,720 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 441,814 | 499,052 | 533,827 | 534,268 | 583,322 | 586,803 | 597,677 | 607,464 | 610,255 | 624,134 | 629,335 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 | 629,477 |
| отопление и вентиляция | 389,315 | 439,323 | 469,705 | 471,732 | 514,357 | 516,767 | 525,981 | 532,883 | 535,040 | 544,881 | 548,446 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 | 548,546 |
| горячее водоснабжение | 52,499 | 59,729 | 64,122 | 62,537 | 68,966 | 70,036 | 71,696 | 74,581 | 75,215 | 79,253 | 80,889 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 | 80,931 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
| отопление и вентиляция | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
| горячее водоснабжение | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1 (правый водовод) | 203,449 | 232,010 | 249,363 | 249,583 | 274,060 | 275,797 | 281,223 | 286,107 | 287,500 | 294,425 | 297,020 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 | 297,091 |
| отопление и вентиляция | 177,740 | 202,692 | 217,852 | 218,863 | 240,132 | 241,334 | 245,932 | 249,376 | 250,452 | 255,362 | 257,141 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 | 257,191 |
| горячее водоснабжение | 25,709 | 29,318 | 31,511 | 30,720 | 33,929 | 34,463 | 35,291 | 36,731 | 37,048 | 39,063 | 39,879 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
| 2 (левый водовод) | 204,266 | 232,942 | 250,364 | 250,586 | 275,162 | 276,906 | 282,353 | 287,257 | 288,655 | 295,608 | 298,214 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 | 298,285 |
| отопление и вентиляция | 178,475 | 203,531 | 218,753 | 219,768 | 241,125 | 242,177 | 248,640 | 250,996 | 252,448 | 254,122 | 256,572 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,081 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 | 266,505 |
| горячее водоснабжение | 25,791 | 29,411 | 31,611 | 30,817 | 34,037 | 34,728 | 33,713 | 36,261 | 36,208 | 41,487 | 41,642 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 32,204 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 | 31,780 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| отопление и вентиляция | 280,213 | 292,313 | 247,716 | 268,947 | 275,754 | 278,828 | 288,897 | 296,565 | 298,948 | 309,886 | 313,834 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 | 313,945 |
| горячее водоснабжение | 37,787 | 39,742 | 33,817 | 35,654 | 36,973 | 38,205 | 39,988 | 42,991 | 43,660 | 47,874 | 49,566 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 | 49,610 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 24,544 | 22,689 | 17,984 | 19,441 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 |
| отопление и вентиляция | 23,824 | 22,024 | 17,456 | 18,871 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 | 17,745 |
| горячее водоснабжение | 0,720 | 0,665 | 0,527 | 0,570 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 1 (правый водовод) | 146,434 | 154,373 | 131,511 | 142,294 | 146,928 | 149,076 | 154,990 | 160,315 | 161,838 | 169,399 | 172,213 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 | 172,290 |
| отопление и вентиляция | 127,930 | 134,866 | 114,892 | 124,780 | 128,738 | 130,272 | 135,296 | 139,122 | 140,311 | 145,769 | 147,739 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 | 147,794 |
| горячее водоснабжение | 18,504 | 19,507 | 16,618 | 17,514 | 18,190 | 18,804 | 19,695 | 21,193 | 21,527 | 23,630 | 24,474 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 | 24,496 |
| 2 (левый водовод) | 147,022 | 154,993 | 132,039 | 142,866 | 147,518 | 149,676 | 155,613 | 160,959 | 162,489 | 170,079 | 172,905 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 | 172,983 |
| отопление и вентиляция | 128,459 | 135,424 | 115,367 | 125,296 | 129,271 | 129,835 | 133,300 | 134,563 | 135,341 | 136,238 | 137,552 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,650 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 | 142,877 |
| горячее водоснабжение | 18,563 | 19,569 | 16,671 | 17,570 | 18,248 | 19,841 | 22,314 | 26,397 | 27,148 | 33,841 | 35,353 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,333 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 | 30,105 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 110,829 | 110,829 | 110,829 | 110,829 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 | 114,239 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 23,500 | 13,695 | 12,059 | 11,259 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 19,878 | -124,810 | -162,408 | -67,087 | -123,698 | -127,473 | -139,266 | -149,881 | -152,908 | -167,960 | -173,601 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 | -173,755 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 269,222 | 181,522 | 233,797 | 307,329 | 298,142 | 293,836 | 281,984 | 271,314 | 268,261 | 253,110 | 247,469 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 | 247,315 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 493,700 | 408,200 | 408,200 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 270,616 | 269,312 | 228,670 | 246,384 | 253,380 | 256,061 | 264,841 | 271,527 | 273,605 | 283,143 | 286,586 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 | 286,682 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2209,0 | 2209,0 | 2209,0 | 2211,0 | 2211,0 | 2212,7 | 2215,1 | 2216,6 | 2217,7 | 2222,7 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 | 2223,5 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,137 | 0,137 | 0,112 | 0,122 | 0,125 | 0,126 | 0,131 | 0,136 | 0,137 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |

Таблица 2.8 – Балансы тепловой мощности котельных (таблица П34.1 МУ)

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоильинская газовая котельная - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 | 13,413 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,110 | 0,056 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| 8 | отопление | 3,163 | 3,163 | 3,179 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | 3,163 |
| 9 | вентиляция | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,406 | 1,406 | 1,390 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,743 | 5,743 | 5,753 | 5,807 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 | 5,813 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,320 | 7,320 | 7,330 | 7,384 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,823 | 8,823 | 8,833 | 8,887 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,019 | 4,019 | 4,033 | 4,019 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Котельная кв. 24 - ЕТО №02 ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 | 7,396 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,180 | 0,180 | 0,090 | 0,056 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| 8 | отопление | 2,377 | 2,377 | 2,233 | 2,377 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 |
| 9 | вентиляция | 0,102 | 0,102 | 0,096 | 0,102 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,240 | 2,240 | 2,100 | 2,240 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,653 | 1,653 | 1,743 | 1,777 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,485 | 2,485 | 2,865 | 2,609 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 | 2,904 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,593 | 4,593 | 4,683 | 4,717 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 | 4,723 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,192 | 2,192 | 2,060 | 2,192 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | 2,039 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,165 | 0,165 | 0,155 | 0,165 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Абашевская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,580 | 0,590 | 0,585 | 0,330 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 | 0,319 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,540 | 3,550 | 3,518 | 3,333 | 3,333 | 3,281 | 3,239 | 3,288 | 3,267 | 3,261 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 | 3,309 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 23,610 | 23,670 | 23,465 | 22,230 | 22,233 | 21,883 | 21,604 | 21,931 | 21,792 | 21,753 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 | 22,073 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| 8 | отопление | 16,960 | 15,770 | 14,190 | 14,590 | 14,372 | 14,161 | 13,992 | 14,251 | 14,172 | 14,150 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 | 14,369 |
| 9 | вентиляция | 0,410 | 0,380 | 0,465 | 0,506 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,790 | 2,590 | 2,400 | 2,501 | 2,434 | 2,373 | 2,324 | 2,430 | 2,401 | 2,394 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 32,270 | 32,190 | 32,431 | 34,107 | 34,115 | 34,517 | 34,838 | 34,462 | 34,622 | 34,666 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 | 34,299 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 35,720 | 37,120 | 38,841 | 38,739 | 39,044 | 39,369 | 39,628 | 39,213 | 39,343 | 39,378 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 | 39,010 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 39,420 | 39,410 | 39,415 | 39,670 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 | 39,681 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,401 | 17,336 | 15,993 | 16,218 | 15,873 | 15,643 | 15,460 | 15,728 | 15,641 | 15,616 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 | 15,849 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,0 | 98,7 | 98,6 | 98,5 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,203 | 0,189 | 0,172 | 0,177 | 0,174 | 0,172 | 0,170 | 0,174 | 0,173 | 0,173 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Байдаевская центральная котельная №2 - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,590 | 0,520 | 0,521 | 0,223 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 3,800 | 3,770 | 4,025 | 4,001 | 4,001 | 3,976 | 3,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 24,980 | 24,760 | 26,461 | 26,304 | 27,280 | 27,109 | 27,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 14,900 | 13,190 | 11,926 | 12,730 | 10,513 | 10,488 | 10,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,840 | 0,740 | 0,619 | 0,665 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 2,230 | 1,970 | 1,656 | 1,772 | 1,434 | 1,440 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 34,630 | 34,950 | 32,992 | 33,472 | 32,508 | 32,705 | 32,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 41,640 | 43,810 | 45,252 | 44,608 | 47,314 | 47,358 | 47,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 61,410 | 61,480 | 61,479 | 61,777 | 61,790 | 61,790 | 61,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 17,195 | 15,576 | 14,582 | 15,309 | 13,117 | 13,073 | 13,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,1 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,152 | 0,134 | 0,120 | 0,128 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,110 | 1,040 | 1,038 | 0,512 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 6,140 | 6,080 | 6,216 | 6,231 | 6,231 | 6,299 | 6,879 | 11,823 | 11,877 | 11,988 | 12,296 | 13,463 | 13,463 | 13,463 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,730 | 43,250 | 44,268 | 44,380 | 44,480 | 44,966 | 49,104 | 83,117 | 83,478 | 84,237 | 86,432 | 94,630 | 94,630 | 94,630 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 | 94,933 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 61,458 | 61,930 | 62,864 | 65,367 | 74,732 | 74,732 | 74,732 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 |
| 8 | отопление | 22,500 | 26,020 | 23,914 | 26,004 | 20,536 | 20,843 | 23,738 | 39,189 | 39,484 | 40,165 | 41,673 | 47,291 | 47,291 | 47,291 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 | 47,539 |
| 9 | вентиляция | 1,120 | 1,300 | 1,167 | 1,269 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,120 | 4,760 | 4,431 | 4,880 | 3,855 | 4,078 | 5,345 | 8,918 | 9,041 | 9,184 | 9,870 | 12,451 | 12,451 | 12,451 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 | 12,506 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 49,020 | 49,630 | 48,478 | 48,876 | 48,812 | 48,258 | 43,541 | 4,583 | 4,168 | 3,298 | 0,796 | -8,570 | -8,570 | -8,570 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 | -8,899 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 65,010 | 60,800 | 63,234 | 61,104 | 67,900 | 67,303 | 62,561 | 38,065 | 37,594 | 36,659 | 34,157 | 24,791 | 24,791 | 24,791 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 | 24,462 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 98,890 | 98,960 | 98,962 | 99,488 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 | 99,523 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 26,189 | 29,392 | 27,541 | 29,484 | 24,213 | 24,540 | 27,570 | 45,815 | 46,119 | 46,810 | 48,393 | 54,309 | 54,309 | 54,309 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 | 54,549 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 208,8 | 328,7 | 328,6 | 328,8 | 329,5 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 | 332,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,154 | 0,142 | 0,155 | 0,122 | 0,125 | 0,144 | 0,151 | 0,152 | 0,155 | 0,161 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) - ЕТО №10 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 | 104,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 84,400 | 84,400 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,070 | 1,130 | 1,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 8,650 | 8,690 | 8,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 43,290 | 43,500 | 42,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 22,690 | 20,690 | 18,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 1,760 | 1,600 | 1,495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 3,290 | 3,000 | 2,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 31,390 | 31,080 | 32,200 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 46,940 | 49,290 | 52,328 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 83,730 | 83,670 | 83,665 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 84,800 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 29,128 | 27,262 | 25,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 198,7 | 198,7 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,140 | 0,127 | 0,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,210 | 0,190 | 0,195 | 0,221 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,880 | 2,850 | 2,874 | 2,870 | 2,870 | 2,848 | 2,833 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 | 2,827 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,410 | 10,280 | 10,389 | 10,374 | 10,405 | 10,324 | 10,271 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 | 10,248 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| 8 | отопление | 5,080 | 5,500 | 4,996 | 5,220 | 3,825 | 3,798 | 3,780 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 | 3,773 |
| 9 | вентиляция | 0,050 | 0,060 | 0,053 | 0,056 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,770 | 0,830 | 0,750 | 0,785 | 0,582 | 0,574 | 0,569 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 26,500 | 26,680 | 26,542 | 26,535 | 26,512 | 26,615 | 26,683 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 | 26,712 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,010 | 30,570 | 31,132 | 30,849 | 32,463 | 32,520 | 32,557 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 | 32,573 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,790 | 29,810 | 29,805 | 29,779 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 | 29,787 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,049 | 7,401 | 6,972 | 7,168 | 5,879 | 5,836 | 5,808 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 | 5,796 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,4 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 | 116,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,051 | 0,055 | 0,050 | 0,052 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №19 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| 8 | отопление | 0,190 | 0,250 | 0,191 | 0,002 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,860 | 0,860 | 0,858 | 0,858 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,710 | 0,650 | 0,704 | 0,896 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,430 | 0,430 | 0,428 | 0,428 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,194 | 0,246 | 0,194 | 0,028 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,133 | 0,175 | 0,136 | 0,001 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,124 | 0,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,180 | 0,180 | 0,174 | 0,174 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,220 | 0,220 | 0,219 | 0,199 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,150 | 0,150 | 0,149 | 0,149 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,053 | 0,053 | 0,054 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,280 | 0,280 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 8 | отопление | 0,280 | 0,250 | 0,266 | 0,283 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,690 | 0,690 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 0,689 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,680 | 0,710 | 0,690 | 0,671 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,500 | 0,500 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,273 | 0,246 | 0,260 | 0,276 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,218 | 0,195 | 0,209 | 0,223 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Котельная ОРК «Таргай» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,220 | 0,330 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,690 | 1,010 | 1,064 | 1,064 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| 8 | отопление | 0,460 | 0,370 | 0,334 | 0,443 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,060 | 0,051 | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,124 | 0,704 | 0,643 | 0,643 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,274 | 1,284 | 1,322 | 1,195 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,002 | 1,012 | 1,014 | 1,014 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,598 | 0,616 | 0,592 | 0,688 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,045 | 0,036 | 0,032 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,070 | 0,070 | 0,073 | 0,069 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,580 | 0,580 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,538 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,020 | 2,010 | 1,943 | 1,943 | 1,926 | 1,856 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
| 8 | отопление | 2,280 | 1,720 | 1,973 | 1,841 | 1,603 | 1,556 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,040 | 0,047 | 0,044 | 0,039 | 0,026 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,580 | 3,590 | 3,677 | 3,680 | 3,712 | 3,802 | 3,862 | 3,862 | 3,862 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,260 | 3,840 | 3,599 | 3,738 | 3,997 | 4,077 | 4,129 | 4,129 | 4,129 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 | 3,933 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,580 | 4,580 | 4,577 | 4,581 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 | 4,596 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,517 | 2,024 | 2,227 | 2,111 | 1,884 | 1,826 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,049 | 0,057 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,570 | 0,570 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,580 | 2,560 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,491 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| 8 | отопление | 1,560 | 1,750 | 1,828 | 1,539 | 1,486 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,070 | 0,070 | 0,077 | 0,065 | 0,063 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,600 | 3,620 | 3,642 | 3,638 | 3,646 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,711 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,550 | 4,360 | 4,282 | 4,579 | 4,642 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 | 4,514 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,595 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,874 | 2,042 | 2,103 | 1,849 | 1,786 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,085 | 0,095 | 0,100 | 0,084 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,140 | 0,150 | 0,130 | 0,147 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,571 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,520 | 0,510 | 0,528 | 0,511 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,340 | 0,340 | 0,339 | 0,339 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,150 | 0,158 | 0,141 | 0,156 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,065 | 0,069 | 0,061 | 0,069 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,100 | 0,090 | 0,086 | 0,082 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,060 | 1,040 | 1,036 | 1,042 | 1,042 | 1,020 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,350 | 8,210 | 8,161 | 8,205 | 8,212 | 8,042 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 | 9,140 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| 8 | отопление | 2,060 | 1,920 | 1,801 | 1,920 | 0,923 | 0,897 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 9 | вентиляция | 0,030 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,410 | 1,320 | 1,256 | 1,326 | 0,646 | 0,639 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,490 | 3,660 | 3,717 | 3,672 | 3,644 | 3,836 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 8,340 | 8,600 | 8,795 | 8,603 | 10,274 | 10,328 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 15,400 | 15,410 | 6,414 | 6,418 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 | 6,398 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,772 | 2,631 | 2,520 | 2,631 | 1,725 | 1,683 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,032 | 0,016 | 0,015 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №6 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,009 | 0,013 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,090 | 0,089 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,820 | 0,620 | 0,606 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 8 | отопление | 0,430 | 0,270 | 0,278 | 0,298 | 0,189 | 0,189 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,620 | 1,860 | 1,876 | 1,786 | 1,780 | 1,780 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,990 | 2,200 | 2,194 | 2,160 | 2,266 | 2,266 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,700 | 1,710 | 1,711 | 1,707 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,484 | 0,317 | 0,323 | 0,350 | 0,252 | 0,252 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,072 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,031 | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная №32 (БПОУ) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,050 | 0,100 | 0,095 | 0,123 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,220 | 0,210 | 0,208 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,560 | 2,420 | 2,420 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| 8 | отопление | 1,050 | 1,060 | 1,131 | 1,201 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 9 | вентиляция | 0,090 | 0,090 | 0,099 | 0,129 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,260 | 0,260 | 0,281 | 0,365 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,270 | 1,370 | 1,378 | 1,706 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,430 | 2,380 | 2,286 | 2,102 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 | 2,363 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,500 | 2,450 | 2,455 | 2,427 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,197 | 1,197 | 1,266 | 1,329 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,178 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,136 | 0,137 | 0,147 | 0,165 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,540 | 1,540 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,013 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,480 | 0,480 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| 8 | отопление | 0,590 | 0,600 | 0,496 | 0,551 | 0,537 | 0,537 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,060 | 0,060 | 0,048 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,990 | 1,000 | 1,523 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,820 | 0,820 | 1,463 | 1,408 | 1,425 | 1,425 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1,421 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,990 | 1,000 | 1,527 | 1,533 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,563 | 0,572 | 0,480 | 0,530 | 0,512 | 0,512 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,074 | 0,075 | 0,062 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,026 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,080 | 1,100 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| 8 | отопление | 0,700 | 1,000 | 0,651 | 0,718 | 0,718 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,050 | 0,070 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,940 | 0,920 | 0,914 | 0,925 | 0,923 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,966 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,270 | 0,950 | 1,321 | 1,259 | 1,257 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,510 | 1,510 | 1,514 | 1,525 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,625 | 0,889 | 0,582 | 0,641 | 0,635 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,188 | 0,268 | 0,176 | 0,194 | 0,194 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Котельная проф. «Бунгурский» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,400 | 0,400 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| 8 | отопление | 0,060 | 0,080 | 0,134 | 0,142 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,020 | 0,029 | 0,031 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,630 | 0,640 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,960 | 0,940 | 0,871 | 0,862 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,680 | 0,690 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,352 | 0,370 | 0,418 | 0,425 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,023 | 0,033 | 0,053 | 0,057 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Котельная «РТРС» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,010 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,330 | 0,330 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 8 | отопление | 0,240 | 0,170 | 0,120 | 0,146 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,040 | 1,030 | 1,030 | 1,031 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,110 | 1,170 | 1,232 | 1,204 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,680 | 0,685 | 0,685 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 | 0,684 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,220 | 0,158 | 0,115 | 0,138 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,257 | 0,188 | 0,131 | 0,159 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Котельная ОЦ «Голубь» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,340 | 0,340 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| 8 | отопление | 0,500 | 0,500 | 0,090 | 0,116 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,180 | 0,180 | 0,032 | 0,041 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,020 | 1,020 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,680 | 0,680 | 1,236 | 1,200 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 1,216 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,458 | 0,458 | 0,097 | 0,120 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,515 | 0,515 | 0,093 | 0,119 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Котельная школы №1 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 8 | отопление | 0,170 | 0,210 | 0,182 | 0,192 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,020 | 0,020 | 0,016 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,670 | 1,670 | 1,666 | 1,666 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,800 | 1,760 | 1,789 | 1,778 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,158 | 0,194 | 0,169 | 0,177 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,176 | 0,213 | 0,184 | 0,193 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Котельная школы №23 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,260 | 0,260 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 8 | отопление | 0,110 | 0,130 | 0,140 | 0,155 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,720 | 1,720 | 1,721 | 1,720 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,860 | 1,840 | 1,831 | 1,815 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,114 | 0,132 | 0,141 | 0,154 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,089 | 0,104 | 0,109 | 0,120 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Котельная школы №37 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,360 | 0,360 | 0,362 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 | 0,887 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| 8 | отопление | 0,250 | 0,660 | 0,340 | 0,244 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,301 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,030 | 0,080 | 0,039 | 0,140 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,010 | 1,010 | 1,006 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,090 | 0,630 | 0,988 | 0,668 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,690 | 0,690 | 0,688 | 0,687 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,229 | 0,590 | 0,308 | 0,501 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,128 | 0,338 | 0,173 | 0,313 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Котельная школы №43 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,320 | 0,320 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| 8 | отопление | 0,200 | 0,210 | 0,187 | 0,198 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,660 | 1,660 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,770 | 1,760 | 1,778 | 1,766 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,194 | 0,202 | 0,182 | 0,192 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,160 | 0,168 | 0,153 | 0,161 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| 8 | отопление | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,646 | 1,646 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,806 | 1,806 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,153 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная школы №16 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | отопление | 0,120 | 0,150 | 0,156 | 0,153 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,369 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,490 | 0,460 | 0,448 | 0,451 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,320 | 0,320 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,123 | 0,150 | 0,155 | 0,153 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,135 | 0,167 | 0,177 | 0,174 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,050 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,030 | 0,030 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8 | отопление | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,020 | 0,060 | 0,056 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,020 | 0,060 | 0,050 | 0,045 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,020 | 0,060 | 0,059 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,026 | 0,026 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,130 | 0,130 | 0,167 | 0,183 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная ст. Полосухино - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 2,690 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,030 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,094 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,361 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 8 | отопление | 0,900 | 0,320 | 0,296 | 0,354 | 0,235 | 0,208 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,080 | 0,030 | 0,026 | 0,031 | 0,020 | 0,011 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,440 | 1,450 | 1,451 | 1,452 | 1,456 | 1,532 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,880 | 1,520 | 1,550 | 1,488 | 1,621 | 1,673 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,660 | 1,670 | 1,671 | 1,673 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,889 | 0,378 | 0,357 | 0,408 | 0,301 | 0,263 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,167 | 0,060 | 0,055 | 0,066 | 0,044 | 0,038 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» - ЕТО №04 ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,280 | 0,280 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,150 | 0,150 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| 8 | отопление | 0,070 | 0,100 | 0,103 | 0,105 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,120 | 0,120 | 0,114 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,200 | 0,170 | 0,165 | 0,163 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,187 | 0,187 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,097 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,034 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Котельная ПАО «ЕВРАЗ»- ЕТО №05 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,090 | 1,750 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 41,730 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 8 | отопление | 33,380 | 28,000 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 | 26,247 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,380 | 8,450 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 | 8,447 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,730 | 15,450 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 | 29,867 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 31,214 | 26,180 | 24,640 | 24,640 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 | 24,416 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 10,334 | 8,669 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 | 8,126 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,010 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,030 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,900 | 0,640 | 0,641 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| 8 | отопление | 0,730 | 0,510 | 0,477 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,140 | 0,420 | 0,410 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,310 | 0,550 | 0,574 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,540 | 0,540 | 0,537 | 0,537 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,686 | 0,475 | 0,451 | 0,477 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,553 | 0,386 | 0,362 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,680 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,170 | 0,160 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,510 | 0,430 | 0,425 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 10,230 | 8,530 | 8,529 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 | 10,191 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 8,690 | 7,250 | 6,823 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 | 8,152 |
| 8 | отопление | 8,180 | 6,820 | 6,398 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 | 7,644 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,770 | 3,560 | 3,560 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,820 | 5,270 | 5,691 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,283 | 8,293 | 8,288 | 8,288 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 | 8,264 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,647 | 6,380 | 6,005 | 7,174 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 | 7,109 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 2,217 | 1,848 | 1,734 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 2,072 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,020 | 0,010 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,050 | 0,050 | 0,053 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,920 | 0,980 | 0,981 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 8 | отопление | 0,730 | 0,540 | 0,732 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,390 | 0,340 | 0,327 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,580 | 0,780 | 0,576 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,670 | 0,680 | 0,671 | 0,671 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,686 | 0,519 | 0,691 | 0,911 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 | 0,902 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,272 | 0,201 | 0,273 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино - ЕТО №06 ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,120 | 0,100 | 0,106 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,300 | 2,040 | 2,039 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 8 | отопление | 1,840 | 1,630 | 1,525 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 1,895 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,010 | 0,290 | 0,285 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 | -0,235 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,470 | 0,700 | 0,800 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,725 | 1,522 | 1,435 | 1,784 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 | 1,768 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,773 | 0,685 | 0,641 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» - ЕТО №07 ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,650 | 4,650 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| 8 | отопление | 3,720 | 3,480 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 | 3,487 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,960 | 1,960 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,890 | 3,130 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,476 | 3,265 | 3,271 | 3,271 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 | 3,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» - ЕТО №09 ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 8 | отопление | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 9,890 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 | 9,912 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 17,400 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,400 | 17,400 | 17,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,411 | 0,411 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,867 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 | 7,088 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,956 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,116 | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 | 5,494 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,751 | 1,559 | 1,559 | 1,559 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 1,594 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,225 | 14,034 | 10,422 | 17,843 | 17,843 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,225 | 14,034 | 10,422 | 17,843 | 17,843 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 | 17,103 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,525 | 11,989 | 11,989 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 | 19,410 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,923 | 4,367 | 4,367 | 4,367 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 | 4,982 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | 6,185 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 | 4,039 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 36,000 | 36,000 | 54,000 | 54,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,425 | 0,850 | 0,850 | 1,274 | 1,274 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | 0,475 | 0,713 | 1,039 | 1,292 | 1,620 | 1,883 | 1,971 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,682 | 15,364 | 23,046 | 33,584 | 41,760 | 52,380 | 60,890 | 63,745 | 63,807 | 63,807 | 63,807 | 63,807 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,920 | 15,839 | 23,759 | 34,622 | 43,052 | 54,000 | 62,773 | 65,717 | 65,780 | 65,780 | 65,780 | 65,780 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,263 | 10,527 | 15,790 | 23,439 | 29,112 | 36,812 | 42,587 | 44,973 | 45,024 | 45,024 | 45,024 | 45,024 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 | 0,493 | 0,923 | 1,014 | 1,435 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,419 | 4,837 | 7,256 | 9,723 | 12,155 | 14,645 | 17,289 | 17,337 | 17,339 | 17,339 | 17,339 | 17,339 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,656 | 19,311 | 11,391 | 18,103 | 9,674 | 16,300 | 7,528 | 4,584 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,656 | 19,311 | 11,391 | 18,103 | 9,674 | 16,300 | 7,528 | 4,584 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,520 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,575 | 29,150 | 29,150 | 46,726 | 46,726 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 | 64,301 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,797 | 9,594 | 14,390 | 21,712 | 26,942 | 34,318 | 39,662 | 42,187 | 42,241 | 42,241 | 42,241 | 42,241 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 12,7 | 15,6 | 21,5 | 24,6 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,332 | 3,332 | 3,332 | 2,640 | 2,672 | 2,435 | 2,479 | 2,271 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,472 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,272 | 0,544 | 0,890 | 0,964 | 0,966 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,796 | 17,592 | 28,782 | 31,178 | 31,240 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 18,136 | 29,672 | 32,142 | 32,206 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,026 | 12,053 | 20,077 | 21,993 | 22,044 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,353 | 0,691 | 0,700 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,769 | 5,539 | 8,353 | 8,495 | 8,496 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,460 | 20,920 | 9,384 | 6,914 | 6,850 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,460 | 20,920 | 9,384 | 6,914 | 6,850 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,528 | 29,056 | 29,056 | 29,056 | 29,056 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,492 | 10,985 | 18,591 | 20,620 | 20,675 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 5,3 | 10,9 | 13,7 | 13,7 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,332 | 3,332 | 2,653 | 2,282 | 2,274 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району - ЕТО №ХХ Неопределенная ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 21,000 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,496 | 0,496 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | 0,519 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,736 | 16,778 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,976 | 17,297 |
| 8 | отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,301 | 11,692 |
| 9 | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,192 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,436 | 4,894 |
| 10а | технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,529 | 3,208 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,529 | 3,208 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,504 | 13,504 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,831 | 10,816 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 6,2 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,332 | 2,687 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Подавляющее большинство потребителей от существующих источников теплоснабжения расположено в пределах МО ГО «Город Новокузнецк». Исключение составляют системы теплоснабжения, образованные на базе отдельных котельных эксплуатационной ответственности ООО «Сибэнерго». Перечень котельных, находящихся за пределами муниципального образования, представлен в таблице ниже.

Таблица 2.9 – Реестр котельных ООО «Сибэнерго», расположенных за пределами муниципального образования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | пос. Таргай |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | Профилакторий «Бунгурский» |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | д. Есауловка |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | пос. Бунгур |

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения на 2026 г., равно как и в предыдущих версиях, рассматривались все котельные ООО «Сибэнерго», т.к. организация ведет регулируемую деятельность в целом, без разделения на муниципальные образования.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.209 №212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию систем централизованного теплоснабжения города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системе централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта. При этом в качестве расчетного периода используется полезный

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

| Уникальный номер абонента в электронной модели | Название объекта | Адресная привязка | Расчетный элемент территориального деления | Источник теплоснабжения, определенный по расчету радиуса эффективного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проектируемое здание фитнес-центра, заявитель - МП "ССК" | восточнее здания ТРЦ по пр. Шахтеров, 19А | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 28 | Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом | МКД "Л" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 40 | МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д1" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7001 | МКД "Д1" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д1" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 41 | МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д2" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7002 | МКД "Д2" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д2" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 42 | МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д3" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7003 | МКД "Д3" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д3" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 43 | МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д4" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7004 | МКД "Д4" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д4" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 44 | МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д5" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7005 | МКД "Д5" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д5" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 45 | МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д6" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 7006 | МКД "Д6" со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, заявитель - ООО УК "СОЮЗ" | МКД "Д6" в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 71 | Автобаза (перераспределение нагрузки от Авиаторов, 9), заявитель - ОАО "ПАТП-4" | Автотранспортная, 43 (к 1, 2, гараж) | 42:30:0414050 | ЗСТЭЦ |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | пер. Шахтостроительный, 20, з/у 42:30:0505020:852 | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 86 | Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации) | в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0413005:17 по ул. Горьковская, 62 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 99 | Многоквартирная жилая застройка (Комитет ГиЗР) | северо-восточнее ул. Горьковская, 56 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 114 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:7) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 115 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:16) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 116 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:15) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 117 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:17) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 118 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:8) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 119 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:14) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 121 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:19) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 122 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:10) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 125 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 7007 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:22) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 126 | Группа многоквартирных жилых домов | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:23) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 127 | Многоквартирный жилой дом | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:26) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 128 | Группа многоквартирных жилых домов | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:27) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 141 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:18) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 142 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:21) | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 143 | Детский сад на 200 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:24) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 144 | Общеобразовательная школа на 1000 мест | Микрорайон 7 Новоильинского района (42:30:0601007:25) | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 145 | Общеобразовательная школа на 1296 мест | Севернее многоквартирного жилого дома по ул.11 Гвардейской Армии, 13, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 148 | Детский сад-ясли на 140 мест | Восточнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 16, микрорайон 14-14А Новоильинского района | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ |
| 149 | Детский сад-ясли на 180 мест | Севернее многоквартирных жилых домов по ул.Чернышова, 4, 6, 8, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 150 | Многоквартирный жилой дом | Западнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 17, микрорайон 20 Новоильинского района, з/у 42:30:0603058:8080 | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 151 | Детский сад-ясли на 180 мест | Южнее многоквартирного жилого дома по ул.Рокоссовского, 25, микрорайон 20 Новоильинского района | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 156 | Объект физической культуры и спорта | Западнее просп.Авиаторов, 25 в Новоильинском районе | 42:30:0603060 | ЗСТЭЦ |
| 168 | Объект коммерческого назначения (взамен ветхого и аварийного жилья) | Ул. Доз, 1 в Центральном районе | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 169 | Объект гостиничного обслуживания | пр. Строителей, 18 в Центральном районе | 42:30:0301026 | ЦТЭЦ |
| 188 | Многоквартирный жилой дом | Восточнее ул. Мурманская, 47/6 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 189 | Многоквартирный жилой дом | Севернее ул. Мурманская, 43 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 190 | Многоквартирный жилой дом | Севернее ул. Пархоменко, 65 в Орджоникидзевском районе, з/у 42:30:0505020:854 | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 222 | Производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности | Севернее нежилого здания по ул. Эстакадная, 15 корпус 8,9 Орджоникидзевского района | 42:30:0505017 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 240 | Магазин | по ул. Тольятти, между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 241 | Магазин. Салон красоты | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 242 | Кафе. Клуб | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 243 | Магазин | между Пионерским пр. и ул. Свердлова | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 249 | Административное здание | южнее диспетчерского пункта по просп. Строителей, 4 | 42:30:0301013 | ЦТЭЦ |
| 250 | Двухэтажное здание офиса по ул. Доз | восточнее базы по ул. Доз, 19 корпус 24, 25 | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 252 | Здание закрытых автостоянок с офисными помещениями по ул. Орджоникидзе | южнее производственной базы по просп. Строителей, 4а | 42:30:0301013 | ЦТЭЦ |
| 253 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 7008 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 7009 | Группа многоквартирных жилых домов | Западнее производственной базы по просп. Строителей, 91а | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 256 | Здание склада с административными помещениями по ул. Кольцевая | южнее нежилого здания по ул. Кольцевая, 15 | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 258 | Здание торгового центра | севернее здания автосалона по ул. Доз, 12Б | 42:30:0303004 | ЦТЭЦ |
| 269 | Объекты коммерческого назначения | юго-западнее нежилого здания по ул. Щорса, 19 | 42:30:0207049 | ЦТЭЦ |
| 272 | Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной автопарковкой (КРТ) | по ул. Макеевская в квартале 9 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 273 | Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево | ул. Челюскина, ЗУ №8 (42:30:0000000:5258) | 42:30:0202010 | ЦТЭЦ |
| 278 | Здание складской базы по ул. Переездная | западнее нежилого здания по ул. Переездная, 14 корпус 1 | 42:30:0203029 | ЦТЭЦ |
| 283 | Здание торгового центра по ул. Димитрова | южнее нежилого здания по ул. Трамвайная, 6, на зу с кн 42:30:0202008:35 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 316 | МКД, заявитель - НДСК им. А.В.Косилова | западнее дома №43 по ул. Мурманская | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 373 | Объект физической культуры и спорта | по ул. Рокоссовского в микрорайоне 14-14А Новоильинского района, з/у 42630:0604057:121 | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ |
| 374 | Детская школа искусств | юго-восточнее многоквартирного жилого дома по ул. Звездова, 32 Новоильинского района | 42:30:0604057 | ЗСТЭЦ |
| 375 | Здание плавательного бассейна | по просп. Авиаторов в квартале 16 Новоильинского района | 42:30:0602056 | ЗСТЭЦ |
| 377 | Спортивно-оздоровительный комплекс с площадками для тенниса | северо-восточнее нежилого здания по просп. Авиаторов, 13 Новоильинского района | 42:30:0603060 | ЗСТЭЦ |
| 383 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тореза, 4 | 42:30:0412010 | ЗСТЭЦ |
| 387 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тореза, 51 в Заводском районе | 42:30:0412009 | ЗСТЭЦ |
| 391 | Комплекс православного храма | севернее нежилого здания по шоссе Заводское, 30 Заводского района | 42:30:0413007 | ЗСТЭЦ |
| 392 | Административное здание | восточнее нежилого здания по просп. Советской Армии, 52-А Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 393 | Здание магазина непродовольственных товаров | юго-восточнее многоквартирного дома по просп. Советской Армии, 45 Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 399 | Детский сад на 55 мест | квартал 15 Заводского района | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 417 | Здание логистического центра | восточнее нежилого здания по ул. Гончарова, 13А Куйбышевского района | 42:30:0205004 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 465 | Блок нежилых помещений "К4" (К4-1, К4-2, К4-3, К4-4, К4-5, К4-6, К4-7), заявитель - ООО "УК "СОЮЗ" | К4 в кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 479 | Комплекс зданий, заявитель - ООО "ФИЛКОМ" | ул. Промстроевская, 18 | 42:30:0414050 | ЗСТЭЦ |
| 483 | Нежилое здание | пр. Советской Армии, 52а | 42:30:0412021 | ЗСТЭЦ |
| 485 | Здание колокольни, заявитель - Приход Церкви Святого Мученика Иоанна Воина | ул. Доватора, 1 | 42:30:0509003 | Зыряновская районная котельная |
| 502 | Детский сад, заявитель - Комитет ГиЗР | Микрорайон 24 в Новоильинском районе, з/у 42:30:0602050:780 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ |
| 512 | Многоквартирный дом | Юго-западнее многоквартирного дома по ул. Радищева, 2 | 42:30:0505005 | Зыряновская районная котельная |
| 526 | Магазин (Застройщик не определен) | Западнее многоквартирного дома по ул. Чернышова, 10 в Новоильинском районе | 42:30:0603058 | ЗСТЭЦ |
| 530 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 7010 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Тореза, 19 в Заводском районе | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 531 | Здание для оказания бытовых услуг (Застройщик не определен) | Северо-восточнее нежилого здания по ул. 40 лет ВЛКСМ, 2-Б (ЗУ с КН 42:30:0412011:2045) | 42:30:0412011 | ЗСТЭЦ |
| 532 | Два 15 этажных дома | ул. Горьковская (вместо снесенного здания Горьковская, 50) | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 534 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | ул. Климасенко, 11/1 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412014:56) | 42:30:0412014 | ЗСТЭЦ |
| 535 | Многоквартирный дом (Застройщик не определен) | ул. Тореза, 17 в Заводском районе, взамен сносимого дома (ЗУ с КН 42:30:0412008:120) | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 537 | Проектируемый магазин, заявитель - Комитет ГиЗР администрации | ул. Франкфурта, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0301069:85 | 42:30:0301069 | КТЭЦ |
| 538 | Многоквартирный дом с объектами обслуживания (Застройщик не определен) | Северо-восточнее многоквартирного дома по ул. Свердлова, 33 в Центральном районе (ЗУ с КН 42:30:0301068:5040) | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 539 | Магазин (Застройщик не определен) | южнее ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0203010:1606) | 42:30:0203010 | ЦТЭЦ |
| 540 | Объект общественного питания (Ибрагимов Э. Т.) | восточнее здания по ул. 375 км, 36-А в Куйбышевском районе (ЗУ с КН 42:30:0204088:2142) | 42:30:0204088 | Котельная №6 |
| 545 | Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) | Юго-западнее МКД по ул. Тузовского, 34 в Орджоникидзевском районе | 42:30:0506037 | Абашевская районная котельная |
| 547 | Многоквартирный дом (ООО "НДСК" им. А.В. Косилова) | Ул. Разведчиков, 17, 19 в Орджоникидзевском районе, взамен ветхого и аварийного жилья | 42:30:0506036 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 560 | Реконструкция стадиона "Регби" (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | ул. Ленина, 103 | 42:30:0102014 | КТЭЦ |
| 561 | Проектируемый склад (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | ул. Зорге, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501046:625 | 42:30:0501046 | КТЭЦ |
| 567 | Нежилое здание (заявитель - ООО "ЗЭМИ Новолюкс") | ул. Малоэтажная, 2 | 42:30:0104035 | КТЭЦ |
| 593 | Жилой дом (Славгородская Е.В.) | Кондомская, 16 | 42:30:0211022 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский |
| 604 | ИЖД (Тябова Т.Н.) | Учительская, 15 | 42:30:0228015 | Котельная пос. Листвяги |
| 621 | Универсальный спортивный блок (заявитель - Управление капитального строительства Администрации г. Новокузнецка) | кв. 45-46 | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 623 | Проектируемый МКД (заявитель - Комитет ГиЗР администрации г. Новокузнецка) | у пересечения ул. Тольятти и пр. Дружбы, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302065:123 | 42:30:0302065 | КТЭЦ |
| 625 | Объект спортивного назначения | юго-восточнее нежилого здания по ул. Зорге, 7а (42:30:0501001:5980) | 42:30:0501045 | КТЭЦ |
| 628 | Здание суда | юго-восточнее МКД по ул. Зорге, 48 | 42:30:0501002 | КТЭЦ |
| 679 | Детский сад (заявитель - МК ДОУ "Детский сад № 225") | ул. Транспортная, 57а | 42:30:0212057 | КТЭЦ |
| 702 | Нежилые производственные здания, заявитель - АО "ФПК" Западно-Сибирский филиал, Вагонный участок Новокузнецк | ул. Транспортная, 2 корпус 3,4,5,6,7,18,19,16 | 42:30:0302056 | ЦТЭЦ |
| 717 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 36 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 718 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 52 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 719 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина, 65, 67 | 42:30:0102021 | КТЭЦ |
| 720 | Многоквартирный жилой дом | ул. Бугарева, 1 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 721 | Многоквартирный жилой дом | ул. Чекалина, 9, 11 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 320 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская (42:30:0505008:2516) | 42:30:0505008 | Зыряновская районная котельная |
| 321 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская (42:30:0505008:2521) | 42:30:0505008 | Зыряновская районная котельная |
| 322 | КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-А" | микрорайон 6 | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 323 | КРТ незастроенной территории "Микрорайон 6-Б" | микрорайон 6 | 42:30:0601007 | ЗСТЭЦ |
| 724 | Многоквартирный жилой дом | ул. Зыряновская, 44 | 42:30:0505009 | Зыряновская районная котельная |
| 725 | Многоквартирный жилой дом | пер. Шахтостроительный, 24 (42:30:0505020:863) | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 726 | Комплексное развитие территории по ул. Емельяновская в Орджоникидзевском районе | ул. Емельяновская | 42:30:0506011 | Зыряновская районная котельная |
| 727 | Комплексное развитие территории микрорайона Абашево Орджоникидзевского района | микрорайон Абашево | 42:30:0506012 | Абашевская районная котельная |
| 728 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина, 52 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 729 | Группа многоквартирных домов | юго-западнее нежилых зданий по ул. Кузнецова, 31, 33 | 42:30:0302050 | КТЭЦ |
| 730 | Комплексное развитие территории микрорайона Левобережный Центрального района | микрорайон Левобережный | 42:30:0303003 | КТЭЦ |
| 731 | Комплексное развитие территории микрорайона Водный Центрального района | микрорайон Водный | 42:30:0305076 | КТЭЦ |
| 732 | Комплексное развитие территории по ул. Глинки Куйбышевского района | ул. Глинки | 42:30:0203011 | ЦТЭЦ |
| 733 | Комплексное развитие территорий микрорайона Завокзальный Куйбышевского района | микрорайон Завокзальный | 42:30:0207052 | ЦТЭЦ |
| 734 | Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-1 Заводского района | микрорайон Озерный-1 | 42:30:0228032 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 735 | Комплексное развитие территорий микрорайона Озерный-2 Заводского района | микрорайон Озерный-2 | 42:30:0228032 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 801 | Многоквартирный жилой дом, взамен многоквартирного дома, признанного ветхим и аварийным | ул. Горьковская, 48 | 42:30:0413005 | ЗСТЭЦ |
| 802 | Многоквартирный жилой дом | ул. Мурманская, 44 (42:30:0505014:82) | 42:30:0505014 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 803 | Многоквартирный жилой дом | ул. Тульская, з/у 44 (42:30:0501004:1657) | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 804 | Многоквартирный жилой дом | ул. Слесарная, з/у 3 (42:30:0501004:1654) | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 805 | Многоквартирный жилой дом взамен многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными | ул. Мурманская, 51, 53, ул. Слесарная, 1 | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 806 | Многоквартирный жилой дом | западнее нежилого здания по ул. Тульская, 27а | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 807 | Многоквартирный жилой дом | западнее многоквартирного жилого дома по ул. Тульская, 19 | 42:30:0501004 | Байдаевская центральная котельная №2 |
| 808 | Детская поликлиника ГБУЗ "Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского" на 24 педиатрических участка | пр. Запсибовцев, з/у №18 (42:30:0605054:4152) | 42:30:0605054 | ЗСТЭЦ |
| 809 | Взрослая поликлиника ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 61200 прикрепленного насеения | Центральный район, квартал 45-46 (42:30:0301046:4732) | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 810 | Поликлиника (взрослая + детская) ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова" на 37400 прикрепленного населения | северо-западнее нежилых зданий по ул. Петракова, 71 (42:30:11012028:301) | 42:30:1101202 | КТЭЦ |
| 811 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 812 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 813 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 814 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (4 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 815 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (5 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 816 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (6 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 817 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (7 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 818 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 819 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 820 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты образования) (3 этап) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 821 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 822 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (спортивные сооружения) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 823 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 824 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Новоильинскому району города Новокузнецка (молодежные центрыя) | территория, примыкающая к Новоильскому району | 42:09:0606001 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району |
| 825 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 826 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 827 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (жилищный фонд) (3 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 828 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (1 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 829 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты образования) (2 этап) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 830 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты культуры и искусства) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 831 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (спортивные сооружения) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 832 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (объекты здравоохранения) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 833 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Центральному району города Новокузнецка (молодежные центрыя) | территория, примыкающая к Центральному району | 42:09:0000000 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району |
| 834 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (1 этап) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |
| 835 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (жилищный фонд) (2 этап) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |
| 836 | Освоение территории Новокузнецкого муниципального округа, примыкающей к Куйбышевскому району города Новокузнецка (объекты образования) | территория, примыкающая к Куйбышевскому району | 42:09:1515002 | Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району |
| 837 | инфекционное отделение № 2 | ул. Петракова, 65 | 42:30:0102028 | КТЭЦ |
| 838 | крытая ледовая площадка | ул. Зорге; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 839 | офисное здание | пр. Ферросплавный, 44 | 42:30:0104071 | КТЭЦ |
| 840 | магазин | ул. Бугарева, 3 | 42:30:0102022 | КТЭЦ |
| 841 | ЖК «Флора». жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части, комьюнити-центром и коммерческими помещениями | ул. Зорге, 17, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 42:30:0501046:839, 42:30:0501046:840 | 42:30:0501046 | КТЭЦ |
| 842 | нежилое здание (корпус 1, 2) | около здания по ул. Ярославская, 15; в границах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0414025:2075 | 42:30:0414025 | ЗСТЭЦ |
| 843 | гаражный бокс | пр. Мира, 15 | 42:30:0604056 | ЗСТЭЦ |
| 844 | Детский сад на 280 мест | пр. Строителей | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ |
| 845 | Здание под холмом (комплексное обустройство городского парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина) | ул. Спартака | 42:30:0000000 | ЦТЭЦ |
| 846 | МКД | ул. Доз, 4-А | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 847 | Многоквартирные жилые дома | пр. Курако (42:30:0301030:204) | 42:30:0301030 | ЦТЭЦ |
| 848 | Многоквартирный жилой дом | пр. Мира, 52,54 | 42:30:0604056 | ЗСТЭЦ |
| 849 | Нежилое помещение | Курако, 20-56 | 42:30:0301030 | ЦТЭЦ |
| 850 | 1/2 часть жилого дома | ул. Суданская, 36-1 | 42:30:0228013 | Котельная пос. Листвяги |
| 851 | Индивидуальный жилой дом | ул. Суданская, 36А | 42:30:0228013 | Котельная пос. Листвяги |
| 852 | Воинская часть | Западнее 18 квартала Новоильского района | 42:30:0000000 | ЗСТЭЦ |
| 853 | Многоквартирный дом | Юго-восточнее нежилого здания по ул. Горьковская, 33 | 42:30:0413006 | ЗСТЭЦ |
| 854 | Центр спортивных единоборств | ул. Зорге, севернее земельного участка с кадастровым номером 42:30:0501001:5980 | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 855 | Многоквартирный жилой дом | ул. Энтузиастов, з/у 26А (42:30:0301017:76) | 42:30:0301017 | ЦТЭЦ |
| 856 | Многоквартирный жилой дом | ул. Горьковская, 67 (42:30:0413007:5) | 42:30:0413007 | ЗСТЭЦ |
| 857 | Многоквартирный жилой дом | л. Мичурина, 29 (42:30:0203010:1840) | 42:30:0203010 | ЦТЭЦ |
| 858 | Многоквартирный жилой дом | л. Циолковского, квартал 65 (42:30:0302065:19) | 42:30:0302065 | КТЭЦ |
| 859 | КРТ по ул. Ростовская – Черноморская Куйбышевского района | ул. Черноморская, 14, 12, 10, 8, 6, ул. Ростовская, 3, 9, ул. Невского, 3, 5, 7 | 42:30:0203008 | ЦТЭЦ |
| 860 | «КРТ Томский бульвар» | между многоквартирными жилыми домами по пр. Пионерский, 58, 60, 62, 64 и по ул. Свердлова, 9 Центрального района | 42:30:0301049 | КТЭЦ |
| 861 | 7-эт.,81-квартирный жилой дом со встроенно-пристроеннной подземной автостоянкой | ул. Энтузиастов, дом № 26А, Центральный район | 42:30:0301017 | ЦТЭЦ |
| 862 | 9-эт., 6-подъездный многоквартирный жилой дом №17 | микрорайон 24, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ |
| 863 | 9-эт.,183-кв., 6-секционный многоквартирный жилой дом №13 (блок-секции а,б,в,г,д,е), квартал "В" | микрорайон 7, ул. Косыгина, дом № 28, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ |
| 864 | 9-эт., 180-кв., многоквартирный жилой дом стр.№18 (блок-секции А,Б,В,Г) | микрорайон 24, Новоильинский район,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№9 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ |
| 865 | 9-эт., 288-кв. многоквартирный жилой дом №19 | микрорайон 24, Новоильинский район | 42:30:0602053 | ЗСТЭЦ |
| 866 | 9-эт., 54-квартирный жилой дом №20 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 20 | 42:30:0505020 | КТЭЦ |
| 867 | 9-эт., 81-квартирный жилой дом №24 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, пер. Шахтостроительный, д. 24 | 42:30:0505020 | КТЭЦ |
| 868 | 9-эт., 67-квартирный жилой дом | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, д. 4А | 42:30:0303096 | ЦТЭЦ |
| 869 | 9-эт., 81-квартирный жилой дом №17А. Блок-секция А — 1 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 870 | 9-эт., 144-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Б, В — 2 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза, д. 17А | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 871 | 9-этажный многоквартирный жилой дом | Орджоникидзевский район, мкр. 3, ул. Мурманская, д. 44 | 42:30:0505014 | Зыряновская районная котельная |
| 872 | 9-эт., 117-квартирный жилой дом №17А. Блок-секции Г, Д — 3 этап | г. Новокузнецк, Заводской район, микрорайон 8, ул. Тореза | 42:30:0412008 | ЗСТЭЦ |
| 873 | Многоквартирный жилой дом "Д" (1,2,3 этапы), в микрорайоне 45-46 | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 67Б | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 874 | 12-эт., 100-квартирный жилой дом №16 многоквартирныйжилой дом со встроенно-пристроенным нежилым помещением (II очередь) | г. Новокузнецк,Новоильинский район,микрорайон 24,ул. Анатолия Викторовича Косилова, д.№13 | 42:30:0602050 | ЗСТЭЦ |
| 875 | 9-эт.,126-кв. жилой дом №92 | ул. Пархоменко, д.92, Орджоникидзевский район | 42:30:0505020 | Зыряновская районная котельная |
| 876 | 13-эт., 248-кв. МКД №1 с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, автостоянкой — 1 этап строительства | Центральный район, просп. Курако, 32А | 42:30:0203005 | ЦТЭЦ |
| 877 | 12-эт., 105-квартирные многоквартирные жилые дома со встроенными и пристроенными объектами обслуживания жилой застройки. 1-й этап: Дом 1 и Дом 2 | г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, д. 19А (Дом 1), д. 19Б (Дом 2) | 42:30:0501001 | КТЭЦ |
| 878 | 21-эт.,215-кв, многоквартирный жилой дом | Центральный район, улица Уфимская, дом 2 | 42:30:0303098 | ЦТЭЦ |
| 879 | 15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом | Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, I - этап | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 880 | 15-эт.,178-кв, многоквартирный жилой дом | Новоильинский район, улица Косыгина, дом10, II -этап | 42:30:0601007 | Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района |
| 881 | 15-эт, 480-квартирный жилой дом с фитнес-центром с 50-тиметровым плавательным бассейном | Центральный р-н, ул. Тольятти, 29А | 42:30:0301063 | КТЭЦ |
| 882 | 16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой. 1 очередь, 1 этап. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 883 | 16-эт 465-квартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и и зданием автостоянки. 1 очередь, 2 этап. | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Макеевская, д. 12А, зд.12А к.1 | 42:30:0202008 | ЦТЭЦ |
| 884 | 29-этажный 318-квартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, подземная автостоянка. 1 очередь | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, д. 14 | 42:30:0301068 | КТЭЦ |
| 885 | Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Челюскина, зд. 8 | 42:30:0202010 | ЦТЭЦ |
| 886 | «Нежилой блок Л5 с помещениями общественного назначения и подземным гаражом в микрорайоне 45-46 Центрального района» | просп. Н.С. Ермакова, здание № 2А | 42:30:0301046 | КТЭЦ |
| 887 | Здание магазина | Центральный район, ул. Транспортная, зд. 7А | 42:30:0302056 | ЦТЭЦ |
| 888 | Рынок | г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Гончарова, зд. 206 | 42:30:0205002 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |
| 889 | Здание гостиницы | г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Сеченова, 22Б | 42:30:0302051 | КТЭЦ |
| 890 | Сооружение серо-газоочистки аглофабрики | Заводской район, ш. Космическое, сооружение 16/140 | 42:30:0228002 | ЗСТЭЦ |
| 891 | Здание технического обслуживания транспортных средств с административно-бытовыми помещениями | г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Чайкиной, зд. 2Б, к. 1 | 42:30:0228002 | За РЭТ существующих источников теплоснабжения |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблица 3.1 содержит информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Новокузнецка, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах деятельности ЕТО.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что на протяжении всего периода разработки схемы теплоснабжения величина утечки из тепловых сетей от источников г. Новокузнецка незначительно снижается (рисунок 3.1). Данный факт объясняется снижением сверхнормативных утечек за счет перекладки тепловых сетей.

Рост нормативных утечек объясняется значительным приростом тепловой нагрузки в городе, а, следовательно, ростом количества тепловых сетей и утечек из них.

Рисунок 3.1 – Утечки из тепловых сетей

Производительности ВПУ источников г. Новокузнецка достаточно для компенсации потерь теплоносителя в перспективных режимах каждого источника.

Рисунок 3.2 – Резерв ВПУ источников

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в главе 8).

Также по ряду источников отражена отрицательная сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Случаи превосходства нормативной подпитки над фактической могут быть объяснены, например, тем, что нормативная утечка из внутренних систем теплопотребления потребителей составляет значительную долю от общей нормативной подпитки, но в фактической подпитке ее доля незначительна.

По ряду источников сверхнормативная подпитка отсутствует, что объясняется либо отсутствием внешних тепловых сетей от источника, либо незначительной их протяженностью, либо приводится согласно предоставленным ТСО данным.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что производительности ВПУ источников г. Новокузнецка достаточно для перспективных режимов.

Таблица 3.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 112,02 | 112,33 | 111,40 | 115,53 | 113,98 | 114,22 | 118,89 | 124,84 | 125,53 | 127,02 | 127,86 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 | 128,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 91,60 | 92,91 | 92,83 | 92,83 | 98,25 | 98,45 | 102,49 | 107,62 | 108,20 | 109,49 | 110,21 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 | 110,36 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 117,81 | 113,04 | 118,33 | 96,43 | 28,85 | 28,57 | 28,22 | 27,73 | 26,91 | 26,06 | 25,18 | 24,28 | 23,66 | 23,12 | 22,60 | 22,11 | 21,64 | 21,19 | 20,75 | 20,34 | 19,94 | 19,55 | 19,18 | 18,82 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 554,52 | 541,11 | 551,52 | 535,14 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 | 537,87 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 581,51 | 1 598,38 | 1 546,60 | 1 588,60 | 1 656,15 | 1 656,21 | 1 652,53 | 1 647,89 | 1 648,13 | 1 647,68 | 1 647,85 | 1 648,60 | 1 649,22 | 1 649,76 | 1 650,28 | 1 650,77 | 1 651,24 | 1 651,69 | 1 652,13 | 1 652,54 | 1 652,94 | 1 653,33 | 1 653,70 | 1 654,06 |
| Доля резерва | % | 63,3% | 63,9% | 61,9% | 63,5% | 66,2% | 66,2% | 66,1% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 65,9% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,2% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 1,10 | 1,10 | 59,30 | 59,30 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 8 032,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 8 032,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 6 232,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 146,03 | 148,13 | 148,36 | 148,93 | 145,41 | 146,28 | 151,02 | 152,55 | 153,48 | 154,60 | 155,91 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,46 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 | 162,75 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 994,91 | 943,97 | 920,22 | 879,78 | 952,24 | 953,53 | 967,35 | 970,18 | 969,86 | 970,14 | 970,70 | 988,06 | 985,61 | 983,16 | 980,71 | 978,27 | 975,82 | 974,29 | 971,88 | 969,47 | 967,06 | 964,65 | 962,24 | 959,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 519,79 | 454,80 | 462,97 | 450,20 | 450,20 | 452,91 | 467,74 | 472,52 | 475,43 | 478,93 | 483,02 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 503,51 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 | 504,40 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -139,32 | -98,08 | -137,48 | -139,40 | -86,88 | -88,29 | -89,30 | -91,26 | -94,48 | -97,71 | -101,24 | -104,36 | -106,81 | -109,26 | -111,71 | -114,16 | -116,60 | -119,02 | -121,43 | -123,85 | -126,26 | -128,67 | -131,07 | -133,48 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 614,44 | 587,25 | 594,73 | 568,97 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 | 588,91 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1 168,27 | 1 185,02 | 1 186,87 | 1 191,44 | 1 163,29 | 1 170,21 | 1 208,16 | 1 220,41 | 1 227,85 | 1 236,81 | 1 247,27 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1 344,89 | 1 395,83 | 1 361,38 | 1 401,82 | 1 235,20 | 1 233,91 | 1 220,09 | 1 217,26 | 1 217,58 | 1 217,30 | 1 216,74 | 1 199,38 | 1 201,83 | 1 204,28 | 1 206,72 | 1 209,17 | 1 211,62 | 1 213,14 | 1 215,56 | 1 217,97 | 1 220,38 | 1 222,79 | 1 225,20 | 1 227,60 |
| Доля резерва | % | 57,5% | 59,6% | 58,2% | 59,9% | 56,4% | 56,3% | 55,7% | 55,6% | 55,6% | 55,6% | 55,5% | 54,7% | 54,9% | 55,0% | 55,1% | 55,2% | 55,3% | 55,4% | 55,5% | 55,6% | 55,7% | 55,8% | 55,9% | 56,0% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 42,98 | 43,72 | 41,64 | 42,29 | 46,96 | 47,92 | 50,65 | 53,04 | 53,74 | 57,13 | 58,39 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 | 58,43 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 24,00 | 24,48 | 25,06 | 25,36 | 29,60 | 30,21 | 31,93 | 33,44 | 33,87 | 36,01 | 36,81 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 71,40 | 77,17 | 69,53 | 100,75 | 87,64 | 86,00 | 84,92 | 83,96 | 81,27 | 79,52 | 77,78 | 76,30 | 75,13 | 74,00 | 72,90 | 71,84 | 70,81 | 69,80 | 68,83 | 67,88 | 66,96 | 66,06 | 65,19 | 64,34 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 348,37 | 335,01 | 324,72 | 301,69 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 | 326,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 352,18 | 136,42 | 153,77 | 145,27 | 337,24 | 338,27 | 337,62 | 337,08 | 339,33 | 338,94 | 339,89 | 341,35 | 342,51 | 343,65 | 344,74 | 345,81 | 346,84 | 347,84 | 348,82 | 349,77 | 350,69 | 351,59 | 352,46 | 353,31 |
| Доля резерва | % | 28,2% | 15,2% | 17,1% | 16,1% | 37,5% | 37,6% | 37,5% | 37,5% | 37,7% | 37,7% | 37,8% | 37,9% | 38,1% | 38,2% | 38,3% | 38,4% | 38,5% | 38,6% | 38,8% | 38,9% | 39,0% | 39,1% | 39,2% | 39,3% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 9,17 | 9,17 | 7,20 | 7,20 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,23 | 4,31 | 4,24 | 4,27 | 4,11 | 4,10 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 27,05 | 26,63 | 26,38 | 27,80 | 27,75 | 27,73 | 27,91 | 27,79 | 27,40 | 26,67 | 26,10 | 25,48 | 25,24 | 25,01 | 24,79 | 24,59 | 24,39 | 24,20 | 24,02 | 23,85 | 23,69 | 23,53 | 23,38 | 23,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,77 | 4,03 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,07 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,68 | 8,98 | 9,11 | 10,58 | 10,56 | 10,55 | 10,45 | 10,33 | 9,94 | 9,44 | 8,87 | 8,24 | 8,00 | 7,77 | 7,55 | 7,35 | 7,15 | 6,96 | 6,78 | 6,61 | 6,45 | 6,29 | 6,14 | 6,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 14,59 | 13,63 | 13,20 | 13,15 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 | 32,77 | 35,33 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 110,98 | 111,34 | 63,57 | 62,80 | 63,42 | 63,44 | 63,27 | 63,39 | 63,78 | 64,27 | 64,84 | 65,39 | 65,63 | 65,86 | 66,07 | 66,28 | 66,47 | 66,66 | 66,84 | 67,01 | 67,17 | 67,32 | 67,47 | 67,62 |
| Доля резерва | % | 75,6% | 75,8% | 65,7% | 64,9% | 65,5% | 65,5% | 65,4% | 65,5% | 65,9% | 66,4% | 67,0% | 67,6% | 67,8% | 68,0% | 68,3% | 68,5% | 68,7% | 68,9% | 69,0% | 69,2% | 69,4% | 69,5% | 69,7% | 69,9% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,43 | 7,07 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,02 | 0,87 | 0,84 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,65 | 1,65 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 23,45 | 23,45 | 20,25 | 20,25 | 20,05 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| Доля резерва | % | 88,8% | 88,8% | 84,6% | 84,6% | 83,8% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 403,00 | 6 403,00 | 4 003,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 | 2 603,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,99 | 18,92 | 18,57 | 13,04 | 12,62 | 12,74 | 13,83 | 15,70 | 15,80 | 16,02 | 16,66 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 59,78 | 56,20 | 58,30 | 54,44 | 54,44 | 52,54 | 52,88 | 22,48 | 22,48 | 22,51 | 22,66 | 23,23 | 23,21 | 23,19 | 23,20 | 23,18 | 23,16 | 23,14 | 23,12 | 23,10 | 23,08 | 23,07 | 23,05 | 23,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,97 | 7,62 | 7,62 | 6,56 | 6,56 | 6,59 | 6,93 | 4,52 | 4,54 | 4,61 | 4,79 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,96 | 12,15 | 14,07 | 12,38 | 12,38 | 10,45 | 10,45 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 38,85 | 36,43 | 36,61 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 | 101,93 | 110,61 | 125,62 | 126,43 | 128,14 | 133,29 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 83,84 | 87,42 | 85,32 | 70,63 | 70,63 | 72,53 | 72,19 | 58,88 | 58,88 | 58,85 | 58,70 | 58,13 | 58,15 | 58,17 | 58,17 | 58,19 | 58,21 | 58,22 | 58,24 | 58,26 | 58,28 | 58,30 | 58,32 | 58,33 |
| Доля резерва | % | 55,7% | 58,1% | 56,7% | 54,1% | 54,1% | 55,6% | 55,3% | 68,9% | 68,9% | 68,8% | 68,7% | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,1% | 68,2% | 68,2% | 68,2% | 68,2% |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 35,54 | 35,54 | 35,54 | 41,35 | 41,35 |
| Собственные нужды источника | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 3,42 | 5,19 | 6,95 | 9,42 | 11,30 | 13,78 | 15,74 | 18,46 | 20,49 | 23,10 | 25,46 | 27,57 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,33 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 13,28 | 13,28 | 27,40 | 41,51 | 55,63 | 75,33 | 90,42 | 110,27 | 125,92 | 147,67 | 163,95 | 184,80 | 203,66 | 220,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,83 | 21,25 | 19,49 | 17,72 | 15,26 | 13,38 | 10,90 | 8,94 | 17,08 | 15,05 | 12,44 | 15,90 | 13,78 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 73,2% | 40,3% | 40,3% | 40,3% | 33,3% | 33,3% | 86,1% | 79,0% | 71,8% | 61,8% | 54,2% | 44,1% | 36,2% | 48,1% | 42,3% | 35,0% | 38,4% | 33,3% |
| Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 414,60 | 6 064,60 | 6 012,14 | 5 992,14 | 5 842,14 | 5 842,14 | 5 844,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 799,63 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 821,82 | 5 832,68 | 5 832,68 | 5 832,68 | 5 838,49 | 5 838,49 |
| Собственные нужды источника | т/ч | 626,26 | 499,13 | 591,52 | 586,35 | 314,26 | 314,26 | 314,26 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 | 312,97 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 39 | 39 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 41 764,00 | 41 764,00 | 39 439,00 | 38 839,00 | 37 039,00 | 37 039,00 | 37 039,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 | 36 239,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 333,93 | 335,57 | 331,92 | 331,94 | 330,96 | 333,13 | 347,35 | 359,92 | 362,33 | 368,55 | 372,77 | 381,63 | 383,40 | 385,16 | 387,00 | 389,47 | 391,35 | 394,12 | 396,07 | 398,79 | 400,83 | 403,43 | 405,79 | 407,90 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2 292,01 | 2 213,11 | 2 196,88 | 2 124,20 | 2 152,92 | 2 150,21 | 2 169,55 | 2 147,87 | 2 144,67 | 2 145,09 | 2 144,29 | 2 159,38 | 2 156,65 | 2 154,05 | 2 151,54 | 2 149,77 | 2 147,49 | 2 146,78 | 2 144,72 | 2 143,47 | 2 141,59 | 2 140,33 | 2 138,87 | 2 137,20 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 648,87 | 584,58 | 599,96 | 586,43 | 596,09 | 599,62 | 621,49 | 631,32 | 635,29 | 642,28 | 648,24 | 669,50 | 671,27 | 673,03 | 674,82 | 677,28 | 679,16 | 682,53 | 684,49 | 687,21 | 689,25 | 691,85 | 694,21 | 696,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 72,19 | 114,91 | 75,96 | 83,14 | 54,93 | 48,68 | 46,15 | 33,64 | 26,48 | 20,13 | 13,37 | 7,21 | 2,71 | -1,66 | -5,96 | -10,19 | -14,35 | -18,43 | -22,45 | -26,42 | -30,33 | -34,20 | -38,02 | -41,79 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 1 570,95 | 1 513,61 | 1 520,97 | 1 454,63 | 1 501,91 | 1 501,91 | 1 501,91 | 1 482,91 | 1 482,91 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 | 1 482,68 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 2 671,45 | 2 684,54 | 2 655,32 | 2 655,48 | 2 647,65 | 2 665,02 | 2 778,82 | 2 879,35 | 2 898,61 | 2 948,41 | 2 982,17 | 3 053,07 | 3 067,19 | 3 081,31 | 3 096,03 | 3 115,73 | 3 130,81 | 3 152,94 | 3 168,59 | 3 190,34 | 3 206,62 | 3 227,47 | 3 246,33 | 3 263,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3 496,86 | 3 352,84 | 3 230,89 | 3 289,38 | 3 382,70 | 3 385,41 | 3 368,57 | 3 346,55 | 3 349,74 | 3 349,09 | 3 349,88 | 3 334,71 | 3 359,64 | 3 362,24 | 3 364,75 | 3 366,51 | 3 368,79 | 3 369,50 | 3 371,56 | 3 383,67 | 3 385,55 | 3 386,81 | 3 394,08 | 3 395,74 |
| Доля резерва | % | 54,5% | 55,3% | 53,7% | 54,9% | 57,9% | 57,9% | 57,6% | 57,7% | 57,8% | 57,7% | 57,8% | 57,5% | 57,7% | 57,8% | 57,8% | 57,8% | 57,9% | 57,9% | 57,9% | 58,0% | 58,0% | 58,1% | 58,1% | 58,2% |

Таблица 3.2 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 568,200 | 574,200 | 551,434 | 594,672 | 553,428 | 554,447 | 574,848 | 601,076 | 604,134 | 610,822 | 614,556 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 | 615,307 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 | 5 601,086 | 5 632,080 | 5 671,170 | 5 669,211 | 5 672,935 | 5 671,560 | 5 665,218 | 5 659,977 | 5 655,440 | 5 651,103 | 5 646,953 | 5 642,978 | 5 639,168 | 5 635,513 | 5 632,003 | 5 628,630 | 5 625,387 | 5 622,266 | 5 619,260 |
| нормативные утечки теплоносителя | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 | 829,375 | 863,345 | 906,557 | 911,516 | 922,369 | 928,438 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5 721,442 | 5 465,359 | 5 642,848 | 5 320,364 | 4 774,020 | 4 771,711 | 4 768,735 | 4 764,613 | 4 757,695 | 4 750,566 | 4 743,121 | 4 735,531 | 4 730,290 | 4 725,753 | 4 721,416 | 4 717,266 | 4 713,291 | 4 709,481 | 4 705,825 | 4 702,316 | 4 698,943 | 4 695,700 | 4 692,579 | 4 689,573 |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 751,800 | 795,851 | 799,169 | 817,267 | 754,446 | 758,319 | 779,697 | 786,433 | 790,520 | 795,503 | 801,046 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 830,367 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 | 831,633 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8 851,200 | 8 220,844 | 8 215,151 | 7 890,897 | 8 255,412 | 8 271,237 | 8 391,187 | 8 421,843 | 8 430,683 | 8 444,518 | 8 461,782 | 8 619,199 | 8 607,348 | 8 595,498 | 8 583,650 | 8 571,805 | 8 559,963 | 8 555,753 | 8 544,065 | 8 532,384 | 8 520,708 | 8 509,038 | 8 497,373 | 8 485,713 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4 363,722 | 3 816,273 | 3 885,113 | 3 777,561 | 3 777,561 | 3 800,344 | 3 925,270 | 3 965,577 | 3 990,084 | 4 019,575 | 4 054,013 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 226,611 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 | 4 234,095 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4 487,478 | 4 404,571 | 4 330,038 | 4 113,336 | 4 477,851 | 4 470,893 | 4 465,917 | 4 456,266 | 4 440,598 | 4 424,943 | 4 407,769 | 4 392,588 | 4 380,737 | 4 368,887 | 4 357,039 | 4 345,194 | 4 333,352 | 4 321,658 | 4 309,970 | 4 298,288 | 4 286,613 | 4 274,943 | 4 263,278 | 4 251,617 |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 | 5,973 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 32,462 | 32,462 | 45,695 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,696 | 45,524 | 45,354 | 45,185 | 45,018 | 44,853 | 44,689 | 44,527 | 44,367 | 44,209 | 44,052 | 43,897 | 43,743 | 43,591 | 43,441 | 43,292 | 43,144 |
| нормативные утечки теплоносителя | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 | 7,842 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 24,620 | 24,620 | 37,853 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,854 | 37,682 | 37,512 | 37,343 | 37,176 | 37,011 | 36,847 | 36,685 | 36,525 | 36,367 | 36,210 | 36,055 | 35,901 | 35,749 | 35,599 | 35,450 | 35,302 |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 4,731 | 4,731 | 4,441 | 4,731 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,890 | 0,890 | 0,889 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,610 | 0,610 | 0,609 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 318,000 | 332,055 | 281,533 | 304,601 | 312,728 | 317,034 | 328,885 | 339,556 | 342,608 | 357,759 | 363,400 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 | 363,554 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 | 3 873,903 | 3 877,558 | 3 880,502 | 3 856,938 | 3 857,278 | 3 846,322 | 3 831,535 | 3 819,710 | 3 808,254 | 3 797,148 | 3 786,376 | 3 775,920 | 3 765,766 | 3 755,899 | 3 746,306 | 3 736,973 | 3 727,889 | 3 719,043 | 3 710,424 |
| нормативные утечки теплоносителя | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 | 254,479 | 268,979 | 281,673 | 285,353 | 303,390 | 310,072 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3 732,356 | 3 618,728 | 3 461,872 | 3 533,800 | 3 636,036 | 3 619,424 | 3 608,579 | 3 598,829 | 3 571,585 | 3 553,888 | 3 536,249 | 3 521,279 | 3 509,454 | 3 497,998 | 3 486,893 | 3 476,120 | 3 465,664 | 3 455,510 | 3 445,643 | 3 436,050 | 3 426,717 | 3 417,634 | 3 408,787 | 3 400,168 |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 23,700 | 22,290 | 20,574 | 20,931 | 20,637 | 20,312 | 20,053 | 20,467 | 20,338 | 20,303 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 | 20,671 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,410 | 1,849 | 2,053 | 0,993 | 1,455 | 1,458 | 1,454 | 1,602 | 1,540 | 1,485 | 1,564 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,800 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,687 | 6,666 | 6,650 | 6,800 | 6,792 | 6,790 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | -4,390 | -4,838 | -4,634 | -5,694 | -5,232 | -5,209 | -5,196 | -5,197 | -5,252 | -5,305 | -5,358 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 | -5,408 |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 21,770 | 19,670 | 18,226 | 19,169 | 16,476 | 16,432 | 16,566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 233,790 | 224,538 | 238,443 | 239,975 | 227,350 | 220,327 | 220,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 20,820 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,936 | 20,920 | 21,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 212,970 | 203,602 | 217,507 | 219,039 | 206,415 | 199,407 | 199,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 33,880 | 38,160 | 35,728 | 38,384 | 31,623 | 32,221 | 36,962 | 61,458 | 61,930 | 62,864 | 65,367 | 74,732 | 74,732 | 74,732 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 | 75,061 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 487,370 | 472,383 | 463,441 | 454,753 | 459,792 | 458,687 | 465,273 | 496,501 | 496,712 | 497,603 | 500,644 | 513,225 | 512,799 | 512,377 | 512,427 | 512,013 | 511,602 | 511,195 | 510,792 | 510,392 | 509,995 | 509,602 | 509,212 | 509,212 |
| нормативные утечки теплоносителя | 32,240 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 32,358 | 33,171 | 39,771 | 71,011 | 71,668 | 73,002 | 76,480 | 89,492 | 89,492 | 89,492 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 | 89,960 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 455,130 | 440,025 | 431,083 | 422,395 | 427,434 | 425,515 | 425,503 | 425,490 | 425,044 | 424,601 | 424,164 | 423,733 | 423,307 | 422,885 | 422,467 | 422,053 | 421,642 | 421,235 | 420,831 | 420,431 | 420,035 | 419,642 | 419,252 | 419,252 |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 36,390 | 33,980 | 31,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 172,030 | 123,395 | 122,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,960 | 30,660 | 30,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 131,070 | 92,735 | 91,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 8,780 | 9,240 | 8,673 | 8,931 | 7,324 | 7,267 | 7,230 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 120,632 | 121,362 | 122,858 | 125,439 | 120,336 | 120,286 | 120,243 | 119,843 | 118,511 | 117,196 | 115,281 | 113,550 | 112,714 | 111,922 | 111,171 | 110,459 | 109,783 | 109,140 | 108,528 | 107,945 | 107,388 | 106,858 | 106,350 | 105,865 |
| нормативные утечки теплоносителя | 13,985 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,968 | 12,951 | 12,941 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 | 12,936 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 106,647 | 108,394 | 109,890 | 112,471 | 107,368 | 107,334 | 107,302 | 106,907 | 105,574 | 104,259 | 102,345 | 100,614 | 99,777 | 98,985 | 98,235 | 97,523 | 96,846 | 96,203 | 95,591 | 95,008 | 94,452 | 93,921 | 93,414 | 92,929 |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,220 | 0,280 | 0,224 | 0,032 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,131 | 0,078 | 0,050 | 0,026 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,071 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,060 | 0,007 | -0,025 | -0,049 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,026 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,029 | -0,029 | -0,029 | -0,030 | -0,030 | -0,030 | -0,031 | -0,031 | -0,031 |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,322 | 0,370 | 0,302 | 0,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,320 | 0,368 | 0,300 | 0,368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,320 | 0,290 | 0,308 | 0,326 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,090 | 0,068 | 0,070 | 0,144 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,226 | 0,218 | 0,209 | 0,197 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 | 0,168 | 0,164 | 0,160 | 0,156 | 0,153 | 0,150 | 0,147 | 0,144 | 0,141 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,034 | 0,034 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,056 | 0,034 | 0,034 | 0,108 | 0,194 | 0,193 | 0,193 | 0,190 | 0,182 | 0,174 | 0,161 | 0,150 | 0,145 | 0,141 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,121 | 0,117 | 0,114 | 0,111 | 0,108 | 0,105 |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,724 | 0,852 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 | 0,858 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,419 | 2,508 | 3,100 | 4,885 | 6,296 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 | 3,995 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,855 | 0,856 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,564 | 1,652 | 2,244 | 4,029 | 5,440 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 | 3,138 |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 2,920 | 2,340 | 2,578 | 2,443 | 2,199 | 2,119 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,629 | 4,624 | 5,518 | 7,696 | 5,180 | 5,164 | 5,152 | 5,110 | 4,970 | 4,609 | 4,445 | 4,297 | 4,225 | 4,157 | 4,092 | 4,030 | 3,971 | 3,915 | 3,862 | 3,811 | 3,762 | 3,715 | 3,671 | #ЗНАЧ! |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,938 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,321 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | #ЗНАЧ! |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,691 | 3,290 | 4,184 | 6,362 | 3,847 | 3,843 | 3,839 | 3,798 | 3,657 | 3,249 | 3,086 | 2,937 | 2,865 | 2,797 | 2,732 | 2,670 | 2,612 | 2,556 | 2,502 | 2,451 | 2,402 | 2,356 | 2,311 | #ЗНАЧ! |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 2,200 | 2,390 | 2,467 | 2,166 | 2,111 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,543 | 2,375 | 2,884 | 2,607 | 3,982 | 3,973 | 3,182 | 3,121 | 3,029 | 2,684 | 2,389 | 2,234 | 2,203 | 2,174 | 2,146 | 2,119 | 2,093 | 2,069 | 2,045 | 2,023 | 2,001 | 1,980 | 1,960 | 1,960 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,922 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,621 | 1,737 | 2,246 | 1,969 | 3,344 | 3,340 | 2,549 | 2,489 | 2,396 | 2,052 | 1,757 | 1,557 | 1,526 | 1,497 | 1,469 | 1,442 | 1,417 | 1,392 | 1,369 | 1,346 | 1,324 | 1,304 | 1,284 | 1,284 |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,170 | 0,180 | 0,161 | 0,178 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,439 | 0,611 | 0,406 | 0,394 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,141 | 0,140 | 0,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,052 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,387 | 0,575 | 0,370 | 0,358 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 4,560 | 4,310 | 4,119 | 4,316 | 2,624 | 2,570 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 28,370 | 23,991 | 20,720 | 18,665 | 18,387 | 18,374 | 19,844 | 19,827 | 19,772 | 19,713 | 19,619 | 19,524 | 19,473 | 19,421 | 19,370 | 19,318 | 19,267 | 19,215 | 19,163 | 19,111 | 19,059 | 19,007 | 18,955 | 18,902 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,042 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,185 | 4,173 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 | 5,667 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 22,328 | 19,806 | 16,535 | 14,480 | 14,203 | 14,201 | 14,176 | 14,160 | 14,105 | 14,045 | 13,952 | 13,857 | 13,805 | 13,754 | 13,703 | 13,651 | 13,599 | 13,548 | 13,496 | 13,444 | 13,392 | 13,339 | 13,287 | 13,235 |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,570 | 0,370 | 0,377 | 0,407 | 0,295 | 0,295 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,395 | 0,259 | 0,224 | 0,366 | 0,508 | 0,508 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,159 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,236 | 0,156 | 0,121 | 0,263 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 | 0,405 |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,719 | 1,875 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8,079 | 7,832 | 6,737 | 9,125 | 8,284 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 | 8,283 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,468 | 0,470 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 7,611 | 7,362 | 6,049 | 8,437 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 | 7,595 |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,700 | 0,710 | 0,594 | 0,655 | 0,639 | 0,639 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,399 | 4,235 | 3,627 | 4,276 | 5,018 | 5,017 | 5,020 | 5,008 | 4,959 | 4,909 | 4,841 | 4,417 | 4,389 | 4,362 | 4,335 | 4,310 | 4,286 | 4,262 | 4,239 | 4,217 | 4,195 | 4,174 | 4,154 | 4,134 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,251 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,193 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,148 | 4,041 | 3,433 | 4,082 | 4,824 | 4,823 | 4,822 | 4,811 | 4,762 | 4,712 | 4,644 | 4,220 | 4,192 | 4,165 | 4,138 | 4,113 | 4,088 | 4,065 | 4,042 | 4,019 | 3,998 | 3,977 | 3,957 | 3,937 |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,760 | 1,080 | 0,713 | 0,787 | 0,786 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 | 0,756 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,829 | 3,913 | 4,023 | 4,901 | 4,904 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,316 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,513 | 3,667 | 3,777 | 4,655 | 4,658 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 | 4,105 |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,410 | 0,440 | 0,504 | 0,514 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,425 | 3,592 | 3,141 | 3,242 | 2,013 | 2,012 | 2,010 | 1,993 | 1,933 | 1,874 | 1,788 | 1,710 | 1,672 | 1,635 | 1,601 | 1,568 | 1,537 | 1,507 | 1,479 | 1,452 | 1,426 | 1,401 | 1,377 | 1,355 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,323 | 0,323 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3,102 | 3,269 | 2,815 | 2,916 | 1,687 | 1,686 | 1,684 | 1,667 | 1,607 | 1,548 | 1,462 | 1,384 | 1,346 | 1,310 | 1,275 | 1,242 | 1,211 | 1,181 | 1,153 | 1,126 | 1,100 | 1,075 | 1,051 | 1,029 |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,270 | 0,200 | 0,143 | 0,171 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,648 | 1,080 | 0,984 | 0,895 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,865 | 0,864 | 0,864 | 0,863 | 0,862 | 0,862 | 0,861 | 0,860 | 0,859 | 0,859 | 0,858 | 0,857 | 0,856 | 0,856 | 0,855 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2,618 | 1,049 | 0,953 | 0,864 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,836 | 0,835 | 0,834 | 0,834 | 0,833 | 0,832 | 0,832 | 0,831 | 0,830 | 0,830 | 0,829 | 0,828 | 0,827 | 0,827 | 0,826 | 0,825 | 0,824 |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,700 | 0,700 | 0,142 | 0,177 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,968 | 1,337 | 1,402 | 1,563 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,107 | 1,096 | 1,085 | 1,075 | 1,064 | 1,054 | 1,043 | 1,033 | 1,023 | 1,013 | 1,003 | 0,993 | 0,984 | 0,974 | 0,965 | 0,955 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,909 | 1,278 | 1,342 | 1,503 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,047 | 1,036 | 1,026 | 1,015 | 1,005 | 0,994 | 0,984 | 0,974 | 0,964 | 0,954 | 0,944 | 0,934 | 0,924 | 0,915 | 0,905 | 0,896 |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,200 | 0,240 | 0,208 | 0,219 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,494 | 0,541 | 0,682 | 0,480 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,474 | 0,521 | 0,661 | 0,459 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,140 | 0,160 | 0,167 | 0,182 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,034 | 0,014 | 0,374 | 0,216 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,050 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,005 | -0,015 | 0,342 | 0,184 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,290 | 0,750 | 0,389 | 0,709 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,571 | 0,170 | 0,012 | 0,037 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,544 | 0,143 | -0,015 | 0,010 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,232 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,088 | 0,095 | 0,026 | 0,071 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,031 | 0,031 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,057 | 0,064 | -0,001 | 0,045 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,607 | 0,509 | 0,388 | 0,383 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,064 | 0,064 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,543 | 0,445 | 0,310 | 0,305 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,150 | 0,180 | 0,190 | 0,187 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,106 | 0,120 | 0,110 | 0,026 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | 1,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,025 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,081 | 0,095 | 0,089 | 0,005 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,030 | 0,030 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 1,090 | 0,460 | 0,431 | 0,495 | 0,365 | 0,313 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6,099 | 7,767 | 6,384 | 5,949 | 4,519 | 4,506 | 4,493 | 4,475 | 4,419 | 4,364 | 4,283 | 4,210 | 4,177 | 4,145 | 4,116 | 4,088 | 4,062 | 4,037 | 4,013 | 3,991 | 3,970 | 3,950 | 3,931 | 3,913 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,233 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,210 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5,866 | 7,545 | 6,162 | 5,727 | 4,298 | 4,296 | 4,295 | 4,277 | 4,221 | 4,166 | 4,085 | 4,012 | 3,979 | 3,948 | 3,918 | 3,890 | 3,864 | 3,839 | 3,816 | 3,793 | 3,772 | 3,752 | 3,733 | 3,715 |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,080 | 0,110 | 0,113 | 0,116 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 35,470 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,780 | 0,540 | 0,513 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 8,701 | 7,261 | 6,835 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 | 8,164 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 | 20,079 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 | 4,676 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 31,694 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 | 15,403 |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,780 | 0,590 | 0,785 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 1,960 | 1,730 | 1,631 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 | 9,752 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 | 8,773 |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 3,950 | 3,710 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 | 3,717 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,956 | 6,567 | 6,567 | 6,567 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 | 7,307 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 | 14,956 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,920 | 15,839 | 23,759 | 34,622 | 43,052 | 54,000 | 62,773 | 65,717 | 65,780 | 65,780 | 65,780 | 65,780 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,905 | 31,810 | 47,715 | 69,906 | 86,898 | 109,262 | 126,895 | 133,180 | 133,316 | 133,316 | 133,316 | 133,316 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,905 | 31,810 | 47,715 | 69,906 | 86,898 | 109,262 | 126,895 | 133,180 | 133,316 | 133,316 | 133,316 | 133,316 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,068 | 18,136 | 29,672 | 32,142 | 32,206 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,211 | 36,422 | 59,903 | 65,132 | 65,268 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,211 | 36,422 | 59,903 | 65,132 | 65,268 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка к коллекторам источника, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,976 | 17,297 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,017 | 34,908 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,017 | 34,908 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6 503,423 | 6 247,340 | 6 424,829 | 6 102,345 | 5 601,658 | 5 601,086 | 5 632,080 | 5 671,170 | 5 669,211 | 5 672,935 | 5 671,560 | 5 665,218 | 5 659,977 | 5 655,440 | 5 651,103 | 5 646,953 | 5 642,978 | 5 639,168 | 5 635,513 | 5 632,003 | 5 628,630 | 5 625,387 | 5 622,266 | 5 619,260 |
| нормативные утечки теплоносителя | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 781,982 | 827,638 | 829,375 | 863,345 | 906,557 | 911,516 | 922,369 | 928,438 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 | 929,687 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5 721,442 | 5 465,359 | 5 642,848 | 5 320,364 | 4 774,020 | 4 771,711 | 4 768,735 | 4 764,613 | 4 757,695 | 4 750,566 | 4 743,121 | 4 735,531 | 4 730,290 | 4 725,753 | 4 721,416 | 4 717,266 | 4 713,291 | 4 709,481 | 4 705,825 | 4 702,316 | 4 698,943 | 4 695,700 | 4 692,579 | 4 689,573 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8 884,552 | 8 254,196 | 8 261,735 | 7 937,483 | 8 301,998 | 8 317,823 | 8 437,773 | 8 468,429 | 8 477,097 | 8 490,762 | 8 507,857 | 8 665,107 | 8 653,090 | 8 641,077 | 8 629,067 | 8 617,062 | 8 605,062 | 8 600,695 | 8 588,852 | 8 577,017 | 8 565,189 | 8 553,369 | 8 541,555 | 8 529,747 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4 371,844 | 3 824,395 | 3 893,235 | 3 785,683 | 3 785,683 | 3 808,466 | 3 933,392 | 3 973,699 | 3 998,206 | 4 027,697 | 4 062,135 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 234,733 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 | 4 242,218 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4 512,708 | 4 429,801 | 4 368,500 | 4 151,800 | 4 516,315 | 4 509,357 | 4 504,381 | 4 494,730 | 4 478,890 | 4 463,065 | 4 445,722 | 4 430,374 | 4 418,357 | 4 406,344 | 4 394,334 | 4 382,329 | 4 370,329 | 4 358,478 | 4 346,635 | 4 334,799 | 4 322,972 | 4 311,151 | 4 299,338 | 4 287,529 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3 934,533 | 3 824,957 | 3 673,014 | 3 747,462 | 3 885,398 | 3 873,903 | 3 877,558 | 3 880,502 | 3 856,938 | 3 857,278 | 3 846,322 | 3 831,535 | 3 819,710 | 3 808,254 | 3 797,148 | 3 786,376 | 3 775,920 | 3 765,766 | 3 755,899 | 3 746,306 | 3 736,973 | 3 727,889 | 3 719,043 | 3 710,424 |
| нормативные утечки теплоносителя | 202,177 | 206,229 | 211,142 | 213,662 | 249,362 | 254,479 | 268,979 | 281,673 | 285,353 | 303,390 | 310,072 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 | 310,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3 732,356 | 3 618,728 | 3 461,872 | 3 533,800 | 3 636,036 | 3 619,424 | 3 608,579 | 3 598,829 | 3 571,585 | 3 553,888 | 3 536,249 | 3 521,279 | 3 509,454 | 3 497,998 | 3 486,893 | 3 476,120 | 3 465,664 | 3 455,510 | 3 445,643 | 3 436,050 | 3 426,717 | 3 417,634 | 3 408,787 | 3 400,168 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 193,379 | 187,451 | 184,020 | 191,756 | 184,698 | 181,735 | 182,423 | 181,856 | 180,048 | 175,825 | 173,098 | 170,231 | 169,124 | 168,072 | 167,071 | 166,116 | 165,206 | 164,337 | 163,507 | 162,712 | 161,951 | 161,221 | 160,520 | 160,520 |
| нормативные утечки теплоносителя | 25,983 | 21,969 | 22,204 | 22,204 | 22,200 | 22,138 | 23,681 | 23,677 | 23,677 | 23,704 | 23,704 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 | 23,712 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 167,397 | 165,483 | 161,816 | 169,551 | 162,498 | 159,597 | 158,742 | 158,179 | 156,371 | 152,122 | 149,394 | 146,519 | 145,412 | 144,360 | 143,359 | 142,405 | 141,495 | 140,626 | 139,795 | 139,000 | 138,239 | 137,509 | 136,808 | 136,808 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| нормативные утечки теплоносителя | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 | 40,180 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 48,269 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 | 31,978 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 | 6,134 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 42,135 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 | 25,844 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 1,235 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 895,600 | 822,165 | 826,297 | 695,721 | 688,597 | 680,471 | 687,246 | 498,104 | 498,251 | 499,088 | 502,207 | 514,739 | 514,313 | 513,891 | 513,941 | 513,527 | 513,116 | 512,709 | 512,305 | 511,905 | 511,509 | 511,116 | 510,726 | 510,726 |
| нормативные утечки теплоносителя | 100,820 | 90,641 | 90,641 | 59,981 | 59,981 | 60,757 | 67,541 | 77,811 | 78,460 | 79,792 | 83,402 | 96,414 | 96,414 | 96,414 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 | 96,882 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 794,780 | 731,524 | 735,656 | 635,740 | 628,616 | 619,714 | 619,705 | 420,293 | 419,791 | 419,296 | 418,805 | 418,325 | 417,899 | 417,477 | 417,059 | 416,644 | 416,234 | 415,827 | 415,423 | 415,023 | 414,627 | 414,233 | 413,844 | 413,844 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 30,861 | 46,766 | 62,671 | 84,862 | 101,854 | 124,217 | 141,850 | 166,347 | 184,694 | 208,174 | 229,421 | 248,448 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | - | - | - | 6,003 | 13,385 | 13,385 | 13,385 | 14,956 | 14,956 | 30,861 | 46,766 | 62,671 | 84,862 | 101,854 | 124,217 | 141,850 | 166,347 | 184,694 | 208,174 | 229,421 | 248,448 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Источники в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 20501,214 | 19425,836 | 19459,579 | 18764,450 | 18752,032 | 18728,410 | 18896,475 | 18786,839 | 18768,323 | 18782,664 | 18789,391 | 18935,177 | 18920,467 | 18906,892 | 18894,393 | 18888,288 | 18877,528 | 18880,285 | 18871,318 | 18869,682 | 18862,338 | 18860,548 | 18856,923 | 18856,923 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5 530,398 | 4 972,807 | 5 046,751 | 4 911,060 | 4 992,412 | 5 022,764 | 5 210,490 | 5 324,351 | 5 358,146 | 5 417,884 | 5 470,255 | 5 657,305 | 5 673,210 | 5 689,115 | 5 705,489 | 5 727,680 | 5 744,671 | 5 774,520 | 5 792,153 | 5 816,650 | 5 834,996 | 5 858,477 | 5 879,724 | 5 879,724 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 14970,817 | 14453,029 | 14412,827 | 13853,390 | 13759,620 | 13705,647 | 13685,986 | 13462,488 | 13410,177 | 13364,780 | 13319,136 | 13277,872 | 13247,257 | 13217,776 | 13188,904 | 13160,608 | 13132,856 | 13105,765 | 13079,165 | 13053,032 | 13027,342 | 13002,071 | 12977,199 | 12977,199 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Сводные существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения по зонам деятельности ЕТО г. Новокузнецка представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.3 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения от источников в зонах деятельности ЕТО г. Новокузнецка

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ (ул. Новороссийская, 35): ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 954,91 | 933,82 | 953,35 | 905,50 | 831,21 | 831,12 | 835,72 | 841,52 | 841,23 | 841,78 | 841,58 | 840,64 | 839,86 | 839,19 | 838,54 | 837,93 | 837,34 | 836,77 | 836,23 | 835,71 | 835,21 | 834,73 | 834,26 | 833,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 390,53 | 1 411,62 | 1 355,93 | 1 407,50 | 1 489,90 | 1 489,99 | 1 485,39 | 1 479,59 | 1 479,88 | 1 479,33 | 1 479,53 | 1 480,47 | 1 481,25 | 1 481,92 | 1 482,57 | 1 483,18 | 1 483,77 | 1 484,34 | 1 484,88 | 1 485,40 | 1 485,90 | 1 486,38 | 1 486,85 | 1 487,29 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,6% | 56,5% | 54,2% | 56,3% | 59,6% | 59,6% | 59,4% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,5% | 59,5% | 59,5% |
| ЗСТЭЦ (Северное шоссе, 23): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,80 | 0,80 | 59,00 | 59,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1 128,77 | 1 036,59 | 1 052,25 | 1 013,72 | 1 033,66 | 1 036,37 | 1 051,20 | 1 055,98 | 1 058,89 | 1 062,39 | 1 066,48 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 | 1 087,86 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1 161,36 | 1 178,07 | 1 179,39 | 1 175,88 | 1 147,66 | 1 154,58 | 1 192,54 | 1 204,78 | 1 212,23 | 1 221,19 | 1 231,65 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 284,09 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 | 1 286,36 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1 410,96 | 1 295,74 | 1 315,31 | 1 267,15 | 1 292,08 | 1 295,46 | 1 313,99 | 1 319,98 | 1 323,61 | 1 327,99 | 1 333,10 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 358,71 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 | 1 359,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 888,24 | 1 003,46 | 925,69 | 973,85 | 854,76 | 851,38 | 832,84 | 826,86 | 823,23 | 818,85 | 813,74 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 | 787,02 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 38,6% | 43,6% | 40,2% | 42,3% | 39,8% | 39,6% | 38,7% | 38,5% | 38,3% | 38,1% | 37,8% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,7% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 36,6% |
| Новоильинская газовая котельная (пр. Авиаторов 56а, квартал № 13): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4,54 | 4,54 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,21 | 9,16 | 9,11 | 9,06 | 9,02 | 8,97 | 8,92 | 8,88 | 8,83 | 8,78 | 8,74 | 8,70 | 8,65 | 8,61 | 8,57 | 8,52 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,57 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 5,67 | 5,67 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,51 | 11,45 | 11,39 | 11,33 | 11,27 | 11,21 | 11,15 | 11,09 | 11,04 | 10,98 | 10,93 | 10,87 | 10,82 | 10,76 | 10,71 | 10,65 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 32,73 | 32,73 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 26,89 | 26,95 | 27,01 | 27,07 | 27,13 | 27,19 | 27,25 | 27,31 | 27,36 | 27,42 | 27,47 | 27,53 | 27,58 | 27,64 | 27,69 | 27,75 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 84,6% | 84,6% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,3% | 69,5% | 69,6% | 69,8% | 70,0% | 70,1% | 70,3% | 70,4% | 70,6% | 70,7% | 70,8% | 71,0% | 71,1% | 71,3% | 71,4% | 71,6% | 71,7% |
| Котельная кв. 24 (ул. Авиаторов, 1-В): ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,33 | 3,35 | 3,87 | 11,99 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% |
| ЦТЭЦ (ул. Коммунальная, 25): ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 554,71 | 545,83 | 524,15 | 534,76 | 554,45 | 553,16 | 553,97 | 554,65 | 551,83 | 552,33 | 551,14 | 549,32 | 547,86 | 546,44 | 545,07 | 543,74 | 542,45 | 541,20 | 539,98 | 538,79 | 537,64 | 536,52 | 535,43 | 534,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 241,24 | 27,25 | 48,94 | 38,32 | 226,35 | 227,64 | 226,83 | 226,15 | 228,97 | 228,47 | 229,66 | 231,48 | 232,94 | 234,36 | 235,73 | 237,06 | 238,35 | 239,60 | 240,82 | 242,01 | 243,16 | 244,28 | 245,37 | 246,44 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 19,3% | 3,0% | 5,4% | 4,3% | 25,1% | 25,3% | 25,2% | 25,1% | 25,4% | 25,4% | 25,5% | 25,7% | 25,9% | 26,0% | 26,2% | 26,3% | 26,5% | 26,6% | 26,8% | 26,9% | 27,0% | 27,1% | 27,3% | 27,4% |
| Абашевская районная котельная (Ордж. р-н ул. Кавказская, 26): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 34,50 | 34,03 | 33,43 | 33,47 | 33,35 | 33,24 | 33,16 | 33,91 | 33,87 | 33,86 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 16,6% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,1% | 17,2% | 17,2% | 16,6% | 16,6% | 16,7% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% | 16,1% |
| Байдаевская центральная котельная №2 (Ордж. р-н ул. Слесарная, 12): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 31,37 | 30,24 | 32,75 | 33,67 | 33,67 | 31,82 | 31,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 27,65 | 26,90 | 26,46 | 26,76 | 25,86 | 25,84 | 26,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 39,21 | 37,81 | 40,93 | 42,09 | 42,09 | 39,78 | 39,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 4,49 | 5,90 | 2,77 | 1,62 | 1,62 | 3,93 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 10,0% | 13,1% | 6,2% | 3,6% | 3,6% | 8,7% | 8,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зыряновская районная котельная (Ордж. р-н ул. Пархоменко, 110): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 22,06 | 21,38 | 20,98 | 20,59 | 20,59 | 20,53 | 20,84 | 22,27 | 22,28 | 22,32 | 22,46 | 23,04 | 23,02 | 23,00 | 23,01 | 22,99 | 22,97 | 22,95 | 22,93 | 22,91 | 22,89 | 22,88 | 22,86 | 22,84 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 42,47 | 43,96 | 43,14 | 44,05 | 41,79 | 42,84 | 51,36 | 91,71 | 92,56 | 94,28 | 98,78 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 | 116,19 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 27,58 | 26,73 | 26,22 | 25,73 | 25,73 | 25,67 | 26,05 | 27,84 | 27,85 | 27,91 | 28,08 | 28,80 | 28,78 | 28,75 | 28,76 | 28,73 | 28,71 | 28,69 | 28,66 | 28,64 | 28,62 | 28,59 | 28,57 | 28,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 51,31 | 52,16 | 52,67 | 53,16 | 53,16 | 53,22 | 52,84 | 51,05 | 51,03 | 50,98 | 50,81 | 50,09 | 50,11 | 50,13 | 50,13 | 50,16 | 50,18 | 50,20 | 50,23 | 50,25 | 50,27 | 50,29 | 50,32 | 50,34 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 64,1% | 65,2% | 65,8% | 66,4% | 66,4% | 66,5% | 66,1% | 63,8% | 63,8% | 63,7% | 63,5% | 62,6% | 62,6% | 62,7% | 62,7% | 62,7% | 62,7% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,8% | 62,9% | 62,9% | 62,9% |
| Куйбышевская центральная котельная (с 25.10.2024 г. переведена в режим резервного источника, планируется консервация котельной) (Куйбышевский р-н ул. Стволовая, 9): ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 5,90 | 4,23 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 47,30 | 46,47 | 45,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 7,38 | 5,29 | 5,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,17 | 13,26 | 13,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,9% | 66,3% | 66,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Притомский (Ордж. р-н Шоссе Притомское, 26): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 17,03 | 17,35 | 17,83 | 18,37 | 18,37 | 18,36 | 18,35 | 18,27 | 17,99 | 17,71 | 17,31 | 16,95 | 16,77 | 16,61 | 16,45 | 16,30 | 16,16 | 16,02 | 15,89 | 15,77 | 15,65 | 15,54 | 15,43 | 15,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 15,94 | 16,10 | 15,91 | 16,00 | 15,55 | 15,53 | 15,52 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 21,29 | 21,68 | 22,29 | 22,97 | 22,97 | 22,95 | 22,94 | 22,84 | 22,49 | 22,14 | 21,64 | 21,18 | 20,97 | 20,76 | 20,56 | 20,37 | 20,19 | 20,03 | 19,86 | 19,71 | 19,57 | 19,43 | 19,29 | 19,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 7,86 | 7,47 | 6,86 | 6,18 | 6,80 | 6,82 | 6,83 | 6,93 | 7,28 | 7,63 | 8,13 | 8,59 | 8,80 | 9,01 | 9,21 | 9,40 | 9,58 | 9,74 | 9,91 | 10,06 | 10,20 | 10,34 | 10,48 | 10,60 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 26,2% | 24,9% | 22,9% | 20,6% | 22,7% | 22,7% | 22,8% | 23,1% | 24,3% | 25,4% | 27,1% | 28,6% | 29,3% | 30,0% | 30,7% | 31,3% | 31,9% | 32,5% | 33,0% | 33,5% | 34,0% | 34,5% | 34,9% | 35,3% |
| Котельная №19 (Ордж. р-н, пр-д Школьный, 1а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №72 (остановлена с 07.2025 в связи с отсутствием потребителей) (Ордж. р-н ул. Фесковская, 99): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная УПК (Заводск. р-н проезд Томский, 11а корп. 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОРК «Таргай» (пос. Таргай): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,58 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,83 | 6,90 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 85,4% | 86,3% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% | 86,0% |
| Котельная №1 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Земнухова, 43): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 | 1,34 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 2,97 | 2,75 | 2,84 | 2,79 | 2,70 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,99 | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,67 | 1,53 | 1,46 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,64 | 6,58 | 6,38 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,90 | 5,95 | 6,10 | 6,16 | 6,22 | 6,25 | 6,28 | 6,30 | 6,32 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,41 | 6,43 | 6,45 | 6,46 | 6,48 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 83,0% | 82,3% | 79,7% | 73,4% | 73,4% | 73,5% | 73,5% | 73,7% | 74,4% | 76,3% | 77,0% | 77,8% | 78,1% | 78,4% | 78,8% | 79,1% | 79,3% | 79,6% | 79,9% | 80,1% | 80,3% | 80,6% | 80,8% | 81,0% |
| Котельная №2 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н проезд Дагестанский, 14): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,47 | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,71 | 1,78 | 1,82 | 1,70 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,58 | 0,55 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,42 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 11,61 | 11,64 | 11,53 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,70 | 11,71 | 11,72 | 11,77 | 11,81 | 11,83 | 11,83 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,87 | 11,87 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 77,4% | 77,6% | 76,8% | 77,3% | 77,3% | 77,3% | 78,0% | 78,1% | 78,1% | 78,5% | 78,7% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 79,0% | 79,0% | 79,0% | 79,0% | 79,0% | 79,1% | 79,1% | 79,1% | 79,1% |
| Котельная №3 п. Абагур-Лесной (Центр. р-н ул. Пинская, 43а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Листвяги (Куйбышевский р-н ул. Суданская, 52): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 60,00 | 60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,20 | 2,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,90 | 3,18 | 3,00 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 7,05 | 6,97 | 6,93 | 7,08 | 6,70 | 6,69 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 4,88 | 3,98 | 3,75 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 52,92 | 53,82 | 6,02 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 88,2% | 89,7% | 60,2% | 65,3% | 65,3% | 65,3% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% | 61,8% |
| Котельная №6 (Куйбышевский р-н ул. 375 км, 34): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №32 (БПОУ) (Куйбышевский р-н ул. Садопарковая, 32): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,68 | 0,72 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,24 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,85 | 0,90 | 0,88 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 6,90 | 6,85 | 6,86 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 69,0% | 68,5% | 68,6% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 69,1% |
| Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Кондомская, 10): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,61 | 0,60 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,76 | 0,75 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,72 | 1,73 | 1,87 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,80 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 68,7% | 69,4% | 74,8% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 68,3% | 68,6% | 69,1% | 72,1% | 72,3% | 72,5% | 72,7% | 72,9% | 73,1% | 73,2% | 73,4% | 73,5% | 73,7% | 73,8% | 74,0% | 74,1% |
| Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский (Куйбышевский р-н ул. Спортивная, 11а): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,59 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,51 | 0,63 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,74 | 0,64 | 0,69 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,26 | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 62,9% | 68,1% | 65,5% | 67,8% | 67,8% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% | 67,9% |
| Котельная проф. «Бунгурский» (Куйбышевский р-н Профилакторий «Бунгурский»): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,63 | 0,66 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,79 | 0,82 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,29 | 1,26 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 61,6% | 59,8% | 64,7% | 63,6% | 63,6% | 63,6% | 63,7% | 64,0% | 65,1% | 66,2% | 67,9% | 69,3% | 70,1% | 70,7% | 71,4% | 72,0% | 72,6% | 73,2% | 73,7% | 74,2% | 74,7% | 75,2% | 75,6% | 76,0% |
| Котельная «РТРС» (Куйбышевский р-н ул. Черемнова, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,52 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,56 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 74,5% | 91,3% | 91,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| Котельная ОЦ «Голубь» (д. Есаулка): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,18 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,22 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,86 | 1,77 | 1,76 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 88,5% | 84,5% | 83,7% | 82,0% | 82,0% | 82,0% | 82,0% | 82,0% | 82,2% | 82,3% | 82,5% | 82,7% | 82,8% | 83,0% | 83,1% | 83,3% | 83,5% | 83,6% | 83,8% | 83,9% | 84,1% | 84,2% | 84,4% | 84,5% |
| Котельная школы №1 (Куйбышевский р-н ул. Пролетарская, 81): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №23 (Куйбышевский р-н ул. Редаково, 104): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №37 (Куйбышевский р-н ул. Варшавская, 1): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,29 | 0,16 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,90 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 94,9% | 98,0% | 99,2% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% |
| Котельная школы №43 (Куйбышевский р-н ул. Жасминная, 8): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная интерната №66 (Монтажник) (пос. Бунгур): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная школы №16 (Центр. р-н ул. Громовой, 61): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детского сада №123 (Куйбышевский р-н ул. Литейная, 82): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Полосухино (ул. Станционная, ст. Полосухинская): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,81 | 1,20 | 0,95 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,58 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,02 | 1,50 | 1,19 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,07 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,98 | 1,50 | 1,81 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 2,04 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,17 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 66,1% | 50,1% | 60,4% | 62,9% | 62,9% | 63,0% | 63,1% | 63,4% | 64,2% | 65,1% | 66,4% | 67,5% | 68,1% | 68,6% | 69,0% | 69,5% | 69,9% | 70,3% | 70,6% | 71,0% | 71,3% | 71,6% | 71,9% | 72,2% |
| Котельная «Кузнецкая крепость» (Кузн. р-н ул. Водопадная, 19): ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (ш. Космическое, 16): ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Новокузнецк-Восточный (в районе ст. Новокузнецк-Восточный): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,31 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% | 80,7% |
| Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) (ул. 375 км, 2А): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1,07 | 1,07 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,66 | 3,09 | 2,93 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1,34 | 1,34 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 17,66 | 17,66 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 | 17,91 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 90,6% | 90,6% | 85,5% | 85,5% | 85,5% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 (пос. Абагур-Лесной): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,00 | 4,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,46 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,71 | 0,71 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 3,29 | 3,29 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 82,3% | 82,3% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% |
| Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино (ул. Стальского, 9): ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,74 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 3,73 | 3,29 | 3,10 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,92 | 0,92 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1,48 | 1,48 | 1,15 | 1,15 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 61,7% | 61,7% | 47,9% | 47,9% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% | 39,6% |
| Котельная ООО ТК «Садовая» (ул. Селекционная, 11): ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» (ул. Ливинская, 38): ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая котельная для теплоснабжения 7 микрорайона Новоильинского района (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | 5,33 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | 0,83 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | 1,66 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | 66,6% | 25,4% | 25,4% | 25,4% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильскому району (Новоильинский район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 | 22,19 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3,53 | 5,29 | 7,76 | 9,64 | 12,12 | 14,08 | 14,78 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,12 | 28,24 | 42,36 | 62,06 | 77,14 | 96,99 | 112,65 | 118,22 | 118,35 | 118,35 | 118,35 | 118,35 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 | 4,41 | 6,62 | 9,70 | 12,05 | 15,16 | 17,60 | 18,47 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,98 | 17,78 | 15,57 | 12,49 | 10,14 | 7,03 | 4,59 | 3,72 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,1% | 80,1% | 70,2% | 56,3% | 45,7% | 31,7% | 20,7% | 16,8% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району (Центральный район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 | 4,04 | 6,65 | 7,23 | 7,24 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,17 | 32,33 | 53,18 | 57,82 | 57,94 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,53 | 5,05 | 8,31 | 9,03 | 9,05 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,34 | 5,81 | 2,55 | 1,83 | 1,81 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,7% | 53,5% | 23,5% | 16,8% | 16,7% |
| Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району (Куйбышевскому район): ЕТО №ХХХ - ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,81 | 5,81 |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | 3,87 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,22 | 30,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,22 | 4,84 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,59 | 0,97 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,8% | 16,7% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №01 - АО «Кузнецкая ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 154,56 | 154,56 | 190,72 | 187,00 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 | 178,89 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 763,93 | 747,06 | 762,68 | 724,40 | 664,96 | 664,90 | 668,58 | 673,22 | 672,98 | 673,43 | 673,26 | 672,51 | 671,89 | 671,35 | 670,83 | 670,34 | 669,87 | 669,42 | 668,98 | 668,57 | 668,17 | 667,78 | 667,41 | 667,05 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 896,18 | 898,64 | 891,17 | 924,26 | 911,81 | 913,72 | 951,15 | 998,75 | 1 004,22 | 1 016,17 | 1 022,86 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 | 1 024,23 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 954,91 | 933,82 | 953,35 | 905,50 | 831,21 | 831,12 | 835,72 | 841,52 | 841,23 | 841,78 | 841,58 | 840,64 | 839,86 | 839,19 | 838,54 | 837,93 | 837,34 | 836,77 | 836,23 | 835,71 | 835,21 | 834,73 | 834,26 | 833,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 1 390,53 | 1 411,62 | 1 355,93 | 1 407,50 | 1 489,90 | 1 489,99 | 1 485,39 | 1 479,59 | 1 479,88 | 1 479,33 | 1 479,53 | 1 480,47 | 1 481,25 | 1 481,92 | 1 482,57 | 1 483,18 | 1 483,77 | 1 484,34 | 1 484,88 | 1 485,40 | 1 485,90 | 1 486,38 | 1 486,85 | 1 487,29 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 55,6% | 56,5% | 54,2% | 56,3% | 59,6% | 59,6% | 59,4% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,3% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 59,5% | 59,5% | 59,5% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №02 - ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 340,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 | 2 190,90 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1,10 | 1,10 | 59,30 | 59,30 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 1 134,28 | 1 042,11 | 1 062,48 | 1 023,95 | 1 043,90 | 1 046,60 | 1 061,43 | 1 066,22 | 1 069,08 | 1 072,53 | 1 076,57 | 1 097,01 | 1 096,96 | 1 096,91 | 1 096,87 | 1 096,82 | 1 096,78 | 1 097,62 | 1 097,57 | 1 097,53 | 1 097,49 | 1 097,44 | 1 097,40 | 1 097,36 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1 168,27 | 1 185,02 | 1 186,87 | 1 191,44 | 1 163,29 | 1 170,21 | 1 208,16 | 1 220,41 | 1 227,85 | 1 236,81 | 1 247,27 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 299,71 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 | 1 301,99 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 1 417,85 | 1 302,64 | 1 328,10 | 1 279,94 | 1 304,87 | 1 308,25 | 1 326,79 | 1 332,77 | 1 336,34 | 1 340,66 | 1 345,71 | 1 371,26 | 1 371,20 | 1 371,14 | 1 371,08 | 1 371,03 | 1 370,97 | 1 372,02 | 1 371,97 | 1 371,91 | 1 371,86 | 1 371,80 | 1 371,75 | 1 371,70 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 921,95 | 1 037,16 | 953,50 | 1 001,66 | 882,57 | 879,19 | 860,65 | 854,67 | 851,09 | 846,78 | 841,73 | 816,18 | 816,24 | 816,30 | 816,35 | 816,41 | 816,47 | 815,41 | 815,47 | 815,53 | 815,58 | 815,63 | 815,69 | 815,74 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 39,4% | 44,3% | 40,7% | 42,8% | 40,3% | 40,1% | 39,3% | 39,0% | 38,8% | 38,6% | 38,4% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,3% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% | 37,2% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №03 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 250,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 454,05 | 326,92 | 326,92 | 326,92 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 443,77 | 436,66 | 419,32 | 427,81 | 443,56 | 442,53 | 443,18 | 443,72 | 441,47 | 441,86 | 440,91 | 439,45 | 438,29 | 437,15 | 436,06 | 434,99 | 433,96 | 432,96 | 431,98 | 431,03 | 430,11 | 429,21 | 428,34 | 427,49 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 343,83 | 349,80 | 333,15 | 338,29 | 375,68 | 383,38 | 405,23 | 424,35 | 429,90 | 457,07 | 467,14 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 | 467,41 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 554,71 | 545,83 | 524,15 | 534,76 | 554,45 | 553,16 | 553,97 | 554,65 | 551,83 | 552,33 | 551,14 | 549,32 | 547,86 | 546,44 | 545,07 | 543,74 | 542,45 | 541,20 | 539,98 | 538,79 | 537,64 | 536,52 | 535,43 | 534,36 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 241,24 | 27,25 | 48,94 | 38,32 | 226,35 | 227,64 | 226,83 | 226,15 | 228,97 | 228,47 | 229,66 | 231,48 | 232,94 | 234,36 | 235,73 | 237,06 | 238,35 | 239,60 | 240,82 | 242,01 | 243,16 | 244,28 | 245,37 | 246,44 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 19,3% | 3,0% | 5,4% | 4,3% | 25,1% | 25,3% | 25,2% | 25,1% | 25,4% | 25,4% | 25,5% | 25,7% | 25,9% | 26,0% | 26,2% | 26,3% | 26,5% | 26,6% | 26,8% | 26,9% | 27,0% | 27,1% | 27,3% | 27,4% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №04 - ООО «Сибэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 146,80 | 146,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 9,17 | 9,17 | 7,20 | 7,20 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 27,05 | 26,64 | 26,81 | 27,98 | 27,93 | 27,91 | 28,10 | 27,98 | 27,59 | 26,87 | 26,31 | 25,70 | 25,47 | 25,24 | 25,03 | 24,83 | 24,64 | 24,46 | 24,29 | 24,35 | 24,20 | 24,05 | 23,90 | 23,77 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 33,87 | 34,49 | 33,91 | 34,19 | 32,88 | 32,77 | 35,33 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 33,81 | 33,30 | 33,52 | 34,98 | 34,91 | 34,89 | 35,12 | 34,97 | 34,49 | 33,59 | 32,89 | 32,12 | 31,83 | 31,55 | 31,29 | 31,04 | 30,80 | 30,58 | 30,36 | 30,44 | 30,25 | 30,06 | 29,88 | 29,71 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 104,32 | 104,77 | 56,54 | 55,89 | 56,51 | 56,54 | 56,32 | 56,47 | 56,95 | 57,55 | 58,24 | 58,92 | 59,21 | 59,48 | 59,75 | 59,99 | 60,23 | 60,46 | 60,67 | 60,88 | 61,07 | 61,26 | 61,44 | 61,61 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 71,1% | 71,4% | 58,4% | 57,7% | 58,4% | 58,4% | 58,2% | 58,3% | 58,8% | 59,5% | 60,2% | 60,9% | 61,2% | 61,5% | 61,7% | 62,0% | 62,2% | 62,5% | 62,7% | 62,9% | 63,1% | 63,3% | 63,5% | 63,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №05 - АО «ЕВРАЗ ЗСМК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 67,46 | 56,58 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №06 - ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 26,40 | 26,40 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 8,16 | 6,99 | 6,70 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 3,06 | 3,06 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 22,84 | 22,84 | 19,46 | 19,46 | 19,26 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,49 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 86,5% | 86,5% | 81,3% | 81,3% | 80,4% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% | 85,6% |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №07 - ООО ТК «Садовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 1,73 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №09 - ООО «Разрез Бунгурский-Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды источников | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по источникам в зоне деятельности ЕТО №10 - ООО «ЭнергоТранзит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 150,50 | 150,50 | 150,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 | 85,50 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 60,58 | 57,09 | 59,15 | 55,48 | 55,48 | 53,58 | 53,92 | 23,52 | 23,53 | 23,57 | 23,74 | 24,31 | 24,29 | 24,28 | 24,28 | 24,26 | 24,24 | 24,22 | 24,20 | 43,18 | 43,16 | 43,15 | 43,13 | 43,11 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 151,92 | 151,37 | 148,60 | 104,29 | 101,00 | 101,93 | 110,61 | 125,62 | 126,43 | 128,14 | 133,29 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 | 150,70 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 75,73 | 71,36 | 73,94 | 69,35 | 69,35 | 66,98 | 67,40 | 29,40 | 29,41 | 29,46 | 29,67 | 30,39 | 30,37 | 30,34 | 30,35 | 30,32 | 30,30 | 30,28 | 30,25 | 53,98 | 53,96 | 53,93 | 53,91 | 53,89 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 67,89 | 72,26 | 69,68 | 55,72 | 55,72 | 58,09 | 57,68 | 51,96 | 51,95 | 51,90 | 51,69 | 50,97 | 51,00 | 51,02 | 51,02 | 51,04 | 51,06 | 51,09 | 51,11 | 51,13 | 51,16 | 51,18 | 51,20 | 51,22 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 45,1% | 48,0% | 46,3% | 42,7% | 42,7% | 44,5% | 44,2% | 60,8% | 60,8% | 60,7% | 60,5% | 59,6% | 59,6% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,7% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,9% | 59,9% | 59,9% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Новокузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 829,20 | 12 129,20 | 12 024,28 | 11 984,28 | 11 684,28 | 11 684,28 | 11 686,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 596,77 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 618,96 | 11 629,82 | 11 629,82 | 11 629,82 | 11 635,63 | 11 635,63 |
| Собственные нужды источников | т/ч | 1 252,53 | 998,26 | 1 183,04 | 1 172,69 | 628,53 | 628,53 | 628,53 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 | 625,94 |
| Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | т/ч | 4 864,38 | 4 624,29 | 4 680,84 | 4 539,21 | 4 491,62 | 4 489,01 | 4 529,04 | 4 488,77 | 4 488,76 | 4 495,98 | 4 501,21 | 4 537,61 | 4 535,19 | 4 533,03 | 4 531,07 | 4 529,88 | 4 528,25 | 4 529,11 | 4 527,78 | 4 565,77 | 4 564,72 | 4 564,34 | 4 563,80 | 4 563,10 |
| Аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой | т/ч | 5 342,90 | 5 369,09 | 5 310,65 | 5 310,96 | 5 295,31 | 5 330,04 | 5 552,31 | 5 746,81 | 5 785,34 | 5 884,94 | 5 951,07 | 6 092,86 | 6 106,98 | 6 121,10 | 6 136,43 | 6 156,13 | 6 171,21 | 6 195,61 | 6 211,26 | 6 233,01 | 6 249,30 | 6 270,14 | 6 289,00 | 6 305,89 |
| Максимальная подпитка в период повреждения участка | т/ч | 6 080,48 | 5 780,37 | 5 851,05 | 5 674,01 | 5 614,53 | 5 611,27 | 5 661,30 | 5 610,96 | 5 610,95 | 5 619,97 | 5 626,52 | 5 672,01 | 5 668,98 | 5 666,29 | 5 663,83 | 5 662,35 | 5 660,31 | 5 661,39 | 5 659,72 | 5 707,21 | 5 705,90 | 5 705,43 | 5 704,75 | 5 703,88 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме | т/ч | 5 497,53 | 5 351,79 | 5 008,08 | 5 157,09 | 5 460,61 | 5 463,87 | 5 416,36 | 5 379,28 | 5 379,29 | 5 369,67 | 5 363,12 | 5 317,44 | 5 342,65 | 5 345,34 | 5 347,79 | 5 349,27 | 5 351,31 | 5 350,23 | 5 351,90 | 5 363,34 | 5 364,64 | 5 365,12 | 5 371,60 | 5 372,48 |
| Доля резерва ВПУ в аварийном режиме | % | 42,9% | 44,1% | 41,6% | 43,0% | 46,7% | 46,8% | 46,3% | 46,4% | 46,4% | 46,3% | 46,2% | 45,9% | 46,0% | 46,0% | 46,0% | 46,0% | 46,1% | 46,0% | 46,1% | 46,1% | 46,1% | 46,1% | 46,2% | 46,2% |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют.

Таким образом, при текущей актуализации схемы теплоснабжения сохранены варианты развития систем теплоснабжения, рассмотренные в утвержденной схеме теплоснабжения. Дополнительные сценарии отсутствуют.

Разработанные варианты развития систем теплоснабжения г. Новокузнецка направлены на повышение эффективности систем теплоснабжения (сокращение расхода топлива и эксплуатационных затрат) и улучшение экологической обстановки в городе.

Улучшение состояние воздушного бассейна является приоритетным направлением развития инженерной инфраструктуры г. Новокузнецка.

Сокращение количества морально и физически устаревших котельных, преимущественно угольных котельных малой мощности, посредством переключения их зон теплоснабжения на более эффективные источники, в том числе источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, является эффективным средством снижения затрат на выработку тепловой энергии и сдерживания роста тарифов.

- Оптимизация зоны теплоснабжения Центральной ТЭЦ и котельных малой мощности:

В утверждённой схеме теплоснабжения принят и реализуется в настоящее время вариант, предусматривающий переключение на ЦТЭЦ зон теплоснабжения Куйбышевской центральной котельной, котельной №6, котельной № 32, котельной школы №43, котельной Садопарковая (переключена в 2021 г. на котельную №32), котельной Локомотивного депо, ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3), котельная НКХП (переключена в 2021 году на ЦТЭЦ).

Указанные переключения обеспечивают как повышение эффективности системы теплоснабжения (удельные затраты на выработку тепловой энергии на переключаемых котельных существенно выше удельных затрат на ЦТЭЦ), так и улучшение экологических показателей. Перевод нагрузок мелких угольных котельных, находящихся в непосредственной близости от потребителей, на работающую на газе ТЭЦ окажет значительное влияние на состояние воздушного бассейна города, улучшение которого является приоритетным направлением развития инженерной инфраструктуры г. Новокузнецка.

Повышение эффективности теплоснабжения потребителей при реализуемом переключении указанных зон, соответствующем ранее разработанному варианту, подтверждено технико-экономическими расчетами, представленными в актуализированной на 2021 г. Схеме теплоснабжения.

- Оптимизация зон теплоснабжения Абашевской районной, Байдаевской центральной и Зыряновской районной котельных:

При актуализации на 2021 г. по заданию администрации города Новокузнецка была выполнена оценка целесообразности реализации переключения зоны теплоснабжения Абашевской районной котельной и Байдаевской центральной котельной на Зыряновскую районную котельную:

Вариант 3.1 предусматривал сохранение существующих зон теплоснабжения без изменений;

Вариант 3.2. предусматривал переключение зон теплоснабжения АРК и БЦК на ЗРК;

Вариант 3.3 предусматривал переключение зоны теплоснабжения БЦК на ЗРК и сохранение зоны теплоснабжения АРК без изменений.

Расчётами было подтверждено, что наибольший экономический эффект ожидается при реализации варианта 3.2. Однако при актуализации отражена нецелесообразность такого решения, ввиду отсутствия достаточного резерва тепловой мощности на ЗРК. Ввиду чего принимается умеренно-консервативный вариант 3.3.

Рисунок 4.1 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в эксплуатационном режиме

Рисунок 4.2 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в аварийном режиме

- Оптимизация зон теплоснабжения малых котельных малой мощности.

В рамках предыдущей актуализации были рассмотрены и обоснованы переключения зон теплоснабжения между источниками:

- Переключение зоны теплоснабжения котельной № 3 п. Абагур-Лесной на котельную № 2 п. Абагур-Лесной;

- Переключение зоны теплоснабжения котельной школа №16 на котельную № 1 п. Абагур-Лесной;

- Переключение зоны теплоснабжения котельной №72 на ЗРК (от тепловых сетей БЦК после переключения ее на ЗРК).

Необходимость реализации мероприятий обоснована износом оборудования и нерентабельностью функционирования выводимых из эксплуатации источников. В утвержденной схеме теплоснабжения принято решение о целесообразности реализации перечисленных выше переключений. Основания для пересмотра принятого решения отсутствуют.

Предложенные для реализации мероприятия по переключению котельных существенно снижают стоимость тепловой энергии, расход топлива и негативное воздействие на окружающую среду.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Выбор приоритетного варианта развития систем теплоснабжения основывается на результатах сравнительного анализа следующих критериев:

- Наименьшие капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них;

- Наиболее благоприятные ценовые последствия для потребителей тепловой энергии;

- Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей на расчетный период Схемы.

Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения в связи с отсутствием изменений относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения основания для пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения отсутствуют.

В зоне Центральной ТЭЦ принят и реализуется в настоящее время вариант, предусматривающий переключение на ЦТЭЦ зон теплоснабжения Куйбышевской центральной котельной, котельной №6, котельной № 32, котельной школы №43, котельной Садопарковая (переключена в 2021 г. на котельную №32), котельной Локомотивного депо, ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3), котельная НКХП (переключена в 2021 году на ЦТЭЦ).

В зоне Абашевской районной, Байдаевской центральной и Зыряновской районной котельных – принят к реализации умеренно-консервативный вариант 3.3.

В зоне котельных малой мощности – переключение зоны теплоснабжения котельной № 3 п. Абагур-Лесной на котельную № 2 п. Абагур-Лесной; школы №16 на котельную № 1 п. Абагур-Лесной; зоны теплоснабжения котельной №72 на БЦК.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Проектом Схемы теплоснабжения строительства новых источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается. Это связано с отсутствием в планах по развитию города массовой застройки с высокой плотностью тепловых нагрузок.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением вновь осваиваемых прилегающих к Новоильинскому, Центральному и Куйбышевскому районов территорий, предусматривается строительство 3-х новых котельных:

- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Новоильинскому району;

- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Центральному району;

- Новая БМК для теплоснабжения территории примыкающей к Куйбышевскому району.

Распределение перспективных нагрузок между планируемыми к строительству источниками тепловой энергии представлено на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Перспективные нагрузки на вновь осваиваемых территориях (на расчетный период)

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В связи с невозможностью газификации котельной №3 Абагур-Лесной в обозримой перспективе, при разработке схемы теплоснабжения сохраняются решения утвержденной схемы теплоснабжения по переключению данной котельной на котельную №2 Абагур-Лесной в 2032 году.

Рисунок 5.2 - Зоны теплоснабжения котельных №№1-3 Абагур-Лесной и школы №16 существующее положение

Рисунок 5.3 - Переключение котельной п. Абагур-Лесной №3 на п. Абагур-Лесной №2. Перспектива

Также сохраняется мероприятие, предусмотренное предыдущей актуализацией Схемы теплоснабжения, предусматривающее закрытие котельной школы №16 в связи с малым количеством абонентов (1 абонент - школа, двухэтажное здание) и переводе потребителей на теплоснабжение от котельной Абагур-Лесной №1 в 2030 году. Для реализации мероприятия реконструкция котельной Абагур-Лесной №1 не требуется, необходима прокладка нового участка тепловой сети. Существующие теплогенерирующие мощности имеют достаточный резерв для подключения новых потребителей.

Рисунок 5.4 - Зоны теплоснабжения котельных №№1, 2 Абагур-Лесной перспектива

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Энергосистема Кемеровской области является в настоящее время профицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе. Положительное сальдо перетоков связано с тем, что в соседних энергосистемах расположены крупнейшие электростанции, например, такие как Саяно-Шушенская ГЭС.

В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны как с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Кемеровской области, так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Кемеровской области и связанных узлов энергосистемы. Однако предпосылки для такого сценария в настоящее время отсутствуют.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Ниже рассмотрены мероприятия по реконструкции каждой ТЭЦ.

    - Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Кузнецкой ТЭЦ

С 2022 г. оборудование Кузнецкой ТЭЦ отобрано на КОМ, ранее источник функционировал в вынужденном режиме.

Турбинное оборудование КТЭЦ, кроме турбины Т-20-90 ст.№11, имеет год достижения паркового ресурса от 2033 до 2048 гг.

Паровые турбины ст. №№ 3,4,6,9,12,13 КТЭЦ имеют наработку от 118,7 тыс. ч до 204,3 тыс. ч и эксплуатируются в рамках паркового ресурса, назначенного заводом-изготовителем. Ожидаемый срок достижения паркового ресурса данных турбин приходится на период 2033–2048 гг. Таким образом данное оборудование может работать продолжительное время, в т.ч. и в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения.

Турбина Т-20-90 ст.№11, имеет наработку порядка 448 тыс. и эксплуатируется в рамках назначенного ресурса (461 тыс. ч). Парковый ресурс по ТГ ст.№11 продлен до 30.12.2027 г. до общей наработки турбины 461 тыс. ч. Следующее ЭПБ будет производиться в 2027 г.

В соответствии с заключениями экспертизы промышленной безопасности энергетические котлы могут находиться в эксплуатации до 2026-2031 гг., после чего необходимо проведение следующей экспертизы. Удовлетворительное состояние энергетических котлов позволяет предполагать, что в расчетный период Схемы теплоснабжения их эксплуатация не будет запрещена, а выявляемые по результатам ЭПБ замечания могут быть устранены при проведении капитальных и текущих ремонтов.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ и капитальных ремонтов для основного оборудования, зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

Сроки проведенных и запланированных капитальных ремонтов по основному оборудованию Кузнецкой ТЭЦ:

| КА ст.№5 – 2024 г.; | ТА ст.№3 – 2026 г.; |
| --- | --- |
| КА ст.№6 – 2025 г.; | ТА ст.№4 – 2025 г.; |
| КА ст.№7 – 2025 г.; | ТА ст.№6 – 2024 г.; |
| КА ст.№8 – 2025 г.; | ТА ст.№9 – 2027 г.; |
| КА ст.№15 – 2029 г.; | ТА ст.№11 – 2027 г.; |
| КА ст.№16 – 2026 г.; | ТА ст.№12 – 2029 г.; |
| КА ст.№17 – 2028 г.; | ТА ст.№13 – 2025 г.; |
| КА ст.№18 – 2029 г. |  |

Существующий и перспективный состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 5.1 – Состав основного оборудования Кузнецкой ТЭЦ

| Ст. № | Существующее положение |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | 12 МВт / 41 Гкал/ч | Р-12-3,4/0,1 | 2008 | 12 МВт / 41 Гкал/ч |
| 4 | Р-12-35/5м | 1993 | 12 МВт / 60 Гкал/ч | Р-12-35/5м | 1993 | 12 МВт / 60 Гкал/ч |
| 6 | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | 30 МВт / 130 Гкал/ч | ПТР-30-2,9/0,6 | 2000 | 30 МВт / 130 Гкал/ч |
| 9 | Р-12-90/18м-1 | 1996 | 10 МВт / 81 Гкал/ч | Р-12-90/18м-1 | 1996 | 10 МВт / 81 Гкал/ч |
| 11 | Т-20-90 | 1954 | 20 МВт/ 85 Гкал/ч | Т-20-90 | 1954 | 20 МВт/ 85 Гкал/ч |
| 12 | Р-12-8,8/3,1м-1 | 2006 | 12 МВт/ - | Р-12-8,8/3,1м-1 | 2006 | 12 МВт/ - |
| 13 | Р-12-90/31м-1 | 2003 | 12 МВт/ - | Р-12-90/31м-1 | 2003 | 12 МВт/ - |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| КА 05 | Лопулько | 1947 | 68 т/ч | Лопулько | 1947 | 68 т/ч |
| КА 06 | Лопулько | 1947 | 68 т/ч | Лопулько | 1947 | 68 т/ч |
| КА 07 | Лопулько | 1947 | 68 т/ч | Лопулько | 1947 | 68 т/ч |
| КА 08 | Лопулько | 1948 | 68 т/ч | Лопулько | 1948 | 68 т/ч |
| КА 15 | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч |
| КА 16 | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч | ТП-170 | 1954 | 170 т/ч |
| КА 17 | БКЗ-220-100Ф | 1966 | 220 т/ч | БКЗ-220-100Ф | 1966 | 220 т/ч |
| КА 18 | БКЗ-220-100Ф | 1969 | 220 т/ч | БКЗ-220-100Ф | 1969 | 220 т/ч |
| Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |
| ПК 03 | Е-160-1,4-250 КБТ | 1999 | 160 т/ч | Е-160-1,4-250 КБТ | 1999 | 160 т/ч |
| ПК 04 | Е-160-1,4-250 КБТ | 2003 | 160 т/ч | Е-160-1,4-250 КБТ | 2003 | 160 т/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |
| КВ 01 | КВТК-100-150 | 1989 | 100,0 Гкал/ч | КВТК-100-150 | 1989 | 100,0 Гкал/ч |
| КВ 02 | КВТК-100-150 | 1990 | 100,0 Гкал/ч | КВТК-100-150 | 1990 | 100,0 Гкал/ч |
| Всего по источнику |  |  | 108 МВт / 890* Гкал/ч | - |  | 108 МВт / 890* Гкал/ч |

* - с учетом мощности РОУ – 293 Гкал/ч

Рисунок 5.5 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в эксплуатационном режиме

Рисунок 5.6 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Кузнецкой ТЭЦ в аварийном режиме

    - Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Западно-Сибирской ТЭЦ

Западно-Сибирская ТЭЦ является объектом регулирования ГТП (группа точек поставки) потребления с регулируемой нагрузкой: продажа электрической энергии и мощности генерирующим оборудованием станций на оптовом рынке (ОРЭМ) не осуществляется, оборудование не проходило конкурентный отбор мощности (КОМ), в связи с чем обновление ее оборудования в рамках модернизации тепловых электростанций на ближайшую перспективу маловероятно.

Схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации существующего оборудования источника в целях снижения уровня износа и мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и повышение эффективности работы.

Отдельно стоит отметить мероприятие № 002.01.04.054 «Западно-Сибирской ТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов», которое позволит увеличить отпуск тепла от отборов турбоагрегатов ТЭЦ. Эффект достигается за счет установки затвора на линии перепускной трубы из цилиндра среднего давления в цилиндр низкого давления турбоагрегата, закрытие которого препятствует движению пара в конденсатор для нужд охлаждения выхлопного патрубка, при условии закрытия регулятора давления турбоагрегата. Это позволяет использовать этот пар на нужды теплофикации за счет использования его в подогревателях, подключенных к отопительным отборам турбоагрегата. В рамках мероприятия предполагается установка перепускных труб, затворов, системы охлаждения выхлопного патрубка (при отсутствии вентиляционного пропуск пара в конденсатор турбины).

Затраты на реализацию мероприятий Западно-Сибирской ТЭЦ представлены в разделе 17.

Средняя на 01.01.2026 г. наработка турбин Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 281 тыс. ч. Наибольшую наработку (459 тыс. ч) имеет турбина ст. №2 Т-50-130, введенная в эксплуатацию в 1963 году. В 1989 году выполнена замена ЦВД. При существующей среднегодовой наработке назначенный индивидуальный ресурс турбины ст. №2, будет достигнут в 2031 г.

Турбине ст. №1 ПТ-60/75-130/13 назначен индивидуальный ресурс в 270,0 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 230,5 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2030 г.

Турбине ст. №3 Т-60-130 назначен индивидуальный ресурс в 248,5 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 226,7 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2028 г.

Турбине ст. №4 Т-100/120-130-2 назначен индивидуальный ресурс в 385,4 тыс. ч. На 01.01.2026 г. наработка данной турбины составляет 376,1 тыс. ч. Учитывая среднегодовую наработку индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.

Турбине №5 Т-101/120-130-3 назначен новый индивидуальный ресурс в 382,2 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 355,4 тыс. ч, а среднегодовая наработка составляет 6500 ч, что позволит находиться турбине в эксплуатации до 2029 г.

Индивидуальный ресурс турбины №6 Т-110/120-130-4 составляет 318,7 тыс. ч. Наработка турбины на 01.01.2026 г. составляет 281,5 тыс. ч при среднегодовой наработке в 5400 ч. Назначенный индивидуальный ресурс турбины будет достигнут в период 2029 г.

Наименьшую наработку имеет турбина №7 Т-110/120-130-4, которая на 01.01.2026 г. составляет 217,3 тыс. ч. При среднегодовой наработке в 7500 ч парковый ресурс турбины будет достигнут в 2026 г.

При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается сохранение существующих турбин Западно-Сибирской ТЭЦ на рассматриваемую перспективу. Предполагается, что состояние существующих турбин, определенное по результатам технической диагностики, позволит продлить индивидуальный назначенный ресурс на рассматриваемую перспективу.

Средняя на 01.01.2026 г. наработка энергетических котлов Западно-Сибирской ТЭЦ составляет 312,1 тыс. ч, при этом средняя наработка котлов типа БКЗ-210-140 ФД составляет 353,6 тыс. ч, а котлов типа ТП-87-1 только 262,3 тыс. ч.

Назначенный ресурс котлов №№1-6 будет достигнут в период 2027–2032 гг., и для их дальнейшей эксплуатации будет необходимо положительное заключение ЭПБ.

Ресурс котлов ст. №7–9 типа ТП-87-1, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 гг., будет достигнут в 2030-2031 гг. Ресурс котлов ст. №№ 10-11 будет достигнут в 2037 и 2040 гг.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

В части основного оборудования ЗСТЭЦ, предусматривается модернизация:

- ТГ №№4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов в 2028 году;

- Модернизация КА-10 в период 2026-2028 гг. и КА-11 в 2028 г., предусмотренная в рамках программы по снятию ограничений установленной тепловой мощности ЗС ТЭЦ (программа по увеличению располагаемой тепловой мощности ЗС ТЭЦ на 50 Гкал/ч в 2028 г.).

В таблице ниже справочно приведены мероприятия в рамках ЭПБ по турбоагрегатам ТЭЦ.

Таблица 5.2 – Мероприятия по ЭПБ

| Турбина | Мероприятия по экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) | Дата проведения следующей ЭПБ | Срок выполнения мероприятий | Наработка на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. № 1 | В ближайший капитальный ремонт: - заменить рабочие лопатки и бандаж 18-ой ступени РНД; - заменить диафрагму № 26 ЦНД; - заменить призонные болты РВД-РНД, РНД-РГ | до суммарной наработки 270 000 час. ≈ 2030 г. | 31.12.2029 | 230 508 |
| ст. № 2 | В ближайший КР заменить лопатки 23 ст., заменить ротор НД или произвести его правку., заменить сегменты соплового аппарата ЦВД, заменить направляющий аппарат и диафрагмы 22,23 ст. ЦНД. ЭПБ проводится в настоящее время, в период капитального ремонта в 2025 г. | до суммарной наработки ЦВД 274000 час., до суммарной наработки остальных элементов турбины 470000 час. ≈ 2026 г. | 31.12.2025 | 459 616 ЦВД: 263 665 |
| ст. № 3 | В ближайший КР провести исследование металла корпусов ЦВД (верх), регулирующего клапана № 2 и стопорного клапана для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град. | до суммарной наработки 248507 час. ≈ 2028 г. | 31.12.2027 | 226 694 |
| ст. № 4 | В ближайший КР заменить рабочие лопатки 2-ой ступени РВД; заменить насадной диск 21-ой ступени РСД в сборе; заменить рабочие лопатки 10,18,22,23-ой ступеней РСД; заменить рабочие лопатки 25,27-ой ступеней РНД; Заменить диафрагмы 10,18,19,20-ой ступени ЦСД; заменить направляющий аппарат ЦСД; провести исследование металла ЦВД (верх) в объёме требований СО 153.34.17.440-2003. | до суммарной наработки 385372 час. ≈ 2027 г. | 31.12.2026 | 376 139 |
| ст. № 5 | В ближайший КР заменить шпильки фланцевых разъемов левых и правых верхних и нижних регулирующих клапанов ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести комплексное исследование металла верхней половины ЦВД в объёме требований СО 153.34.17.440-2003. | до суммарной наработки 382160 час. ≈ 2028 г. | 31.12.2027 | 355 383 |
| ст. № 6 | В ближайший КР выполнить ремонт в заводских условиях или в ремонтной организации по исправлению радиального боя РВД до формулярных значений; заменить рабочие лопатки 1-ого ряда ступени РВД; восстановить уплотнительные гребни на бандаже 2,3-ей ступеней РВД; провести контроль методами ВИК, ЦД или МПД мест выборок дефектов на диске 20-ой ступени РСД; заменить рабочие лопатки 25, 27-ой ступеней РНД; заменить сегменты соплового аппарата ЦВД; заменить призонные болты РВД-РСД, РСД-РНД, РНД-РГ; провести исследование спилов с корпусов стопорного и регулирующих клапанов № 1 и № 4 для определения твердости и оценки микроструктуры, вырезку производить из основного металла; провести исследование металла ЦВД (верх) для определения доли вязкой составляющей в изломе ударных образцов при температуре 80 и 150 град. | до суммарной наработки 318723 час. ≈ 2029 г. | 31.12.2028 | 281 491 |
| ст. № 7 | Проведена в период капитального ремонта в 2025 г. | 2030 г. | 31.12.2025 | 217 304 |

График запланированных капитальных ремонтов основного оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ приведен в таблице ниже.

Таблица 5.3 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЗС ТЭЦ

| Наименование оборудования | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КА №1 | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |
| КА №2 |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |
| КА №3 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| КА №4 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| КА №5 |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |
| КА №6 |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №7 |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №8 |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №9 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| КА №10 | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |
| КА №11 | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |
| ТА №1 |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |
| ТА №2 |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  |
| ТА №3 |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |
| ТА №4 | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |
| ТА №5 |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |
| ТА №6 |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |
| ТА №7 |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  | К |  |  |  |  |

Существующий и перспективный состав оборудования Западно-Сибирской ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 5.4 – Состав основного оборудования ЗС ТЭЦ

| Ст. № | Существующее положение |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-60/75-130/13 | 1993 | 60 МВт / 144 Гкал/ч | ПТ-60/75-130/13 | 1993 | 60 МВт / 144 Гкал/ч |
| 2 | Т-50-130 | 1963 | 50 МВт / 92,5 Гкал/ч | Т-50-130 | 1963 | 50 МВт / 92,5 Гкал/ч |
| 3 | Т-60-130 | 1996 | 60 МВт / 100 Гкал/ч | Т-60-130 | 1996 | 60 МВт / 100 Гкал/ч |
| 4 | Т-100/120-130-2 | 1972 | 100 МВт / 160 Гкал/ч | Т-100/120-130-2 | 1972 (2028*) | 100 МВт / 160 Гкал/ч |
| 5 | Т-110/120-130-3 | 1974 | 110 МВт / 175 Гкал/ч | Т-110/120-130-3 | 1974 (2028*) | 110 МВт / 175 Гкал/ч |
| 6 | Т-110/120-130-4 | 1983 | 110 МВт / 175 Гкал/ч | Т-110/120-130-4 | 1983 (2028*) | 110 МВт / 175 Гкал/ч |
| 7 | Т-110/120-130-4 | 1987 | 110 МВт / 175 Гкал/ч | Т-110/120-130-4 | 1987 (2028*) | 110 МВт / 175 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч |
| 2 | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1963 | 210 т/ч |
| 3 | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч |
| 4 | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1964 | 210 т/ч |
| 5 | БКЗ-210-140 ФД | 1966 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1966 | 210 т/ч |
| 6 | БКЗ-210-140 ФД | 1967 | 210 т/ч | БКЗ-210-140 ФД | 1967 | 210 т/ч |
| 7 | ТП-87-1 | 1972 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1972 | 420 т/ч |
| 8 | ТП-87-1 | 1974 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1974 | 420 т/ч |
| 9 | ТП-87-1 | 1977 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1977 | 420 т/ч |
| 10 | ТП-87-1 | 1980 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1980 (2028**) | 420 т/ч |
| 11 | ТП-87-1 | 1983 | 420 т/ч | ТП-87-1 | 1983 (2028***) | 420 т/ч |
| Всего по источнику |  |  | 600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч | - |  | 600 МВт / 1307,5**** Гкал/ч |
|  |  |  | модернизация оборудования (в скобках указан год завершения мероприятий по модернизации оборудования) |  |  |  |

* - Проект 002.01.04.054 «ЗСТЭЦ. Модернизация ТГ 4-7 с увеличением отпуска тепла от отборов»

** - Проект 002.01.04.029 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-10»

*** - Проект 002.01.04.030 «ЗСТЭЦ. Модернизация КА-11»

**** - с учетом мощности РОУ – 286 Гкал/ч

Рисунок 5.7 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в эксплуатационном режиме

Рисунок 5.8 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Западно-Сибирской ТЭЦ в аварийном режиме

    - Предлагаемые мероприятия в рамках реконструкции Центральной ТЭЦ

Реализация мероприятий, запланированных на Центральной ТЭЦ, требуется по соображениям надежности или повышения экономической эффективности. Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы. К ним относятся:

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №1;

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №2;

- Реконструкция поверхности нагрева котла ПТВМ-100 №4;

- Реконструкция аккумуляторной батареи с заменой элементов OPZ8, OPZ10;

- Реконструкция бака-аккумулятора тепловой сети №1,2;

- Реконструкция системы сброса сточных вод водоподготовительных установок ХВО №1,2 в систему ГЗУ;

- Реконструкция схемы циркуляции тепловой сети с модернизацией группы сетевых насосов;

- Вывод из эксплуатации секции №1 брызгального бассейна ТЭЦ;

- Модернизация коммутационной аппаратуры;

- Модернизация комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО);

- Модернизация процесса подготовки осветленной воды ХВО №1,2 на оборудование динамического осветления;

- Модернизация СОТИАССО;

- Перевод хозбытовых стоков в колодец ПАО «ЕВРАЗ»;

- Строительство резервного топливного хозяйства.

Схема теплоснабжения предполагает своевременное проведение ЭПБ для основного оборудования. зданий и сооружений с устранением выявленных дефектов по результатам таких экспертиз.

График запланированных капитальных ремонтов и ЭПБ основного оборудования Центральной ТЭЦ приведен в таблице ниже.

Таблица 5.5 – График капитальных ремонтов основного оборудования ЦТЭЦ

| Наименование оборудования | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТА №6 |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |  |  | К |  |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КА №1 | ЭПБ |  | К | ЭПБ |  |  | ЭПБ |  | К | ЭПБ |  |  | ЭПБ |  | К | ЭПБ |  |  | ЭПБ |
| КА №2 |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |
| КА №3 |  |  | ЭПБ |  | К |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  | К |  | ЭПБ |
| КА №7 |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  | ЭПБ |  |  |  | К / ЭПБ |
| КА №8 | ЭПБ |  |  | ЭПБ | К |  | ЭПБ |  |  | ЭПБ | К |  | ЭПБ |  |  | ЭПБ | К |  | ЭПБ |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КА №1 | К | ЭПБ |  |  |  | ЭПБ | К |  |  | ЭПБ |  |  | К | ЭПБ |  |  |  | ЭПБ | К |
| КА №2 |  |  |  |  | ЭПБ | К |  |  |  |  | ЭПБ | К |  |  |  |  | ЭПБ | К |  |
| КА №3 |  |  |  | К |  |  |  |  |  | К | ЭПБ |  |  |  |  | К |  |  |  |
| КА №4 |  |  |  |  | К |  |  |  |  |  | К / ЭПБ |  |  |  |  |  | К |  |  |

Существующий и перспективный состав оборудования Центральной ТЭЦ, изменения в составе оборудования Центральной ТЭЦ, а также структуры тепловой и электрической мощности на период Схемы теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 5.6 – Состав основного оборудования Центральной ТЭЦ

| Ст. № | Существующее положение |  |  |  | Перспективное положение на расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода |  | Производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПР-24,8-2,9-2 | 2001 |  | 24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч | ПР-24,8-2,9-2 | 2001 | 24,8 МВт / 122,6 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стерлинг | 1932 |  | 150 т/ч | Стерлинг | 1932 | 150 т/ч |
| 2 | Стерлинг | 1932 |  | 150 т/ч | Стерлинг | 1932 | 150 т/ч |
| 3 | Стерлинг | 1932 |  | 150 т/ч | Стерлинг | 1932 | 150 т/ч |
| 7 | КО-Ш-200 | 1941 |  | 200 т/ч | КО-Ш-200 | 1941 | 200 т/ч |
| 8 | ТО-3-200 | 1949 |  | 200 т/ч | ТО-3-200 | 1949 | 200 т/ч |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТВМ-100 | 1974 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1974 (2026) | 100 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-100 | 1974 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1974 (2029) | 100 Гкал/ч |
| 3 | ПТВМ-100 | 1980 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1980 | 100 Гкал/ч |
| 4 | ПТВМ-100 | 1981 |  | 100 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1981 (2024) | 100 Гкал/ч |
| Всего по источнику |  |  |  | 24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч | - |  | 24,8 МВт / 802,8* Гкал/ч |
|  |  |  | реконструкция поверхностей нагрева (в скобках указан год завершения мероприятий по реконструкции оборудования) |  |  |  |  |

* - с учетом мощности РОУ – 280,2 Гкал/ч

Рисунок 5.9 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в эксплуатационном режиме

Рисунок 5.10 – Баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки Центральной ТЭЦ в аварийном режиме

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Существующие источники тепловой энергии на территории города функционируют в выделенных зонах теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не предусматривается совместной работы ТЭЦ и котельных.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Настоящая актуализация Схемы теплоснабжения предусматривает вывод из эксплуатации котельных, существующие нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники.

Перечень выводимых их эксплуатации котельных с передачей существующих нагрузок на другие источники представлен в таблице ниже.

Большинство выводимых источников имеют температурный график 95/70 °С, тогда как переключения планируется осуществлять, в том числе на ТЭЦ, имеющих по температурный график 150-70°С со срезкой на 125°С. В связи с чем БЦК переоборудуется в ЦТП, а для потребителей в зоны КЦК предусматривается оснащение ИТП теплообменниками ГВС.

Вывод данных котельных из эксплуатации при передаче тепловых нагрузок на более эффективные источники позволяет сэкономить на их реконструкции и снижает постоянные расходы ТСО в части оплаты труда, расходах на текущий ремонт и обслуживание и пр.

Таблица 5.7 – Перечень источников, выводимых из эксплуатации

| № п/п | Источник, выводимый из эксплуатации |  | Источник - реципиент | Переключаемая нагрузка (расчетная на коллекторах), Гкал/ч | Год переключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | Котельная школы №16 по адресу: ул. Громовой, 61 - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,64 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Земнухова, 43 - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,197 | 2030 |
| 2 | Котельная №3 .п. Абагур-Лесной по адресу: ул. Пинская, 43а - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,7 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной по адресу: пр-д. Дагестанский, 14 - ООО «ЭнергоТранзит» | 0,172 | 2032 |
| 3 | Байдаевская центральная котельная №2 по адресу: ул. Слесарная, 12 - ООО «ЭнергоТранзит» | 72,0 | Зыряновская районная котельная по адресу: ул. Пархоменко, 110 – ООО «ЭнергоТранзит» | 16,742 | 2028 |

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды ТСО должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №38.

П. 38.1. Приложения №38 Методических указаний предусматривает технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки на основании сравнения предельного уровня цены [тепловой энергии от] котельной для ценовых зон теплоснабжения. В настоящее время г. Новокузнецк не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем технико-экономическое обоснование по форме Приложения №38 в настоящей актуализации не выполняется.

Для оценки эффективности строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на базе отопительных котельных следует оценить рентабельность таких энергоисточников в существующих условиях рынка.

В таблице ниже приведены соответствующие стоимость эквивалента энергии (руб./ГДж) данных энергоносителей вместе с максимально возможной добавленной стоимостью производства тепловой и электрической энергии при сжигании газа и угля.

Таблица 5.8 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла, природного газа и угля

| Наименование | Ед. изм. | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Природный газ | Уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию | руб./кВт*ч | 2,23 1 |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии | руб./Гкал |  | 1387,7 2 |  |  |
| Стоимость газа | руб./тыс.нм3 |  |  | 4901,1 3 |  |
| Стоимость угля | руб./тнт |  |  |  | 1407,6 4 |
| Переводной коэф. для ЭЭ | кВт*ч/ГДж | 277,78 |  |  |  |
| Переводной коэф. для ТЭ | Гкал/ГДж |  | 0,2389 |  |  |
| Переводной коэф для газа | тыс.нм3/ГДж |  |  | 0,029 |  |
| Переводной коэф для угля | тнт/ГДж |  |  |  | 0,048 |
| Стоимость эквивалента энергии | руб./ГДж | 619,2 | 331,5 | 140,4 | 67,6 |
| Максимально возможная добавленная стоимость природный газ/(уголь) | руб./ГДж | 478,7/(551,6) | 191,0/(263,9) | - | - |

Примечание:

- Средневзвешенная цена покупки э/э (мощности) для потребителей 1 ценовой категории (цена э/э + цена мощности*Коп.М) ПАО «Кузбассэнергосбыт» за январь 2019 года;

- Средневзвешенный тариф на тепловую энергию на 2019 год по ТСО г. Новокузнецк;

- Цена природного газа, принятая для Центральной ТЭЦ при утверждении тарифа на 2019 г.(крупнейший потребитель);

- Цена угля (с учетом доставки) для АО «Кузнецкая ТЭЦ» при утверждении тарифа на 2019 г. (крупнейший потребитель).

Рисунок 5.11 – Стоимость эквивалента энергии, руб./ГДж

Экономия от производства электрической энергии из газа или угля равна разнице между добавленной стоимостью (добавленная стоимость в данном случае равна стоимости приобретаемой электроэнергии за минусом стоимость приобретенного газа) и прочими операционными расходами. Максимальная добавленная стоимость соответствует 100% электрическому КПД и отсутствию прочих операционных расходов. Как повышается стоимость эквивалента электрической энергии (стоимость топливной составляющей без учета прочих операционных расходов) при снижении КПД показывает рисунок ниже.

Рисунок 5.12 – Соотношение себестоимости производства эквивалента энергии

Себестоимость эквивалента производимой электрической энергии равна цене ее покупки при КПД производства электрической энергии менее 25% для установок использующих в качестве топлива природный газ, и менее 10% для установок использующих уголь.

Для энергоустановок, работающих в комбинированном цикле, электрический КПД определяется расходом условного топлива на выработку электрической энергии, который в свою очередь, зависит от принятого метода разнесения затраченного топлива на производство электрической и тепловой энергии и коэффициентом использования топлива всей установки.

Для исключения условного перекрестного субсидирования между тепловой и электрической частью для рассматриваемых типов когенерационных источников целесообразно принять удельный расход топлива на выработку тепловой энергии соответствующим современным газовой и угольной котельным  156 кгу.т/Гкал и 176 кгу.т/Гкал соответственно. Для определения характерных соотношений тепловой и электрической мощности для различных групп оборудования в зависимости от электрического КПД установки без теплофикации (конденсационный режим) воспользуемся обобщенными зависимостями.

Рисунок 5.13 – Соотношения тепловой и электрической мощности для различного генерирующего оборудования в зависимости от электрического КПД

В качестве примера рассмотрим две установки комбинированной выработки: на базе газовой турбины с электрическим КПД 35% и утилизацией тепла (без дожигания) и паровой турбины типа «Р» с начальными параметрами пара 24 кгс/см2 и 350 °С.

Показатели для таких установок представлены в таблицах ниже.

Таблица 5.9 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе ГТУ

| Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность котла-утилизатора, Гкал/ч | Электрический КПД установки в простом цикле, % | Коэффициент использования топлива при комб. Выр., о.е. | УРУТ на ВЭЭ при Кут=0, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВЭЭ при Кут=1, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВТЭ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,15 | 35,0 | 0,82 | 351,4 | 172,0 | 156,0 |

Таблица 5.10 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе турбины типа «Р»

| Электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность котла-утилизатора, Гкал/ч | Электрический КПД установки в простом цикле, % | Коэффициент использования топлива при комб. Выр., о.е. | УРУТ на ВЭЭ при Кут=0, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВЭЭ при Кут=1, г.у.т./кВт*ч | УРУТ на ВТЭ, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 19,0 | 3,4 | 0,79 | - | 273,6 | 176,0 |

Как видно из таблиц выше, при отнесении на тепловую энергию топливной составляющей в размере 156,0 кгу.т/Гкал, УРУТ на выработку электрической энергии на ГТУ при 100% утилизации тепла составит 172,0 гу.т/кВт*ч, что соответствует топливной составляющей в 1 кВт*ч производимой электроэнергии – 71 копейка.

Для турбины типа «Р» удельный расход условного топлива относимого на тепло составит 176,0 кгу.т/Гкал, а УРУТ на выработку электрической энергии составит 273,6 гу.т/кВт*ч, что соответствует топливной составляющей в производимой электроэнергии – 55 копеек.

Число часов использования установленной электрической мощности когенерационной установки с утилизацией тепла не может превышать 5000 ч.

Поскольку в существующих рыночных условиях газотурбинная и паротурбинная мини-ТЭЦ не могут претендовать на получение платы за мощность, компенсирующую возврат инвестиций и прочие операционные расходы, рассмотрим возможные доли этих расходов в себестоимости электроэнергии, производимой ГТУ и турбиной типа «Р» в когенерационном режиме при ЧИУМ – 5000 часов и простом сроке окупаемости 7 лет в зависимости от удельных капитальных вложений.

Рисунок 5.14 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии ГТУ

Рисунок 5.15 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии установки с турбиной типа «Р»

Удельная стоимость строительства ГТУ, при которой прочие составляющие, такие как заработная персонала с социальными отчислениями, налог на имущество, текущие и ремонты и обслуживание уже не могут быть включены в себестоимость, составляет 45,0 млн. руб./МВт. Фактическая стоимость строительства ГТУ малой мощности составляет 65,0–75,0  млн руб./МВт. При удельной стоимости строительства более 50 млн руб./МВт проект устройства комбинированной выработки на базе котельной становится нерентабельным.

В то же время установка комбинированной выработки на базе паровой турбины типа «Р» может быть экономически эффективна при удельной стоимости строительства до 35,0 млн. руб./МВт при условии сжигания угля. Фактическая стоимость строительства угольной мини-ТЭЦ на базе паровых турбин типа «Р» оценивается в 140–150  млн. руб./МВт, из которых непосредственно на электрическую энергию может быть отнесено 25,0-35,0 млн. руб./МВт.

В существующих условиях реконструкцию котельных в источники комбинированной выработки на базе турбин типа «Р» целесообразно рассматривать при установленной электрической мощности 10 МВт и более, ЧЧИУМ – 5000 ч и стоимости строительства не выше 35,0 млн. руб./МВт. Учитывая низкие начальные параметры пара перед турбиной (24 кгс/см2 и 350 °С), при установленной электрической мощности 10 МВт тепловая мощность мини-ТЭЦ составит 180-190 Гкал/ч. Для работы данного оборудования в «базе» подключенная нагрузка на коллекторах источника должна превышать 380 Гкал/ч.

Расчетная нагрузка на коллекторах одной из крупнейших котельных – Зыряновской районной котельной не превышает 50 Гкал/ч, что делает невозможным устройство источников комбинированной выработки с применением паровых турбин типа «Р» на базе существующих котельных.

Генерация на угольных мини-ТЭЦ с турбинами типа «Р» на низких параметрах пара может быть экономически целесообразной только в случае замещения основного оборудования Центральной и Кузнецкой ТЭЦ.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы либо по выводу их из эксплуатации

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается закрытие ряда котельных и перевод тепловой нагрузки потребителей на теплоснабжение от действующих ТЭЦ. Работа закрываемых котельных в пиковом режиме не предусматривается.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепла в тепловые сети КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ осуществляется по температурному графику 150-70°С со срезкой на 125°С.

Причиной наличия в температурном графике КТЭЦ двух спрямлений для ГВС является то, что при значениях температуры от +1 ºС до -2ºС (в основном,  в период начала отопительного сезона) наблюдается поток жалоб на низкую температуру воздуха в помещениях жилых домов. Поэтому по просьбе администрации г. Новокузнецка было согласовано повышение температуры отпускаемого теплоносителя на 5ºС в указанном диапазоне температур наружного воздуха.

На муниципальных и ведомственных котельных г. Новокузнецка применяются температурные графики 95-70°С. Исключения составляют:

- Абашевская районная котельная: на участке от котельной до ЦТП модифицированный график 150-70°С и после ЦТП - 95-70°С;

- Куйбышевская центральная котельная – график 110-70 °С;

- Новоильинская газовая котельная – график 150-70°С со срезкой на 105-70 °С;

- котельная кв. 24 – температурный график 125-70 °С;

- котельная интерната №66 (Монтажник) – температурный график 65-50 °С.

Таблица 5.11 – Температурные графики работы источников

| № п/п | Наименование теплоисточника | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТЭЦ | 150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 2 | ЗСТЭЦ | 150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 3 | Новоильинская газовая котельная | 150/70°С срезка 105°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 4 | Котельная кв. 24 | 125/70°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 5 | ЦТЭЦ | 150/70°С срезка 125°С, спрямление для ГВС 70°С |
| 6 | Абашевская районная котельная | модифицированный график 150/70°С со спрямлением для ГВС 70°С |
| 7 | Байдаевская центральная котельная №2 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 8 | Зыряновская районная котельная | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 9 | Куйбышевская центральная котельная (выведена из эксплуатации с 25.10.2024 г.) | 110/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 10 | Котельная пос. Притомский | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 11 | Котельная №19 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 12 | Котельная №72 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 13 | Котельная УПК | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 14 | Котельная ОРК «Таргай» | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 15 | Котельная №1 п. Абагур-Лесной | 95/70°С |
| 16 | Котельная №2 п. Абагур-Лесной | 95/70°С |
| 17 | Котельная №3 п. Абагур-Лесной | 95/70°С |
| 18 | Котельная пос. Листвяги | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 19 | Котельная №6 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 20 | Котельная №32 (БПОУ) | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 21 | Котельная №1 п. Разъезд-Абагуровский | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 22 | Котельная №2 п. Разъезд-Абагуровский | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 23 | Котельная проф. «Бунгурский» | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С |
| 24 | Котельная «РТРС» | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 25 | Котельная ОЦ «Голубь» | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 26 | Котельная школы №1 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 27 | Котельная школы №23 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 28 | Котельная школы №37 | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |
| 29 | Котельная школы №43 | 95/70°С, спрямление для ГВС 65°С |
| 30 | Котельная интерната №66 (Монтажник) | 65/50°С, только нагрузка ГВС в межотопительный период |
| 31 | Котельная школы №16 | 95/70°С |
| 32 | Котельная детского сада №123 | 95/70°С |
| 33 | Котельная ст. Полосухино | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С |
| 34 | Котельная «Кузнецкая крепость» | 95/70°С |
| 35 | Котельная АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 95/70°С |
| 36 | Котельная ст. Новокузнецк-Восточный | 95/70°С |
| 37 | Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3) | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника), спрямление для ГВС 65°С |
| 38 | Котельная ст. Абагур-Лесной ПМС-2 | 95/70°С |
| 39 | Котельная ж/д больницы ст. Новокузнецк п. Точилино | 95/70°С |
| 40 | Котельная ООО ТК «Садовая» | 95/70°С |
| 41 | Котельная ООО «Разрез Бунгурский-Северный» | 95/70°С (отдельная сеть ГВС от источника) |

Утвержденные температурные графики обеспечивают требуемое качество и надежность теплоснабжения потребителей.

Для удобства работы и коммуникации служб теплоснабжающих предприятий графики в таблицах «именуются» по прежним расчетным значениям температуры теплоносителя, соответствующим расчётной температуре наружного воздуха -39°С, в то время как  расчетная температура в соответствии с актуальной редакцией СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология» составляет минус 35°С (повышена относительно нормативного значения минус 39°С, существовавшего до 2020 года). В утвержденной схеме теплоснабжения было доказано, что для условий г. Новокузнецка целесообразно сохранить существующий расход теплоносителя и сложившееся потокораспределение в тепловых сетях, сохранить проектный наклон температурного графика, уменьшив расчетную температуру теплоносителя. Поэтому температурные графики, по сути, сохранились, «заканчиваясь на температуре минус 35°С.

В перечне замечаний и предложений для учета при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Новокузнецка было предложение пояснить причину повышения температуры обратной сетевой воды по Западному выводу Западно-Сибирской ТЭЦ и по Центральной ТЭЦ по сравнению с утвержденным графиком качественного регулирования.

В работе по контролю гидравлического и температурного режима подключенных абонентов, ежегодно проводимой на всем протяжении отопительного сезона, выявляются нарушения, оформляемые двусторонними актами, выдаются предписания на их устранение со сроком исполнения (копии актов передаются в районные администрации города). Нарушения режима связаны с разрегулировкой внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей. Дальнейший анализ и обобщение результатов контроля температурных и гидравлических режимов потребителей показал, что наиболее значимым фактором, вызывающим повышение температуры теплоносителя, возвращаемого из отопительных систем, является сниженная в процессе эксплуатации теплоотдача отопительных систем. Теплоотдача снижается в результате внутренней коррозии радиаторов, особенно активной в открытых системах теплоснабжения, и образования шлама, (частично, - и в результате поступления загрязнений из внешней сети при запуске отопительных систем). Системы отопления «зарастают», и, как показывает опыт замены радиаторов, их фактическое проходное сечение, как и сечение подводящих трубопроводов, может быть уменьшено вдвое относительно нового оборудования. Во многих проанализированных системах теплопотребления с завышенной против проектного графика температурой обратного теплоносителя завышенной температуры внутреннего воздуха зарегистрировано не было, что подтверждает, что повышение обратной температуры в этих случаях свидетельствует не о перетопах, а о недостаточном теплосъеме от внутренних систем отопления.

Сделанные выводы обсуждались с представителями управляющих компаний и были ими подтверждены: обратная температура может быть повышена, но потребители при этом могут не только не перегреваться, но и недогреваться из-за уменьшенного теплосъема с отопительной системы. Полностью устранить указанные результаты долгой эксплуатации внутренних теплопотребляющих установок потребителей не удается одной «промывкой». Для возвращения проектных значений теплоотдачи системы нуждаются в более глубокой санации или замене, для выполнения которой в масштабах всех систем централизованного теплоснабжения понадобится не один год. Пока санация или замена отопительных систем не будет выполнена, понизить температуру обратного теплоносителя до проектного значения, - а вместе с ней понизить до проектного значения и удельный расход сетевого теплоносителя, - невозможно. При фактическом состоянии отопительных систем сокращение, - в целях снижения температуры обратного теплоносителя, - расхода теплоносителя для всех без исключения потребителей приведет к массовым жалобам потребителей, что противоречит основной цели, стоящей перед теплоснабжающими организациями: поддержания необходимой температуры воздуха в отапливаемых помещениях. В то же время, ежегодно производимая наладка гидравлического режима у потребителей, действительно получающих излишнее количество тепловой энергии из-за неправильных параметров дроссельно-смесительных устройств на тепловых вводах, приносит существенный эффект.

В ходе настоящей актуализации расчетные температурные графики скорректированы (расчет в соответствии со справочником: Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник / В. И. Манюк, Я. И. Каплинский, Э. Б. Хиж и д р. — 3-е изд., перераб. и доп . — М.: Стройиздат, 1988. — 432 е.: ил.— ISBN 5-274-00048-7). Новые графики выявили еще большее расхождение фактических значений температуры обратного теплоносителя с расчетными (скорректированные расчетные значения обратной температуры ниже, чем в ранее утвержденных температурных графиках).

С учетом выводов, сделанных по результатам анализа фактических режимов теплопотребления и сравнения их со скорректированными температурными графиками, было принято решение:

1) утвердить для зон теплоснабжения КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ новые (скорректированные) температурные графики как целевые, с планируемым сроком достижения в 2030 году с сохранением на последующие плановые периоды; использовать целевые графики для контроля режимов потребителей с учетом того, что достижение температуры обратного теплоносителя целевого значения по всей системе должно соответствовать состоянию внутренних систем потребителей после санации оборудования, с соответственно отрегулированным расходом теплоносителя (в целом – с налаженным теплогидравлическим режимом);

2) на отопительный сезон 2025-2026 года утвердить (принять как не подлежащие оперативному изменению до целевых показателей) фактические температурные графики (температурно-расходные режимы) КТЭЦ, СЗТЭЦ и ЦТЭЦ, по которым контролировать штатный режим работы ТЭЦ и рассчитывать производственные показатели работы тепловых сетей от ТЭЦ;

3) на предстоящие отопительные периоды утверждать целевые и фактические графики КТЭЦ, ЗСТЭЦ и ЦТЭЦ одновременно, отслеживая, по мере выполнения работ по наладке тепловых вводов и санации отопительных систем потребителей, степень приближения фактических режимов к поставленной цели. Удельный расход теплоносителя по итогам достижения целевых температурных графиков должен снизиться с 15 т/Гкал по КТЭЦ, 16 т/Гкал по ЗСТЭЦ (на город) и 19 т/Гкал по ЦТЭЦ до 13 т/Гкал для всех ТЭЦ.

Таким образом, при последующих актуализациях схемы теплоснабжения предлагается актуализировать и утверждать два режима: для существующего штатного состояния (фактическое состояние на базовый год и возможное в ближайший период) и перспективного целевого состояния (возможно с выделением нескольких этапов достижения цели). При этом предполагается ежегодный анализ мероприятий, выполненных за период с предыдущей актуализации схемы теплоснабжения по переходу в целевое состояние. Наличие только целевого графика, дающего целеполагание, не дает возможности отразить «нормальный» для фактического состояние системы диапазон, в котором могут (и будут в ближайший период) находится теплогидравлические параметры тепловых сетей, затрудняет возможности оценки степени соответствия фактического режима отпуска тепловой энергии за базовый год целевому состоянию. Утверждаемый фактический график связан с фактическими значениями основных энергетических характеристик работы тепловых сетей, позволяет оценить фактическую эффективности их функционирования. Целевой (перспективный) температурный график предполагает реализацию имеющегося потенциала сокращения расхода теплоносителя с понижением температуры обратного теплоносителя (как за счет санации систем отопления, так и за счет наладки режима на тепловых вводах), позволит планировать высвобождение резерва пропускной способности тепловых сетей, влияющего на перспективные объемы перекладок и необходимых для подключения перспективных потребителей, на затраты тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях и на затраты электроэнергии расходы на перекачку теплоносителя.

На рисунках 5.17-5.19 температура обратного теплоносителя для целевого состояния системы отражена зеленым пунктиром, температура теплоносителя в существующем состоянии системы – черной линией..

Разумеется, перспективная оптимизация целевых графиков должна включать в себя варьирование и температуры прямого теплоносителя. Решение соответствующих оптимизационных задач, выходящих за практически возможные рамки актуализации схем теплоснабжения, возможно только при проведении специальных исследовательских работ, заказать которые в настоящее время не удается в связи с известными экономическими трудностями. В то же время следует подчеркнуть, что только выполнение специальных исследовательских работ даст возможность определить оптимальные расчетные параметры для долгосрочного развития тепловых сетей (значения расчетной температуры теплоносителя и удельного расхода теплоносителя), решить задачи наладки теплогидравлических режимов потребителей с учетом фактического состояния теплопотребляющих установок и параметров теплогидравлического режима тепловых сетей в конкретных точках поставки, а также задачи оперативно-диспетчерского управления режимами с учетом динамического (инерционного) характера теплогидравлических режимов.

Температурные графики котельных Новокузнецка сохраняются неизменными на каждый плановый период.

Таблица 5.12 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 70,0 | 50,9 | 48,0 |
| 9 | 70,0 | 50,4 | 47,4 |
| 8 | 70,0 | 49,9 | 46,9 |
| 7 | 70,0 | 49,5 | 46,3 |
| 6 | 70,0 | 49,0 | 45,8 |
| 5 | 70,0 | 48,5 | 45,3 |
| 4 | 70,0 | 48,1 | 44,8 |
| 3 | 70,0 | 47,6 | 44,2 |
| 2 | 70,0 | 47,2 | 43,7 |
| 1 | 75,0 | 50,0 | 46,3 |
| 0 | 75,0 | 49,6 | 45,8 |
| -1 | 75,0 | 49,1 | 45,3 |
| -2 | 75,0 | 48,7 | 44,8 |
| -3 | 76,1 | 49,2 | 44,9 |
| -4 | 78,3 | 50,2 | 45,8 |
| -5 | 80,4 | 51,2 | 46,5 |
| -6 | 82,6 | 52,1 | 47,3 |
| -7 | 84,7 | 53,1 | 48,1 |
| -8 | 86,8 | 54,0 | 48,9 |
| -9 | 89,0 | 54,9 | 49,6 |
| -10 | 91,1 | 55,8 | 50,4 |
| -11 | 93,2 | 56,8 | 51,1 |
| -12 | 95,3 | 57,7 | 51,9 |
| -13 | 97,4 | 58,6 | 52,6 |
| -14 | 99,4 | 59,4 | 53,3 |
| -15 | 101,5 | 60,3 | 54,1 |
| -16 | 103,6 | 61,2 | 54,8 |
| -17 | 105,7 | 62,1 | 55,5 |
| -18 | 107,7 | 62,9 | 56,2 |
| -19 | 109,8 | 63,8 | 56,9 |
| -20 | 111,8 | 64,7 | 57,6 |
| -21 | 113,9 | 65,5 | 58,3 |
| -22 | 115,9 | 66,3 | 59,0 |
| -23 | 118,0 | 67,2 | 59,7 |
| -24 | 120,0 | 68,0 | 60,3 |
| -25 | 122,0 | 68,8 | 61,0 |
| -26 | 124,0 | 69,7 | 61,7 |
| -27 | 125,0 | 69,7 | 61,7 |
| -28 | 125,0 | 69,2 | 61,2 |
| -29 | 125,0 | 68,8 | 60,7 |
| -30 | 125,0 | 68,3 | 60,2 |
| -31 | 125,0 | 67,9 | 59,7 |
| -32 | 125,0 | 67,4 | 59,1 |
| -33 | 125,0 | 67,0 | 58,6 |
| -34 | 125,0 | 66,5 | 58,1 |
| -35 | 125,0 | 66,1 | 57,6 |

Рисунок 5.16 – Температурный график КТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.

Таблица 5.13 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе (по утвержденному графику), °С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 50,0 | 46,9 |
| 7 | 70,0 | 50,0 | 46,3 |
| 6 | 70,0 | 50,0 | 45,8 |
| 5 | 70,0 | 50,0 | 45,3 |
| 4 | 70,0 | 50,0 | 44,8 |
| 3 | 70,0 | 50,0 | 44,2 |
| 2 | 70,0 | 50,0 | 43,7 |
| 1 | 70,0 | 50,0 | 43,1 |
| 0 | 70,0 | 50,0 | 42,5 |
| -1 | 71,4 | 50,3 | 43,7 |
| -2 | 73,6 | 51,3 | 44,3 |
| -3 | 75,7 | 52,3 | 44,9 |
| -4 | 77,9 | 53,3 | 45,8 |
| -5 | 80,0 | 54,3 | 46,5 |
| -6 | 82,2 | 55,3 | 47,3 |
| -7 | 84,3 | 56,3 | 48,1 |
| -8 | 86,5 | 57,2 | 48,9 |
| -9 | 88,6 | 58,2 | 49,6 |
| -10 | 90,7 | 59,1 | 50,4 |
| -11 | 92,8 | 60,1 | 51,1 |
| -12 | 94,9 | 61,0 | 51,9 |
| -13 | 97,0 | 61,9 | 52,6 |
| -14 | 99,1 | 62,9 | 53,3 |
| -15 | 101,2 | 63,8 | 54,1 |
| -16 | 103,3 | 64,7 | 54,8 |
| -17 | 105,4 | 65,6 | 55,5 |
| -18 | 107,4 | 66,5 | 56,2 |
| -19 | 109,5 | 67,4 | 56,9 |
| -20 | 111,6 | 68,3 | 57,6 |
| -21 | 113,6 | 69,2 | 58,3 |
| -22 | 115,7 | 70,1 | 59,0 |
| -23 | 117,7 | 71,0 | 59,7 |
| -24 | 119,8 | 71,8 | 60,3 |
| -25 | 121,8 | 72,7 | 61,0 |
| -26 | 123,8 | 73,5 | 61,7 |
| -27 | 125,0 | 73,5 | 61,7 |
| -28 | 125,0 | 72,4 | 61,2 |
| -29 | 125,0 | 71,2 | 60,7 |
| -30 | 125,0 | 70,1 | 60,2 |
| -31 | 125,0 | 68,9 | 59,7 |
| -32 | 125,0 | 67,7 | 59,1 |
| -33 | 125,0 | 66,5 | 58,6 |
| -34 | 125,0 | 65,4 | 58,1 |
| -35 | 125,0 | 64,2 | 57,6 |

Рисунок 5.17 – Температурный график ЗСТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.

Таблица 5.14 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график ЦТЭЦ на ОП 2025-2026 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, (±3)°С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в существующем состоянии, (±3)°С | Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе в целевом состоянии, (±3)°С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 52,5 | 46,9 |
| 7 | 70,0 | 52,5 | 46,3 |
| 6 | 70,0 | 52,5 | 45,8 |
| 5 | 70,0 | 52,5 | 45,3 |
| 4 | 70,0 | 52,5 | 44,8 |
| 3 | 70,0 | 52,5 | 44,2 |
| 2 | 70,0 | 52,5 | 43,7 |
| 1 | 70,0 | 52,5 | 43,1 |
| 0 | 70,0 | 52,5 | 42,5 |
| -1 | 71,0 | 52,9 | 43,7 |
| -2 | 74,0 | 53,9 | 44,3 |
| -3 | 76,0 | 54,6 | 44,9 |
| -4 | 78,0 | 55,3 | 45,8 |
| -5 | 80,0 | 56,0 | 46,5 |
| -6 | 82,0 | 56,8 | 47,3 |
| -7 | 84,0 | 57,5 | 48,1 |
| -8 | 86,0 | 58,2 | 48,9 |
| -9 | 89,0 | 59,2 | 49,6 |
| -10 | 91,0 | 59,9 | 50,4 |
| -11 | 93,0 | 60,7 | 51,1 |
| -12 | 95,0 | 61,4 | 51,9 |
| -13 | 97,0 | 62,1 | 52,6 |
| -14 | 99,0 | 62,8 | 53,3 |
| -15 | 101,0 | 63,5 | 54,1 |
| -16 | 103,0 | 64,2 | 54,8 |
| -17 | 105,0 | 64,9 | 55,5 |
| -18 | 107,0 | 65,6 | 56,2 |
| -19 | 109,0 | 66,3 | 56,9 |
| -20 | 112,0 | 67,4 | 57,6 |
| -21 | 114,0 | 68,1 | 58,3 |
| -22 | 116,0 | 68,8 | 59,0 |
| -23 | 118,0 | 69,5 | 59,7 |
| -24 | 120,0 | 70,2 | 60,3 |
| -25 | 122,0 | 70,9 | 61,0 |
| -26 | 124,0 | 71,6 | 61,7 |
| -27 | 125,0 | 72,0 | 61,7 |
| -28 | 125,0 | 71,0 | 61,2 |
| -29 | 125,0 | 70,0 | 60,7 |
| -30 | 125,0 | 69,0 | 60,2 |
| -31 | 125,0 | 68,0 | 59,7 |
| -32 | 125,0 | 67,0 | 59,1 |
| -33 | 125,0 | 65,0 | 58,6 |
| -34 | 125,0 | 64,0 | 58,1 |
| -35 | 125,0 | 63,0 | 57,6 |

Рисунок 5.18 – Температурный график ЦТЭЦ на ОП 2024-2025 гг. и целевой с ОП 2030-2031 гг.

Таблица 5.15 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 34,9 |
| 7 | 41,4 | 35,9 |
| 6 | 42,7 | 36,8 |
| 5 | 44,1 | 37,7 |
| 4 | 45,4 | 38,6 |
| 3 | 46,7 | 39,5 |
| 2 | 48 | 40,4 |
| 1 | 49,3 | 41,2 |
| 0 | 50,5 | 42,1 |
| -1 | 51,8 | 42,9 |
| -2 | 53 | 43,7 |
| -3 | 54,3 | 44,5 |
| -4 | 55,5 | 45,3 |
| -5 | 56,7 | 46,1 |
| -6 | 58 | 46,9 |
| -7 | 59,2 | 47,7 |
| -8 | 60,4 | 48,5 |
| -9 | 61,6 | 49,3 |
| -10 | 62,7 | 50 |
| -11 | 63,9 | 50,8 |
| -12 | 65,1 | 51,5 |
| -13 | 66,3 | 52,3 |
| -14 | 67,4 | 53 |
| -15 | 68,6 | 53,7 |
| -16 | 69,7 | 54,5 |
| -17 | 70,9 | 55,2 |
| -18 | 72 | 55,9 |
| -19 | 73,1 | 56,6 |
| -20 | 74,3 | 57,3 |
| -21 | 75,4 | 58 |
| -22 | 76,5 | 58,7 |
| -23 | 77,6 | 59,4 |
| -24 | 78,7 | 60,1 |
| -25 | 79,9 | 60,8 |
| -26 | 81 | 61,5 |
| -27 | 82,1 | 62,1 |
| -28 | 83,2 | 62,8 |
| -29 | 84,3 | 63,5 |
| -30 | 85,3 | 64,2 |
| -31 | 86,4 | 64,8 |
| -32 | 87,5 | 65,5 |
| -33 | 88,6 | 66,1 |
| -34 | 89,7 | 66,8 |
| -35 | 90,7 | 67,4 |

Рисунок 5.19 – Температурный график 95-70°С на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 5.16 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 65 | 54,6 |
| 7 | 65 | 54,7 |
| 6 | 65 | 54,7 |
| 5 | 65 | 54,6 |
| 4 | 65 | 54,6 |
| 3 | 65 | 54,5 |
| 2 | 65 | 54,4 |
| 1 | 65 | 54,2 |
| 0 | 65 | 54,1 |
| -1 | 65 | 53,9 |
| -2 | 65 | 53,8 |
| -3 | 65 | 53,6 |
| -4 | 65 | 53,4 |
| -5 | 65 | 53,2 |
| -6 | 65 | 53 |
| -7 | 65 | 52,7 |
| -8 | 65 | 52,5 |
| -9 | 65 | 52,2 |
| -10 | 65 | 52 |
| -11 | 65 | 51,7 |
| -12 | 65,1 | 51,5 |
| -13 | 66,3 | 52,3 |
| -14 | 67,4 | 53 |
| -15 | 68,6 | 53,7 |
| -16 | 69,7 | 54,5 |
| -17 | 70,9 | 55,2 |
| -18 | 72 | 55,9 |
| -19 | 73,1 | 56,6 |
| -20 | 74,3 | 57,3 |
| -21 | 75,4 | 58 |
| -22 | 76,5 | 58,7 |
| -23 | 77,6 | 59,4 |
| -24 | 78,7 | 60,1 |
| -25 | 79,9 | 60,8 |
| -26 | 81 | 61,5 |
| -27 | 82,1 | 62,1 |
| -28 | 83,2 | 62,8 |
| -29 | 84,3 | 63,5 |
| -30 | 85,3 | 64,2 |
| -31 | 86,4 | 64,8 |
| -32 | 87,5 | 65,5 |
| -33 | 88,6 | 66,1 |
| -34 | 89,7 | 66,8 |
| -35 | 90,7 | 67,4 |

Рисунок 5.20 – Температурный график 95-70°С со спрямление для ГВС на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 5.17 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 43,1 | 34,9 |
| 7 | 44,7 | 35,9 |
| 6 | 46,3 | 36,8 |
| 5 | 47,9 | 37,7 |
| 4 | 49,5 | 38,6 |
| 3 | 51,0 | 39,5 |
| 2 | 52,6 | 40,4 |
| 1 | 54,1 | 41,2 |
| 0 | 55,6 | 42,1 |
| -1 | 57,1 | 42,9 |
| -2 | 58,6 | 43,7 |
| -3 | 60,1 | 44,5 |
| -4 | 61,6 | 45,4 |
| -5 | 63,1 | 46,2 |
| -6 | 64,6 | 46,9 |
| -7 | 66,0 | 47,7 |
| -8 | 67,5 | 48,5 |
| -9 | 68,9 | 49,3 |
| -10 | 70,4 | 50,0 |
| -11 | 71,8 | 50,8 |
| -12 | 73,2 | 51,5 |
| -13 | 74,7 | 52,3 |
| -14 | 76,1 | 53,0 |
| -15 | 77,5 | 53,7 |
| -16 | 78,9 | 54,5 |
| -17 | 80,3 | 55,2 |
| -18 | 81,7 | 55,9 |
| -19 | 83,1 | 56,6 |
| -20 | 84,4 | 57,3 |
| -21 | 85,8 | 58,0 |
| -22 | 87,2 | 58,7 |
| -23 | 88,6 | 59,4 |
| -24 | 89,9 | 60,1 |
| -25 | 91,3 | 60,8 |
| -26 | 92,7 | 61,5 |
| -27 | 94,0 | 62,2 |
| -28 | 95,4 | 62,8 |
| -29 | 96,7 | 63,5 |
| -30 | 98,1 | 64,2 |
| -31 | 99,4 | 64,8 |
| -32 | 100,7 | 65,5 |
| -33 | 102,1 | 66,1 |
| -34 | 103,4 | 66,8 |
| -35 | 104,7 | 67,4 |

Рисунок 5.21 – Температурный график 110-70°С Куйбышевской центральной котельной на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 5.18 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график Абашевской районной котельной)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 53,7 |
| 7 | 70,0 | 52,4 |
| 6 | 70,0 | 51,0 |
| 5 | 70,0 | 49,7 |
| 4 | 70,0 | 48,3 |
| 3 | 70,0 | 46,9 |
| 2 | 70,0 | 45,6 |
| 1 | 70,0 | 44,2 |
| 0 | 71,4 | 44,3 |
| -1 | 73,6 | 45,1 |
| -2 | 75,8 | 46,0 |
| -3 | 78,0 | 46,8 |
| -4 | 80,1 | 47,6 |
| -5 | 82,2 | 48,3 |
| -6 | 84,4 | 49,1 |
| -7 | 86,5 | 49,9 |
| -8 | 88,6 | 50,6 |
| -9 | 90,7 | 51,3 |
| -10 | 92,7 | 52,1 |
| -11 | 94,8 | 52,8 |
| -12 | 96,9 | 53,5 |
| -13 | 98,9 | 54,2 |
| -14 | 101,0 | 54,9 |
| -15 | 103,0 | 55,5 |
| -16 | 105,0 | 56,2 |
| -17 | 107,0 | 56,9 |
| -18 | 109,1 | 57,5 |
| -19 | 111,1 | 58,2 |
| -20 | 113,1 | 58,8 |
| -21 | 115,1 | 59,5 |
| -22 | 117,0 | 60,1 |
| -23 | 119,0 | 60,7 |
| -24 | 121,0 | 61,3 |
| -25 | 123,0 | 62,0 |
| -26 | 123,3 | 62,5 |
| -27 | 123,6 | 63,0 |
| -28 | 123,8 | 63,6 |
| -29 | 123,9 | 63,7 |
| -30 | 124,0 | 63,8 |
| -31 | 124,4 | 64,4 |
| -32 | 124,9 | 64,9 |
| -33 | 125,2 | 65,5 |
| -34 | 125,5 | 66,1 |
| -35 | 126,3 | 66,6 |

Рисунок 5.22 – Температурный график Абашевской районной котельной на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 5.19 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в  отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 56,0 |
| 7 | 70,0 | 54,8 |
| 6 | 70,0 | 53,6 |
| 5 | 70,0 | 52,5 |
| 4 | 70,0 | 51,3 |
| 3 | 70,0 | 50,1 |
| 2 | 70,0 | 49,0 |
| 1 | 70,0 | 47,8 |
| 0 | 70,0 | 46,6 |
| -1 | 71,4 | 46,8 |
| -2 | 73,6 | 47,8 |
| -3 | 75,7 | 48,8 |
| -4 | 77,9 | 49,8 |
| -5 | 80,0 | 50,8 |
| -6 | 82,2 | 51,8 |
| -7 | 84,3 | 52,8 |
| -8 | 86,5 | 53,7 |
| -9 | 88,6 | 54,7 |
| -10 | 90,7 | 55,6 |
| -11 | 92,8 | 56,6 |
| -12 | 94,9 | 57,5 |
| -13 | 97,0 | 58,4 |
| -14 | 99,1 | 59,4 |
| -15 | 101,2 | 60,3 |
| -16 | 103,3 | 61,2 |
| -17 | 105,0 | 62,1 |
| -18 | 105,0 | 63,0 |
| -19 | 105,0 | 63,9 |
| -20 | 105,0 | 64,8 |
| -21 | 105,0 | 65,7 |
| -22 | 105,0 | 66,6 |
| -23 | 105,0 | 67,5 |
| -24 | 105,0 | 68,3 |
| -25 | 105,0 | 69,2 |
| -26 | 105,0 | 70,0 |
| -27 | 105,0 | 70,0 |
| -28 | 105,0 | 68,9 |
| -29 | 105,0 | 67,7 |
| -30 | 105,0 | 66,6 |
| -31 | 105,0 | 65,4 |
| -32 | 105,0 | 64,2 |
| -33 | 105,0 | 63,0 |
| -34 | 105,0 | 61,9 |
| -35 | 105,0 | 60,7 |

Рисунок 5.23 – Температурный график 150-70°С со срезкой на 105°С со спрямлением для ГВС Новоильинской газовой котельной на ОП 2024-2025 гг.

Таблица 5.20 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем трубопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 51,5 |
| 7 | 70,0 | 51,1 |
| 6 | 70,0 | 50,7 |
| 5 | 70,0 | 50,3 |
| 4 | 70,0 | 49,9 |
| 3 | 70,0 | 49,5 |
| 2 | 70,0 | 49,1 |
| 1 | 70,0 | 48,7 |
| 0 | 70,0 | 48,3 |
| -1 | 70,0 | 47,9 |
| -2 | 70,0 | 47,5 |
| -3 | 70,0 | 47,1 |
| -4 | 70,0 | 46,7 |
| -5 | 70,0 | 46,3 |
| -6 | 70,6 | 46,4 |
| -7 | 72,3 | 47,1 |
| -8 | 74,0 | 47,9 |
| -9 | 75,7 | 48,7 |
| -10 | 77,4 | 49,5 |
| -11 | 79,1 | 50,2 |
| -12 | 80,8 | 51,0 |
| -13 | 82,5 | 51,8 |
| -14 | 84,2 | 52,5 |
| -15 | 85,9 | 53,3 |
| -16 | 87,6 | 54,0 |
| -17 | 89,2 | 54,7 |
| -18 | 90,9 | 55,5 |
| -19 | 92,5 | 56,2 |
| -20 | 94,2 | 56,9 |
| -21 | 95,9 | 57,6 |
| -22 | 97,5 | 58,3 |
| -23 | 99,1 | 59,1 |
| -24 | 100,8 | 59,8 |
| -25 | 102,4 | 60,5 |
| -26 | 104,1 | 61,2 |
| -27 | 105,7 | 61,9 |
| -28 | 107,3 | 62,6 |
| -29 | 108,9 | 63,3 |
| -30 | 110,6 | 63,9 |
| -31 | 112,2 | 64,6 |
| -32 | 113,8 | 65,3 |
| -33 | 115,4 | 66,0 |
| -34 | 117,0 | 66,7 |
| -35 | 118,6 | 67,3 |

Рисунок 5.24 – Температурный график 125/70°С со спрямлением для ГВС котельной кв. 24 на ОП 2024-2025 гг.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в Разделе 2.3.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Как показано в разделе 14 Главы 7, использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории города экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.